1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین های برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین های برقی
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | 1010CA04.XXXX | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA04 | XXXX | CA | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING 1/257 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME1/2 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING 1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME1/2 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRAVELLING MOTOR 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | TRAVELLING MOTOR 1/2123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME1/2 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRAVELLING MOTOR 1/295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME1/2 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRAVELLING MOTOR 1/292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME1/2 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | بررسی وضعیت ارت | TRAVELLING MOTOR 1/2101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME1/2 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | 1010CA05.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRAVELLING MOTOR 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING 3/457 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME3/4 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING 3/448 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME3/4 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING 3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME3/4 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING 3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME3/4 | CA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME3/4 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME3/4 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME3/4 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME3/4 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | 1010CA05.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ با گریس mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010404 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | گریسکاری کلیه بیرینگ با گریس mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 336 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | bridge129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. - bridge
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | bridge57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید - bridge
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | bridge92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن - bridge
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | تمیز کردن | bridge107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - bridge
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | C-RAIL48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن - C-RAIL
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C-RAIL10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن - C-RAIL
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0157 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0148 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL CE01
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0195 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0192 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL CE01
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0110 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره - CONTROL PANEL CE01
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0112 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره - CONTROL PANEL CE01
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0257 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - CONTROL PANEL CE02
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0248 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL CE02
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE02
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0292 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL CE02
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0210 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره - CONTROL PANEL CE02
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0212 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره - CONTROL PANEL CE02
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Crane57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Crane
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Crane19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 336 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000920 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Crane
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Crane38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Crane
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 336 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010404 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 336 | CM4 - Oil Analysis | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 30 | 30 | 336 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010404 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها - PENDANT
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . - PENDANT
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو - PENDANT
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 336 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010709 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی جوش | structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 336 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - structure
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Trolley129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - Trolley
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Trolley57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید - Trolley
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Trolley92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010709 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - Trolley
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | تمیز کردن | Trolley107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - Trolley
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Wheels57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheels
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | روغنکاری | Wheels120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheels
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 336 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 2184 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980707 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین های برقی48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - شین های برقی
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین های برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین های برقی
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | 1010CA05.XXXX | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA05 | XXXX | CA | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING 1/257 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME1/2 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING 1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME1/2 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRAVELLING MOTOR 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | TRAVELLING MOTOR 1/2123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME1/2 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRAVELLING MOTOR 1/295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME1/2 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRAVELLING MOTOR 1/292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME1/2 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | بررسی وضعیت ارت | TRAVELLING MOTOR 1/2101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME1/2 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | 1010CA06.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRAVELLING MOTOR 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING 3/457 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME3/4 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING 3/448 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME3/4 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING 3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME3/4 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING 3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME3/4 | CA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME3/4 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME3/4 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME3/4 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME3/4 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | 1010CA06.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | bridge129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. - bridge
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | bridge57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید - bridge
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | bridge92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن - bridge
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | تمیز کردن | bridge107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - bridge
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | C-RAIL48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن - C-RAIL
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C-RAIL10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن - C-RAIL
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | PM3- PI & PM First Stop | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0157 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0148 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL CE01
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0195 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0192 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL CE01
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0110 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره - CONTROL PANEL CE01
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0112 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره - CONTROL PANEL CE01
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0257 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - CONTROL PANEL CE02
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0248 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL CE02
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE02
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0292 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL CE02
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0210 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره - CONTROL PANEL CE02
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0212 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره - CONTROL PANEL CE02
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010217 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Crane57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Crane
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Crane19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Crane
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Crane38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Crane
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری درام با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | روغنکاری درام با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 252 | CM4 - Oil Analysis | 14010619 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها - PENDANT
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . - PENDANT
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو - PENDANT
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی جوش | structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - structure
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Trolly129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - Trolly
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Trolly57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید - Trolly
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Trolly92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - Trolly
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | تمیز کردن | Trolly107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - Trolly
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Wheels57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheels
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | روغنکاری | Wheels120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheels
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970404 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین های برقی48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - شین های برقی
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین های برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین های برقی
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | 1010CA06.XXXX | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA06 | XXXX | CA | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING 1/257 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME1/2 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING 1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME1/2 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRAVELLING MOTOR 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | TRAVELLING MOTOR 1/2123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME1/2 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRAVELLING MOTOR 1/295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME1/2 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRAVELLING MOTOR 1/292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME1/2 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | بررسی وضعیت ارت | TRAVELLING MOTOR 1/2101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME1/2 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | 1010CA07.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRAVELLING MOTOR 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING 3/457 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME3/4 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING 3/448 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME3/4 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING 3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME3/4 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING 3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME3/4 | CA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME3/4 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME3/4 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME3/4 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME3/4 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | 1010CA07.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14000509 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | bridge129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. - bridge
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | bridge57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید - bridge
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | bridge92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن - bridge
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | تمیز کردن | bridge107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - bridge
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | C-RAIL48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن - C-RAIL
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C-RAIL10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن - C-RAIL
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 20 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0157 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0148 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL CE01
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0195 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0192 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL CE01
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0110 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره - CONTROL PANEL CE01
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0112 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره - CONTROL PANEL CE01
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0257 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - CONTROL PANEL CE02
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0248 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL CE02
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE02
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0292 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL CE02
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0210 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره - CONTROL PANEL CE02
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0212 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره - CONTROL PANEL CE02
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Crane57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Crane
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Crane19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 504 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Crane
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Crane38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Crane
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 504 | CM4 - Oil Analysis | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها - PENDANT
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . - PENDANT
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو - PENDANT
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی جوش | structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - structure
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Trolly129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 20 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - Trolly
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Trolly57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید - Trolly
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Trolly92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - Trolly
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | تمیز کردن | Trolly107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - Trolly
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Wheels57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheels
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | روغنکاری | Wheels120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheels
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (6.2 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (6.2 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 3276 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001221 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین های برقی48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - شین های برقی
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین های برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 10 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین های برقی
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | 1010CA07.XXXX | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA07 | XXXX | CA | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING 1/257 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME1/2 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING 1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME1/2 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRAVELLING MOTOR 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | TRAVELLING MOTOR 1/2123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME1/2 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRAVELLING MOTOR 1/295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME1/2 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRAVELLING MOTOR 1/292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME1/2 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | بررسی وضعیت ارت | TRAVELLING MOTOR 1/2101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME1/2 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | 1010CA08.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRAVELLING MOTOR 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING 3/457 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME3/4 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING 3/448 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME3/4 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING 3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME3/4 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING 3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME3/4 | CA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME3/4 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME3/4 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME3/4 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME3/4 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | 1010CA08.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | گریسکاری کلیه بیرینگ با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13990228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | bridge129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. - bridge
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | bridge57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید - bridge
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | bridge92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن - bridge
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | تمیز کردن | bridge107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - bridge
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | C-RAIL48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن - C-RAIL
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C-RAIL10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن - C-RAIL
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 84 | PM3- PI & PM First Stop | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 84 | PM3- PI & PM First Stop | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0157 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0148 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL CE01
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0192 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL CE01
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0110 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن خنک کننده وغیره - CONTROL PANEL CE01
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0112 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره | 10 | 0 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر،فن وغیره - CONTROL PANEL CE01
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0257 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - CONTROL PANEL CE02
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0248 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی ،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL CE02
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE02
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0292 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL CE02
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0210 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،کلید های حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،تایمر و غیره - CONTROL PANEL CE02
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0212 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره | 10 | 0 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو :کنتاکتوروکلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو،رکتیفایر،فن،تایمر و غیره - CONTROL PANEL CE02
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Crane57 | تعملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | تعملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Crane
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Crane19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 1008 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Crane
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Crane38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Crane
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13990228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 1008 | CM4 - Oil Analysis | 13990319 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13990228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها - PENDANT
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . - PENDANT
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو - PENDANT
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13990228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی جوش | structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13990228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - structure
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Trolly129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - Trolly
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Trolly57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید - Trolly
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Trolly92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - Trolly
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | تمیز کردن | Trolly107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - Trolly
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Wheels57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheels
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | روغنکاری | Wheels120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheels
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (6.4 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13990228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (6.4 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 6188 | PM2 - Periodic Maintenance | 13870126 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین های برقی48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - شین های برقی
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین های برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین های برقی
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | 1010CA08.XXXX | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA08 | XXXX | CA | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING 1/257 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME1/2 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING 1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME1/2 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRAVELLING MOTOR 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | TRAVELLING MOTOR 1/2123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME1/2 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRAVELLING MOTOR 1/295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME1/2 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRAVELLING MOTOR 1/292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME1/2 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | بررسی وضعیت ارت | TRAVELLING MOTOR 1/2101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME1/2 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | 1010CA09.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRAVELLING MOTOR 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING 3/457 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME3/4 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING 3/448 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME3/4 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING 3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME3/4 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING 3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME3/4 | CA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME3/4 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME3/4 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME3/4 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME3/4 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | 1010CA09.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | bridge129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. - bridge
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | bridge57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید - bridge
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | bridge92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن - bridge
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | تمیز کردن | bridge107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - bridge
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | C-RAIL48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن - C-RAIL
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C-RAIL10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن - C-RAIL
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0157 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0148 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE01
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0195 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0192 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE01
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها - CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0257 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - CONTROL PANEL CE02
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE02
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE02 , A-F1/E-F1 , FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE02 , A-F1/E-F1 , FUSE
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE02,A-G7,RECTIFIER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها - CONTROL PANEL CE02,A-G7,RECTIFIER
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE02,E,COOLING FAN57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - CONTROL PANEL CE02,E,COOLING FAN
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010217 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Crane57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010508 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Crane
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Crane19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Crane
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Crane38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Crane
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 252 | CM4 - Oil Analysis | 14010217 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT - ALL OF PUSH BOTTONS57 | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید - PENDANT - ALL OF PUSH BOTTONS
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT - BATTERY57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PENDANT - BATTERY
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - PENDANT
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PENDANT
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PENDANT
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010815 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010815 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - POWER SUPPLY PANEL
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - POWER SUPPLY PANEL
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010815 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - POWER SUPPLY PANEL
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010217 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی جوش | structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - structure
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Trolly129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - Trolly
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Trolly57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید - Trolly
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Trolly92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - Trolly
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | تمیز کردن | Trolly107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - Trolly
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Wheels57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheels
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | روغنکاری | Wheels120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheels
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961220 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین های برقی48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - شین های برقی
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین های برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین های برقی
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | 1010CA09.XXXX | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA09 | XXXX | CA | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010CA1 | 1010CA1.ME01 | 1010CA1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HOISTING MOTOR & BRAKE57 | بررسی عملکرد موتور و بریک | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891001 | تکنسین تعمیرات برق | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA1 | ME01 | CA | بررسی عملکرد موتور و بریک - HOISTING MOTOR & BRAKE
1010CA1 | 1010CA1.ME01 | 1010CA1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | HOISTING MOTOR & BRAKE123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 70 و برای بدنه 80 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891001 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA1 | ME01 | CA | مقدار دمای بیرینگ موتورها 70 و برای بدنه 80 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - HOISTING MOTOR & BRAKE
1010CA1 | 1010CA1.ME01 | 1010CA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HOISTING MOTOR & BRAKE92 | سلامت کابل ها را بررسی نموده و از سیل بودن آن ها مطمئن گردید . همچنین کانکشن ها را بررسی نموده و در صورت نیاز محکم نمایید . | 30 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891001 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA1 | ME01 | CA | سلامت کابل ها را بررسی نموده و از سیل بودن آن ها مطمئن گردید . همچنین کانکشن ها را بررسی نموده و در صورت نیاز محکم نمایید . - HOISTING MOTOR & BRAKE
1010CA1 | 1010CA1.ME01 | 1010CA1.ME01 | تمیز کردن | HOISTING MOTOR & BRAKE107 | تمیز کردن | 20 | 20 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13891001 | تکنسین تعمیرات برق | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA1 | ME01 | CA | تمیز کردن - HOISTING MOTOR & BRAKE
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING 1/257 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME1/2 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING 1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME1/2 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRAVELLING MOTOR 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | TRAVELLING MOTOR 1/2123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME1/2 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRAVELLING MOTOR 1/295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME1/2 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRAVELLING MOTOR 1/292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME1/2 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | بررسی وضعیت ارت | TRAVELLING MOTOR 1/2101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME1/2 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | 1010CA10.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRAVELLING MOTOR 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING 3/457 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME3/4 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING 3/448 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME3/4 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING 3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME3/4 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING 3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME3/4 | CA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME3/4 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME3/4 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME3/4 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME3/4 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | 1010CA10.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | bridge129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. - bridge
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | bridge57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید - bridge
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | bridge92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن - bridge
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | تمیز کردن | bridge107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - bridge
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Buffer10 | بررسی دفرمگی، فرسودگی، و بازرسی جوشهای استراکچر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | بررسی دفرمگی، فرسودگی، و بازرسی جوشهای استراکچر - Buffer
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | C-RAIL48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن - C-RAIL
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C-RAIL10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن - C-RAIL
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0157 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0148 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE01
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0195 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0192 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE01
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها - CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0257 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - CONTROL PANEL CE02
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE02
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE02 , A-F1/E-F1 , FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE02 , A-F1/E-F1 , FUSE
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE02,A-G7,RECTIFIER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها - CONTROL PANEL CE02,A-G7,RECTIFIER
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE02,E,COOLING FAN57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - CONTROL PANEL CE02,E,COOLING FAN
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010217 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Crane57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Crane
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Crane19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Crane
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Crane38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Crane
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | تمیز کردن | Crane107 | بدنه جرثقیل و ریل و سازه بادگیری و عاری از کنسانتره گردد. | 30 | 30 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | بدنه جرثقیل و ریل و سازه بادگیری و عاری از کنسانتره گردد. - Crane
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 252 | CM4 - Oil Analysis | 14010217 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT - ALL OF PUSH BOTTONS57 | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید - PENDANT - ALL OF PUSH BOTTONS
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT - BATTERY57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PENDANT - BATTERY
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - PENDANT
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PENDANT
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PENDANT
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - POWER SUPPLY PANEL
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - POWER SUPPLY PANEL
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - POWER SUPPLY PANEL
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Rope Guide And Rope Clamp57 | وضعیت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | وضعیت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. - Rope Guide And Rope Clamp
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | روغنکاری | Rops120 | روغنکاری تجهیز با shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50 | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | روغنکاری تجهیز با shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50 - Rops
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010217 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Sheave57 | وضعیت حرکت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | وضعیت حرکت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. - Sheave
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی جوش | structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - structure
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Trolly129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - Trolly
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Trolly57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید - Trolly
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Trolly92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - Trolly
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | تمیز کردن | Trolly107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - Trolly
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Wheels57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheels
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | روغنکاری | Wheels120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheels
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13971025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | تمیز کردن | Wire Rope107 | سیم بکسل های مغز کنفی را به مدت 7 تا 8 ساعت درون محلول شوینده ای مثل نفت یا گازوئیل قرار داده و بعد از برس زنی و قرار دادن آن در معرض نور آفتاب به مدت حداقل 2 ساعت جهت از خشک شدن نفت یا گازوئیل،‌ نسبت به روغنکاری مجدد اقدام گردد. | 1200 | 2000 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز کنفی را به مدت 7 تا 8 ساعت درون محلول شوینده ای مثل نفت یا گازوئیل قرار داده و بعد از برس زنی و قرار دادن آن در معرض نور آفتاب به مدت حداقل 2 ساعت جهت از خشک شدن نفت یا گازوئیل،‌ نسبت به روغنکاری مجدد اقدام گردد. - Wire Rope
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010814 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین های برقی48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - شین های برقی
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین های برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010716 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین های برقی
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | 1010CA10.XXXX | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA10 | XXXX | CA | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING 3/457 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13950903 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME05 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING 3/448 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951001 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME05 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING 3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951001 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME05 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING 3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951001 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME05 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951001 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME05 | CA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951001 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME05 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951001 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME05 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13950903 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME05 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13950903 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME05 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | 1010CA11.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931227 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010CA11 | ME05 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING 1/257 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME1/2 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING 1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME1/2 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRAVELLING MOTOR 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | TRAVELLING MOTOR 1/2123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME1/2 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRAVELLING MOTOR 1/295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME1/2 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | 1010CA11.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRAVELLING MOTOR 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING 3/457 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME3/4 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING 3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME3/4 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING 3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME3/4 | CA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME3/4 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME3/4 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME3/4 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | 1010CA11.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010515 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | bridge129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. - bridge
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | bridge57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید - bridge
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | bridge92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن - bridge
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | تمیز کردن | bridge107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - bridge
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Buffer10 | بررسی دفرمگی، فرسودگی، و بازرسی جوشهای استراکچر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | بررسی دفرمگی، فرسودگی، و بازرسی جوشهای استراکچر - Buffer
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | C-RAIL48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن - C-RAIL
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C-RAIL10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن - C-RAIL
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0157 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0148 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE01
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0195 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0192 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE01
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها - CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0257 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - CONTROL PANEL CE02
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE02
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE02 , A-F1/E-F1 , FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE02 , A-F1/E-F1 , FUSE
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE02,A-G7,RECTIFIER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها - CONTROL PANEL CE02,A-G7,RECTIFIER
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE02,E,COOLING FAN57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - CONTROL PANEL CE02,E,COOLING FAN
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010127 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Crane57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Crane
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Crane19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Crane
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Crane38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Crane
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | تمیز کردن | Crane107 | بدنه جرثقیل و ریل و سازه بادگیری و عاری از کنسانتره گردد. | 30 | 30 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | بدنه جرثقیل و ریل و سازه بادگیری و عاری از کنسانتره گردد. - Crane
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 252 | CM4 - Oil Analysis | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT - ALL OF PUSH BOTTONS57 | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید - PENDANT - ALL OF PUSH BOTTONS
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT - BATTERY57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PENDANT - BATTERY
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - PENDANT
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PENDANT
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PENDANT
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - POWER SUPPLY PANEL
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - POWER SUPPLY PANEL
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - POWER SUPPLY PANEL
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Rope Guide And Rope Clamp57 | وضعیت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | وضعیت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. - Rope Guide And Rope Clamp
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | روغنکاری | Rops120 | روغنکاری تجهیز با shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50 | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | روغنکاری تجهیز با shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50 - Rops
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010127 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Sheave57 | وضعیت حرکت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | وضعیت حرکت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. - Sheave
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی جوش | structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - structure
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Trolly129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - Trolly
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Trolly57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید - Trolly
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Trolly92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - Trolly
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | تمیز کردن | Trolly107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - Trolly
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Wheels57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheels
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | روغنکاری | Wheels120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheels
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13971025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | تمیز کردن | Wire Rope107 | سیم بکسل های مغز کنفی را به مدت 7 تا 8 ساعت درون محلول شوینده ای مثل نفت یا گازوئیل قرار داده و بعد از برس زنی و قرار دادن آن در معرض نور آفتاب به مدت حداقل 2 ساعت جهت از خشک شدن نفت یا گازوئیل،‌ نسبت به روغنکاری مجدد اقدام گردد. | 1200 | 2000 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001130 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز کنفی را به مدت 7 تا 8 ساعت درون محلول شوینده ای مثل نفت یا گازوئیل قرار داده و بعد از برس زنی و قرار دادن آن در معرض نور آفتاب به مدت حداقل 2 ساعت جهت از خشک شدن نفت یا گازوئیل،‌ نسبت به روغنکاری مجدد اقدام گردد. - Wire Rope
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین های برقی48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - شین های برقی
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین های برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین های برقی
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | 1010CA11.XXXX | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA11 | XXXX | CA | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING 3/457 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13950904 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME05 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING 3/448 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951002 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME05 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING 3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME05 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING 3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME05 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME05 | CA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME05 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13951002 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME05 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13950904 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME05 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13950904 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME05 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | 1010CA12.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME05 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING 1/257 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME1/2 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING 1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME1/2 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRAVELLING MOTOR 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | TRAVELLING MOTOR 1/2123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME1/2 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRAVELLING MOTOR 1/295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME1/2 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRAVELLING MOTOR 1/292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME1/2 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | بررسی وضعیت ارت | TRAVELLING MOTOR 1/2101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME1/2 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | 1010CA12.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRAVELLING MOTOR 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING 3/457 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME3/4 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING 3/448 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME3/4 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING 3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME3/4 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING 3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME3/4 | CA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME3/4 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME3/4 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME3/4 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME3/4 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | 1010CA12.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13931228 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010515 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | bridge129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. - bridge
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | bridge57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید - bridge
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | bridge92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن - bridge
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | تمیز کردن | bridge107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - bridge
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Buffer10 | بررسی دفرمگی، فرسودگی، و بازرسی جوشهای استراکچر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | بررسی دفرمگی، فرسودگی، و بازرسی جوشهای استراکچر - Buffer
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | C-RAIL48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن - C-RAIL
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C-RAIL10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن - C-RAIL
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0157 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0148 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE01
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0195 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0192 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE01
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها - CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0257 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - CONTROL PANEL CE02
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE02
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE02 , A-F1/E-F1 , FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE02 , A-F1/E-F1 , FUSE
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE02,A-G7,RECTIFIER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها - CONTROL PANEL CE02,A-G7,RECTIFIER
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE02,E,COOLING FAN57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - CONTROL PANEL CE02,E,COOLING FAN
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010127 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Crane57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Crane
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Crane19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Crane
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Crane38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Crane
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | تمیز کردن | Crane107 | بدنه جرثقیل و ریل و سازه بادگیری و عاری از کنسانتره گردد. | 30 | 30 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | بدنه جرثقیل و ریل و سازه بادگیری و عاری از کنسانتره گردد. - Crane
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 252 | CM4 - Oil Analysis | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT - ALL OF PUSH BOTTONS57 | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید - PENDANT - ALL OF PUSH BOTTONS
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT - BATTERY57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PENDANT - BATTERY
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - PENDANT
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PENDANT
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PENDANT
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - POWER SUPPLY PANEL
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - POWER SUPPLY PANEL
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - POWER SUPPLY PANEL
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Rope Guide And Rope Clamp57 | وضعیت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | وضعیت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. - Rope Guide And Rope Clamp
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | روغنکاری | Rops120 | روغنکاری تجهیز با shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50 | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | روغنکاری تجهیز با shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50 - Rops
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010127 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Sheave57 | وضعیت حرکت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | وضعیت حرکت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. - Sheave
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی جوش | structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - structure
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Trolly129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - Trolly
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Trolly57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید - Trolly
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Trolly92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - Trolly
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | تمیز کردن | Trolly107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - Trolly
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Wheels57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheels
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | روغنکاری | Wheels120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheels
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13971027 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | تمیز کردن | Wire Rope107 | سیم بکسل های مغز کنفی را به مدت 7 تا 8 ساعت درون محلول شوینده ای مثل نفت یا گازوئیل قرار داده و بعد از برس زنی و قرار دادن آن در معرض نور آفتاب به مدت حداقل 2 ساعت جهت از خشک شدن نفت یا گازوئیل،‌ نسبت به روغنکاری مجدد اقدام گردد. | 1200 | 2000 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001228 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز کنفی را به مدت 7 تا 8 ساعت درون محلول شوینده ای مثل نفت یا گازوئیل قرار داده و بعد از برس زنی و قرار دادن آن در معرض نور آفتاب به مدت حداقل 2 ساعت جهت از خشک شدن نفت یا گازوئیل،‌ نسبت به روغنکاری مجدد اقدام گردد. - Wire Rope
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین های برقی48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - شین های برقی
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین های برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین های برقی
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | 1010CA12.XXXX | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA12 | XXXX | CA | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING 1/257 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME1/2 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING 1/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME1/2 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING 1/2
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TRAVELLING MOTOR 1/248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME1/2 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | TRAVELLING MOTOR 1/2123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME1/2 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TRAVELLING MOTOR 1/295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME1/2 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TRAVELLING MOTOR 1/292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME1/2 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | بررسی وضعیت ارت | TRAVELLING MOTOR 1/2101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME1/2 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | 1010CA13.ME1/2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TRAVELLING MOTOR 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME1/2 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TRAVELLING MOTOR 1/2
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING 3/457 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME3/4 | CA | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING 3/448 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME3/4 | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING 3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME3/4 | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING 3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING 3/4
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME3/4 | CA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME3/4 | CA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME3/4 | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME3/4 | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME3/4 | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | 1010CA13.ME3/4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | ME3/4 | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010418 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | bridge129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن) و هر دو میله تحریک کننده آن واقع در هر دو سمت جرثقیل. - bridge
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | bridge57 | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید | 20 | 20 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | با استارت تجهیز وحرکت به دو سمت ازصحت عملکرد صلیبی (دور کندواستپ) و دایومربوط به آن و تنظیم بودن هردومیله تحریک کننده در دوسمت پل و نداشتن صدای غیرعادی اطمینان کنید - bridge
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | bridge92 | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | آچار کشی قطع کن (صلیبی) و میله تحریک کننده آن - bridge
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | تمیز کردن | bridge107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - bridge
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Buffer10 | بررسی دفرمگی، فرسودگی، و بازرسی جوشهای استراکچر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | بررسی دفرمگی، فرسودگی، و بازرسی جوشهای استراکچر - Buffer
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | C-RAIL48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن - C-RAIL
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C-RAIL10 | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | تمیز کردن کامل سی ریل از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن - C-RAIL
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL , O-Q1, CIRCUIT BREAKER
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0157 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول) ،ترانس(ولتاژگیری) ، کنترل فاز،فیوزها،اینورتر(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0148 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE01
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0195 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0192 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE01
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01 , 0-K1, CONTACTOR
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, H-A1, DRIVE
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE01, H-A1, FILTER
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, O-C1, PHASE CONTROL
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE01, O-T1, TRANS
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها - CONTROL PANEL CE01, T-F1/O-F1/H-F1, FUSE
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - CONTROL PANEL CE01,H-A1, COOLING FAN
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE0257 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - CONTROL PANEL CE02
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE0248 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL CE0295 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL CE02
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE0292 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE02 , A-F1/E-F1 , FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL CE02 , A-F1/E-F1 , FUSE
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-D9/K7,TIMER
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-F01/7/31/41/42,THERMAL OVER L
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE02,A-G7,RECTIFIER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها - CONTROL PANEL CE02,A-G7,RECTIFIER
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,A-K1/2/3/4/7/8,CONTACTOR
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL CE02,E-S1/O-S3/A-S13/,LIMIT SWITCH
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL CE02,E,COOLING FAN57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - CONTROL PANEL CE02,E,COOLING FAN
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010515 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Crane57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Crane
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Crane19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010418 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Crane
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Crane38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Crane
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | تمیز کردن | Crane107 | بدنه جرثقیل و ریل و سازه بادگیری و عاری از کنسانتره گردد. | 30 | 30 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | بدنه جرثقیل و ریل و سازه بادگیری و عاری از کنسانتره گردد. - Crane
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010418 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 252 | CM4 - Oil Analysis | 14010515 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010418 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PENDANT-EMERJENCY PUSH BOTTON
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT - ALL OF PUSH BOTTONS57 | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید - PENDANT - ALL OF PUSH BOTTONS
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT - BATTERY57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PENDANT - BATTERY
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - PENDANT
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PENDANT
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PENDANT
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL -F01/02/03 FUSE
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - POWER SUPPLY PANEL
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - POWER SUPPLY PANEL
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - POWER SUPPLY PANEL
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010418 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Rope Guide And Rope Clamp57 | وضعیت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | وضعیت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. - Rope Guide And Rope Clamp
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | روغنکاری | Rops120 | روغنکاری تجهیز با shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50 | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | روغنکاری تجهیز با shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50 - Rops
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010515 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Sheave57 | وضعیت حرکت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | وضعیت حرکت تجهیز به صورت چشمی بازدید و عملکرد آن بررسی گردد. - Sheave
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی جوش | structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010418 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | کنترل وضعیت استحکام استراکچر و هندریل ها، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - structure
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Trolly129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - Trolly
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Trolly57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده صلیبی اطمینان حاصل کنید - Trolly
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Trolly92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010626 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - Trolly
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | تمیز کردن | Trolly107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - Trolly
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Wheels57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheels
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | روغنکاری | Wheels120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheels
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 252 | PI - Periodic Inspection | 14010418 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990230 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | تمیز کردن | Wire Rope107 | سیم بکسل های مغز کنفی را به مدت 7 تا 8 ساعت درون محلول شوینده ای مثل نفت یا گازوئیل قرار داده و بعد از برس زنی و قرار دادن آن در معرض نور آفتاب به مدت حداقل 2 ساعت جهت از خشک شدن نفت یا گازوئیل،‌ نسبت به روغنکاری مجدد اقدام گردد. | 1200 | 2000 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010127 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | سیم بکسل های مغز کنفی را به مدت 7 تا 8 ساعت درون محلول شوینده ای مثل نفت یا گازوئیل قرار داده و بعد از برس زنی و قرار دادن آن در معرض نور آفتاب به مدت حداقل 2 ساعت جهت از خشک شدن نفت یا گازوئیل،‌ نسبت به روغنکاری مجدد اقدام گردد. - Wire Rope
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین های برقی48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - شین های برقی
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین های برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010727 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین های برقی
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | 1010CA13.XXXX | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010CA13 | XXXX | CA | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
C410-Plant Office | C410-Cathodic Protec | Cathodic Protec | اندازه گیری ولتاژ | NO1~54153 | اندازه گیری ولتاژ حفاظت کاتدیک نواحی مختلف سایت مطابق فرم اکسل | 780 | 780 | 184 | PM1 - Routine Maintenance | 13970107 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | نامشخص | TRUE | Cathodic Protec |  | Cathodic Protec | اندازه گیری ولتاژ حفاظت کاتدیک نواحی مختلف سایت مطابق فرم اکسل - NO1~54
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210CC1 | ME01 | CC | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210CC1 | ME01 | CC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210CC1 | ME01 | CC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210CC1 | ME01 | CC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210CC1 | ME01 | CC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند بررسی دما و صدای بیرینگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210CC1 | ME01 | CC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند بررسی دما و صدای بیرینگ - LCB-CS01
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210CC1 | ME01 | CC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210CC1 | ME01 | CC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه - ماشین
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210CC1 | ME01 | CC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210CC1 | ME01 | CC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210CC1 | ME01 | CC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210CC1 | ME01 | CC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند بررسی دما و صدای بیرینگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210CC1 | ME01 | CC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند بررسی دما و صدای بیرینگ - ماشین
210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | 210CC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900325 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210CC1 | ME01 | CC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | چک کردن اتصالات و پیچ های تجهیز و آچار کشی کلیه پیچ های تجهیز و فلنجها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000312 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | چک کردن اتصالات و پیچ های تجهیز و آچار کشی کلیه پیچ های تجهیز و فلنجها - Casing
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بدنه داخلی و خارجی تجهیز به طور کامل کنترل شود و نظافت گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000312 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | بدنه داخلی و خارجی تجهیز به طور کامل کنترل شود و نظافت گردد - Casing
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی سایش | Chain7 | در صورتی که عرض لینکها به میزان 32 میلیمتر باشد باید تعویض گردد رولرها از لحاظ سایش و روان بودن کنترل شود و آی پین از لحاظ سایش و نصب بودن کنترل شود | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000312 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | در صورتی که عرض لینکها به میزان 32 میلیمتر باشد باید تعویض گردد رولرها از لحاظ سایش و روان بودن کنترل شود و آی پین از لحاظ سایش و نصب بودن کنترل شود - Chain
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Chain10 | بررسی زنجیر از لحاظ 1.لرزش2. کشش و سفتی3. (Flexibility) 4. گردش کردن مناسب 5. تخلیه متغیز متریال 6. بررسی بالا آمدن زنجیر 6. تغییر شکل زنجیر (قدی) 7. ته نشینی متریال 8. بررسی قطعات از لحاظ گمشدگی | 60 | 130 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | بررسی زنجیر از لحاظ 1.لرزش2. کشش و سفتی3. (Flexibility) 4. گردش کردن مناسب 5. تخلیه متغیز متریال 6. بررسی بالا آمدن زنجیر 6. تغییر شکل زنجیر (قدی) 7. ته نشینی متریال 8. بررسی قطعات از لحاظ گمشدگی - Chain
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Chain20 | بررسی میزان کشش زنجیر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | بررسی میزان کشش زنجیر - Chain
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | گریسکاری | Cylinder Slide Gate64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به مقدار 50 گرم - گریس خور منوالی. | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به مقدار 50 گرم - گریس خور منوالی. - Cylinder Slide Gate
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | گریسکاری | Drive Bearing64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به مقدار 20 گرم در دونقطه - گریس خور سر تخت | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به مقدار 20 گرم در دونقطه - گریس خور سر تخت - Drive Bearing
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Driving Sprocket57 | بررسی در گیری (Driving Sprocket ) با زنجیر مناسب باشد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | بررسی در گیری (Driving Sprocket ) با زنجیر مناسب باشد. - Driving Sprocket
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Driving Sprocket19 | چک کرد عدم شل بودن (Set Bolt) ها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | چک کرد عدم شل بودن (Set Bolt) ها - Driving Sprocket
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی سایش | Driving Sprocket7 | حداکثر میزان سایش دنده ها 6 ملیمتر میباشد و قطر درام تیل به میزان 398/2 ملیمتر میباشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000312 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | حداکثر میزان سایش دنده ها 6 ملیمتر میباشد و قطر درام تیل به میزان 398/2 ملیمتر میباشد - Driving Sprocket
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Dust Seal for Shaft19 | بررسی شل بودن بود (Bolt) ها | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | بررسی شل بودن بود (Bolt) ها - Dust Seal for Shaft
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی سایش | Dust Seal for Shaft7 | بررسی میزان سایش پکینگها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | بررسی میزان سایش پکینگها - Dust Seal for Shaft
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی نشتی مواد | Gland65 | در صورت نشتی پپیچهای گلند آچارکشی و وضعیت پکینگها کنترل شود | 15 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | در صورت نشتی پپیچهای گلند آچارکشی و وضعیت پکینگها کنترل شود - Gland
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی سایش | Liner7 | ضخامت کل لاینر 6 میلیمتر می باشد و در صورتی که ضخامت به 2میلیمتر رسید باید تعویض شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | ضخامت کل لاینر 6 میلیمتر می باشد و در صورتی که ضخامت به 2میلیمتر رسید باید تعویض شود - Liner
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Main Shaft Bearing57 | بررسی کار کرد صحیح بیرینگ ها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | بررسی کار کرد صحیح بیرینگ ها - Main Shaft Bearing
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Main Shaft Bearing19 | بررسی عدم شل بودن (Bolt) ها و آچارکشی آنها | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | بررسی عدم شل بودن (Bolt) ها و آچارکشی آنها - Main Shaft Bearing
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | گریسکاری | Main Shaft Bearing64 | گریسکاری شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | گریسکاری شود - Main Shaft Bearing
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Reduuction Gear19 | بررسی شل بودن پیچ های مربوط به (Bolt) ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | بررسی شل بودن پیچ های مربوط به (Bolt) ها و آچار کشی آنها - Reduuction Gear
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی دما | Reduuction Gear9 | بررسی دما | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | بررسی دما - Reduuction Gear
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی سطح روغن | Reduuction Gear37 | بررسی میزان سطح روغن | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | بررسی میزان سطح روغن - Reduuction Gear
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | تعویض روغن | Reduuction Gear63 | ابتدا نظافت گیربکس و سپس تعویض روغن از نوع OMALA150 به مقدار 3.4 لیتر انجام شود. | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | ابتدا نظافت گیربکس و سپس تعویض روغن از نوع OMALA150 به مقدار 3.4 لیتر انجام شود. - Reduuction Gear
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی سایش | Return Rail7 | ضخامت ریل 25 میلیمتر است و در صورتی که ضخامت به 8 میلیمتر رسید یا سایش نامتقارن بود ریل باید تعویض شود | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | ضخامت ریل 25 میلیمتر است و در صورتی که ضخامت به 8 میلیمتر رسید یا سایش نامتقارن بود ریل باید تعویض شود - Return Rail
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Tack-Up57 | در صورت برخورد زنجیر با بدنه تنظیم شود و وضعیت ریل و سکرو و نات آن کنترل شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | در صورت برخورد زنجیر با بدنه تنظیم شود و وضعیت ریل و سکرو و نات آن کنترل شود - Tack-Up
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی بیرینگ | Tack-Up22 | بررسی بیرینگ جهت انجام کار کرد صحیح | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | بررسی بیرینگ جهت انجام کار کرد صحیح - Tack-Up
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی دما | Tack-Up9 | بررسی دمای بیرینگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | بررسی دمای بیرینگ - Tack-Up
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Tail Bearing10 | باز کردن کپ هوزینگ های هد و تیل شفت و کنترل بیرینگها و سیل آنها و اچارکشی پیچهای هوزینگ هد شفت انجام شود | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000312 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | باز کردن کپ هوزینگ های هد و تیل شفت و کنترل بیرینگها و سیل آنها و اچارکشی پیچهای هوزینگ هد شفت انجام شود - Tail Bearing
210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | 210CC1.xxxx | گریسکاری | Tail Bearing64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به مقدار 10 گرم در دونقطه - گریس خور مخروطی. | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210CC1 | xxxx | CC | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به مقدار 10 گرم در دونقطه - گریس خور مخروطی. - Tail Bearing
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE0192 | نسبت به آچار کشی کابل هیتر اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | نسبت به آچار کشی کابل هیتر اقدام کنید - HE01
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HE0110 | باکس کانکشن هیتر کاملا تمیز گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | باکس کانکشن هیتر کاملا تمیز گردد - HE01
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود. - HE01
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | LS01A/01B57 | از صحت عملکرد لامپ سیگنال ها و پوش باتن ها و MONITOR TIMER -DISPLAY TEM | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | از صحت عملکرد لامپ سیگنال ها و پوش باتن ها و MONITOR TIMER -DISPLAY TEM - LS01A/01B
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS01A/01B92 | نسبت به آچار کشی وایرینگ میکرو سوئیچها اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | نسبت به آچار کشی وایرینگ میکرو سوئیچها اقدام کنید - LS01A/01B
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS01A/01B10 | با احتیاط کامل میکروسوئیچها تمیز شوند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | با احتیاط کامل میکروسوئیچها تمیز شوند - LS01A/01B
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS01A/01B12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود. - LS01A/01B
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | از صحت عملکرد لامپ سیگنال ها و پوش باتن ها و MONITOR TIMER -DISPLAY TEM | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | از صحت عملکرد لامپ سیگنال ها و پوش باتن ها و MONITOR TIMER -DISPLAY TEM - PANEL
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - PANEL
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو - PANEL
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها - PANEL
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها - PANEL
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PLC48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - PLC
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PLC92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها - PLC
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PLC10 | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد همچنین چک گردد که آلارم نداشته باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد همچنین چک گردد که آلارم نداشته باشد - PLC
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PLC12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PLC
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PRS01/PRS0257 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PRS01/PRS02
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PRS01/PRS0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - PRS01/PRS02
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PRS01/PRS0292 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها - PRS01/PRS02
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PRS01/PRS0210 | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - PRS01/PRS02
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PRS01/PRS0212 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PRS01/PRS02
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | TIS01A/TIS01B/TIS02/TIS0357 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TIS01A/TIS01B/TIS02/TIS03
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TIS01A/TIS01B/TIS02/TIS0348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - TIS01A/TIS01B/TIS02/TIS03
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TIS01A/TIS01B/TIS02/TIS0392 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها - TIS01A/TIS01B/TIS02/TIS03
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TIS01A/TIS01B/TIS02/TIS0310 | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - TIS01A/TIS01B/TIS02/TIS03
1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | 1360CD1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TIS01A/TIS01B/TIS02/TIS0312 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | CE01 | CD | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TIS01A/TIS01B/TIS02/TIS03
1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CD1 | ME01 | CD | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر - HE
1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CD1 | ME01 | CD | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CD1 | ME01 | CD | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CD1 | ME01 | CD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CD1 | ME01 | CD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید - ماشین
1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | 1360CD1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930629 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1360CD1 | ME01 | CD | به مقدار لازم گریسکاری شود - ماشین
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی فشار هوا | Air Dryer115 | ماکزیمم فشار6بار می باشد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | ماکزیمم فشار6بار می باشد - Air Dryer
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی فیلتر هوا | Air Filter-Blower116 | بررسی فیلتر هوا و تمیز کردن آن در صورت نیاز | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | بررسی فیلتر هوا و تمیز کردن آن در صورت نیاز - Air Filter-Blower
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | تعویض قطعه | Air Filter-Blower85 | تعویض فیلتر هوا | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | تعویض فیلتر هوا - Air Filter-Blower
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | All Valves57 | عملکرد صحیح کلیه ولوها بررسی گردد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | عملکرد صحیح کلیه ولوها بررسی گردد - All Valves
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | All Valves57 | عملکرد صحیح کلیه ولوها بررسی گردد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | عملکرد صحیح کلیه ولوها بررسی گردد - All Valves
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی نشتی روغن | All Valves35 | بررسی نشتی روغن از ولوها | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | بررسی نشتی روغن از ولوها - All Valves
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی دما | Bearing-Blower9 | بررسی دمای بیرینگ ماکزیمم 90درجه سانتیگراد | 15 | 15 | 2 | CM2 - Thermal | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | بررسی دمای بیرینگ ماکزیمم 90درجه سانتیگراد - Bearing-Blower
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | تعویض قطعه | Bearing-Blower85 | تعویض بیرینگ | 180 | 300 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | تعویض بیرینگ - Bearing-Blower
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | تعویض قطعه | Bearing-Blower85 | تعویض بیرینگ | 180 | 300 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880421 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | تعویض بیرینگ - Bearing-Blower
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Blower19 | بررسی محکم بودن پیچ های نگهارنده تجهیز و الایمنت آن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | بررسی محکم بودن پیچ های نگهارنده تجهیز و الایمنت آن - Blower
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Blower38 | بررسی صدای غیر عادی از بیرینگها تسمه ها و کاور محافظ تسمه ها | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | بررسی صدای غیر عادی از بیرینگها تسمه ها و کاور محافظ تسمه ها - Blower
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Blower10 | سطوح داخلی تجهیز بررسی گردد از نظر خوردگی و... | 180 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | سطوح داخلی تجهیز بررسی گردد از نظر خوردگی و... - Blower
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Blower10 | سطوح داخلی تجهیز بررسی گردد از نظر خوردگی و... | 180 | 300 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | سطوح داخلی تجهیز بررسی گردد از نظر خوردگی و... - Blower
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | تمیز کردن | Blower107 | نظافت و تمیز کردن سطوح بیرونی تجهیز | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | نظافت و تمیز کردن سطوح بیرونی تجهیز - Blower
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Covers19 | پیچ های کاور محافظ تسمه ها می بایستی محکم باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | پیچ های کاور محافظ تسمه ها می بایستی محکم باشد - Covers
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gasket10 | بررسی خرابی تجهیز | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | بررسی خرابی تجهیز - Gasket
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی دما | Gear Box- Blower9 | دمای روغن گیربکس بررسی گردد ماکزیمم 80 درجه | 15 | 15 | 2 | CM2 - Thermal | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | دمای روغن گیربکس بررسی گردد ماکزیمم 80 درجه - Gear Box- Blower
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | تعویض روغن | Gear Box- Blower63 | تعویض روغن Omala 150 | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13911128 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | تعویض روغن Omala 150 - Gear Box- Blower
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Heat Exchanger57 | باز بودن ولوهای مسیر هوای ورود و خروجی از تجهیز هنگام کارکرد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | باز بودن ولوهای مسیر هوای ورود و خروجی از تجهیز هنگام کارکرد - Heat Exchanger
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی نشتی آب | Heat Exchanger68 | بررسی نشتی از فلنج های اتصال | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | بررسی نشتی از فلنج های اتصال - Heat Exchanger
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی نشتی هوا | Heat Exchanger87 | بررسی نشتی هوا | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | بررسی نشتی هوا - Heat Exchanger
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | نظافت و اسید شویی | Heat Exchanger80 | اسید شویی کوئل مبدل حرارتی با اسید سولفوریک در صورت نیاز | 210 | 330 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | اسید شویی کوئل مبدل حرارتی با اسید سولفوریک در صورت نیاز - Heat Exchanger
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | نظافت و اسید شویی | Heat Exchanger80 | اسید شویی کوئل مبدل حرارتی با اسید سولفوریک در صورت نیاز | 210 | 330 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880421 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | اسید شویی کوئل مبدل حرارتی با اسید سولفوریک در صورت نیاز - Heat Exchanger
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | Heater78 | عایق کاری تجهیز می بایست سالم باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | عایق کاری تجهیز می بایست سالم باشد - Heater
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pipes57 | بررسی باز بودن ولوهای مسیر آب CW ورودی و خروجی از تجهیز هنگام کار کردن | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | بررسی باز بودن ولوهای مسیر آب CW ورودی و خروجی از تجهیز هنگام کار کردن - Pipes
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Pipes48 | محکم بودن پیچ ها و عدم لقی ساپورت لوله ها بررسی گردد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | محکم بودن پیچ ها و عدم لقی ساپورت لوله ها بررسی گردد - Pipes
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی سطح روغن | Sightglass-Blower37 | سطح روغن از نیمه بیشتر باشد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | سطح روغن از نیمه بیشتر باشد - Sightglass-Blower
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TE01A/01B/0257 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE01A/01B/02
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE01A/01B/0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - TE01A/01B/02
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE01A/01B/0295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - TE01A/01B/02
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE01A/01B/0292 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها - TE01A/01B/02
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE01A/01B/0210 | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - TE01A/01B/02
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE01A/01B/0212 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TE01A/01B/02
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | V-Belt57 | میزان سفتی تسمه ها در حد مجاز باشد 1.6mm/100mm | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | میزان سفتی تسمه ها در حد مجاز باشد 1.6mm/100mm - V-Belt
1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | 1360CD1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | بررسی وضعیت ظاهری و آسیب دیدگی | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880421 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CD1 | xxxx | CD | بررسی وضعیت ظاهری و آسیب دیدگی - V-Belt
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE0192 | نسبت به آچار کشی کابل هیتر اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD2 | CE01 | CD | نسبت به آچار کشی کابل هیتر اقدام کنید - HE01
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HE0110 | باکس کانکشن هیتر کاملا تمیز گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD2 | CE01 | CD | باکس کانکشن هیتر کاملا تمیز گردد - HE01
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD2 | CE01 | CD | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود. - HE01
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS01A/01B92 | نسبت به آچار کشی وایرینگ میکرو سوئیچها اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD2 | CE01 | CD | نسبت به آچار کشی وایرینگ میکرو سوئیچها اقدام کنید - LS01A/01B
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS01A/01B10 | با احتیاط کامل میکروسوئیچها تمیز شوند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD2 | CE01 | CD | با احتیاط کامل میکروسوئیچها تمیز شوند - LS01A/01B
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS01A/01B12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD2 | CE01 | CD | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود. - LS01A/01B
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | از صحت عملکرد لامپ سیگنال ها و پوش باتن ها و MONITOR TIMER -DISPLAY TEM | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD2 | CE01 | CD | از صحت عملکرد لامپ سیگنال ها و پوش باتن ها و MONITOR TIMER -DISPLAY TEM - PANEL
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD2 | CE01 | CD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - PANEL
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD2 | CE01 | CD | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو - PANEL
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD2 | CE01 | CD | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها - PANEL
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD2 | CE01 | CD | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها - PANEL
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD2 | CE01 | CD | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PLC48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD2 | CE01 | CD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - PLC
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PLC92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD2 | CE01 | CD | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها - PLC
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PLC10 | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد همچنین چک گردد که آلارم نداشته باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD2 | CE01 | CD | چک کردن کامل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد همچنین چک گردد که آلارم نداشته باشد - PLC
1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | 1360CD2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PLC12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CD2 | CE01 | CD | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PLC
1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CD2 | ME01 | CD | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر - HE
1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CD2 | ME01 | CD | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CD2 | ME01 | CD | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CD2 | ME01 | CD | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CD2 | ME01 | CD | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید - ماشین
1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | 1360CD2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930629 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1360CD2 | ME01 | CD | به مقدار لازم گریسکاری شود - ماشین
1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD3 | CE01 | CD | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB
1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام کنید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD3 | CE01 | CD | نسبت به تمیز کردن باکس مربوطه اقدام کنید - JB
1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD3 | CE01 | CD | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود. - JB
1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD3 | CE01 | CD | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - PANEL
1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD3 | CE01 | CD | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو - PANEL
1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD3 | CE01 | CD | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها - PANEL
1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD3 | CE01 | CD | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل برد کنترلی و بوبین شیر برقی ها - PANEL
1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | 1360CD3.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CD3 | CE01 | CD | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | بازرسی و سرویس کامل | EMERGANCY SWITCH 1/2/3/4129 | تمیز کردن هر چهار امرجنسی و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830CE01 |  | CE | تمیز کردن هر چهار امرجنسی و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها - EMERGANCY SWITCH 1/2/3/4
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | بررسی عملکرد صحیح | EMERGANCY SWITCH 1/2/3/457 | از صحت عملکرد هر چهار امرجنسی مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830CE01 |  | CE | از صحت عملکرد هر چهار امرجنسی مطمئن شوید - EMERGANCY SWITCH 1/2/3/4
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | EMERGANCY SWITCH 1/2/3/448 | اطمینان از محکم بودن هر چهار امرجنسی به بدنه و ساپورت نگهدارنده آنها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830CE01 |  | CE | اطمینان از محکم بودن هر چهار امرجنسی به بدنه و ساپورت نگهدارنده آنها - EMERGANCY SWITCH 1/2/3/4
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | EMERGANCY SWITCH 1/2/3/492 | آچار کشی کامل هر چهار امرجنسی نصب شده | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830CE01 |  | CE | آچار کشی کامل هر چهار امرجنسی نصب شده - EMERGANCY SWITCH 1/2/3/4
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | EMERGANCY SWITCH 1/2/3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن، عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای هر چهار امرجنسی نصب شده | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830CE01 |  | CE | محکم بودن و فلکسیبل بودن، عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای هر چهار امرجنسی نصب شده - EMERGANCY SWITCH 1/2/3/4
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی یونیت شامل کنتاکتور-تست دستی فنر کنتاکتور- ،کلید،فیوز و کلید و رله -باقطع و وصل کردن و ولتاژگیری -،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و دیگر تجهیزات مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830CE01 |  | CE | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی یونیت شامل کنتاکتور-تست دستی فنر کنتاکتور- ،کلید،فیوز و کلید و رله -باقطع و وصل کردن و ولتاژگیری -،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و دیگر تجهیزات مطمئن شوید - POWER SUPPLY PANEL
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگهدارنده آنها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830CE01 |  | CE | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگهدارنده آنها - POWER SUPPLY PANEL
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه کنتاکتورها،کلیه فیوزها،کلیدهای اتوماتیک،رله ها و چراغ سیگنال،پوش باتن نصب شده روی تابلو و کلیه ترمینالهای تابلو | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830CE01 |  | CE | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه کنتاکتورها،کلیه فیوزها،کلیدهای اتوماتیک،رله ها و چراغ سیگنال،پوش باتن نصب شده روی تابلو و کلیه ترمینالهای تابلو - POWER SUPPLY PANEL
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت تابلو | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830CE01 |  | CE | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت تابلو - POWER SUPPLY PANEL
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | تمیز کردن تابلو و کلیه قطعات داخلی آنها شامل کلیه کنتاکتورها ،کلیه فیوزها،کلیدهای اتوماتیک،انواع رله ها،سنسورهای جریان، یونیت اندازه گیری و چراغ سیگنالها و پوش باتن های نصب شده روی تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830CE01 |  | CE | تمیز کردن تابلو و کلیه قطعات داخلی آنها شامل کلیه کنتاکتورها ،کلیه فیوزها،کلیدهای اتوماتیک،انواع رله ها،سنسورهای جریان، یونیت اندازه گیری و چراغ سیگنالها و پوش باتن های نصب شده روی تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها - POWER SUPPLY PANEL
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن، عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخلی یونیت | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830CE01 |  | CE | محکم بودن و فلکسیبل بودن، عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخلی یونیت - POWER SUPPLY PANEL
C410-Plant Office ATIECO | CENTRALSERVER.IT | CENTRALSERVER.IT | بازرسی و سرویس کامل | UPS129 | تابلو را از نظر سالم بودن بدنه،دیس÷لی و تجهیزات داخلی آن و با هماهنگی با آی تی فن های خنک کننده را چک کنید . تابلو و باطریها را با بلوور و با احتیاط کامل تمیز کنید،باطریها را از نظر وضعیت ظاهری و هر گونه تغییر شکل چک کنید. دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | CENTRALSERVER | IT | CENTRALSERVER | تابلو را از نظر سالم بودن بدنه،دیس÷لی و تجهیزات داخلی آن و با هماهنگی با آی تی فن های خنک کننده را چک کنید . تابلو و باطریها را با بلوور و با احتیاط کامل تمیز کنید،باطریها را از نظر وضعیت ظاهری و هر گونه تغییر شکل چک کنید. دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. - UPS
C410-Plant Office ATIECO | CENTRALSERVER.IT | CENTRALSERVER.IT | بررسی عملکرد صحیح | UPS57 | از نداشتن فالت روی تجهیز مطمئن شده و فرم اندازه گیری ولتاژباتری ها را تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام شود دقت کنید قبل از اتمام شارژ باطریها برق تجهیز وصل گردد با هماهنگی با واحد آی تی | 50 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | CENTRALSERVER | IT | CENTRALSERVER | از نداشتن فالت روی تجهیز مطمئن شده و فرم اندازه گیری ولتاژباتری ها را تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام شود دقت کنید قبل از اتمام شارژ باطریها برق تجهیز وصل گردد با هماهنگی با واحد آی تی - UPS
C410-Plant Office ATIECO | CENTRALSERVER.IT | CENTRALSERVER.IT | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UPS48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید با هماهنگی با واحد آی تی | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | CENTRALSERVER | IT | CENTRALSERVER | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید با هماهنگی با واحد آی تی - UPS
C410-Plant Office ATIECO | CENTRALSERVER.IT | CENTRALSERVER.IT | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UPS95 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001204 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | CENTRALSERVER | IT | CENTRALSERVER | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره - UPS
C410-Plant Office ATIECO | CENTRALSERVER.IT | CENTRALSERVER.IT | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS92 | کلیه ترمینالها وتجهیزات داخل تابلو و ترمینالهای باطری را آچار کشی کنیدبا هماهنگی با واحد آی تی | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001204 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | CENTRALSERVER | IT | CENTRALSERVER | کلیه ترمینالها وتجهیزات داخل تابلو و ترمینالهای باطری را آچار کشی کنیدبا هماهنگی با واحد آی تی - UPS
C410-Plant Office ATIECO | CENTRALSERVER.IT | CENTRALSERVER.IT | بررسی وضعیت ارت | UPS101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید با هماهنگی با واحد آی تی | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001204 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | CENTRALSERVER | IT | CENTRALSERVER | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید با هماهنگی با واحد آی تی - UPS
C410-Plant Office ATIECO | CENTRALSERVER.IT | CENTRALSERVER.IT | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS12 | کابل و وایر های داخل تابلو و باتریها از نظر سالم بودن،عدم زدگی بررسی کرده و از محکم بودن گلند کابل های ورودی و خروجی به تابلو و پنل باتری مطمئن شوید با هماهنگی با واحد آی تی | 20 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | CENTRALSERVER | IT | CENTRALSERVER | کابل و وایر های داخل تابلو و باتریها از نظر سالم بودن،عدم زدگی بررسی کرده و از محکم بودن گلند کابل های ورودی و خروجی به تابلو و پنل باتری مطمئن شوید با هماهنگی با واحد آی تی - UPS
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا سیکلو درایو را کاملا نظافت نموده و سپس روغن آن را از نوع omalla 150 به مقدار 7 لیتر تعویض نمایید . | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010619 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CF1 | ME01 | CF | ابتدا سیکلو درایو را کاملا نظافت نموده و سپس روغن آن را از نوع omalla 150 به مقدار 7 لیتر تعویض نمایید . - Gear Box
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CF1 | ME01 | CF | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CF1 | ME01 | CF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CF1 | ME01 | CF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CF1 | ME01 | CF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CF1 | ME01 | CF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CF1 | ME01 | CF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CF1 | ME01 | CF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CF1 | ME01 | CF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CF1 | ME01 | CF | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CF1 | ME01 | CF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CF1 | ME01 | CF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CF1 | ME01 | CF | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CF1 | ME01 | CF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CF1 | ME01 | CF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | گریسکاری | Pivotal Joint64 | بیرینگهای لولایی دوطرف گیربکس را ابتدا کاملاً نظافت کرده و سپس گریسکاری کنید(گریس alvania ep2 به مقدار حدوداً 5 گرم برای هر بیرینگ) ضمناً گریسهای بیرون آمده باید نظافت شوند. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CF1 | xxxx | CF | بیرینگهای لولایی دوطرف گیربکس را ابتدا کاملاً نظافت کرده و سپس گریسکاری کنید(گریس alvania ep2 به مقدار حدوداً 5 گرم برای هر بیرینگ) ضمناً گریسهای بیرون آمده باید نظافت شوند. - Pivotal Joint
940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Spiral Classifier48 | آچار کشی کلیه اتصالات و ساپورت و محکم بودن آنها | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940CF1 | xxxx | CF | آچار کشی کلیه اتصالات و ساپورت و محکم بودن آنها - Spiral Classifier
940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | بررسی بیرینگ | Submerged Bearing22 | پس از تمیزی سطح هوزینگ از پیچهای محل اتصال فلنجی و وجود نداشتن صدای غیر عادی در بیرینگ اطمینان حاصل نمائید و در حین گریسکاری هوزینگ نیز کنترل شود | 120 | 200 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940CF1 | xxxx | CF | پس از تمیزی سطح هوزینگ از پیچهای محل اتصال فلنجی و وجود نداشتن صدای غیر عادی در بیرینگ اطمینان حاصل نمائید و در حین گریسکاری هوزینگ نیز کنترل شود - Submerged Bearing
940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | بررسی نشتی گریس | Submerged Bearing82 | بررسی نشتی گریس از تجهیز که به بر روی آب قابل مشاهده است که در صورت مشاهده دفتر فنی را اطلاع دهید. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CF1 | xxxx | CF | بررسی نشتی گریس از تجهیز که به بر روی آب قابل مشاهده است که در صورت مشاهده دفتر فنی را اطلاع دهید. - Submerged Bearing
940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | گریسکاری | Submerged Bearing64 | گریسکاری با گریس EP2 به مقدار 200 گرم | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CF1 | xxxx | CF | گریسکاری با گریس EP2 به مقدار 200 گرم - Submerged Bearing
940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | بررسی سایش | Wear Shoes7 | بررسی سایش تجهیز و در صورت نیاز به تعویض صدور درخواست کار | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940CF1 | xxxx | CF | بررسی سایش تجهیز و در صورت نیاز به تعویض صدور درخواست کار - Wear Shoes
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا سیکلو درایو را کاملا نظافت نموده و سپس روغن آن را از نوع omalla 150 به مقدار 7 لیتر تعویض نمایید . | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970430 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CF2 | ME01 | CF | ابتدا سیکلو درایو را کاملا نظافت نموده و سپس روغن آن را از نوع omalla 150 به مقدار 7 لیتر تعویض نمایید . - Gear Box
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CF2 | ME01 | CF | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CF2 | ME01 | CF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CF2 | ME01 | CF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CF2 | ME01 | CF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CF2 | ME01 | CF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CF2 | ME01 | CF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CF2 | ME01 | CF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CF2 | ME01 | CF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CF2 | ME01 | CF | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CF2 | ME01 | CF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CF2 | ME01 | CF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CF2 | ME01 | CF | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CF2 | ME01 | CF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CF2 | ME01 | CF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | گریسکاری | Pivotal Joint64 | بیرینگهای لولایی دوطرف گیربکس را ابتدا کاملاً نظافت کرده و سپس گریسکاری کنید(گریس alvania ep2 به مقدار حدوداً 5 گرم برای هر بیرینگ) ضمناً گریسهای بیرون آمده باید نظافت شوند. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CF2 | xxxx | CF | بیرینگهای لولایی دوطرف گیربکس را ابتدا کاملاً نظافت کرده و سپس گریسکاری کنید(گریس alvania ep2 به مقدار حدوداً 5 گرم برای هر بیرینگ) ضمناً گریسهای بیرون آمده باید نظافت شوند. - Pivotal Joint
940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Spiral Classifier48 | آچار کشی کلیه اتصالات و ساپورت و محکم بودن آنها | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940CF2 | xxxx | CF | آچار کشی کلیه اتصالات و ساپورت و محکم بودن آنها - Spiral Classifier
940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | بررسی بیرینگ | Submerged Bearing22 | پس از تمیزی سطح هوزینگ از پیچهای محل اتصال فلنجی و وجود نداشتن صدای غیر عادی در بیرینگ اطمینان حاصل نمائید و در حین گریسکاری هوزینگ نیز کنترل شود | 120 | 200 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940CF2 | xxxx | CF | پس از تمیزی سطح هوزینگ از پیچهای محل اتصال فلنجی و وجود نداشتن صدای غیر عادی در بیرینگ اطمینان حاصل نمائید و در حین گریسکاری هوزینگ نیز کنترل شود - Submerged Bearing
940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | بررسی نشتی گریس | Submerged Bearing82 | بررسی نشتی گریس از تجهیز که به بر روی آب قابل مشاهده است که در صورت مشاهده دفتر فنی را اطلاع دهید. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CF2 | xxxx | CF | بررسی نشتی گریس از تجهیز که به بر روی آب قابل مشاهده است که در صورت مشاهده دفتر فنی را اطلاع دهید. - Submerged Bearing
940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | گریسکاری | Submerged Bearing64 | گریسکاری با گریس EP2 به مقدار 200 گرم | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CF2 | xxxx | CF | گریسکاری با گریس EP2 به مقدار 200 گرم - Submerged Bearing
940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | بررسی سایش | Wear Shoes7 | بررسی سایش تجهیز و در صورت نیاز به تعویض صدور درخواست کار | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940CF2 | xxxx | CF | بررسی سایش تجهیز و در صورت نیاز به تعویض صدور درخواست کار - Wear Shoes
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PT05/6/2157 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT05/6/21
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT05/6/2148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT05/6/21
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT05/6/2195 | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - PT05/6/21
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT05/6/2192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PT05/6/21
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT05/6/2110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT05/6/21
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT05/6/2112 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - PT05/6/21
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | کالیبراسیون | PT05/6/21140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 540 | 900 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT05/6/21
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | TE04/8/2357 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE04/8/23
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE04/8/2348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TE04/8/23
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE04/8/2395 | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - TE04/8/23
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE04/8/2392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - TE04/8/23
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE04/8/2310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE04/8/23
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE04/8/2312 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - TE04/8/23
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | کالیبراسیون | TE04/8/23140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد برای هرکدام 6 ساعت زمان مورد نیاز است | 1080 | 1800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | طبق دستورالعمل کالیبره گردد برای هرکدام 6 ساعت زمان مورد نیاز است - TE04/8/23
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | TT04/8/2357 | با اعمال میلی ولت با کالیبراتور به تجهیز و چک کردن دمای متناسب آن با مقدار نشان داده شده و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 135 | 215 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | با اعمال میلی ولت با کالیبراتور به تجهیز و چک کردن دمای متناسب آن با مقدار نشان داده شده و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT04/8/23
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT04/8/2348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT04/8/23
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TT04/8/2395 | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - TT04/8/23
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT04/8/2392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - TT04/8/23
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT04/8/2310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TT04/8/23
210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | 210CH1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT04/8/2312 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CH1 | AA01 | CH | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - TT04/8/23
520CH1.xxxx | 520CH1.xxxx | 520CH1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Chute48 | کلیه اتصالات و ساپورت ها بررسی و در صورت نیاز آچار کشی شود. | 60 | 100 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520CH1 | xxxx | CH | کلیه اتصالات و ساپورت ها بررسی و در صورت نیاز آچار کشی شود. - Chute
620CH1.xxxx | 620CH1.xxxx | 620CH1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Chute48 | کلیه اتصالات و ساپورت ها بررسی و در صورت نیاز آچار کشی شود. | 60 | 100 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 620CH1 | xxxx | CH | کلیه اتصالات و ساپورت ها بررسی و در صورت نیاز آچار کشی شود. - Chute
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PT06/08/15/16/19/56/73/9557 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 360 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT06/08/15/16/19/56/73/95
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT06/08/15/16/19/56/73/9548 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - PT06/08/15/16/19/56/73/95
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT06/08/15/16/19/56/73/9595 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - PT06/08/15/16/19/56/73/95
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT06/08/15/16/19/56/73/9592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PT06/08/15/16/19/56/73/95
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT06/08/15/16/19/56/73/9510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 80 | 120 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT06/08/15/16/19/56/73/95
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT06/08/15/16/19/56/73/9512 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 80 | 120 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - PT06/08/15/16/19/56/73/95
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | کالیبراسیون | PT06/08/15/16/19/56/73/95140 | طبق دستور کالیبره گردد مدت زمان لازم برای اینکار به ازای هر کدام 3 ساعت می باشد | 1440 | 2400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | طبق دستور کالیبره گردد مدت زمان لازم برای اینکار به ازای هر کدام 3 ساعت می باشد - PT06/08/15/16/19/56/73/95
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~9457 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 1560 | 2600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~9448 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 130 | 210 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~9495 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 390 | 630 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~9492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 390 | 630 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~9410 | بیرون آوردن و بررسی وضعیت ظاهری و سایش ترموکوپل و عدم شکستگی آن و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 240 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | بیرون آوردن و بررسی وضعیت ظاهری و سایش ترموکوپل و عدم شکستگی آن و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~9412 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 240 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | کالیبراسیون | TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94140 | طبق دستور کالیبره گردد مدت زمان لازم برای اینکار به ازای هر کدام 6 ساعت می باشد | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | طبق دستور کالیبره گردد مدت زمان لازم برای اینکار به ازای هر کدام 6 ساعت می باشد - TE07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~9457 | با اعمال میلی ولتهایبا کالیبراتور به تجهیز و چک کردن دمای متناسب آن با مقدار نشان داده شده و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 1200 | 2000 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | با اعمال میلی ولتهایبا کالیبراتور به تجهیز و چک کردن دمای متناسب آن با مقدار نشان داده شده و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~9448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 120 | 210 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~9495 | درب تجهیز باز نموده و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 270 | 630 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | درب تجهیز باز نموده و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~9492 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 390 | 630 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها - TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~9410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 150 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94
710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | 710CH1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~9412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 150 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710CH1 | AA01 | CH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TT07/9/11/12/14/55/57/58/74/75/79~94
740CH1.xxxx | 740CH1.xxxx | 740CH1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Chute48 | کلیه اتصالات و ساپورت ها بررسی و در صورت نیاز آچار کشی شود. | 60 | 100 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740CH1 | xxxx | CH | کلیه اتصالات و ساپورت ها بررسی و در صورت نیاز آچار کشی شود. - Chute
820CH1.xxxx | 820CH1.xxxx | 820CH1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Chute48 | کلیه اتصالات و ساپورت ها بررسی و در صورت نیاز آچار کشی شود. | 60 | 100 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820CH1 | xxxx | CH | کلیه اتصالات و ساپورت ها بررسی و در صورت نیاز آچار کشی شود. - Chute
820CH1.xxxx | 820CH1.xxxx | 820CH1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Chute10 | بررسی وضعیت ظاهری از لحاظ سوراخ شدگی | 5 | 5 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 820CH1 | xxxx | CH | بررسی وضعیت ظاهری از لحاظ سوراخ شدگی - Chute
950CH1.xxxx | 950CH1.xxxx | 950CH1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Chute48 | کلیه اتصالات و ساپورت ها بررسی و در صورت نیاز آچار کشی شود. | 60 | 100 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950CH1 | xxxx | CH | کلیه اتصالات و ساپورت ها بررسی و در صورت نیاز آچار کشی شود. - Chute
950CH1.xxxx | 950CH1.xxxx | 950CH1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expantion Joint10 | بررسی وضعیت ظاهری از لحاظ پارگی | 5 | 5 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13900526 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950CH1 | xxxx | CH | بررسی وضعیت ظاهری از لحاظ پارگی - Expantion Joint
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB26/2848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن - JB26/28
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB26/2895 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - JB26/28
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB26/2892 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB26/28
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB26/2810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB26/28
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB26/2812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB26/28
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01 JB02,WT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01 JB02,WT02
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT01 JB02,WT0295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT01 JB02,WT02
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT01 JB02,WT0292 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی آن - LT01 JB02,WT02
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01 JB02,WT0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT01 JB02,WT02
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01 JB02,WT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LT01 JB02,WT02
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT01 LC A/B/C/D57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند - LT01 LC A/B/C/D
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01 LC A/B/C/D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن و چک گردد که لودسل کاملا عمود باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن و چک گردد که لودسل کاملا عمود باشد - LT01 LC A/B/C/D
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01 LC A/B/C/D101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن - LT01 LC A/B/C/D
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01 LC A/B/C/D10 | چک کردن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | چک کردن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - LT01 LC A/B/C/D
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01 LC A/B/C/D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LT01 LC A/B/C/D
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | کالیبراسیون | LT01 LC A/B/C/D140 | در صورت نیاز کالیبره گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | در صورت نیاز کالیبره گردد - LT01 LC A/B/C/D
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WT157 | عملکرد لودسل ها وتجهیز چک شود | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | عملکرد لودسل ها وتجهیز چک شود - WT1
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | WT148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - WT1
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | WT195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - WT1
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | WT192 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنه تابلو وJBآچار کشی شود | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنه تابلو وJBآچار کشی شود - WT1
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | WT1101 | اتصالات مربوط به ارت چک شود که شل نباشد و محکم گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | اتصالات مربوط به ارت چک شود که شل نباشد و محکم گردد - WT1
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WT110 | لودسل ها وتابلوی آن از نظر ظاهری چک شود که آسیب ندیده باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | لودسل ها وتابلوی آن از نظر ظاهری چک شود که آسیب ندیده باشد - WT1
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | WT112 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - WT1
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | ZX/ZM/ZY 26,2857 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | اطمینان از عملکرد صحیح ان - ZX/ZM/ZY 26,28
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX/ZM/ZY 26,2848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن - ZX/ZM/ZY 26,28
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX/ZM/ZY 26,2810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن ب و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن ب و عدم شکستگی و نظافت گردد - ZX/ZM/ZY 26,28
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX/ZM/ZY 26,2812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX/ZM/ZY 26,28
820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | وضعیت تجهیز از نظر تمیزی و ظاهری بررسی گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13961016 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820CL1 | EV01 | CL | وضعیت تجهیز از نظر تمیزی و ظاهری بررسی گردد. - Bellow
820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | بررسی نشتی هوا | Pilot Valve87 | نشتی هوا از پیلوت ولو بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 820CL1 | EV01 | CL | نشتی هوا از پیلوت ولو بررسی گردد. - Pilot Valve
820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | بررسی فشار هوا | Pneumatic Cylinder115 | بررسی میزان فشار هوا که 6 بار می باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 820CL1 | EV01 | CL | بررسی میزان فشار هوا که 6 بار می باشد. - Pneumatic Cylinder
820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | بررسی لقی | Pneumatic Cylinder61 | بررسی نبود لقی شعاعی در پینهای اتصال دهنده سیلندر ها به گیت ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13961016 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820CL1 | EV01 | CL | بررسی نبود لقی شعاعی در پینهای اتصال دهنده سیلندر ها به گیت ها - Pneumatic Cylinder
820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | بررسی نشتی هوا | Pneumatic Cylinder87 | نشتی هوا از سیلندرها بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 820CL1 | EV01 | CL | نشتی هوا از سیلندرها بررسی گردد. - Pneumatic Cylinder
820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | گریسکاری | Pneumatic Cylinder64 | تعداد 8 عدد گریس خور نمره 6 معمولی مربوط به پین سر جک های بادی هر کدام 40 گرم گریس W2 تزریق گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820CL1 | EV01 | CL | تعداد 8 عدد گریس خور نمره 6 معمولی مربوط به پین سر جک های بادی هر کدام 40 گرم گریس W2 تزریق گردد - Pneumatic Cylinder
820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Support48 | کلیه اتصالات و ساپورت تجهیز بررسی گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820CL1 | EV01 | CL | کلیه اتصالات و ساپورت تجهیز بررسی گردد. - Support
820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | بررسی نشتی هوا | Tube87 | نشتی هوا از تیوب ها نیز بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 820CL1 | EV01 | CL | نشتی هوا از تیوب ها نیز بررسی گردد. - Tube
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Calibration staction48 | بررسی ساپورت و اتصالات و اطمینان از محکم بودن محل نصب | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | بررسی ساپورت و اتصالات و اطمینان از محکم بودن محل نصب - Calibration staction
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gate38 | بررسی نبود صدای غیر عادی در روتیشن شفت | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | بررسی نبود صدای غیر عادی در روتیشن شفت - Gate
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | گریسکاری | Gate64 | تعداد هشت عدد گریخور کشویی شماره 12 مربوط به شافت اصلی گیت هرکدام به میزان 50 گرم گریس W2 تزریق گردد | 30 | 0 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | تعداد هشت عدد گریخور کشویی شماره 12 مربوط به شافت اصلی گیت هرکدام به میزان 50 گرم گریس W2 تزریق گردد - Gate
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Hopper19 | بررسی پیچ های بدنه و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | کارگاه ساخت | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | بررسی پیچ های بدنه و آچار کشی آنها - Hopper
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB01,WT01-LCP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB01,WT01-LCP
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB01,WT01-LCP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB01,WT01-LCP
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB01,WT01-LCP92 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها برد مربوط به WT01نیز چک شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها برد مربوط به WT01نیز چک شود - JB01,WT01-LCP
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB01,WT01-LCP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB01,WT01-LCP
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB01,WT01-LCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB01,WT01-LCP
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | LT01A/B/C/D57 | عملکرد ولو نیز چک شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | عملکرد ولو نیز چک شود - LT01A/B/C/D
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01A/B/C/D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01A/B/C/D
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT01A/B/C/D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LT01A/B/C/D
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT01A/B/C/D92 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01A/B/C/D
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01A/B/C/D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT01A/B/C/D
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01A/B/C/D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LT01A/B/C/D
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی سایش | Wear Plat7 | سایش تجهیز بررسی گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | سایش تجهیز بررسی گردد - Wear Plat
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC0157 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقی ها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقی ها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید - XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC01
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC01
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC0195 | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز - XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC01
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC0192 | اچارکشی کابل تغذیه شیربرقی ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | اچارکشی کابل تغذیه شیربرقی ها - XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC01
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC0110 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن ، وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا | 45 | 45 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن ، وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا - XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC01
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC01
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB27/2948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB27/29
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB27/2995 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - JB27/29
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB27/2992 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن - JB27/29
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB27/2910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB27/29
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB27/2912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB27/29
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01 JB02,WT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01 JB02,WT02
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT01 JB02,WT0295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT01 JB02,WT02
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT01 JB02,WT0292 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی آن - LT01 JB02,WT02
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01 JB02,WT0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT01 JB02,WT02
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01 JB02,WT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LT01 JB02,WT02
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT01 LCA/B/C/D57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند - LT01 LCA/B/C/D
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01 LCA/B/C/D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن - LT01 LCA/B/C/D
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01 LCA/B/C/D101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن - LT01 LCA/B/C/D
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01 LCA/B/C/D10 | چک کردن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | چک کردن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - LT01 LCA/B/C/D
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01 LCA/B/C/D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LT01 LCA/B/C/D
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | کالیبراسیون | LT01 LCA/B/C/D140 | در صورت نیاز کالیبره گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | در صورت نیاز کالیبره گردد - LT01 LCA/B/C/D
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WT157 | عملکرد لودسل ها وتجهیز چک شود | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | عملکرد لودسل ها وتجهیز چک شود - WT1
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | WT148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - WT1
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | WT195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - WT1
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | WT192 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنه تابلو وJBآچار کشی شود | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنه تابلو وJBآچار کشی شود - WT1
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی وضعیت ارت | WT1101 | اتصالات مربوط به ارت چک شود که شل نباشد و محکم گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | اتصالات مربوط به ارت چک شود که شل نباشد و محکم گردد - WT1
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WT110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WT1
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | WT112 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - WT1
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | ZX/ZM/ZY 27,2957 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | اطمینان از عملکرد صحیح ان - ZX/ZM/ZY 27,29
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX/ZM/ZY 27,2948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن - ZX/ZM/ZY 27,29
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX/ZM/ZY 27,2910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن ب و عدم شکستگی و نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن ب و عدم شکستگی و نظافت گردد - ZX/ZM/ZY 27,29
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX/ZM/ZY 27,2912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX/ZM/ZY 27,29
820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | وضعیت تجهیز از نظر تمیزی و ظاهری بررسی گردد. | 30 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820CL2 | EV01 | CL | وضعیت تجهیز از نظر تمیزی و ظاهری بررسی گردد. - Bellow
820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | وضعیت تجهیز از نظر تمیزی و ظاهری بررسی گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تعمیرکار مکانیک | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820CL2 | EV01 | CL | وضعیت تجهیز از نظر تمیزی و ظاهری بررسی گردد. - Bellow
820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | بررسی نشتی هوا | Pilot Valve87 | نشتی هوا از پیلوت ولو بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 820CL2 | EV01 | CL | نشتی هوا از پیلوت ولو بررسی گردد. - Pilot Valve
820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | بررسی فشار هوا | Pneumatic Cylinder115 | بررسی میزان فشار هوا که 6 بار می باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 820CL2 | EV01 | CL | بررسی میزان فشار هوا که 6 بار می باشد. - Pneumatic Cylinder
820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | بررسی لقی | Pneumatic Cylinder61 | بررسی نبود لقی شعاعی در پینهای اتصال دهنده سیلندر ها به گیت ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13961016 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820CL2 | EV01 | CL | بررسی نبود لقی شعاعی در پینهای اتصال دهنده سیلندر ها به گیت ها - Pneumatic Cylinder
820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | بررسی نشتی هوا | Pneumatic Cylinder87 | نشتی هوا از سیلندرها بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 820CL2 | EV01 | CL | نشتی هوا از سیلندرها بررسی گردد. - Pneumatic Cylinder
820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | گریسکاری | Pneumatic Cylinder64 | تعداد 8 عدد گریس خور نمره 6 معمولی مربوط به پین سر جک های بادی هر کدام 40 گرم گریس W2 تزریق گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820CL2 | EV01 | CL | تعداد 8 عدد گریس خور نمره 6 معمولی مربوط به پین سر جک های بادی هر کدام 40 گرم گریس W2 تزریق گردد - Pneumatic Cylinder
820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Support48 | کلیه اتصالات و ساپورت تجهیز بررسی گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820CL2 | EV01 | CL | کلیه اتصالات و ساپورت تجهیز بررسی گردد. - Support
820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | بررسی نشتی هوا | Tube87 | نشتی هوا از تیوب ها نیز بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 820CL2 | EV01 | CL | نشتی هوا از تیوب ها نیز بررسی گردد. - Tube
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Calibration staction48 | بررسی ساپورت و اتصالات و اطمینان از محکم بودن محل نصب | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | بررسی ساپورت و اتصالات و اطمینان از محکم بودن محل نصب - Calibration staction
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gate38 | بررسی نبود صدای غیر عادی در روتیشن شفت | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | بررسی نبود صدای غیر عادی در روتیشن شفت - Gate
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | گریسکاری | Gate64 | تعداد هشت عدد گریخور کشویی شماره 12 مربوط به شافت اصلی گیت هرکدام به میزان 50 گرم گریس W2 تزریق گردد | 30 | 0 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | تعداد هشت عدد گریخور کشویی شماره 12 مربوط به شافت اصلی گیت هرکدام به میزان 50 گرم گریس W2 تزریق گردد - Gate
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB01,WT01-LCP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB01,WT01-LCP
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB01,WT01-LCP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB01,WT01-LCP
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB01,WT01-LCP92 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها برد مربوط به WT01نیز چک شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها برد مربوط به WT01نیز چک شود - JB01,WT01-LCP
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB01,WT01-LCP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB01,WT01-LCP
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB01,WT01-LCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB01,WT01-LCP
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Wear Plat19 | بررسی پیچ های بدنه و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | بررسی پیچ های بدنه و آچار کشی آنها - Wear Plat
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی سایش | Wear Plat7 | سایش تجهیز بررسی گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | سایش تجهیز بررسی گردد - Wear Plat
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC0157 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیربرقیها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیربرقیها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید - XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC01
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC01
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC0195 | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز - XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC01
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC0192 | آچارکشی کابل تغذیه شیربرقی ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | آچارکشی کابل تغذیه شیربرقی ها - XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC01
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC0110 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن ، وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا | 45 | 45 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن ، وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا - XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC01
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC01
820FN1 | 820CL1.ME01 | 820CL1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890307 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL1 | ME01 | CL | چک کردن عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
820FN1 | 820CL1.ME01 | 820CL1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13901113 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL1 | ME01 | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
820FN1 | 820CL1.ME01 | 820CL1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890307 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL1 | ME01 | CL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
820FN1 | 820CL1.ME01 | 820CL1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890307 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL1 | ME01 | CL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
820FN1 | 820CL1.ME01 | 820CL1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901113 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL1 | ME01 | CL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
820FN1 | 820CL1.ME01 | 820CL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890307 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL1 | ME01 | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
820FN1 | 820CL2.ME01 | 820CL2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890307 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL2 | ME01 | CL | چک کردن عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
820FN1 | 820CL2.ME01 | 820CL2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13901113 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL2 | ME01 | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
820FN1 | 820CL2.ME01 | 820CL2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890307 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL2 | ME01 | CL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
820FN1 | 820CL2.ME01 | 820CL2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890307 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL2 | ME01 | CL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
820FN1 | 820CL2.ME01 | 820CL2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901113 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL2 | ME01 | CL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
820FN1 | 820CL2.ME01 | 820CL2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890307 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL2 | ME01 | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PDS2057 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CN1 | AA01 | CN | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - PDS20
210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PDS2048 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CN1 | AA01 | CN | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - PDS20
210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PDS2095 | درب تجهیز را باز نموده و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CN1 | AA01 | CN | درب تجهیز را باز نموده و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - PDS20
210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PDS2092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CN1 | AA01 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PDS20
210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PDS2010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CN1 | AA01 | CN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PDS20
210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | 210CN1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PDS2012 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210CN1 | AA01 | CN | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - PDS20
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | تعویض روغن | Gear Cyclo drive63 | سیکلو درایو را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را تعویض نمایید . نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.9 لیتر می باشد | 30 | 30 | 539 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980505 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210CN1 | ME01 | CN | سیکلو درایو را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را تعویض نمایید . نوع روغن omala 680 و به مقدار 1.9 لیتر می باشد - Gear Cyclo drive
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210CN1 | ME01 | CN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210CN1 | ME01 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210CN1 | ME01 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210CN1 | ME01 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210CN1 | ME01 | CN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210CN1 | ME01 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - LCB-CS01
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210CN1 | ME01 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210CN1 | ME01 | CN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه - ماشین
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210CN1 | ME01 | CN | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210CN1 | ME01 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210CN1 | ME01 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210CN1 | ME01 | CN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند بررسی دما و صدای بیرینگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210CN1 | ME01 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند بررسی دما و صدای بیرینگ - ماشین
210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | 210CN1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210CN1 | ME01 | CN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Cyclone19 | اطمینان و بررسی کلیه پیچ و مهره های بدنه و فلنج های هوا | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CN1 | xxxx | CN | اطمینان و بررسی کلیه پیچ و مهره های بدنه و فلنج های هوا - Cyclone
210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | بررسی سایش | Rotary Valve7 | بررسی ضربه گیر کوپلینگ | 90 | 130 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CN1 | xxxx | CN | بررسی ضربه گیر کوپلینگ - Rotary Valve
210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | بررسی نشتی روغن | Rotary Valve35 | بررسی عدم وجود نشتی روغن در چین کوپلینگ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | FALSE | 210CN1 | xxxx | CN | بررسی عدم وجود نشتی روغن در چین کوپلینگ - Rotary Valve
210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | بررسی نشتی مواد | Rotary Valve65 | بررسی عدم نشتی مواد در گلند پکینگ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14000921 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CN1 | xxxx | CN | بررسی عدم نشتی مواد در گلند پکینگ - Rotary Valve
210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Rotary Valve38 | بررسی وجودعدم صدای غیرعادی بیرینگ یونیت | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14000921 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CN1 | xxxx | CN | بررسی وجودعدم صدای غیرعادی بیرینگ یونیت - Rotary Valve
210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | 210CN1.xxxx | بررسی سایش | Rotor Shaft For Rotary Valve7 | بررسی عدم سایش پره ها ی روتار شافت | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210CN1 | xxxx | CN | بررسی عدم سایش پره ها ی روتار شافت - Rotor Shaft For Rotary Valve
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME01 | CN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME01 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME01 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME01 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME01 | CN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME01 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME01 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME01 | CN | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME01 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME01 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME01 | CN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME01 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | 710CN1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ وتعویض سیکلو دیسک در صورت خوردگی سطح و چاله چاله شدن - تعویض رینگ گیر پین و اسلو اسپید شفت پین و اسلو اسپید رولر شفت و اویل سیل وگسکت در صورت خرابی | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME01 | CN | تعویض بیرینگ وتعویض سیکلو دیسک در صورت خوردگی سطح و چاله چاله شدن - تعویض رینگ گیر پین و اسلو اسپید شفت پین و اسلو اسپید رولر شفت و اویل سیل وگسکت در صورت خرابی - ماشین
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0257 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME02 | CN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS02
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME02 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS02
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME02 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS02
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME02 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS02
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME02 | CN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS02
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME02 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS02
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME02 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME02 | CN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME02 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME02 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME02 | CN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME02 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | 710CN1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME02 | CN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0357 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME03 | CN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS03
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME03 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS03
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME03 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS03
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME03 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS03
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME03 | CN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS03
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME03 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS03
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME03 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME03 | CN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME03 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME03 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME03 | CN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME03 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | 710CN1.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME03 | CN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0457 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME04 | CN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS04
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME04 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS04
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME04 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS04
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME04 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS04
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME04 | CN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS04
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME04 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS04
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME04 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME04 | CN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME04 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME04 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME04 | CN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME04 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | 710CN1.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME04 | CN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0557 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME05 | CN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS05
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME05 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS05
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME05 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS05
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME05 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS05
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME05 | CN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS05
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN1 | ME05 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS05
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME05 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME05 | CN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME05 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME05 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME05 | CN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME05 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | 710CN1.ME05 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN1 | ME05 | CN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Cyclone19 | اطمینان و بررسی کلیه پیچ و مهره های بدنه و فلنج های هوا . آچار کشی آنها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710CN1 | xxxx | CN | اطمینان و بررسی کلیه پیچ و مهره های بدنه و فلنج های هوا . آچار کشی آنها - Cyclone
710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | گریسکاری | Double Flap Valve 164 | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710CN1 | xxxx | CN | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ - Double Flap Valve 1
710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | گریسکاری | Double Flap Valve 264 | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710CN1 | xxxx | CN | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ - Double Flap Valve 2
710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | گریسکاری | Double Flap Valve 364 | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710CN1 | xxxx | CN | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ - Double Flap Valve 3
710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | گریسکاری | Double Flap Valve 464 | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710CN1 | xxxx | CN | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ - Double Flap Valve 4
710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | 710CN1.xxxx | گریسکاری | Double Flap Valve 564 | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710CN1 | xxxx | CN | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ - Double Flap Valve 5
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME01 | CN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME01 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME01 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME01 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME01 | CN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME01 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME01 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME01 | CN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME01 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME01 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME01 | CN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME01 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | 710CN2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME01 | CN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0257 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME02 | CN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS02
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME02 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS02
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME02 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS02
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME02 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS02
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME02 | CN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS02
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME02 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS02
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME02 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME02 | CN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME02 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME02 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME02 | CN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME02 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | 710CN2.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME02 | CN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0357 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME03 | CN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS03
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME03 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS03
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME03 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS03
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME03 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS03
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME03 | CN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS03
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME03 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS03
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME03 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME03 | CN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME03 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME03 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME03 | CN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME03 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | 710CN2.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME03 | CN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0457 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME04 | CN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS04
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME04 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS04
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME04 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS04
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME04 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS04
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME04 | CN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS04
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME04 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS04
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME04 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME04 | CN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME04 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME04 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - ماشین
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME04 | CN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME04 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | 710CN2.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME04 | CN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0557 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME05 | CN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS05
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME05 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS05
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME05 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS05
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME05 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS05
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME05 | CN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS05
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه د اشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710CN2 | ME05 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه د اشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS05
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME05 | CN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME05 | CN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME05 | CN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME05 | CN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME05 | CN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME05 | CN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | 710CN2.ME05 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710CN2 | ME05 | CN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Cyclone19 | اطمینان و بررسی کلیه پیچ و مهره های بدنه و فلنج های هوا . آچار کشی آنها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710CN2 | XXXX | CN | اطمینان و بررسی کلیه پیچ و مهره های بدنه و فلنج های هوا . آچار کشی آنها - Cyclone
710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | گریسکاری | Double Flap Valve 264 | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710CN2 | XXXX | CN | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ - Double Flap Valve 2
710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | گریسکاری | Double Flap Valve 364 | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710CN2 | XXXX | CN | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ - Double Flap Valve 3
710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | گریسکاری | Double Flap Valve 464 | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710CN2 | XXXX | CN | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ - Double Flap Valve 4
710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | گریسکاری | Double Flap Valve 564 | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710CN2 | XXXX | CN | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ - Double Flap Valve 5
710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | 710CN2.XXXX | گریسکاری | Double Flap Valve164 | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710CN2 | XXXX | CN | دابل فلپ سیکلون 5 عدد گریس خور دارد با گریس W2 گریسکاری شود تا گریس تازه خارج شود- 4 عدد گریس خور بیرینگ هر دو محمر و یک عدد گریس خور بوش فلپ - Double Flap Valve1
110CP1 | 110CP1.ME01 | 110CP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محکم بودن محل های اتصال تجهیز به فونداسیون | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110CP1 | ME01 | CP | بررسی محکم بودن محل های اتصال تجهیز به فونداسیون - ME01
110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | CE01129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی ان شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله خا،برد الکترونیکی و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در انها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110CP1 | CE01 | CP | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی ان شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله خا،برد الکترونیکی و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در انها - CE01
110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | CE0157 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور- تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن- و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید-و غیره مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110CP1 | CE01 | CP | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور- تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن- و کلیدهای اتوماتیک-قطع و وصل کلید-و غیره مطمئن شوید - CE01
110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110CP1 | CE01 | CP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - CE01
110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110CP1 | CE01 | CP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو - CE01
110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | آچار کشی پیچها،سرسیمها کلیه تجهیزات تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و نیز آچارکشی کابلهای پاورورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110CP1 | CE01 | CP | آچار کشی پیچها،سرسیمها کلیه تجهیزات تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتور و رله ها و نیز آچارکشی کابلهای پاورورودی و خروجی - CE01
110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | 110CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - CE01
110CP1.CE01 | 110CP1.ME02 | 110CP1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محکم بودن محل های اتصال تجهیز به فونداسیون | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110CP1 | ME02 | CP | بررسی محکم بودن محل های اتصال تجهیز به فونداسیون - ماشین
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Access Doors57 | هنگام کارکرد درب تجهیز می بایست بسته باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | هنگام کارکرد درب تجهیز می بایست بسته باشد - Access Doors
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | Air Compressor78 | چک کردن سالم بودن عایق صوتی داخلی تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | چک کردن سالم بودن عایق صوتی داخلی تجهیز - Air Compressor
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | بررسی فشار هوا | Air Compressor115 | فشار کارکرد کمپروسور بین 5 تا 7 بار می باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | فشار کارکرد کمپروسور بین 5 تا 7 بار می باشد - Air Compressor
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | بررسی نشتی آب | Air Compressor68 | بررسی نشتی هوا از لوله و اتصالات | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | بررسی نشتی هوا از لوله و اتصالات - Air Compressor
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | تعویض روغن | Air Compressor63 | روغن کمپروسور به میزان 2 لیتر از نوع روغن بهران 40 تعویض گردد | 40 | 40 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001126 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | روغن کمپروسور به میزان 2 لیتر از نوع روغن بهران 40 تعویض گردد - Air Compressor
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | تعویض قطعه | Air Filter85 | nan | 30 | 30 | 501 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990508 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | nan - Air Filter
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | هواگیری و نظافت فیلتر هوا - Air Filter
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | All Hose84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد - All Hose
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | تعویض قطعه | All Hose85 | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) | 120 | 200 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001126 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) - All Hose
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | بررسی وجود مواد خارجی | Cooling Air Exhaust75 | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد - Cooling Air Exhaust
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | بررسی نشتی هوا | Drain Valve87 | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. - Drain Valve
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | بررسی دما | Filter Sepratore9 | دمای روغن می بایست کمتر از 100 درجه باشد | 15 | 15 | 28 | CM2 - Thermal | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | دمای روغن می بایست کمتر از 100 درجه باشد - Filter Sepratore
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | تعویض قطعه | Filter Sepratore85 | تعویض فیلتر سپراتور | 60 | 200 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910320 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | تعویض فیلتر سپراتور - Filter Sepratore
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | تعویض قطعه | Oil Filter85 | تعویض فیلتر روغن | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910320 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | تعویض فیلتر روغن - Oil Filter
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | بررسی نشتی روغن | Pipe35 | nan | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | nan - Pipe
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Safty Valve57 | ولو می بایستی به راحتی عمل کند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | ولو می بایستی به راحتی عمل کند - Safty Valve
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Termostatic Valve57 | سالم بودن ولو بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | سالم بودن ولو بررسی گردد - Termostatic Valve
110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | 110CP1.XXXX | تمیز کردن | Water Sight Glass107 | حذف | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP1 | XXXX | CP | حذف - Water Sight Glass
110CP1.XXXX | 110CP2.XXXX | 110CP2.XXXX | تعویض روغن | Air Compressor63 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001128 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP2 | XXXX | CP | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن - Air Compressor
110CP1.XXXX | 110CP2.XXXX | 110CP2.XXXX | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP2 | XXXX | CP | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
110CP1.XXXX | 110CP2.XXXX | 110CP2.XXXX | تعویض قطعه | Air Filter85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP2 | XXXX | CP | nan - Air Filter
110CP1.XXXX | 110CP2.XXXX | 110CP2.XXXX | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP2 | XXXX | CP | هواگیری و نظافت فیلتر هوا - Air Filter
110CP1.XXXX | 110CP2.XXXX | 110CP2.XXXX | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | All Hose84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 110CP2 | XXXX | CP | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد - All Hose
1210WS1.CP1 | 150CP1.XXXX | 150CP1.XXXX | تعویض روغن | Air Compressor63 | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150CP1 | XXXX | CP | تعویض روغن به مقدار لیتر روغن - Air Compressor
1210WS1.CP1 | 150CP1.XXXX | 150CP1.XXXX | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150CP1 | XXXX | CP | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
1210WS1.CP1 | 150CP1.XXXX | 150CP1.XXXX | تعویض قطعه | Air Filter85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150CP1 | XXXX | CP | nan - Air Filter
1210WS1.CP1 | 150CP1.XXXX | 150CP1.XXXX | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150CP1 | XXXX | CP | هواگیری و نظافت فیلتر هوا - Air Filter
1210WS1.CP1 | 150CP1.XXXX | 150CP1.XXXX | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | All Hose84 | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150CP1 | XXXX | CP | از لحاظ پوسیدگی و ... بررسی گردد - All Hose
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1HAT,4TS, TEMP SWITCH/SENSOR92 | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید - 1HAT,4TS, TEMP SWITCH/SENSOR
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1HAT,4TS, TEMP SWITCH/SENSOR10 | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد - 1HAT,4TS, TEMP SWITCH/SENSOR
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1HAT,4TS, TEMP SWITCH/SENSOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 1HAT,4TS, TEMP SWITCH/SENSOR
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1TAS57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | اطمینان از عملکرد صحیح آن - 1TAS
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1TAS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1TAS
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1TAS10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - 1TAS
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1TAS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 1TAS
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 3DP57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - 3DP
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 3DP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 3DP
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 3DP10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - 3DP
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 3DP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 3DP
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 8SV,1~5 SV92 | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید - 8SV,1~5 SV
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 8SV,1~5 SV10 | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد - 8SV,1~5 SV
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 8SV,1~5 SV12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 8SV,1~5 SV
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود - CE01
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - CE01
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی - CE01
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE0110 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC - CE01
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CE01
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | HMI , PANEL57 | اطمینان از عملکرد صحیح اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | اطمینان از عملکرد صحیح اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل - HMI , PANEL
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HMI , PANEL48 | بررسی محل های اتصال اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HMI , PANEL
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HMI , PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اچ-ام-آی و رله و فیوز و ترمینالهای داخل پانل | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اچ-ام-آی و رله و فیوز و ترمینالهای داخل پانل - HMI , PANEL
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HMI , PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل اچ-ام-آی ،رله ها و فیوزهای داخل پانل آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز شامل اچ-ام-آی ،رله ها و فیوزهای داخل پانل آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - HMI , PANEL
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HMI , PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HMI , PANEL
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | KM1~457 | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد - KM1~4
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PT57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - PT
1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | 1350CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PT
1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP1 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر - HE
1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP1 | ME01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP1 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP1 | ME01 | CP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP1 | ME01 | CP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP1 | ME01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP1 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید - ماشین
1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | 1350CP1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP1 | ME01 | CP | به مقدار لازم گریسکاری شود - ماشین
1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP1 | ME02 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP1 | ME02 | CP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP1 | ME02 | CP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP1 | ME02 | CP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP1 | ME02 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP1 | ME02 | CP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP1 | ME02 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | 1350CP1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP1 | ME02 | CP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | آنالیز روغن | Air Compressor41 | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد | 30 | 100 | 2000 | CM4 - Oil Analysis | 13991013 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP1 | xxxx | CP | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد - Air Compressor
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | تعویض روغن | Air Compressor63 | تعویض روغن به مقدار 75 لیتر | 240 | 400 | 4001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930513 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP1 | xxxx | CP | تعویض روغن به مقدار 75 لیتر - Air Compressor
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP1 | xxxx | CP | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | تعویض قطعه | Air Filter85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP1 | xxxx | CP | nan - Air Filter
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP1 | xxxx | CP | هواگیری و نظافت فیلتر هوا - Air Filter
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | تعویض قطعه | All Hose85 | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) | 60 | 400 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001126 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP1 | xxxx | CP | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) - All Hose
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Cooling Air Exhaust75 | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP1 | xxxx | CP | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد - Cooling Air Exhaust
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | بررسی نشتی هوا | Drain Valve87 | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP1 | xxxx | CP | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. - Drain Valve
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | تعویض قطعه | Filter Sepratore85 | تعویض فیلتر سپراتور | 60 | 600 | 1501 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP1 | xxxx | CP | تعویض فیلتر سپراتور - Filter Sepratore
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | بررسی بیرینگ | Heat Exchanger Coil22 | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد -عدام تداخل روغن با آب | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP1 | xxxx | CP | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد -عدام تداخل روغن با آب - Heat Exchanger Coil
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | رسوب زدایی | Heat Exchanger Coil42 | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP1 | xxxx | CP | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) - Heat Exchanger Coil
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | تعویض قطعه | Oil Filter85 | تعویض فیلتر روغن | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13990508 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP1 | xxxx | CP | تعویض فیلتر روغن - Oil Filter
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | بررسی سطح روغن | Oil Sight Glass37 | سطح روغن می بایست در حد وسط باشد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP1 | xxxx | CP | سطح روغن می بایست در حد وسط باشد - Oil Sight Glass
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Safty Valve57 | کالیبراسیون ولو انجام شود و ولو می بایستی به راحتی عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13981101 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP1 | xxxx | CP | کالیبراسیون ولو انجام شود و ولو می بایستی به راحتی عمل کند - Safty Valve
1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | 1350CP1.xxxx | تمیز کردن | Water Sight Glass107 | نظافت شیشه های sight glass | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP1 | xxxx | CP | نظافت شیشه های sight glass - Water Sight Glass
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1HAT,4TS,TEMP SWITCH/SENSOR92 | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید - 1HAT,4TS,TEMP SWITCH/SENSOR
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1HAT,4TS,TEMP SWITCH/SENSOR10 | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد - 1HAT,4TS,TEMP SWITCH/SENSOR
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1HAT,4TS,TEMP SWITCH/SENSOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 1HAT,4TS,TEMP SWITCH/SENSOR
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1TAS57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | اطمینان از عملکرد صحیح آن - 1TAS
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1TAS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1TAS
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1TAS10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - 1TAS
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1TAS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 1TAS
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 3DP57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - 3DP
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 3DP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 3DP
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 3DP10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - 3DP
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 3DP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 3DP
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 8SV,1~5 SV92 | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید - 8SV,1~5 SV
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 8SV,1~5 SV10 | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد - 8SV,1~5 SV
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 8SV,1~5 SV12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 8SV,1~5 SV
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود - CE01
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - CE01
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی - CE01
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE0110 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC - CE01
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CE01
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | HMI , PANEL57 | اطمینان از عملکرد صحیح اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | اطمینان از عملکرد صحیح اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل - HMI , PANEL
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HMI , PANEL48 | بررسی محل های اتصال اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HMI , PANEL
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HMI , PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اچ-ام-آی و رله و فیوز و ترمینالهای داخل پانل | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اچ-ام-آی و رله و فیوز و ترمینالهای داخل پانل - HMI , PANEL
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HMI , PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل اچ-ام-آی ،رله ها و فیوزهای داخل پانل آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز شامل اچ-ام-آی ،رله ها و فیوزهای داخل پانل آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - HMI , PANEL
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HMI , PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HMI , PANEL
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | KM1~457 | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد - KM1~4
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PT57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - PT
1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | 1350CP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP2 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PT
1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE0192 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP2 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر - HE01
1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP2 | ME01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP2 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP2 | ME01 | CP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP2 | ME01 | CP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP2 | ME01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP2 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید - ماشین
1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | 1350CP2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP2 | ME01 | CP | به مقدار لازم گریسکاری شود - ماشین
1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP2 | ME02 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP2 | ME02 | CP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP2 | ME02 | CP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP2 | ME02 | CP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیزمحکم شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP2 | ME02 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیزمحکم شود - ماشین
1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP2 | ME02 | CP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP2 | ME02 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | 1350CP2.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | بیرینگ آسیب دیده را تعویض کنید | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP2 | ME02 | CP | بیرینگ آسیب دیده را تعویض کنید - ماشین
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | آنالیز روغن | Air Compressor41 | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد | 30 | 100 | 2000 | CM4 - Oil Analysis | 13991013 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP2 | xxxx | CP | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد - Air Compressor
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | تعویض روغن | Air Compressor63 | تعویض روغن به مقدار 75 لیتر | 60 | 200 | 4001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP2 | xxxx | CP | تعویض روغن به مقدار 75 لیتر - Air Compressor
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP2 | xxxx | CP | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | تعویض قطعه | Air Filter85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP2 | xxxx | CP | nan - Air Filter
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP2 | xxxx | CP | هواگیری و نظافت فیلتر هوا - Air Filter
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | تعویض قطعه | All Hose85 | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) | 60 | 600 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001126 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP2 | xxxx | CP | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) - All Hose
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Cooling Air Exhaust75 | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP2 | xxxx | CP | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد - Cooling Air Exhaust
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | بررسی نشتی هوا | Drain Valve87 | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP2 | xxxx | CP | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. - Drain Valve
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | تعویض قطعه | Filter Sepratore85 | تعویض فیلتر سپراتور | 240 | 100 | 1501 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960810 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP2 | xxxx | CP | تعویض فیلتر سپراتور - Filter Sepratore
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | بررسی بیرینگ | Heat Exchanger Coil22 | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد -عدام تداخل روغن با آب | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP2 | xxxx | CP | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد -عدام تداخل روغن با آب - Heat Exchanger Coil
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | رسوب زدایی | Heat Exchanger Coil42 | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP2 | xxxx | CP | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) - Heat Exchanger Coil
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | تعویض قطعه | Oil Filter85 | تعویض فیلتر روغن | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP2 | xxxx | CP | تعویض فیلتر روغن - Oil Filter
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | بررسی سطح روغن | Oil Sight Glass37 | سطح روغن می بایست در حد وسط باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP2 | xxxx | CP | سطح روغن می بایست در حد وسط باشد - Oil Sight Glass
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Safty Valve57 | کالیبراسیون ولو انجام شود و ولو می بایستی به راحتی عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13981101 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP2 | xxxx | CP | کالیبراسیون ولو انجام شود و ولو می بایستی به راحتی عمل کند - Safty Valve
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Termostatic Valve57 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP2 | xxxx | CP | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد - Termostatic Valve
1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | 1350CP2.xxxx | تمیز کردن | Water Sight Glass107 | نظافت شیشه های sight glass | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP2 | xxxx | CP | نظافت شیشه های sight glass - Water Sight Glass
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR92 | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید - 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR10 | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد - 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1TAS57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | اطمینان از عملکرد صحیح آن - 1TAS
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1TAS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1TAS
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1TAS10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - 1TAS
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1TAS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 1TAS
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 3DP57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - 3DP
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 3DP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 3DP
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 3DP10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - 3DP
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 3DP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 3DP
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 8SV,1~5 SV92 | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید - 8SV,1~5 SV
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 8SV,1~5 SV10 | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد - 8SV,1~5 SV
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 8SV,1~5 SV12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 8SV,1~5 SV
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود - CE01
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - CE01
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی - CE01
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE0110 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC - CE01
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CE01
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | HMI , PANEL57 | اطمینان از عملکرد صحیح اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | اطمینان از عملکرد صحیح اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل - HMI , PANEL
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HMI , PANEL48 | بررسی محل های اتصال اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HMI , PANEL
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HMI , PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اچ-ام-آی و رله و فیوز و ترمینالهای داخل پانل | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اچ-ام-آی و رله و فیوز و ترمینالهای داخل پانل - HMI , PANEL
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HMI , PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل اچ-ام-آی ،رله ها و فیوزهای داخل پانل آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز شامل اچ-ام-آی ،رله ها و فیوزهای داخل پانل آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - HMI , PANEL
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HMI , PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HMI , PANEL
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | KM1~457 | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد - KM1~4
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PT57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - PT
1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | 1350CP3.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP3 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PT
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE0192 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر - HE01
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | موتور را از نظر فیکس بودن ومحکمی پیچ ومهرههای ان چک کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME01 | CP | موتور را از نظر فیکس بودن ومحکمی پیچ ومهرههای ان چک کنید - ماشین
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME01 | CP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME01 | CP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME01 | CP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید - ماشین
1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | 1350CP3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME01 | CP | به مقدار لازم گریسکاری شود - ماشین
1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME02 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME02 | CP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME02 | CP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME02 | CP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیزمحکم شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME02 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیزمحکم شود - ماشین
1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME02 | CP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME02 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | 1350CP3.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | بیرینگ آسیب دیده را تعویض کنید | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP3 | ME02 | CP | بیرینگ آسیب دیده را تعویض کنید - ماشین
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | آنالیز روغن | Air Compressor41 | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد | 30 | 100 | 2000 | CM4 - Oil Analysis | 13991013 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP3 | xxxx | CP | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد - Air Compressor
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | تعویض روغن | Air Compressor63 | تعویض روغن به مقدار 75 لیتر | 60 | 200 | 4001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP3 | xxxx | CP | تعویض روغن به مقدار 75 لیتر - Air Compressor
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP3 | xxxx | CP | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | تعویض قطعه | Air Filter85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP3 | xxxx | CP | nan - Air Filter
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP3 | xxxx | CP | هواگیری و نظافت فیلتر هوا - Air Filter
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | تعویض قطعه | All Hose85 | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) | 120 | 400 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP3 | xxxx | CP | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) - All Hose
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Cooling Air Exhaust75 | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP3 | xxxx | CP | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد - Cooling Air Exhaust
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | بررسی نشتی هوا | Drain Valve87 | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP3 | xxxx | CP | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. - Drain Valve
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | تعویض قطعه | Filter Sepratore85 | تعویض فیلتر سپراتور | 240 | 100 | 1501 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960810 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP3 | xxxx | CP | تعویض فیلتر سپراتور - Filter Sepratore
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | بررسی بیرینگ | Heat Exchanger Coil22 | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد -عدام تداخل روغن با آب | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP3 | xxxx | CP | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد -عدام تداخل روغن با آب - Heat Exchanger Coil
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | رسوب زدایی | Heat Exchanger Coil42 | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) | 120 | 600 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP3 | xxxx | CP | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) - Heat Exchanger Coil
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | تعویض قطعه | Oil Filter85 | تعویض فیلتر روغن | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP3 | xxxx | CP | تعویض فیلتر روغن - Oil Filter
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | بررسی سطح روغن | Oil Sight Glass37 | سطح روغن می بایست در حد وسط باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP3 | xxxx | CP | سطح روغن می بایست در حد وسط باشد - Oil Sight Glass
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Safty Valve57 | کالیبراسیون ولو انجام شود و ولو می بایستی به راحتی عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13981101 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP3 | xxxx | CP | کالیبراسیون ولو انجام شود و ولو می بایستی به راحتی عمل کند - Safty Valve
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Termostatic Valve57 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP3 | xxxx | CP | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد - Termostatic Valve
1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | 1350CP3.xxxx | تمیز کردن | Water Sight Glass107 | نظافت شیشه های sight glass | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP3 | xxxx | CP | نظافت شیشه های sight glass - Water Sight Glass
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1HAT,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR92 | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید - 1HAT,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1HAT,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR10 | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد - 1HAT,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1HAT,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 1HAT,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1TAS57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | اطمینان از عملکرد صحیح آن - 1TAS
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1TAS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1TAS
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1TAS10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - 1TAS
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1TAS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 1TAS
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 3DP57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - 3DP
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 3DP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 3DP
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 3DP10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - 3DP
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 3DP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 3DP
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 8SV,1~5SV92 | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید - 8SV,1~5SV
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 8SV,1~5SV10 | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد - 8SV,1~5SV
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 8SV,1~5SV12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 8SV,1~5SV
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود - CE01
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - CE01
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی - CE01
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE0110 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC - CE01
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CE01
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | HMI , PANEL57 | اطمینان از عملکرد صحیح اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | اطمینان از عملکرد صحیح اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل - HMI , PANEL
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HMI , PANEL48 | بررسی محل های اتصال اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HMI , PANEL
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HMI , PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اچ-ام-آی و رله و فیوز و ترمینالهای داخل پانل | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اچ-ام-آی و رله و فیوز و ترمینالهای داخل پانل - HMI , PANEL
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HMI , PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل اچ-ام-آی ،رله ها و فیوزهای داخل پانل آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز شامل اچ-ام-آی ،رله ها و فیوزهای داخل پانل آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - HMI , PANEL
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HMI , PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HMI , PANEL
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | KM1~457 | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد - KM1~4
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PT57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - PT
1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | 1350CP4.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1350CP4 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PT
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE0192 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر - HE01
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME01 | CP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME01 | CP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME01 | CP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME01 | CP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید - ماشین
1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | 1350CP4.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME01 | CP | به مقدار لازم گریسکاری شود - ماشین
1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME02 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME02 | CP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME02 | CP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME02 | CP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیزمحکم شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME02 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیزمحکم شود - ماشین
1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010413 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME02 | CP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME02 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | 1350CP4.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | بیرینگ آسیب دیده را تعویض کنید | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1350CP4 | ME02 | CP | بیرینگ آسیب دیده را تعویض کنید - ماشین
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | آنالیز روغن | Air Compressor41 | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد | 30 | 100 | 2000 | CM4 - Oil Analysis | 13991013 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP4 | xxxx | CP | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد - Air Compressor
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | تعویض روغن | Air Compressor63 | تعویض روغن به مقدار 75 لیتر | 60 | 200 | 4001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP4 | xxxx | CP | تعویض روغن به مقدار 75 لیتر - Air Compressor
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP4 | xxxx | CP | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | تعویض قطعه | Air Filter85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP4 | xxxx | CP | nan - Air Filter
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP4 | xxxx | CP | هواگیری و نظافت فیلتر هوا - Air Filter
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | تعویض قطعه | All Hose85 | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) | 120 | 400 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP4 | xxxx | CP | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) - All Hose
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Cooling Air Exhaust75 | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP4 | xxxx | CP | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد - Cooling Air Exhaust
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | بررسی نشتی هوا | Drain Valve87 | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP4 | xxxx | CP | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. - Drain Valve
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | تعویض قطعه | Filter Sepratore85 | تعویض فیلتر سپراتور | 240 | 100 | 1501 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960810 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP4 | xxxx | CP | تعویض فیلتر سپراتور - Filter Sepratore
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | بررسی بیرینگ | Heat Exchanger Coil22 | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد -عدام تداخل روغن با آب | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP4 | xxxx | CP | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد -عدام تداخل روغن با آب - Heat Exchanger Coil
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | رسوب زدایی | Heat Exchanger Coil42 | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) | 120 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP4 | xxxx | CP | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) - Heat Exchanger Coil
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | تعویض قطعه | Oil Filter85 | تعویض فیلتر روغن | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP4 | xxxx | CP | تعویض فیلتر روغن - Oil Filter
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | بررسی سطح روغن | Oil Sight Glass37 | سطح روغن می بایست در حد وسط باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP4 | xxxx | CP | سطح روغن می بایست در حد وسط باشد - Oil Sight Glass
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Safty Valve57 | کالیبراسیون ولو انجام شود و ولو می بایستی به راحتی عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13981101 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP4 | xxxx | CP | کالیبراسیون ولو انجام شود و ولو می بایستی به راحتی عمل کند - Safty Valve
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Termostatic Valve57 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP4 | xxxx | CP | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد - Termostatic Valve
1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | 1350CP4.xxxx | تمیز کردن | Water Sight Glass107 | نظافت شیشه های sight glass | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1350CP4 | xxxx | CP | نظافت شیشه های sight glass - Water Sight Glass
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR92 | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید - 1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR10 | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد - 1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 150 | 230 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | اطمینان از عملکرد صحیح آن - 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها - 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 25 | 25 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند | 25 | 25 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند - 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 4APT57 | مقایسه فشار نشانداده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | مقایسه فشار نشانداده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - 4APT
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 4APT48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها - 4APT
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 4APT10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - 4APT
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 4APT12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند - 4APT
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 50PS/3APS57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | اطمینان از عملکرد صحیح آن - 50PS/3APS
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 50PS/3APS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها - 50PS/3APS
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 50PS/3APS10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - 50PS/3APS
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 50PS/3APS12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند - 50PS/3APS
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 8SV,1~5 SV92 | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید - 8SV,1~5 SV
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 8SV,1~5 SV10 | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد - 8SV,1~5 SV
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 8SV,1~5 SV12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 8SV,1~5 SV
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود - CE01
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - CE01
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی - CE01
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE0110 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC - CE01
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CE01
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | HMI57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | اطمینان از عملکرد صحیح آن - HMI
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HMI48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها - HMI
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HMI92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی آن - HMI
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HMI10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - HMI
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HMI12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند - HMI
1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | 1360CP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | KM1-357 | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP1 | CE01 | CP | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد - KM1-3
1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP1 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر - HE
1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP1 | ME01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP1 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP1 | ME01 | CP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP1 | ME01 | CP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP1 | ME01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP1 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید - ماشین
1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | 1360CP1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP1 | ME01 | CP | به مقدار لازم گریسکاری شود - ماشین
1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP1 | ME02 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP1 | ME02 | CP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP1 | ME02 | CP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP1 | ME02 | CP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیزمحکم شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP1 | ME02 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیزمحکم شود - ماشین
1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP1 | ME02 | CP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP1 | ME02 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | بیرینگ آسیب دیده را تعویض کنید | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP1 | ME02 | CP | بیرینگ آسیب دیده را تعویض کنید - ماشین
1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | 1360CP1.ME02 | تمیز کردن | ماشین107 | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و شستشوی پره های فن و چک سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 60 | 120 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP1 | ME02 | CP | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و شستشوی پره های فن و چک سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه - ماشین
1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | آنالیز روغن | Air Compressor41 | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد | 30 | 100 | 2000 | CM4 - Oil Analysis | 13910629 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP1 | xxxx | CP | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد - Air Compressor
1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP1 | xxxx | CP | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | تعویض قطعه | Air Filter85 | فیلتر هوای تجهیز تعویض گردد | 30 | 30 | 1000 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980321 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP1 | xxxx | CP | فیلتر هوای تجهیز تعویض گردد - Air Filter
1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری ونظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP1 | xxxx | CP | هواگیری ونظافت فیلتر هوا - Air Filter
1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | تعویض قطعه | All Hose85 | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) | 60 | 200 | 1457 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890531 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 1360CP1 | xxxx | CP | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) - All Hose
1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Cooling Air Exhaust75 | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP1 | xxxx | CP | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد - Cooling Air Exhaust
1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | بررسی بیرینگ | Heat Exchanger Coil22 | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13931205 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 1360CP1 | xxxx | CP | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد - Heat Exchanger Coil
1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | رسوب زدایی | Heat Exchanger Coil42 | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) و همچنین اورینگ نیز بررسی گردد. | 120 | 600 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001128 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP1 | xxxx | CP | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) و همچنین اورینگ نیز بررسی گردد. - Heat Exchanger Coil
1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | تعویض قطعه | Oil Filter85 | تعویض فیلتر روغن | 30 | 30 | 1000 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980321 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP1 | xxxx | CP | تعویض فیلتر روغن - Oil Filter
1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | 1360CP1.xxxx | تمیز کردن | Water Sight Glass107 | نظافت شیشه های sight glass | 30 | 30 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP1 | xxxx | CP | نظافت شیشه های sight glass - Water Sight Glass
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR92 | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید - 1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR10 | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد - 1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 1HAT,1TAS,4TS,TEMP.SWITCH/SENSOR
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 150 | 230 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | اطمینان از عملکرد صحیح آن - 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها - 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 25 | 25 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند | 25 | 25 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند - 2ATT/3ATT/4ATT/7ATT/50TT
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 4APT57 | مقایسه فشار نشانداده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | مقایسه فشار نشانداده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان - 4APT
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 4APT48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها - 4APT
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 4APT10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - 4APT
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 4APT12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند - 4APT
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 50PS/3APS57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | اطمینان از عملکرد صحیح آن - 50PS/3APS
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 50PS/3APS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها - 50PS/3APS
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 50PS/3APS10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - 50PS/3APS
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 50PS/3APS12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند - 50PS/3APS
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 8SV,1~5SV92 | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید - 8SV,1~5SV
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 8SV,1~5SV10 | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد - 8SV,1~5SV
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 8SV,1~5SV12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 8SV,1~5SV
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود - CE01
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - CE01
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی - CE01
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE0110 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC - CE01
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CE01
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | HMI57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | اطمینان از عملکرد صحیح آن - HMI
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HMI48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن انها - HMI
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HMI92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی آن - HMI
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HMI10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - HMI
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HMI12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی و آنها و داشتن تگ و سالم و محکم بودن گلند - HMI
1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | 1360CP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | KM1~357 | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1360CP2 | CE01 | CP | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد - KM1~3
1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE92 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP2 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها،عدم زدگی و پارگی،وصل بودن تگ آن،سالم بودن گلند،داشتن تگ،بررسی وضعیت گلند و اطمینان ازعملکرد صحیح و عدم قطعی هیتر - HE
1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP2 | ME01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP2 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP2 | ME01 | CP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP2 | ME01 | CP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP2 | ME01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و اطمینان از عدم ورود غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP2 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و همچنین از محکم بودن اتصالات تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده اطمینان حاصل کنید - ماشین
1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | 1360CP2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | به مقدار لازم گریسکاری شود | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP2 | ME01 | CP | به مقدار لازم گریسکاری شود - ماشین
1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP2 | ME02 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP2 | ME02 | CP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP2 | ME02 | CP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP2 | ME02 | CP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیزمحکم شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP2 | ME02 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیزمحکم شود - ماشین
1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP2 | ME02 | CP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP2 | ME02 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | 1360CP2.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | بیرینگ آسیب دیده را تعویض کنید | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1360CP2 | ME02 | CP | بیرینگ آسیب دیده را تعویض کنید - ماشین
1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | آنالیز روغن | Air Compressor41 | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد | 30 | 100 | 2000 | CM4 - Oil Analysis | 13970516 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP2 | xxxx | CP | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد - Air Compressor
1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP2 | xxxx | CP | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | تعویض قطعه | Air Filter85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP2 | xxxx | CP | nan - Air Filter
1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری ونظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP2 | xxxx | CP | هواگیری ونظافت فیلتر هوا - Air Filter
1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | تعویض قطعه | All Hose85 | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) | 120 | 400 | 1457 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991227 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP2 | xxxx | CP | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی) - All Hose
1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Cooling Air Exhaust75 | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP2 | xxxx | CP | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد - Cooling Air Exhaust
1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | بررسی بیرینگ | Heat Exchanger Coil22 | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000712 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP2 | xxxx | CP | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد - Heat Exchanger Coil
1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | رسوب زدایی | Heat Exchanger Coil42 | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) | 120 | 600 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000712 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP2 | xxxx | CP | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) - Heat Exchanger Coil
1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | تعویض قطعه | Oil Filter85 | تعویض فیلتر روغن | 30 | 30 | 6001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP2 | xxxx | CP | تعویض فیلتر روغن - Oil Filter
1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | 1360CP2.xxxx | تمیز کردن | Water Sight Glass107 | نظافت شیشه های sight glass | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001128 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1360CP2 | xxxx | CP | نظافت شیشه های sight glass - Water Sight Glass
1590CP1.XXXX | 1590CP1.XXXX | 1590CP1.XXXX | تعویض تسمه | Compressor79 | تعویض تسمه موتور ابعاد 9.5*2120 | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13901124 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1590CP1 | XXXX | CP | تعویض تسمه موتور ابعاد 9.5*2120 - Compressor
1590CP1.XXXX | 1590CP1.XXXX | 1590CP1.XXXX | تعویض روغن | Compressor63 | تعویض روغن کمپرسور | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000903 | اپراتور چاه آب شور تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1590CP1 | XXXX | CP | تعویض روغن کمپرسور - Compressor
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR92 | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | نسبت به آچارکشی کابل سوییچهای حرارتی اقدام کنید - 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR10 | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | نسبت به تمیز کردن سوییچها اقدام گردد - 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 1HAT,4TS,TEMP. SWITCH/SENSOR
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1TAS57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | اطمینان از عملکرد صحیح آن - 1TAS
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1TAS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1TAS
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1TAS10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - 1TAS
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1TAS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 1TAS
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 3DP57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - 3DP
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 3DP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 3DP
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 3DP10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - 3DP
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 3DP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 3DP
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 8SV,1~5 SV92 | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | نسبت به آچارکشی کابل سولونویید ولو اقدام کنید - 8SV,1~5 SV
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 8SV,1~5 SV10 | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | نسبت به تمیز کردن سولونویید ولوها اقدام گردد - 8SV,1~5 SV
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 8SV,1~5 SV12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 8SV,1~5 SV
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود - CE01
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - CE01
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل : فیوزها، کنتاکتورKM1~4 و بی متال - ترانس-تایمر-رله ها-رله PTC و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی - CE01
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE0110 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل : کلیدهای اتوماتیک-فیوزها-کنتاکتور-Km1-3 و بی متال-ترانس-تایمر-رله PTC - CE01
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CE01
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | HMI,PANEL57 | اطمینان از عملکرد صحیح اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | اطمینان از عملکرد صحیح اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل - HMI,PANEL
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HMI,PANEL48 | بررسی محل های اتصال اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال اچ ام آی و کلیه قطعات داخل پانل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HMI,PANEL
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HMI,PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اچ-ام-آی و رله و فیوز و ترمینالهای داخل پانل | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی اچ-ام-آی و رله و فیوز و ترمینالهای داخل پانل - HMI,PANEL
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HMI,PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل اچ-ام-آی ،رله ها و فیوزهای داخل پانل آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز شامل اچ-ام-آی ،رله ها و فیوزهای داخل پانل آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - HMI,PANEL
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HMI,PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HMI,PANEL
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | KM1~457 | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | مطابق دستورالعمل نسبت به سرویس کنتاکتورها اقدام گردد - KM1~4
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PT57 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - PT
950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | 950CP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 950CP1 | CE01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PT
950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950CP1 | ME01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950CP1 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950CP1 | ME01 | CP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950CP1 | ME01 | CP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950CP1 | ME01 | CP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها وسرکابلها و سر سیم ها و کانکشن هاچک و محکم شود و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950CP1 | ME01 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها وسرکابلها و سر سیم ها و کانکشن هاچک و محکم شود و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن - ماشین
950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت اخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950CP1 | ME01 | CP | بررسی وصل بودن ارت اخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950CP1 | ME01 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | 950CP1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950CP1 | ME01 | CP | گریسکاری شود - ماشین
950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950CP1 | ME02 | CP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950CP1 | ME02 | CP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950CP1 | ME02 | CP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها وسرکابلها و سر سیم ها و کانکشن هاچک و محکم شود و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950CP1 | ME02 | CP | چک کردن محکم بودن پیچها وسرکابلها و سر سیم ها و کانکشن هاچک و محکم شود و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن - ماشین
950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950CP1 | ME02 | CP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950CP1 | ME02 | CP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | 950CP1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950CP1 | ME02 | CP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | آنالیز روغن | Air Compressor41 | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد | 30 | 100 | 84 | CM4 - Oil Analysis | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950CP1 | xxxx | CP | به مقدار 100 سی سی روغن از تجهیز نمونه گیری شود و جهت آنالیز به دفتر فنی تحویل گردد - Air Compressor
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | تعویض روغن | Air Compressor63 | تعویض روغن | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13911110 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950CP1 | xxxx | CP | تعویض روغن - Air Compressor
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | تمیز کردن | Air Compressor107 | نظافت سطح بیرونی و داخلی | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950CP1 | xxxx | CP | نظافت سطح بیرونی و داخلی - Air Compressor
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | تعویض قطعه | Air Filter85 | nan | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950CP1 | xxxx | CP | nan - Air Filter
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | تمیز کردن | Air Filter107 | هواگیری و نظافت فیلتر هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950CP1 | xxxx | CP | هواگیری و نظافت فیلتر هوا - Air Filter
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | تعویض قطعه | All Hose85 | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی در آن) | 120 | 400 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001126 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950CP1 | xxxx | CP | تعویض فلاکسیبل ها ( در صورت وجود نشتی در آن) - All Hose
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Cooling Air Exhaust75 | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950CP1 | xxxx | CP | مسیر هوای خنک کننده باید عاری از هر مواد خارجی باشد و تمیز باشد - Cooling Air Exhaust
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | بررسی نشتی هوا | Drain Valve87 | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950CP1 | xxxx | CP | از لحاظ عدم گرفتگی هم چک شود. - Drain Valve
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | Fan Cabin103 | بررسی تمیز بودن شیارها و تمیز بودن فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و عدم وجود ترک در آنها و اطمینان از چرخش صحیح پروانه | 480 | 480 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001126 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950CP1 | xxxx | CP | بررسی تمیز بودن شیارها و تمیز بودن فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و عدم وجود ترک در آنها و اطمینان از چرخش صحیح پروانه - Fan Cabin
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | تعویض قطعه | Filter Sepratore85 | تعویض فیلتر سپراتور | 120 | 600 | 1701 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961005 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950CP1 | xxxx | CP | تعویض فیلتر سپراتور - Filter Sepratore
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | بررسی بیرینگ | Heat Exchanger Coil22 | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد -عدام تداخل روغن با آب | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950CP1 | xxxx | CP | هنگام بستن کویل می باست o-ring سالم باشد -عدام تداخل روغن با آب - Heat Exchanger Coil
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | رسوب زدایی | Heat Exchanger Coil42 | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) | 180 | 600 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950CP1 | xxxx | CP | باز بودن مسیر لوله های کویل و اسید شویی کویل( زمانی که دمای روغن بالای 100 درجه است) - Heat Exchanger Coil
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | تعویض قطعه | Oil Filter85 | تعویض فیلتر روغن | 30 | 30 | 1001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891117 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950CP1 | xxxx | CP | تعویض فیلتر روغن - Oil Filter
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Safty Valve57 | کالیبراسیون ولو انجام شود و ولو می بایستی به راحتی عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13981030 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950CP1 | xxxx | CP | کالیبراسیون ولو انجام شود و ولو می بایستی به راحتی عمل کند - Safty Valve
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Termostatic Valve57 | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950CP1 | xxxx | CP | عملکرد صحیح ولو بررسی گردد - Termostatic Valve
950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | 950CP1.xxxx | تمیز کردن | Water Sight Glass107 | نظافت شیشه های sight glass | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950CP1 | xxxx | CP | نظافت شیشه های sight glass - Water Sight Glass
940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | بررسی عملکرد صحیح | GE01/0257 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | 2W01 | CR | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/02
940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | 2W01 | CR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/02
940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | 2W01 | CR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/02
940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | 2W01 | CR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - GE01/02
940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | 2W01 | CR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/02
940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/0212 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | 2W01 | CR | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01/02
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | A1/2/3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - A1/2/3/4
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | A1/2/3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - A1/2/3/4
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | ALL CONTACTORS , RELAYS57 | از عملکرد صحیح کنتاکتورها و رله های نصب شده در تابلو اطمینان حاصل کنید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | از عملکرد صحیح کنتاکتورها و رله های نصب شده در تابلو اطمینان حاصل کنید . - ALL CONTACTORS , RELAYS
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ALL CONTACTORS , RELAYS92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ALL CONTACTORS , RELAYS
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ALL CONTACTORS , RELAYS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ALL CONTACTORS , RELAYS
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | E157 | با تغییر رنج تنظیمی ترموستات از سالم بودن هیتر مطمئن شوید و سپس ترموستات روی عدد تنظیمی قبلی قرار گیرد | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | با تغییر رنج تنظیمی ترموستات از سالم بودن هیتر مطمئن شوید و سپس ترموستات روی عدد تنظیمی قبلی قرار گیرد - E1
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | E192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - E1
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | E110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - E1
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | F1~8 , T157 | با ولتاژ گیری و اندازه گیری دما از عملکرد صحیح ترانس اطمینان حاصل کنید و فیوز ها چک شود | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | با ولتاژ گیری و اندازه گیری دما از عملکرد صحیح ترانس اطمینان حاصل کنید و فیوز ها چک شود - F1~8 , T1
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F1~8 , T192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - F1~8 , T1
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | F1~8 , T110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - F1~8 , T1
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | H0-CABINET LIGHTING57 | از سالم بودن لامپ و صحت عملکرد کلید قطع و وصل آن مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | از سالم بودن لامپ و صحت عملکرد کلید قطع و وصل آن مطمئن شوید - H0-CABINET LIGHTING
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | H1~H3,H5~H10 , S1~957 | از صحت عملکرد و سالم بودن لامپ سیگنال ها، پوش باتن ها و کلیدهای سلکتوری مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | از صحت عملکرد و سالم بودن لامپ سیگنال ها، پوش باتن ها و کلیدهای سلکتوری مطمئن شوید. - H1~H3,H5~H10 , S1~9
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | H1~H3,H5~H10 , S1~948 | از فیکس بودن لامپ سیگنالها در جای خود مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | از فیکس بودن لامپ سیگنالها در جای خود مطمئن شوید - H1~H3,H5~H10 , S1~9
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | H1~H3,H5~H10 , S1~992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - H1~H3,H5~H10 , S1~9
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | H1~H3,H5~H10 , S1~910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - H1~H3,H5~H10 , S1~9
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | H1157 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با توقف تجهیز و سپس استارت آن از صحت عملکرد هورن مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با توقف تجهیز و سپس استارت آن از صحت عملکرد هورن مطمئن شوید - H11
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | H1192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - H11
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | H1110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - H11
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | H1112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - H11
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL METERS - HMI57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - PANEL METERS - HMI
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL METERS - HMI92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PANEL METERS - HMI
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL METERS - HMI10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PANEL METERS - HMI
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL METERS - HMI12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PANEL METERS - HMI
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Q0/1/2/3/457 | پس از اطمینان از قطع برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | پس از اطمینان از قطع برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - Q0/1/2/3/4
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q0/1/2/3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - Q0/1/2/3/4
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q0/1/2/3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Q0/1/2/3/4
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TERMINAL BOX92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - TERMINAL BOX
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتور، فیوزها،رله، ترانس و غیره و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتور، فیوزها،رله، ترانس و غیره و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن . - ماشین
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل وایر و سر سیم و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل وایر و سر سیم و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
940CR1.GB02 | 940CR1.GB02 | 940CR1.GB02 | تعویض روغن | Gear Reducer For Rake Lifting63 | پس از نظافت گیربکس بالابرنده rack روغن آن را از نوع omala 220 به مقدار 3.7 لیتر تعویض نمائید. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CR1 | GB02 | CR | پس از نظافت گیربکس بالابرنده rack روغن آن را از نوع omala 220 به مقدار 3.7 لیتر تعویض نمائید. - Gear Reducer For Rake Lifting
940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | تعویض روغن | Geared Motor63 | پس از نظافت گیرموتورها روغن آنها را از نوع omala 320 و به مقدار 3.1 لیتر تعویض نمائید. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CR1 | ME01 | CR | پس از نظافت گیرموتورها روغن آنها را از نوع omala 320 و به مقدار 3.1 لیتر تعویض نمائید. - Geared Motor
940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | تعویض روغن | PLANETARY GEAR63 | پس از نظافت تجهیز روغن آن را از نوع omala 220 به مقدار 4.5 لیتر تعویض نمائید. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CR1 | ME01 | CR | پس از نظافت تجهیز روغن آن را از نوع omala 220 به مقدار 4.5 لیتر تعویض نمائید. - PLANETARY GEAR
940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME01 | CR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME01 | CR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME01 | CR | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME01 | CR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME01 | CR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME01 | CR | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME01 | CR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME01 | CR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | تعویض روغن | Geared Motor63 | پس از نظافت گیرموتورها روغن آنها را از نوع omala 320 و به مقدار 3.1 لیتر تعویض نمائید. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CR1 | ME02 | CR | پس از نظافت گیرموتورها روغن آنها را از نوع omala 320 و به مقدار 3.1 لیتر تعویض نمائید. - Geared Motor
940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | تعویض روغن | PLANETARY GEAR63 | پس از نظافت تجهیز روغن آن را از نوع omala 220 به مقدار 4.5 لیتر تعویض نمائید. | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010608 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CR1 | ME02 | CR | پس از نظافت تجهیز روغن آن را از نوع omala 220 به مقدار 4.5 لیتر تعویض نمائید. - PLANETARY GEAR
940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME02 | CR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME02 | CR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME02 | CR | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME02 | CR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME02 | CR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME02 | CR | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME02 | CR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME02 | CR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | تعویض روغن | Geared Motor63 | پس از نظافت گیرموتورها روغن آنها را از نوع omala 320 و به مقدار 3.1 لیتر تعویض نمائید. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CR1 | ME03 | CR | پس از نظافت گیرموتورها روغن آنها را از نوع omala 320 و به مقدار 3.1 لیتر تعویض نمائید. - Geared Motor
940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | تعویض روغن | PLANETARY GEAR63 | پس از نظافت تجهیز روغن آن را از نوع omala 220 به مقدار 4.5 لیتر تعویض نمائید. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CR1 | ME03 | CR | پس از نظافت تجهیز روغن آن را از نوع omala 220 به مقدار 4.5 لیتر تعویض نمائید. - PLANETARY GEAR
940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME03 | CR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME03 | CR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME03 | CR | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME03 | CR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME03 | CR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME03 | CR | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME03 | CR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME03 | CR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME04 | CR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME04 | CR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME04 | CR | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME04 | CR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME04 | CR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME04 | CR | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME04 | CR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME04 | CR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940CR1.xxx1 | 940CR1.xxx1 | 940CR1.xxx1 | بررسی سایش | lifting device7 | در صورتی که سایش دنده ها بیش از 50 درصد یا p/4 شود Worm wheel جایگزین شود | 60 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000319 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940CR1 | xxx1 | CR | در صورتی که سایش دنده ها بیش از 50 درصد یا p/4 شود Worm wheel جایگزین شود - lifting device
940CR1.xxx1 | 940CR1.xxx1 | 940CR1.xxx1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | lifting device10 | وضعیت ظاهری بیرینگهای انتهای شفت و indicator کنترل شود | 60 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000319 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940CR1 | xxx1 | CR | وضعیت ظاهری بیرینگهای انتهای شفت و indicator کنترل شود - lifting device
940CR1.xxx1 | 940CR1.xxx1 | 940CR1.xxx1 | بررسی میزان فاصله | Rak with scrapet102 | فاصله بلید رک ها از کف مخزن باید 5 سانتیمتر باشد که در غیر این صورت از طریق ترن باکل ها تنظیم شود | 60 | 180 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940CR1 | xxx1 | CR | فاصله بلید رک ها از کف مخزن باید 5 سانتیمتر باشد که در غیر این صورت از طریق ترن باکل ها تنظیم شود - Rak with scrapet
940CR1.xxx1 | 940CR1.xxx1 | 940CR1.xxx1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Rak with scrapet10 | وضعیت ظاهری اسکراپرها، جوشها و راد نگهدارنده کنترل و آچارکشی پیچ ها انجام شود | 120 | 200 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940CR1 | xxx1 | CR | وضعیت ظاهری اسکراپرها، جوشها و راد نگهدارنده کنترل و آچارکشی پیچ ها انجام شود - Rak with scrapet
940CR1.xxx1 | 940CR1.xxx1 | 940CR1.xxx1 | گریسکاری | Screw of lifting jack64 | گریسکاری سیستم بالا برنده با گریس W2 روانکاری گردد .گریس به مقدار مورد نیاز | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010318 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CR1 | xxx1 | CR | گریسکاری سیستم بالا برنده با گریس W2 روانکاری گردد .گریس به مقدار مورد نیاز - Screw of lifting jack
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | تعویض قطعه | Atomatic Lubricaator85 | nan | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 940CR1 | xxxx | CR | nan - Atomatic Lubricaator
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی سایش | Bearing With External Gear7 | اندازه گیری بکلش چرخ دنده ها و ترک زدن پیچها به میزان 193nm و بررسی وضعیت سیل ها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | اندازه گیری بکلش چرخ دنده ها و ترک زدن پیچها به میزان 193nm و بررسی وضعیت سیل ها - Bearing With External Gear
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی سطح روغن | Bearing With External Gear37 | nan | 20 | 20 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | nan - Bearing With External Gear
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | تعویض روغن | Bearing With External Gear63 | تعویض روغن از نوع omalla 680 و به مقدار 17 لیتر انجام شود | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | تعویض روغن از نوع omalla 680 و به مقدار 17 لیتر انجام شود - Bearing With External Gear
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Clarifier19 | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه گیربکس ها و فلنجهای شفت اصلی ، کاورها و ساپورتها انجام شود | 120 | 200 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه گیربکس ها و فلنجهای شفت اصلی ، کاورها و ساپورتها انجام شود - Clarifier
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | تمیز کردن | Clarifier tank107 | توری نصب شده در قسمت سرریز مخزن کلاریفایر بازدید و نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13920817 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | توری نصب شده در قسمت سرریز مخزن کلاریفایر بازدید و نظافت گردد - Clarifier tank
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی سایش | feed pipe7 | میزان سایش ورق های کانال ورودی و feed wall کنترل شود | 60 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | میزان سایش ورق های کانال ورودی و feed wall کنترل شود - feed pipe
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB FOR PROXIMITY UP/DOWN48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و هر دو مهره تجهیز را از نظر محکم بودن چک کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و هر دو مهره تجهیز را از نظر محکم بودن چک کنید - JB FOR PROXIMITY UP/DOWN
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR PROXIMITY UP/DOWN92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - JB FOR PROXIMITY UP/DOWN
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR PROXIMITY UP/DOWN10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - JB FOR PROXIMITY UP/DOWN
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR PROXIMITY UP/DOWN12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB FOR PROXIMITY UP/DOWN
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY UP/DOWN57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و قرار دادن تجهیز در موقعیت پروکسیمیتی ها لز صحت عملکرد آنها و گرفتن فیدبک لازم توسط آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و قرار دادن تجهیز در موقعیت پروکسیمیتی ها لز صحت عملکرد آنها و گرفتن فیدبک لازم توسط آنها مطمئن شوید - PROXIMITY UP/DOWN
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY UP/DOWN48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده هر 4 سنسور چک و آچار کشی شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده هر 4 سنسور چک و آچار کشی شود - PROXIMITY UP/DOWN
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی میزان فاصله | PROXIMITY UP/DOWN102 | بررسی کنید که فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | بررسی کنید که فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد - PROXIMITY UP/DOWN
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY UP/DOWN10 | پروکسیمیتی ها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | پروکسیمیتی ها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY UP/DOWN
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | XT01-TBLM57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - XT01-TBLM
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XT01-TBLM48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XT01-TBLM
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XT01-TBLM10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - XT01-TBLM
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XT01-TBLM12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - XT01-TBLM
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZT01-TBZS57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - ZT01-TBZS
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT01-TBZS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT01-TBZS
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT01-TBZS10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - ZT01-TBZS
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT01-TBZS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZT01-TBZS
1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | TE0757 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320CW | AA01 | CW | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE07
1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE0748 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320CW | AA01 | CW | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - TE07
1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE0795 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890806 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 1320CW | AA01 | CW | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - TE07
1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE0792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320CW | AA01 | CW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از سیل بودن آن - TE07
1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE0710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320CW | AA01 | CW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE07
1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE0712 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320CW | AA01 | CW | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - TE07
1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | 1320CW.AA01 | کالیبراسیون | TE07140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320CW | AA01 | CW | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - TE07
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210DA01 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210DA01 | AT1 | DA | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210DA01 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210DA01 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210DA01 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210DA01 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210DA01 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210DA01 | AT1 | DA | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210DA01 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210DA01 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | 210DA01.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210DA01 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA1 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA1 | AT1 | DA | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA1 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA1 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA1 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA1 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA1 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA1 | AT1 | DA | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA1 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA1 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | 710DA1.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA1 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710DA1.xxxx | 710DA1.xxxx | 710DA1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Damper129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA1 | xxxx | DA | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت - Damper
710DA1.xxxx | 710DA1.xxxx | 710DA1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Damper48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA1 | xxxx | DA | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. - Damper
710DA1.xxxx | 710DA1.xxxx | 710DA1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Damper19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA1 | xxxx | DA | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها - Damper
710DA1.xxxx | 710DA1.xxxx | 710DA1.xxxx | بررسی ویبره | Damper11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA1 | xxxx | DA | بررسی ویبره دمپرها - Damper
710DA1.xxxx | 710DA1.xxxx | 710DA1.xxxx | گریسکاری | Damper64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710DA1 | xxxx | DA | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود - Damper
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA2 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA2 | AT1 | DA | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA2 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA2 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA2 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA2 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA2 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA2 | AT1 | DA | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA2 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA2 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | 710DA2.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA2 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710DA2.xxxx | 710DA2.xxxx | 710DA2.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Damper129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA2 | xxxx | DA | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت - Damper
710DA2.xxxx | 710DA2.xxxx | 710DA2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Damper48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA2 | xxxx | DA | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. - Damper
710DA2.xxxx | 710DA2.xxxx | 710DA2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Damper19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA2 | xxxx | DA | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها - Damper
710DA2.xxxx | 710DA2.xxxx | 710DA2.xxxx | بررسی ویبره | Damper11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA2 | xxxx | DA | بررسی ویبره دمپرها - Damper
710DA2.xxxx | 710DA2.xxxx | 710DA2.xxxx | گریسکاری | Damper64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710DA2 | xxxx | DA | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود - Damper
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA3 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA3 | AT1 | DA | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA3 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA3 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA3 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA3 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA3 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA3 | AT1 | DA | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA3 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA3 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | 710DA3.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA3 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710DA3.xxxx | 710DA3.xxxx | 710DA3.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Damper129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA3 | xxxx | DA | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت - Damper
710DA3.xxxx | 710DA3.xxxx | 710DA3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Damper48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA3 | xxxx | DA | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. - Damper
710DA3.xxxx | 710DA3.xxxx | 710DA3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Damper19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA3 | xxxx | DA | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها - Damper
710DA3.xxxx | 710DA3.xxxx | 710DA3.xxxx | بررسی ویبره | Damper11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA3 | xxxx | DA | بررسی ویبره دمپرها - Damper
710DA3.xxxx | 710DA3.xxxx | 710DA3.xxxx | گریسکاری | Damper64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710DA3 | xxxx | DA | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود - Damper
710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA4 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA4 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA4 | AT1 | DA | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA4 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA4 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | 710DA4.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA4 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710DA4.xxxx | 710DA4.xxxx | 710DA4.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Damper129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA4 | xxxx | DA | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت - Damper
710DA4.xxxx | 710DA4.xxxx | 710DA4.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Damper48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA4 | xxxx | DA | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. - Damper
710DA4.xxxx | 710DA4.xxxx | 710DA4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Damper19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA4 | xxxx | DA | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها - Damper
710DA4.xxxx | 710DA4.xxxx | 710DA4.xxxx | بررسی ویبره | Damper11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA4 | xxxx | DA | بررسی ویبره دمپرها - Damper
710DA4.xxxx | 710DA4.xxxx | 710DA4.xxxx | گریسکاری | Damper64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710DA4 | xxxx | DA | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود - Damper
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA5 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA5 | AT1 | DA | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA5 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA5 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA5 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA5 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA5 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA5 | AT1 | DA | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA5 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA5 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | 710DA5.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA5 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710DA5.xxxx | 710DA5.xxxx | 710DA5.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Damper129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA5 | xxxx | DA | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت - Damper
710DA5.xxxx | 710DA5.xxxx | 710DA5.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Damper48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA5 | xxxx | DA | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. - Damper
710DA5.xxxx | 710DA5.xxxx | 710DA5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Damper19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA5 | xxxx | DA | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها - Damper
710DA5.xxxx | 710DA5.xxxx | 710DA5.xxxx | بررسی ویبره | Damper11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA5 | xxxx | DA | بررسی ویبره دمپرها - Damper
710DA5.xxxx | 710DA5.xxxx | 710DA5.xxxx | گریسکاری | Damper64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710DA5 | xxxx | DA | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود - Damper
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA6 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA6 | AT1 | DA | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA6 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA6 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA6 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA6 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA6 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA6 | AT1 | DA | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA6 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA6 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | 710DA6.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710DA6 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710DA6.xxxx | 710DA6.xxxx | 710DA6.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Damper129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA6 | xxxx | DA | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت - Damper
710DA6.xxxx | 710DA6.xxxx | 710DA6.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Damper48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA6 | xxxx | DA | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. - Damper
710DA6.xxxx | 710DA6.xxxx | 710DA6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Damper19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA6 | xxxx | DA | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها - Damper
710DA6.xxxx | 710DA6.xxxx | 710DA6.xxxx | بررسی ویبره | Damper11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA6 | xxxx | DA | بررسی ویبره دمپرها - Damper
710DA6.xxxx | 710DA6.xxxx | 710DA6.xxxx | گریسکاری | Damper64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710DA6 | xxxx | DA | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود - Damper
710DA7.XXXX | 710DA7.XXXX | 710DA7.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Damper129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA7 | XXXX | DA | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت - Damper
710DA7.XXXX | 710DA7.XXXX | 710DA7.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Damper48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA7 | XXXX | DA | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. - Damper
710DA7.XXXX | 710DA7.XXXX | 710DA7.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Damper19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA7 | XXXX | DA | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها - Damper
710DA7.XXXX | 710DA7.XXXX | 710DA7.XXXX | بررسی ویبره | Damper11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710DA7 | XXXX | DA | بررسی ویبره دمپرها - Damper
710DA7.XXXX | 710DA7.XXXX | 710DA7.XXXX | گریسکاری | Damper64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710DA7 | XXXX | DA | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود - Damper
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA1 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA1 | AT1 | DA | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA1 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA1 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA1 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA1 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA1 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA1 | AT1 | DA | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA1 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA1 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA1 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
730DA1.XXXX | 730DA1.XXXX | 730DA1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Damper129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730DA1 | XXXX | DA | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت - Damper
730DA1.XXXX | 730DA1.XXXX | 730DA1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Damper48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730DA1 | XXXX | DA | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. - Damper
730DA1.XXXX | 730DA1.XXXX | 730DA1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Damper19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730DA1 | XXXX | DA | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها - Damper
730DA1.XXXX | 730DA1.XXXX | 730DA1.XXXX | بررسی ویبره | Damper11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730DA1 | XXXX | DA | بررسی ویبره دمپرها - Damper
730DA1.XXXX | 730DA1.XXXX | 730DA1.XXXX | گریسکاری | Damper64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730DA1 | XXXX | DA | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود - Damper
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA2 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA2 | AT1 | DA | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA2 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA2 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA2 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA2 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA2 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA2 | AT1 | DA | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA2 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA2 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA2 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
730DA2.XXXX | 730DA2.XXXX | 730DA2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Damper129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730DA2 | XXXX | DA | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت - Damper
730DA2.XXXX | 730DA2.XXXX | 730DA2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Damper48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730DA2 | XXXX | DA | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. - Damper
730DA2.XXXX | 730DA2.XXXX | 730DA2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Damper19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730DA2 | XXXX | DA | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها - Damper
730DA2.XXXX | 730DA2.XXXX | 730DA2.XXXX | بررسی ویبره | Damper11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730DA2 | XXXX | DA | بررسی ویبره دمپرها - Damper
730DA2.XXXX | 730DA2.XXXX | 730DA2.XXXX | گریسکاری | Damper64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730DA2 | XXXX | DA | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود - Damper
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA3 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA3 | AT1 | DA | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA3 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA3 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA3 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA3 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA3 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA3 | AT1 | DA | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA3 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA3 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA3 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
730DA3.XXXX | 730DA3.XXXX | 730DA3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Damper129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730DA3 | XXXX | DA | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت - Damper
730DA3.XXXX | 730DA3.XXXX | 730DA3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Damper48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730DA3 | XXXX | DA | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. - Damper
730DA3.XXXX | 730DA3.XXXX | 730DA3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Damper19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730DA3 | XXXX | DA | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها - Damper
730DA3.XXXX | 730DA3.XXXX | 730DA3.XXXX | بررسی ویبره | Damper11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730DA3 | XXXX | DA | بررسی ویبره دمپرها - Damper
730DA3.XXXX | 730DA3.XXXX | 730DA3.XXXX | گریسکاری | Damper64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730DA3 | XXXX | DA | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود - Damper
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA4 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA4 | AT1 | DA | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA4 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA4 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA4 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA4 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA4 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA4 | AT1 | DA | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA4 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA4 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA4 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
730DA4.XXXX | 730DA4.XXXX | 730DA4.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Damper129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730DA4 | XXXX | DA | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت - Damper
730DA4.XXXX | 730DA4.XXXX | 730DA4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Damper48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730DA4 | XXXX | DA | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. - Damper
730DA4.XXXX | 730DA4.XXXX | 730DA4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Damper19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730DA4 | XXXX | DA | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها - Damper
730DA4.XXXX | 730DA4.XXXX | 730DA4.XXXX | بررسی ویبره | Damper11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730DA4 | XXXX | DA | بررسی ویبره دمپرها - Damper
730DA4.XXXX | 730DA4.XXXX | 730DA4.XXXX | گریسکاری | Damper64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730DA4 | XXXX | DA | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود - Damper
1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320DO01 | CE01 | DO | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - ماشین
1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320DO01 | CE01 | DO | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو وسیل بودن تابلو - ماشین
1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل MCB1,ELB1,F1/2 رله ها - TR1/2-کنتاکتور و بی متال های PS1,MC1+TH1,MC2+TH2, لامپ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320DO01 | CE01 | DO | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها شامل MCB1,ELB1,F1/2 رله ها - TR1/2-کنتاکتور و بی متال های PS1,MC1+TH1,MC2+TH2, لامپ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری - ماشین
1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک -رله ها-و کلیدهای سلکتوری- لامپ سیگنالها -کنتاکتور و بی متال - ترانس ها و منبع تغذیه | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320DO01 | CE01 | DO | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک -رله ها-و کلیدهای سلکتوری- لامپ سیگنالها -کنتاکتور و بی متال - ترانس ها و منبع تغذیه - ماشین
1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | 1320DO01.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320DO01 | CE01 | DO | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ سالم و محکم بودن گلند - ماشین
1320DO1.ME01 | 1320DO1.ME01 | 1320DO1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320DO1 | ME01 | DO | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320DO1.ME01 | 1320DO1.ME01 | 1320DO1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320DO1 | ME01 | DO | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
1320DO1.ME01 | 1320DO1.ME01 | 1320DO1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320DO1 | ME01 | DO | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1320DO1.ME01 | 1320DO1.ME01 | 1320DO1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و از محکم بودن اتصالات به فونداسیون یا ساپورت مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320DO1 | ME01 | DO | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و از محکم بودن اتصالات به فونداسیون یا ساپورت مطمئن شوید - ماشین
1320DO1.ME02 | 1320DO1.ME02 | 1320DO1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320DO1 | ME02 | DO | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320DO1.ME02 | 1320DO1.ME02 | 1320DO1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320DO1 | ME02 | DO | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
1320DO1.ME02 | 1320DO1.ME02 | 1320DO1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320DO1 | ME02 | DO | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت داخلی و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
1320DO1.ME02 | 1320DO1.ME02 | 1320DO1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و از محکم بودن اتصالات به فونداسیون یا ساپورت مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320DO1 | ME02 | DO | از محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و از محکم بودن اتصالات به فونداسیون یا ساپورت مطمئن شوید - ماشین
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Air Vent75 | مسدود نبودن لوله های خروجی هوا بررسی گردد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | مسدود نبودن لوله های خروجی هوا بررسی گردد - Air Vent
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح ولو | All Valve51 | راحت باز و بسته شدن کلیه ولو بررسی گردد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | راحت باز و بسته شدن کلیه ولو بررسی گردد - All Valve
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Anchor Bolt19 | لقی پیچ ها بررسی گردد و آچار کشی شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | لقی پیچ ها بررسی گردد و آچار کشی شود - Anchor Bolt
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cable Ladder10 | بررسی گرد که کلیه لدرها و ساپورت های نگهدارنده کابلهای برق آسیب ندیده باشند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | بررسی گرد که کلیه لدرها و ساپورت های نگهدارنده کابلهای برق آسیب ندیده باشند - Cable Ladder
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح ولو | Check Valve51 | بررسی عملکرد صحیح شیرهای یکطرفه بررسی گردد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | بررسی عملکرد صحیح شیرهای یکطرفه بررسی گردد. - Check Valve
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | اندازه گیری PH آب | Chemical Dosing Unit Itself67 | اندازه گیری PH آب کولینگ می بایست بین 6 تا 7 باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910923 | آزمایشگر | آزمایشگاه و کنترل کیفی | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | اندازه گیری PH آب کولینگ می بایست بین 6 تا 7 باشد - Chemical Dosing Unit Itself
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح ولو | Drain Valve51 | عملکرد صحیح ولو و گرفتگی آن بازدید گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13991030 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | عملکرد صحیح ولو و گرفتگی آن بازدید گردد - Drain Valve
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | LS0157 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - LS01
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - LS01
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LS01
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و در صورت نیاز تمیز کردن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و در صورت نیاز تمیز کردن - LS01
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0112 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ سالم و محکم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ سالم و محکم بودن گلند - LS01
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | بررسی نشتی آب | Pipe68 | عدم نشتی از اتصلات | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | عدم نشتی از اتصلات - Pipe
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pressure Gauge10 | عدم شکستگی شیشه و تمیزی آن بررسی گردد | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | عدم شکستگی شیشه و تمیزی آن بررسی گردد - Pressure Gauge
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | تمیز کردن صافی | Strainer72 | نظافت صافی ها | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010123 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | نظافت صافی ها - Strainer
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Tank75 | خارج نمودن مواد خارجی پلاستیک ، کاغذ و ... از تانک در صورت وجود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | خارج نمودن مواد خارجی پلاستیک ، کاغذ و ... از تانک در صورت وجود - Tank
1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | 1320DO1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Unit10 | شستشو تمیز کردن اتاق نگهداری تجهیز | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320DO1 | xxxx | DO | شستشو تمیز کردن اتاق نگهداری تجهیز - Unit
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1380DP1 | ME01 | DP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1380DP1 | ME01 | DP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | nan | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1380DP1 | ME01 | DP | nan - LCB-CS01
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1380DP1 | ME01 | DP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1380DP1 | ME01 | DP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1380DP1 | ME01 | DP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1380DP1 | ME01 | DP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910307 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه ساخت | FALSE | 1380DP1 | ME01 | DP | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1380DP1 | ME01 | DP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1380DP1 | ME01 | DP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1380DP1 | ME01 | DP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1380DP1 | ME01 | DP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - ماشین
1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | 1380DP1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بیرینگ اسیب دیده را تعویض کنید | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1380DP1 | ME01 | DP | بیرینگ اسیب دیده را تعویض کنید - ماشین
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Ring10 | بررسی آسیب دیدگی در صورت نیاز تعویض | 180 | 300 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | بررسی آسیب دیدگی در صورت نیاز تعویض - Bearing Ring
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Discharge Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد پمپ | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکرد پمپ - Discharge Valve
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Fan57 | چک کردن سالم بودن فن | 60 | 100 | 15 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | چک کردن سالم بودن فن - Fan
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Foundation19 | محکم بودن پیچ ها نگهدارنده پمپ | 60 | 100 | 169 | PM1 - Routine Maintenance | 13880420 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | محکم بودن پیچ ها نگهدارنده پمپ - Foundation
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Outer Sleeve10 | nan | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | nan - Outer Sleeve
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | بررسی نشتی آب | Pipe68 | بررسی عرم نشتی از اتصالات . مسیر خروجی | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | بررسی عرم نشتی از اتصالات . مسیر خروجی - Pipe
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pressure Gauge10 | ثبت فشار پمپ (Between :5.5~6.5( | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | ثبت فشار پمپ (Between :5.5~6.5( - Pressure Gauge
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pump57 | چک کردن اینکه پمپ روان روان و بطور پیوسته کار کند | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | چک کردن اینکه پمپ روان روان و بطور پیوسته کار کند - Pump
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Pump38 | بررسی صدای غیره عادی | 60 | 100 | 15 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | تکنسین برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | بررسی صدای غیره عادی - Pump
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | بررسی ویبره | Pump11 | بررسی لرزش غبره عادی (بصورت حسی چک شود.) | 60 | 100 | 15 | CM1 - Vibration | 13880420 | سرپرست تعمیرات PM/CM مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | بررسی لرزش غبره عادی (بصورت حسی چک شود.) - Pump
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | تمیز کردن | Pump107 | تمیز بودن پمپ و موتور از اسلاری | 120 | 100 | 101 | PM1 - Routine Maintenance | 13880420 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | تمیز بودن پمپ و موتور از اسلاری - Pump
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump Bearing10 | بررسی آسیب دیدگی در صورت نیاز تعویض | 180 | 300 | 365 | PM1 - Routine Maintenance | 13880420 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | بررسی آسیب دیدگی در صورت نیاز تعویض - Pump Bearing
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump Bearing10 | بررسی آسیب دیدگی در صورت نیاز تعویض | 180 | 300 | 365 | PM1 - Routine Maintenance | 13880420 | تکنسین برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | بررسی آسیب دیدگی در صورت نیاز تعویض - Pump Bearing
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Shaft Seal10 | بررسی آسیب دیدگی در صورت نیاز تعویض | 180 | 300 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | تکنسین برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | بررسی آسیب دیدگی در صورت نیاز تعویض - Shaft Seal
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Suction Valve57 | باز بودن کامل ولو هنگام کارکد پمپ | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | باز بودن کامل ولو هنگام کارکد پمپ - Suction Valve
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | بررسی نشتی آب | Vacume Valve68 | بررسی محکم بودن ولول و عدم نشتی آن | 60 | 100 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | بررسی محکم بودن ولول و عدم نشتی آن - Vacume Valve
1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | 1380DP1.xxxx | تمیز کردن | Y-Strainer107 | تمیز کردن صافی | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880420 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 1380DP1 | xxxx | DP | تمیز کردن صافی - Y-Strainer
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1380DP2 | ME01 | DP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1380DP2 | ME01 | DP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | nan | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1380DP2 | ME01 | DP | nan - LCB-CS01
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1380DP2 | ME01 | DP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1380DP2 | ME01 | DP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1380DP2 | ME01 | DP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1380DP2 | ME01 | DP | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910307 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 1380DP2 | ME01 | DP | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1380DP2 | ME01 | DP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1380DP2 | ME01 | DP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010414 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1380DP2 | ME01 | DP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1380DP2 | ME01 | DP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - ماشین
1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | 1380DP2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بیرینگ اسیب دیده را تعویض کنید | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1380DP2 | ME01 | DP | بیرینگ اسیب دیده را تعویض کنید - ماشین
1320DS1.xxxx | 1320DS1.xxxx | 1320DS1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح ولو | pneumatic solenoid valve51 | بررسی عملکرد صحیح سنولویید ولو و هرگونه نشتی هوا از تجهیز و همچنین سالم بودن ظاهری تجهیز و تذکر: حتما تست قبل از احیای رزین و یا بعد از آن انجام گیرد. | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010118 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320DS1 | xxxx | DS | بررسی عملکرد صحیح سنولویید ولو و هرگونه نشتی هوا از تجهیز و همچنین سالم بودن ظاهری تجهیز و تذکر: حتما تست قبل از احیای رزین و یا بعد از آن انجام گیرد. - pneumatic solenoid valve
1320DS1.xxxx | 1320DS1.xxxx | 1320DS1.xxxx | تمیز کردن | Tank107 | شستشوی کامل و تمیز کردن مخازن نمک سختی گیر | 180 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010118 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320DS1 | xxxx | DS | شستشوی کامل و تمیز کردن مخازن نمک سختی گیر - Tank
1320DS1.xxxx | 1320DS1.xxxx | 1320DS1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح ولو | valve actuator pneumatic51 | بررسی عملکرد صحیح ولو و هرگونه نشتی هوا از تجهیز و همچنین سالم بودن ظاهری تجهیز و تایید کارکرد تجهیز با فشردن دکمه روی شیر برقی داخل تابلو برق تذکر: حتما تست قبل از احیای رزین و یا بعد از آن انجام گیرد. | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010118 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320DS1 | xxxx | DS | بررسی عملکرد صحیح ولو و هرگونه نشتی هوا از تجهیز و همچنین سالم بودن ظاهری تجهیز و تایید کارکرد تجهیز با فشردن دکمه روی شیر برقی داخل تابلو برق تذکر: حتما تست قبل از احیای رزین و یا بعد از آن انجام گیرد. - valve actuator pneumatic
1320DS2.xxxx | 1320DS2.xxxx | 1320DS2.xxxx | تمیز کردن | Tank107 | شستشوی کامل و تمیز کردن مخازن نمک سختی گیر | 180 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010118 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320DS2 | xxxx | DS | شستشوی کامل و تمیز کردن مخازن نمک سختی گیر - Tank
1510DS01.XXXX | 1510DS01.XXXX | 1510DS01.XXXX | تمیز کردن | Saltcellar107 | شستشوی کامل مخزن نمک تجهیز | 240 | 400 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510DS01 | XXXX | DS | شستشوی کامل مخزن نمک تجهیز - Saltcellar
1510DS01.XXXX | 1510DS01.XXXX | 1510DS01.XXXX | تمیز کردن | Tank107 | شستشوی رزین اشباء شده توسط آب نمک تابستان هر 3 روز یکبار و زمستان هفته ای یکبار | 240 | 400 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010806 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510DS01 | XXXX | DS | شستشوی رزین اشباء شده توسط آب نمک تابستان هر 3 روز یکبار و زمستان هفته ای یکبار - Tank
1510DS01.XXXX | 1510DS01.XXXX | 1510DS01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Water Softener57 | بررسی سختی آب توسط کیت سختی گیر جهت بررسی عملکرد صحیح آن در تا بستان سه روز یک بار و زمستان 10 تا 15 روز یک بار | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510DS01 | XXXX | DS | بررسی سختی آب توسط کیت سختی گیر جهت بررسی عملکرد صحیح آن در تا بستان سه روز یک بار و زمستان 10 تا 15 روز یک بار - Water Softener
1520DS01.XXXX | 1520DS01.XXXX | 1520DS01.XXXX | تمیز کردن | Saltcellar107 | شستشوی کامل مخزن نمک تجهیز | 240 | 400 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010627 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520DS01 | XXXX | DS | شستشوی کامل مخزن نمک تجهیز - Saltcellar
1520DS01.XXXX | 1520DS01.XXXX | 1520DS01.XXXX | تمیز کردن | Tank107 | شستشوی رزین اشباء شده توسط آب نمک تابستان هر 3 روز یکبار و زمستان هفته ای یکبار | 240 | 400 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010713 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520DS01 | XXXX | DS | شستشوی رزین اشباء شده توسط آب نمک تابستان هر 3 روز یکبار و زمستان هفته ای یکبار - Tank
1520DS01.XXXX | 1520DS01.XXXX | 1520DS01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Water Softener57 | بررسی سختی آب توسط کیت سختی گیر جهت بررسی عملکرد صحیح آن در تا بستان سه روز یک بار و زمستان 10 تا 15 روز یک بار | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520DS01 | XXXX | DS | بررسی سختی آب توسط کیت سختی گیر جهت بررسی عملکرد صحیح آن در تا بستان سه روز یک بار و زمستان 10 تا 15 روز یک بار - Water Softener
1520DS02.XXXX | 1520DS02.XXXX | 1520DS02.XXXX | تمیز کردن | Saltcellar107 | شستشوی کامل مخزن نمک تجهیز | 240 | 400 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010627 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520DS02 | XXXX | DS | شستشوی کامل مخزن نمک تجهیز - Saltcellar
1520DS02.XXXX | 1520DS02.XXXX | 1520DS02.XXXX | تمیز کردن | Tank107 | شستشوی رزین اشباء شده توسط آب نمک تابستان هر 3 روز یکبار و زمستان هفته ای یکبار | 240 | 400 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010713 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520DS02 | XXXX | DS | شستشوی رزین اشباء شده توسط آب نمک تابستان هر 3 روز یکبار و زمستان هفته ای یکبار - Tank
1520DS02.XXXX | 1520DS02.XXXX | 1520DS02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Water Softener57 | بررسی سختی آب توسط کیت سختی گیر جهت بررسی عملکرد صحیح آن در تا بستان سه روز یک بار و زمستان 10 تا 15 روز یک بار | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520DS02 | XXXX | DS | بررسی سختی آب توسط کیت سختی گیر جهت بررسی عملکرد صحیح آن در تا بستان سه روز یک بار و زمستان 10 تا 15 روز یک بار - Water Softener
1570DS01.XXXX | 1570DS01.XXXX | 1570DS01.XXXX | تمیز کردن | Saltcellar107 | شستشوی کامل مخزن نمک تجهیز | 240 | 400 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570DS01 | XXXX | DS | شستشوی کامل مخزن نمک تجهیز - Saltcellar
1570DS01.XXXX | 1570DS01.XXXX | 1570DS01.XXXX | تمیز کردن | Tank107 | شستشوی رزین اشباء شده توسط آب نمک تابستان هر 3 روز یکبار و زمستان هفته ای یکبار | 240 | 400 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010530 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570DS01 | XXXX | DS | شستشوی رزین اشباء شده توسط آب نمک تابستان هر 3 روز یکبار و زمستان هفته ای یکبار - Tank
1570DS01.XXXX | 1570DS01.XXXX | 1570DS01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Water Softener57 | بررسی سختی آب توسط کیت سختی گیر جهت بررسی عملکرد صحیح آن در تا بستان سه روز یک بار و زمستان 10 تا 15 روز یک بار | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010530 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | 1570DS01 | XXXX | DS | بررسی سختی آب توسط کیت سختی گیر جهت بررسی عملکرد صحیح آن در تا بستان سه روز یک بار و زمستان 10 تا 15 روز یک بار - Water Softener
1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LS0157 | ارتفاع چک گردد و با مقداری که سنسور نمایش می دهد مقایسه شود و بازدید از وضعیت راپ | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1380DT1 | AA01 | DT | ارتفاع چک گردد و با مقداری که سنسور نمایش می دهد مقایسه شود و بازدید از وضعیت راپ - LS01
1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0148 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود و بازدید از وضعیت راپ | 0 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000908 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1380DT1 | AA01 | DT | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود و بازدید از وضعیت راپ - LS01
1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | بررسی بوبین و گرفتن اهم آن | LS0194 | با اهم متر مقدار مقاومت سیم پیچ بوبین را چک و در صورت وجود مقاومت تا چند صد اهم بوبین سالم و در صورت مقاومت خیلی کم و یا خیلی زیاد بوبین دارای اشکال می باشد. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1380DT1 | AA01 | DT | با اهم متر مقدار مقاومت سیم پیچ بوبین را چک و در صورت وجود مقاومت تا چند صد اهم بوبین سالم و در صورت مقاومت خیلی کم و یا خیلی زیاد بوبین دارای اشکال می باشد. - LS01
1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS0195 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1380DT1 | AA01 | DT | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - LS01
1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1380DT1 | AA01 | DT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS01
1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1380DT1 | AA01 | DT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS01
1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | 1380DT1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0112 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 1380DT1 | AA01 | DT | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LS01
C410-Plant Office | C410-EARTH | EARTHING | بررسی وضعیت ارت | NO1~21101 | اندازه گیری ارت نواحی مختلف سایت مطابق فرم اکسل | 0 | 420 | 85 | PM1 - Routine Maintenance | 13970107 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | نامشخص | TRUE | EARTHING |  | EARTHING | اندازه گیری ارت نواحی مختلف سایت مطابق فرم اکسل - NO1~21
C410-Plant Office | C410-TRANS | EARTHING | بررسی وضعیت ارت | T1~T33101 | اندازه گیرزی ارت ترانس های سایت | 660 | 660 | 85 | PM1 - Routine Maintenance | 13970106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | EARTHING |  | EARTHING | اندازه گیرزی ارت ترانس های سایت - T1~T33
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320EC1 | ME01 | EC | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320EC1 | ME01 | EC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320EC1 | ME01 | EC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320EC1 | ME01 | EC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320EC1 | ME01 | EC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320EC1 | ME01 | EC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320EC1 | ME01 | EC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | nan | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320EC1 | ME01 | EC | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320EC1 | ME01 | EC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320EC1 | ME01 | EC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320EC1 | ME01 | EC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ماشین
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320EC1 | ME01 | EC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | 1320EC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320EC1 | ME01 | EC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | َAnchor19 | آچار کشی و بررسی پیچ های نردبان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | آچار کشی و بررسی پیچ های نردبان - َAnchor
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Belt Cover10 | کاور می بایست تمیز بوده و بطور صحیح بسته شده باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | کاور می بایست تمیز بوده و بطور صحیح بسته شده باشد - Belt Cover
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Body19 | پیچ و مهره های بدنه تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | پیچ و مهره های بدنه تجهیز بررسی گردد - Body
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | Body74 | nan | 240 | 400 | 1820 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | nan - Body
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | آنالیز کردن آب | Cooling Tower Incl73 | گرفتن نمونه آب خروجی و آنالیز آب | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910525 | آزمایشگر | آزمایشگاه و کنترل کیفی | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | گرفتن نمونه آب خروجی و آنالیز آب - Cooling Tower Incl
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بالانس بودن آب | Cooling Tower Incl76 | آب ورودی به سلول های شماره 1 و 2 بالانس باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | آب ورودی به سلول های شماره 1 و 2 بالانس باشد - Cooling Tower Incl
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی دما | Cooling Tower Incl9 | اندازه گیری دمای آب می بایست بین 18تا 22 درجه سانتیگراد باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | اندازه گیری دمای آب می بایست بین 18تا 22 درجه سانتیگراد باشد - Cooling Tower Incl
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی شفافیت آب | Cooling Tower Incl69 | آب که داخل تجهیز سیرکوله و خنک می شود نباید تغیر رنگ دهد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | آب که داخل تجهیز سیرکوله و خنک می شود نباید تغیر رنگ دهد - Cooling Tower Incl
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی فشار آب | Cooling Tower Incl70 | فشار آب بررسی گردد ماکزیمم 5 بار | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | فشار آب بررسی گردد ماکزیمم 5 بار - Cooling Tower Incl
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی یخ زدگی تجهیز | Cooling Tower Incl83 | کلیه نقاطی که آب با آنها در تماس است می بایست از نظر یخ زدگی بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | کلیه نقاطی که آب با آنها در تماس است می بایست از نظر یخ زدگی بررسی گردد - Cooling Tower Incl
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Discharge Air75 | عدم وجود مواد خارجی در مسیر خروجی هوا که باعث مسدود شدن مسیر هوا می شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | عدم وجود مواد خارجی در مسیر خروجی هوا که باعث مسدود شدن مسیر هوا می شود - Discharge Air
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی نشتی آب | Drine Pipe68 | بررسی عدم نشتی آب از لوله تخلیه زیر تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | بررسی عدم نشتی آب از لوله تخلیه زیر تجهیز - Drine Pipe
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Fan19 | محکم کردن کلیه پیچ های نگهدارنده فن به بدنه در صورت لقی آچارکشی شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | محکم کردن کلیه پیچ های نگهدارنده فن به بدنه در صورت لقی آچارکشی شود - Fan
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح فن | Fan77 | پره های فن نبایستی با بدنه برخورد داشته باشد و جهت پره ها می بایست مطابق با جهت نشان داده شده روی casing باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | پره های فن نبایستی با بدنه برخورد داشته باشد و جهت پره ها می بایست مطابق با جهت نشان داده شده روی casing باشد - Fan
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی نشتی گریس | Fan82 | بررسی نشتی گریس از بیرینگ فنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | بررسی نشتی گریس از بیرینگ فنها - Fan
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Fan75 | هیچ گونه ماده خارجی مانند پلاستیک کاغذ و .... نبایستی اطراف فن باشد ، بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | هیچ گونه ماده خارجی مانند پلاستیک کاغذ و .... نبایستی اطراف فن باشد ، بررسی گردد - Fan
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Fan10 | بررسی محکم بودن پیچ های نگهدارنده تیغه ها و وضعیت تیغه ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | بررسی محکم بودن پیچ های نگهدارنده تیغه ها و وضعیت تیغه ها - Fan
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Handrail19 | کلیه پیچهای نگهدارنده و حفاظ ها آچار کشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | کلیه پیچهای نگهدارنده و حفاظ ها آچار کشی شود. - Handrail
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | نظافت و اسید شویی | Heat exchanger80 | نظافت کامل و اسید شویی | 600 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | نظافت کامل و اسید شویی - Heat exchanger
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Inside20 | آب ورودی باید به طور صحیح و کامل بر روی کویل ها ریخته شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | آب ورودی باید به طور صحیح و کامل بر روی کویل ها ریخته شود - Inside
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی سایش | Ladder7 | کلیه پیچ های لدرها و حافظ آنها آچار کشی شود. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | کلیه پیچ های لدرها و حافظ آنها آچار کشی شود. - Ladder
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی سطح آب | Lower Basin86 | سطح آب داخل تشتک همیشه میبایست پر باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | سطح آب داخل تشتک همیشه میبایست پر باشد - Lower Basin
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Lower Basin75 | بررسی گردد که هیچ گونه مواد خاجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | بررسی گردد که هیچ گونه مواد خاجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد - Lower Basin
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pipe19 | پیچ و مهره های لوله های تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | پیچ و مهره های لوله های تجهیز بررسی گردد - Pipe
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | Pipe78 | کلیه عایق ها بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000827 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | کلیه عایق ها بررسی گردد - Pipe
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Pipe38 | سرو صدای غیر عادی تجهیز، بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | سرو صدای غیر عادی تجهیز، بررسی گردد - Pipe
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | Pipe74 | nan | 240 | 400 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961224 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | nan - Pipe
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulleys53 | الایمنت پولی های فن و موتور بررسی گردد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | الایمنت پولی های فن و موتور بررسی گردد. - Pulleys
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | تمیز کردن صافی | Stainer72 | صافی وای فیلتر خروجی پمپ باز شود و با آب کاملا تمیز شود. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | صافی وای فیلتر خروجی پمپ باز شود و با آب کاملا تمیز شود. - Stainer
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح ولو | SUction Valve51 | باز بودن ولوها هنگام کارکردن تجهیز ، بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | باز بودن ولوها هنگام کارکردن تجهیز ، بررسی گردد - SUction Valve
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Upper Basin75 | بررسی گردد که هیچ گونه مواد خاجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | بررسی گردد که هیچ گونه مواد خاجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد - Upper Basin
1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | 1320EC1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | از سفتی و ظاهری بررسی گردد و بررسی تسمه ها از نظر پوسیدگی و پارگی در صورت نیاز تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC1 | xxxx | EC | از سفتی و ظاهری بررسی گردد و بررسی تسمه ها از نظر پوسیدگی و پارگی در صورت نیاز تعویض گردد. - V-Belt
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320EC2 | ME01 | EC | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320EC2 | ME01 | EC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320EC2 | ME01 | EC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320EC2 | ME01 | EC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320EC2 | ME01 | EC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1320EC2 | ME01 | EC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320EC2 | ME01 | EC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | nan | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320EC2 | ME01 | EC | تمیز کردن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320EC2 | ME01 | EC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320EC2 | ME01 | EC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320EC2 | ME01 | EC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ماشین
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010412 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320EC2 | ME01 | EC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | 1320EC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1320EC2 | ME01 | EC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه وداشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | َAnchor19 | آچار کشی و بررسی پیچ های نردبان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | آچار کشی و بررسی پیچ های نردبان - َAnchor
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Belt Cover10 | کاور می بایست تمیز بوده و بطور صحیح بسته شده باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | کاور می بایست تمیز بوده و بطور صحیح بسته شده باشد - Belt Cover
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | Body74 | nan | 240 | 400 | 1820 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | nan - Body
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | آنالیز کردن آب | Cooling Tower Inc73 | گرفتن نمونه آب خروجی و آنالیز آب | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13890809 | آزمایشگر | آزمایشگاه و کنترل کیفی | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | گرفتن نمونه آب خروجی و آنالیز آب - Cooling Tower Inc
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی یخ زدگی تجهیز | Cooling Tower Inc83 | کلیه نقاطی که آب با آنها در تماس است می بایست از نظر یخ زدگی بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | کلیه نقاطی که آب با آنها در تماس است می بایست از نظر یخ زدگی بررسی گردد - Cooling Tower Inc
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Discharge Air75 | عدم وجود مواد خارجی در مسیر خروجی هوا که باعث مسدود شدن مسیر هوا می شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | عدم وجود مواد خارجی در مسیر خروجی هوا که باعث مسدود شدن مسیر هوا می شود - Discharge Air
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی نشتی آب | Drine Pipe68 | بررسی عدم نشتی آب از لوله تخلیه زیر تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | بررسی عدم نشتی آب از لوله تخلیه زیر تجهیز - Drine Pipe
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Fan19 | محکم کردن کلیه پیچ های نگهدارنده فن به بدنه در صورت لقی آچارکشی شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | محکم کردن کلیه پیچ های نگهدارنده فن به بدنه در صورت لقی آچارکشی شود - Fan
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح فن | Fan77 | پره های فن نبایستی با بدنه برخورد داشته باشد و جهت پره ها می بایست مطابق با جهت نشان داده شده روی casing باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | پره های فن نبایستی با بدنه برخورد داشته باشد و جهت پره ها می بایست مطابق با جهت نشان داده شده روی casing باشد - Fan
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی نشتی گریس | Fan82 | بررسی نشتی گریس از بیرینگ فنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | بررسی نشتی گریس از بیرینگ فنها - Fan
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Fan75 | هیچ گونه ماده خارجی مانند پلاستیک کاغذ و .... نبایستی اطراف فن باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | هیچ گونه ماده خارجی مانند پلاستیک کاغذ و .... نبایستی اطراف فن باشد - Fan
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Fan10 | بررسی محکم بودن پیچ های نگهدارنده تیغه ها و وضعیت تیغه ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | بررسی محکم بودن پیچ های نگهدارنده تیغه ها و وضعیت تیغه ها - Fan
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Handrail19 | کلیه پیچهای نگهدارنده و حفاظ ها آچار کشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | کلیه پیچهای نگهدارنده و حفاظ ها آچار کشی شود. - Handrail
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | نظافت و اسید شویی | Heat exchanger80 | نظافت کامل و اسید شویی | 600 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | نظافت کامل و اسید شویی - Heat exchanger
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Inside20 | آب ورودی باید به طور صحیح و کامل بر روی کویل ها ریخته شود ، بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | آب ورودی باید به طور صحیح و کامل بر روی کویل ها ریخته شود ، بررسی گردد - Inside
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی سایش | Ladder7 | کلیه پیچ های لدرها و حافظ آنها آچار کشی شود. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | کلیه پیچ های لدرها و حافظ آنها آچار کشی شود. - Ladder
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی سطح آب | Lower Basin86 | سطح آب داخل تشتک همیشه میبایست پر باشد،بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | سطح آب داخل تشتک همیشه میبایست پر باشد،بررسی گردد - Lower Basin
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Lower Basin75 | بررسی گردد که هیچ گونه مواد خاجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | بررسی گردد که هیچ گونه مواد خاجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد - Lower Basin
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | Pipe78 | کلیه عایق ها بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000827 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | کلیه عایق ها بررسی گردد - Pipe
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | Pipe74 | nan | 240 | 400 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961223 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | nan - Pipe
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulleys53 | الایمنت پولی های فن و موتور بررسی گردد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | الایمنت پولی های فن و موتور بررسی گردد. - Pulleys
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | تمیز کردن صافی | Stainer72 | صافی وای فیلتر خروجی پمپ باز شود و با آب کاملا تمیز شود. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990201 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | صافی وای فیلتر خروجی پمپ باز شود و با آب کاملا تمیز شود. - Stainer
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح ولو | SUction Valve51 | باز بودن ولوها هنگام کارکردن تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | باز بودن ولوها هنگام کارکردن تجهیز - SUction Valve
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Upper Basin75 | بررسی گردد که هیچ گونه مواد خاجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | بررسی گردد که هیچ گونه مواد خاجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد - Upper Basin
1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | 1320EC2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | از سفتی و ظاهری بررسی گردد و بررسی تسمه ها از نظر پوسیدگی و پارگی در صورت نیاز تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 1320EC2 | xxxx | EC | از سفتی و ظاهری بررسی گردد و بررسی تسمه ها از نظر پوسیدگی و پارگی در صورت نیاز تعویض گردد. - V-Belt
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | َAnchor19 | آچار کشی و بررسی پیچ های نردبان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | آچار کشی و بررسی پیچ های نردبان - َAnchor
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Belt Cover10 | کاور می بایست تمیز بوده و بطور صحیح بسته شده باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | کاور می بایست تمیز بوده و بطور صحیح بسته شده باشد - Belt Cover
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Body19 | پیچ و مهره ای بدنه تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | پیچ و مهره ای بدنه تجهیز بررسی گردد - Body
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | Body74 | nan | 240 | 400 | 1820 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960404 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | nan - Body
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | آنالیز کردن آب | Cooling Tower Incl73 | گرفتن نمونه آب خروجی و آنالیز آب | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910525 | آزمایشگر | آزمایشگاه و کنترل کیفی | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | گرفتن نمونه آب خروجی و آنالیز آب - Cooling Tower Incl
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بالانس بودن آب | Cooling Tower Incl76 | آب ورودی به سلول های شماره 1 و 2 بالانس باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | آب ورودی به سلول های شماره 1 و 2 بالانس باشد - Cooling Tower Incl
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی دما | Cooling Tower Incl9 | اندازه گیری دمای آب می بایست بین 18تا 22 درجه سانتیگراد باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | اندازه گیری دمای آب می بایست بین 18تا 22 درجه سانتیگراد باشد - Cooling Tower Incl
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی شفافیت آب | Cooling Tower Incl69 | آب که داخل تجهیز سیرکوله و خنک می شود نباید تغیر رنگ دهد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | آب که داخل تجهیز سیرکوله و خنک می شود نباید تغیر رنگ دهد - Cooling Tower Incl
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی فشار آب | Cooling Tower Incl70 | فشار آب بررسی گردد ماکزیمم 5 بار | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | فشار آب بررسی گردد ماکزیمم 5 بار - Cooling Tower Incl
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی یخ زدگی تجهیز | Cooling Tower Incl83 | کلیه نقاطی که آب با آنها در تماس است می بایست از نظر یخ زدگی بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | کلیه نقاطی که آب با آنها در تماس است می بایست از نظر یخ زدگی بررسی گردد - Cooling Tower Incl
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی وجود مواد خارجی | Discharge Air75 | عدم وجود مواد خارجی در مسیر خروجی هوا که باعث مسدود شدن مسیر هوا می شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | عدم وجود مواد خارجی در مسیر خروجی هوا که باعث مسدود شدن مسیر هوا می شود - Discharge Air
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی نشتی آب | Drine Pipe68 | بررسی نشتی آب از لوله تخلیه زیر تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | بررسی نشتی آب از لوله تخلیه زیر تجهیز - Drine Pipe
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Fan19 | محکم کردن کلیه پیچ های نگهدارنده فن به بدنه در صورت لقی آچارکشی شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | محکم کردن کلیه پیچ های نگهدارنده فن به بدنه در صورت لقی آچارکشی شود - Fan
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح فن | Fan77 | پره های فن نبایستی با بدنه برخورد داشته باشد و جهت پره ها می بایست مطابق با جهت نشان داده شده روی casing باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | پره های فن نبایستی با بدنه برخورد داشته باشد و جهت پره ها می بایست مطابق با جهت نشان داده شده روی casing باشد - Fan
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی نشتی گریس | Fan82 | بررسی نشتی گریس از بیرینگ فنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | بررسی نشتی گریس از بیرینگ فنها - Fan
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی وجود مواد خارجی | Fan75 | هیچ گونه ماده خارجی مانند پلاستیک کاغذ و .... نبایستی اطراف فن باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | هیچ گونه ماده خارجی مانند پلاستیک کاغذ و .... نبایستی اطراف فن باشد - Fan
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Fan10 | بررسی محکم بودن پیچ های نگهدارنده تیغه ها و وضعیت تیغه ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000503 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | بررسی محکم بودن پیچ های نگهدارنده تیغه ها و وضعیت تیغه ها - Fan
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | گریسکاری | Fan64 | پس از نظافت بیرینگ فن اقدام به شارژ گریس به مقدار 25 تا 30 گرم نمایید | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010111 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | پس از نظافت بیرینگ فن اقدام به شارژ گریس به مقدار 25 تا 30 گرم نمایید - Fan
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Handrail19 | کلیه پیچهای نگهدارنده و حفاظ ها آچار کشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | کلیه پیچهای نگهدارنده و حفاظ ها آچار کشی شود. - Handrail
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | نظافت و اسید شویی | Heat exchanger80 | نظافت کامل و اسید شویی | 600 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | نظافت کامل و اسید شویی - Heat exchanger
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Inside20 | آب ورودی باید به طور صحیح و کامل بر روی کویل ها ریخته شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | آب ورودی باید به طور صحیح و کامل بر روی کویل ها ریخته شود - Inside
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی سایش | Ladder7 | کلیه پیچ های لدرها و حافظ آنها آچار کشی شود. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | کلیه پیچ های لدرها و حافظ آنها آچار کشی شود. - Ladder
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی سطح آب | Lower Basin86 | سطح آب داخل تشتک همیشه میبایست پر باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | سطح آب داخل تشتک همیشه میبایست پر باشد - Lower Basin
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی وجود مواد خارجی | Lower Basin75 | هیچ گونه مواد خارجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | هیچ گونه مواد خارجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد - Lower Basin
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pipe19 | پیچ و مهره های لوله های تجهیز کاملاً بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | پیچ و مهره های لوله های تجهیز کاملاً بررسی گردد - Pipe
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | Pipe78 | کلیه عایق ها بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13991116 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | کلیه عایق ها بررسی گردد - Pipe
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Pipe38 | سرو صدای غیر عادی تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | سرو صدای غیر عادی تجهیز بررسی گردد - Pipe
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | Pipe74 | nan | 240 | 400 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890907 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | nan - Pipe
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Pulleys53 | الایمنت پولی های فن و موتور بررسی گردد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | الایمنت پولی های فن و موتور بررسی گردد. - Pulleys
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | تمیز کردن صافی | Stainer72 | صافی وای فیلتر خروجی پمپ باز شود و با آب کاملا تمیز شود. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | صافی وای فیلتر خروجی پمپ باز شود و با آب کاملا تمیز شود. - Stainer
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | SUction Valve51 | باز بودن ولوها هنگام کارکردن تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | باز بودن ولوها هنگام کارکردن تجهیز بررسی گردد - SUction Valve
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی وجود مواد خارجی | Upper Basin75 | هیچ گونه مواد خارجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | هیچ گونه مواد خارجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد - Upper Basin
150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | 150EC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | از سفتی و ظاهری بررسی گردد و بررسی تسمه ها از نظر پوسیدگی و پارگی در صورت نیاز تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000403 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 150EC1 | XXXX | EC | از سفتی و ظاهری بررسی گردد و بررسی تسمه ها از نظر پوسیدگی و پارگی در صورت نیاز تعویض گردد. - V-Belt
1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | تمیز کردن | Cooling Tower107 | تخلیه آب تشتک و شستشوی آن به صورت دوهفته یکبار انجام شود. | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510EC1 | XXXX | EC | تخلیه آب تشتک و شستشوی آن به صورت دوهفته یکبار انجام شود. - Cooling Tower
1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1510EC1 | XXXX | EC | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510EC1 | XXXX | EC | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510EC1 | XXXX | EC | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510EC1 | XXXX | EC | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | 1510EC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510EC1 | XXXX | EC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | تمیز کردن | Cooling Tower107 | تخلیه آب تشتک و شستشوی آن به صورت دوهفته یکبار انجام شود. | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010716 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1510EC2 | XXXX | EC | تخلیه آب تشتک و شستشوی آن به صورت دوهفته یکبار انجام شود. - Cooling Tower
1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1510EC2 | XXXX | EC | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510EC2 | XXXX | EC | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510EC2 | XXXX | EC | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510EC2 | XXXX | EC | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | 1510EC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه برق | کارگاه برق | TRUE | 1510EC2 | XXXX | EC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | تمیز کردن | Cooling Tower107 | تخلیه آب تشتک و شستشوی آن به صورت ماهیانه انجام شود. | 60 | 100 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010715 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520EC1 | XXXX | EC | تخلیه آب تشتک و شستشوی آن به صورت ماهیانه انجام شود. - Cooling Tower
1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520EC1 | XXXX | EC | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910620 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520EC1 | XXXX | EC | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910620 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520EC1 | XXXX | EC | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910620 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520EC1 | XXXX | EC | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | 1520EC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910620 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520EC1 | XXXX | EC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | تمیز کردن | Cooling Tower107 | تخلیه آب تشتک و شستشوی آن به صورت ماهیانه انجام شود. | 60 | 100 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010715 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520EC2 | XXXX | EC | تخلیه آب تشتک و شستشوی آن به صورت ماهیانه انجام شود. - Cooling Tower
1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ME01129 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1520EC2 | XXXX | EC | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه،مقدار نرمال ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و تمیز کردن کامل تجهیز اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن - ME01
1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520EC2 | XXXX | EC | تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520EC2 | XXXX | EC | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - ME01
1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520EC2 | XXXX | EC | آچار کشی پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ME01
1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | 1520EC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1520EC2 | XXXX | EC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ME01
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950EC1 | ME01 | EC | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950EC1 | ME01 | EC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950EC1 | ME01 | EC | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950EC1 | ME01 | EC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950EC1 | ME01 | EC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950EC1 | ME01 | EC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950EC1 | ME01 | EC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950EC1 | ME01 | EC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950EC1 | ME01 | EC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950EC1 | ME01 | EC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950EC1 | ME01 | EC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950EC1 | ME01 | EC | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | 950EC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950EC1 | ME01 | EC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | َAnchor19 | آچار کشی و بررسی پیچ های نردبان | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | آچار کشی و بررسی پیچ های نردبان - َAnchor
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Belt Cover10 | کاور می بایست تمیز بوده و بطور صحیح بسته شده باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | کاور می بایست تمیز بوده و بطور صحیح بسته شده باشد - Belt Cover
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Body19 | پیچ و مهره ای بدنه تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | پیچ و مهره ای بدنه تجهیز بررسی گردد - Body
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | تمیز کردن | Body107 | پنجره قسمت پایین کولینگ تاور دور تا دور باز شود و رسوب زدایی و تمییز شود و سپس نصب گردد | 360 | 720 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001212 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | پنجره قسمت پایین کولینگ تاور دور تا دور باز شود و رسوب زدایی و تمییز شود و سپس نصب گردد - Body
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | Body74 | nan | 240 | 400 | 1820 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | nan - Body
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | آنالیز کردن آب | Cooling Tower Incl73 | گرفتن نمونه آب خروجی و آنالیز آب | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | آزمایشگر | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | گرفتن نمونه آب خروجی و آنالیز آب - Cooling Tower Incl
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بالانس بودن آب | Cooling Tower Incl76 | آب ورودی به سلول های شماره 1 و 2 بالانس باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | آب ورودی به سلول های شماره 1 و 2 بالانس باشد - Cooling Tower Incl
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی دما | Cooling Tower Incl9 | اندازه گیری دمای آب می بایست بین 18تا 22 درجه سانتیگراد باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | اندازه گیری دمای آب می بایست بین 18تا 22 درجه سانتیگراد باشد - Cooling Tower Incl
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی شفافیت آب | Cooling Tower Incl69 | آب که داخل تجهیز سیرکوله و خنک می شود نباید تغیر رنگ دهد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | آب که داخل تجهیز سیرکوله و خنک می شود نباید تغیر رنگ دهد - Cooling Tower Incl
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی فشار آب | Cooling Tower Incl70 | فشار آب بررسی گردد ماکزیمم 5 بار | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | فشار آب بررسی گردد ماکزیمم 5 بار - Cooling Tower Incl
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی یخ زدگی تجهیز | Cooling Tower Incl83 | کلیه نقاطی که آب با آنها در تماس است می بایست از نظر یخ زدگی بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | کلیه نقاطی که آب با آنها در تماس است می بایست از نظر یخ زدگی بررسی گردد - Cooling Tower Incl
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی وجود مواد خارجی | Discharge Air75 | عدم وجود مواد خارجی در مسیر خروجی هوا که باعث مسدود شدن مسیر هوا می شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | عدم وجود مواد خارجی در مسیر خروجی هوا که باعث مسدود شدن مسیر هوا می شود - Discharge Air
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی نشتی آب | Drine Pipe68 | بررسی نشتی آب از لوله تخلیه زیر تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14000722 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | بررسی نشتی آب از لوله تخلیه زیر تجهیز - Drine Pipe
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Fan19 | محکم کردن کلیه پیچ های نگهدارنده فن به بدنه در صورت لقی آچارکشی شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | محکم کردن کلیه پیچ های نگهدارنده فن به بدنه در صورت لقی آچارکشی شود - Fan
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح فن | Fan77 | پره های فن نبایستی با بدنه برخورد داشته باشد و ویبره فن نیز کنترل شود و جهت پره ها می بایست مطابق با جهت نشان داده شده روی casing باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | پره های فن نبایستی با بدنه برخورد داشته باشد و ویبره فن نیز کنترل شود و جهت پره ها می بایست مطابق با جهت نشان داده شده روی casing باشد - Fan
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی نشتی گریس | Fan82 | بررسی نشتی گریس از بیرینگ فنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | بررسی نشتی گریس از بیرینگ فنها - Fan
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی وجود مواد خارجی | Fan75 | هیچ گونه ماده خارجی مانند پلاستیک کاغذ و .... نبایستی اطراف فن باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | هیچ گونه ماده خارجی مانند پلاستیک کاغذ و .... نبایستی اطراف فن باشد - Fan
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Fan10 | بررسی محکم بودن پیچ های نگهدارنده تیغه ها و وضعیت تیغه ها و نظافت پره های آن | 120 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001212 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | بررسی محکم بودن پیچ های نگهدارنده تیغه ها و وضعیت تیغه ها و نظافت پره های آن - Fan
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | گریسکاری | Fan64 | پس از نظافت بیرینگ فن اقدام به شارژ گریس به مقدار 25 تا 30 گرم نمایید | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010111 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | پس از نظافت بیرینگ فن اقدام به شارژ گریس به مقدار 25 تا 30 گرم نمایید - Fan
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Handrail19 | کلیه پیچهای نگهدارنده و حفاظ ها آچار کشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | کلیه پیچهای نگهدارنده و حفاظ ها آچار کشی شود. - Handrail
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | نظافت و اسید شویی | Heat exchanger80 | نظافت کامل و اسید شویی | 600 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | نظافت کامل و اسید شویی - Heat exchanger
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Inside20 | آب ورودی باید به طور صحیح و کامل بر روی کویل ها ریخته شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | آب ورودی باید به طور صحیح و کامل بر روی کویل ها ریخته شود - Inside
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی سایش | Ladder7 | کلیه پیچ های لدرها و حافظ آنها آچار کشی شود. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | کلیه پیچ های لدرها و حافظ آنها آچار کشی شود. - Ladder
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی سطح آب | Lower Basin86 | سطح آب داخل تشتک همیشه میبایست پر باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | سطح آب داخل تشتک همیشه میبایست پر باشد - Lower Basin
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی وجود مواد خارجی | Lower Basin75 | هیچ گونه مواد خارجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | هیچ گونه مواد خارجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد - Lower Basin
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pipe19 | پیچ و مهره های لوله های تجهیز کاملاً بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | پیچ و مهره های لوله های تجهیز کاملاً بررسی گردد - Pipe
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | Pipe78 | کلیه عایق ها بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13991116 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | کلیه عایق ها بررسی گردد - Pipe
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Pipe38 | سرو صدای غیر عادی تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | سرو صدای غیر عادی تجهیز بررسی گردد - Pipe
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | Pipe74 | nan | 240 | 400 | 1820 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890907 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | nan - Pipe
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Pulleys53 | الایمنت پولی های فن و موتور بررسی گردد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | الایمنت پولی های فن و موتور بررسی گردد. - Pulleys
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | تمیز کردن صافی | Stainer72 | صافی وای فیلتر خروجی پمپ باز شود و با آب کاملا تمیز شود. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | صافی وای فیلتر خروجی پمپ باز شود و با آب کاملا تمیز شود. - Stainer
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح ولو | SUction Valve51 | باز بودن ولوها هنگام کارکردن تجهیز بررسی گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | باز بودن ولوها هنگام کارکردن تجهیز بررسی گردد - SUction Valve
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی وجود مواد خارجی | Upper Basin75 | هیچ گونه مواد خارجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010111 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | هیچ گونه مواد خارجی همانند پلاستیک کاغذ و ... در روی حفره های تشتک نباشد - Upper Basin
950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | 950EC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | از سفتی و ظاهری بررسی گردد و بررسی تسمه ها از نظر پوسیدگی و پارگی در صورت نیاز تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950EC1 | XXXX | EC | از سفتی و ظاهری بررسی گردد و بررسی تسمه ها از نظر پوسیدگی و پارگی در صورت نیاز تعویض گردد. - V-Belt
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME01 | EH | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010425 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME01 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010425 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME01 | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010425 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME01 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HOISTING MOTOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME01 | EH | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HOISTING MOTOR
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | HOISTING MOTOR123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME01 | EH | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - HOISTING MOTOR
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | HOISTING MOTOR95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME01 | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - HOISTING MOTOR
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HOISTING MOTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME01 | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - HOISTING MOTOR
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | HOISTING MOTOR101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME01 | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - HOISTING MOTOR
1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | 1010EH01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HOISTING MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME01 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HOISTING MOTOR
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME02 | EH | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME02 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME02 | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME02 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME02 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME02 | EH | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME02 | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME02 | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME02 | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | 1010EH01.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | ME02 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی تجهیز - Brake
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول)،ترانس(ولتاژگیری)،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها(روان بودن تراول)،ترانس(ولتاژگیری)،کلیدهای حرارتی،فیوزها،درایو(عدم داشتن فالت) ،فن خنک کننده وغیره اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | آچارکشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهایجرارتی،درایو،رکتیفایر،فن،فیلترهاوغیره اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | آچارکشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهایجرارتی،درایو،رکتیفایر،فن،فیلترهاوغیره اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،فیلترها وغیره | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،فیلترها وغیره - CONTROL PANEL
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و سالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و سالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره - CONTROL PANEL
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010425 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930324 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 1010EH01 | xxxx | EH | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Electric Hoist57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Electric Hoist
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Electric Hoist19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 1008 | PM2 - Periodic Maintenance | 13981028 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Electric Hoist
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Electric Hoist38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Electric Hoist
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 1008 | CM4 - Oil Analysis | 14010425 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010425 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. - PENDANT
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها - PENDANT
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . - PENDANT
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو - PENDANT
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کلیدسلکتوری ، چراغ سیگنالها،فیوزها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کلیدسلکتوری ، چراغ سیگنالها،فیوزها اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | سیل بودن و در صورت نیاز سیل کردن تابلو از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | سیل بودن و در صورت نیاز سیل کردن تابلو از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - POWER SUPPLY PANEL
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | محکم کردن کابل و وایرو اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایر و کابل و سالم بودن گلند مربوط به تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010425 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی جوش | Structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010425 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - Structure
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | trolley129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - trolley
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | trolley57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی - trolley
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | trolley92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - trolley
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | تمیز کردن | trolley107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - trolley
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Wheel57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheel
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | روغنکاری | Wheel120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheel
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010425 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (11 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 6188 | PM2 - Periodic Maintenance | 13870103 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50 | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50 - Wire Rope
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین برقی48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - شین برقی
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین برقی
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | 1010EH01.xxxx | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH01 | xxxx | EH | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME01 | EH | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME01 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME01 | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME01 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HOISTING MOTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME01 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HOISTING MOTOR
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | HOISTING MOTOR123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME01 | EH | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - HOISTING MOTOR
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | HOISTING MOTOR95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME01 | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - HOISTING MOTOR
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HOISTING MOTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME01 | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - HOISTING MOTOR
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | بررسی وضعیت ارت | HOISTING MOTOR101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME01 | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - HOISTING MOTOR
1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | 1010EH02.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HOISTING MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME01 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HOISTING MOTOR
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME02 | EH | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME02 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME02 | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME02 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME02 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME02 | EH | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME02 | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME02 | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME02 | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | 1010EH02.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | ME02 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13981130 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | آچارکشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهایجرارتی،درایو،رکتیفایر،فن،فیلترهاوغیره اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | آچارکشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهایجرارتی،درایو،رکتیفایر،فن،فیلترهاوغیره اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و سالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و سالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره - CONTROL PANEL
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Electric Hoist57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 60 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Electric Hoist
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Electric Hoist19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 1008 | PM2 - Periodic Maintenance | 13981102 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Electric Hoist
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Electric Hoist38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Electric Hoist
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 1008 | CM4 - Oil Analysis | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. - PENDANT
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها - PENDANT
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . - PENDANT
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو - PENDANT
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کلیدسلکتوری ، چراغ سیگنالها،فیوزها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کلیدسلکتوری ، چراغ سیگنالها،فیوزها اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - POWER SUPPLY PANEL
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | اطمینان از عدم زدگی وایر و کابل وسالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | اطمینان از عدم زدگی وایر و کابل وسالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره - POWER SUPPLY PANEL
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی جوش | Structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - Structure
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | trolley129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - trolley
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | trolley57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی - trolley
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | trolley92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - trolley
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | تمیز کردن | trolley107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - trolley
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Wheel57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheel
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | روغنکاری | Wheel120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheel
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 6188 | PM2 - Periodic Maintenance | 13870107 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین های برقی48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - شین های برقی
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین های برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین های برقی
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | 1010EH02.xxxx | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH02 | xxxx | EH | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME01 | EH | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME01 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME01 | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME01 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HOISTING MOTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME01 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HOISTING MOTOR
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | HOISTING MOTOR123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME01 | EH | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - HOISTING MOTOR
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | HOISTING MOTOR95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME01 | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - HOISTING MOTOR
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HOISTING MOTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME01 | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - HOISTING MOTOR
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | بررسی وضعیت ارت | HOISTING MOTOR101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME01 | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - HOISTING MOTOR
1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | 1010EH03.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HOISTING MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME01 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HOISTING MOTOR
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME02 | EH | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME02 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME02 | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME02 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME02 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME02 | EH | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME02 | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME02 | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME02 | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | 1010EH03.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | ME02 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | گریسکاری کلیه بیرینگ با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13981101 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | آچارکشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهایجرارتی،درایو،رکتیفایر،فن،فیلترهاوغیره اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | آچارکشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهایجرارتی،درایو،رکتیفایر،فن،فیلترهاوغیره اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،فیلترها وغیره | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،فیلترها وغیره - CONTROL PANEL
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و سالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و سالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره - CONTROL PANEL
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Electric Hoist57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Electric Hoist
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Electric Hoist19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 1008 | PM2 - Periodic Maintenance | 13981101 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Electric Hoist
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Electric Hoist38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Electric Hoist
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 1008 | CM4 - Oil Analysis | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. - PENDANT
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها - PENDANT
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . - PENDANT
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو - PENDANT
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کلیدسلکتوری ، چراغ سیگنالها،فیوزها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کلیدسلکتوری ، چراغ سیگنالها،فیوزها اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - POWER SUPPLY PANEL
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | اطمینان از عدم زدگی وایر و کابل وسالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | اطمینان از عدم زدگی وایر و کابل وسالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره - POWER SUPPLY PANEL
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی جوش | Structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 13981129 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - Structure
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | trolley129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - trolley
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | trolley57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی - trolley
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | trolley92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - trolley
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | تمیز کردن | trolley107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - trolley
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Wheel57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheel
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | روغنکاری | Wheel120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheel
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 1008 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 6188 | PM2 - Periodic Maintenance | 13870106 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین های برقی48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - شین های برقی
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین های برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین های برقی
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010231 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | 1010EH03.xxxx | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH03 | xxxx | EH | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME01 | EH | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME01 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME01 | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME01 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HOISTING MOTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME01 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HOISTING MOTOR
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | HOISTING MOTOR123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME01 | EH | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - HOISTING MOTOR
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | HOISTING MOTOR95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME01 | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - HOISTING MOTOR
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HOISTING MOTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME01 | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - HOISTING MOTOR
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | بررسی وضعیت ارت | HOISTING MOTOR101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME01 | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - HOISTING MOTOR
1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | 1010EH04.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HOISTING MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME01 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HOISTING MOTOR
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME02 | EH | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME02 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME02 | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME02 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME02 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME02 | EH | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME02 | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME02 | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME02 | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | 1010EH04.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | ME02 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 30 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14000329 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | C-RAIL48 | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | بررسی محل های اتصالات سی ریل به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آن و در صورت نیاز محکم کردن آن - C-RAIL
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | آچارکشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهایجرارتی،درایو،رکتیفایر،فن،فیلترهاوغیره اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | آچارکشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهایجرارتی،درایو،رکتیفایر،فن،فیلترهاوغیره اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،فیلترها وغیره | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،فیلترها وغیره - CONTROL PANEL
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و سالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و سالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره - CONTROL PANEL
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Electric Hoist57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Electric Hoist
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Electric Hoist19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 504 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000426 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Electric Hoist
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Electric Hoist38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Electric Hoist
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 504 | CM4 - Oil Analysis | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. - PENDANT
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها - PENDANT
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . - PENDANT
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو - PENDANT
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کلیدسلکتوری ، چراغ سیگنالها،فیوزها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کلیدسلکتوری ، چراغ سیگنالها،فیوزها اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - POWER SUPPLY PANEL
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010605 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | اطمینان از عدم زدگی وایر و کابل وسالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | اطمینان از عدم زدگی وایر و کابل وسالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره - POWER SUPPLY PANEL
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی جوش | Structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - Structure
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | trolley129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - trolley
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | trolley57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی - trolley
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | trolley92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - trolley
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | تمیز کردن | trolley107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - trolley
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Wheel57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheel
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | روغنکاری | Wheel120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheel
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 504 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 3276 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001207 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | 1010EH04.xxxx | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH04 | xxxx | EH | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME01 | EH | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME01 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME01 | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME01 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HOISTING MOTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME01 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HOISTING MOTOR
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | HOISTING MOTOR123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME01 | EH | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - HOISTING MOTOR
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | HOISTING MOTOR95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME01 | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - HOISTING MOTOR
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HOISTING MOTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME01 | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - HOISTING MOTOR
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | بررسی وضعیت ارت | HOISTING MOTOR101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME01 | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - HOISTING MOTOR
1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | 1010EH05.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HOISTING MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME01 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HOISTING MOTOR
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME02 | EH | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME02 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME02 | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME02 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME02 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME02 | EH | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME02 | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME02 | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME02 | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | 1010EH05.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | ME02 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960121 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 336 | PI - Periodic Inspection | 13960212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | C-RAIL48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - C-RAIL
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C-RAIL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن تجهیز | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن تجهیز - C-RAIL
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | CABLES ROLLERS57 | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت رولیک روی سی ریل اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت رولیک روی سی ریل اطمینان حاصل کنید - CABLES ROLLERS
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CABLES ROLLERS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - CABLES ROLLERS
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CABLES ROLLERS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CABLES ROLLERS
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL,A G7,RECTIFIER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها - CONTROL PANEL,A G7,RECTIFIER
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL,O-T2,TRANS
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL,O-T2,TRANS
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL,O-T2,TRANS
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL,O-T2,TRANS
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL,O-T2,TRANS
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960725 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960529 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960608 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Electric Hoist57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13950408 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Electric Hoist
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Electric Hoist19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 336 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Electric Hoist
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Electric Hoist38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13960725 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Electric Hoist
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960725 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 364 | CM4 - Oil Analysis | 13960503 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13960725 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960503 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960823 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. - PENDANT
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - PENDANT
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PENDANT
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PENDANT
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT,ALL OF PUSH BOTTON57 | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید - PENDANT,ALL OF PUSH BOTTON
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT,EMERGENCY PUSH BOTTON57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PENDANT,EMERGENCY PUSH BOTTON
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT,EMERGENCY PUSH BOTTON10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PENDANT,EMERGENCY PUSH BOTTON
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL-F01/02/03-FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL-F01/02/03-FUSE
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - POWER SUPPLY PANEL
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - POWER SUPPLY PANEL
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - POWER SUPPLY PANEL
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - POWER SUPPLY PANEL
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960503 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960725 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960725 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی جوش | Structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960503 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - Structure
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | trolley129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - trolley
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | trolley57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی - trolley
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | trolley92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13961026 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - trolley
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | تمیز کردن | trolley107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - trolley
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Wheel57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970115 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheel
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | روغنکاری | Wheel120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960406 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheel
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960503 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13961025 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 2184 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960823 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13960725 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | 1010EH05.xxxx | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961019 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH05 | xxxx | EH | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME02 | EH | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME02 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME02 | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME02 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HOISTING MOTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME02 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HOISTING MOTOR
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | HOISTING MOTOR123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME02 | EH | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - HOISTING MOTOR
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | HOISTING MOTOR95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME02 | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - HOISTING MOTOR
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HOISTING MOTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME02 | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - HOISTING MOTOR
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | بررسی وضعیت ارت | HOISTING MOTOR101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME02 | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - HOISTING MOTOR
1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | 1010EH06.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HOISTING MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME02 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HOISTING MOTOR
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME01 | EH | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME01 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME01 | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME01 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HOISTING MOTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME01 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HOISTING MOTOR
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | HOISTING MOTOR123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME01 | EH | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - HOISTING MOTOR
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | HOISTING MOTOR95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME01 | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - HOISTING MOTOR
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HOISTING MOTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME01 | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - HOISTING MOTOR
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | بررسی وضعیت ارت | HOISTING MOTOR101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME01 | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - HOISTING MOTOR
1010EH06.xxxx | 1010EH06.ME01 | 1010EH06.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HOISTING MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | ME01 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HOISTING MOTOR
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 30 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010328 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001109 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | C-RAIL48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - C-RAIL
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C-RAIL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن تجهیز | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن تجهیز - C-RAIL
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | CABLES ROLLERS57 | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت رولیک روی سی ریل اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح تجهیز و روان بودن حرکت رولیک روی سی ریل اطمینان حاصل کنید - CABLES ROLLERS
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CABLES ROLLERS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - CABLES ROLLERS
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CABLES ROLLERS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CABLES ROLLERS
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL-0-F2,E-F1,A-F7-THRMAL OVER LOAD RELA
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL,0-K1,A-K1,A-K2,A-K4,A-K7, CONTACTOR
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL,A G7,RECTIFIER57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید با ولتاژ گیری و غملکرد صحیح ترمزها - CONTROL PANEL,A G7,RECTIFIER
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL,E-A1,DRIVE
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL,O-T2,TRANS
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL,O-T2,TRANS
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL,O-T2,TRANS
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL,O-T2,TRANS
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL,O-T2,TRANS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL,O-T2,TRANS
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Electric Hoist57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Electric Hoist
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Electric Hoist19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 336 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000913 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Electric Hoist
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Electric Hoist38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Electric Hoist
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 364 | CM4 - Oil Analysis | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. - PENDANT
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - PENDANT
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PENDANT
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PENDANT
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT,ALL OF PUSH BOTTON57 | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح تمامی پوش باتن ها با استارت نمودن تجهیز اطمینان حاصل کنید - PENDANT,ALL OF PUSH BOTTON
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT,EMERGENCY PUSH BOTTON57 | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | بررسی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - PENDANT,EMERGENCY PUSH BOTTON
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT,EMERGENCY PUSH BOTTON10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PENDANT,EMERGENCY PUSH BOTTON
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL-F01/02/03-FUSE57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL-F01/02/03-FUSE
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL -SELECTOR SWITCH
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL57 | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | با استارت و حرکت دادن تجهیز از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - POWER SUPPLY PANEL
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - POWER SUPPLY PANEL
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - POWER SUPPLY PANEL
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - POWER SUPPLY PANEL
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی جوش | structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - structure
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | trolley129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - trolley
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | trolley57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی - trolley
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | trolley92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - trolley
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | تمیز کردن | trolley107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - trolley
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Wheel57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheel
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | روغنکاری | Wheel120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheel
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010328 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 2184 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین برقی48 | بررسی محل های اتصالات شین فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | بررسی محل های اتصالات شین فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آن - شین برقی
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین برقی
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | 1010EH06.xxxx | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH06 | xxxx | EH | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR HOISTING57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME01 | EH | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR HOISTING
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR HOISTING48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME01 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR HOISTING
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR HOISTING10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME01 | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR HOISTING
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR HOISTING12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME01 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR HOISTING
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HOISTING MOTOR48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME01 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - HOISTING MOTOR
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | HOISTING MOTOR123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME01 | EH | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - HOISTING MOTOR
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | HOISTING MOTOR95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME01 | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - HOISTING MOTOR
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HOISTING MOTOR92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME01 | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - HOISTING MOTOR
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | بررسی وضعیت ارت | HOISTING MOTOR101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME01 | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - HOISTING MOTOR
1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | 1010EH07.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HOISTING MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME01 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HOISTING MOTOR
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK FOR TRAVELLING57 | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME02 | EH | از عدم ساییدگی بیش از حد لنت مطمئن شده و عملکرد آن را تست کنید - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | BREAK FOR TRAVELLING48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME02 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK FOR TRAVELLING10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME02 | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK FOR TRAVELLING12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME02 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - BREAK FOR TRAVELLING
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME02 | EH | رسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME02 | EH | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه - ماشین
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME02 | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME02 | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - ماشین
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME02 | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | 1010EH07.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | ME02 | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S | 120 | 200 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010328 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | گریسکاری کلیه بیرینگ ها با mobilith SHC460/shell albida greas PPS/neste synlex/castrol S - Bearings
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | کنترل عملکرد ترمز و بررسی سر و صدای غیرعادی - Brake
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی سایش | Brake7 | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | مقدار ضخامت لنت ثبت گردد (اگر ضخامت لنت کمتر از 5.8mm باشد، می بایست تعویض گردد) - Brake
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | COLLECTOR57 | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | با استارت جرثقیل از عملکرد صحیح کلکتور و روان بودن حرکت آن روی شین اطمینان حاصل کنید - COLLECTOR
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COLLECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وو در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و سایش بیش از حد زغالها - COLLECTOR
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - CONTROL PANEL
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | آچارکشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهایجرارتی،درایو،رکتیفایر،فن،فیلترهاوغیره اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | آچارکشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهایجرارتی،درایو،رکتیفایر،فن،فیلترهاوغیره اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - CONTROL PANEL
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،فیلترها وغیره | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن خنک کننده،فیلترها وغیره - CONTROL PANEL
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و سالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و سالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی آن شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره - CONTROL PANEL
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها ، سر سیم ها و آچار کشی - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 0 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL,A -S1, LIMIT SWITCH
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | روغنکاری | Coupling120 | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 30 | 30 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | کلیه کوپلینگها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Coupling
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Drum57 | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | کنترل عملکرد rope guide, rope clamps, sheave، وجود سر و صدای غیرعادی و نحوه قرار گرفتن سیم بکسل بر روی درام کنترل گردد - Drum
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی سایش | Drum7 | سایش درام بررسی گردد | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | سایش درام بررسی گردد - Drum
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | روغنکاری | Drum120 | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora | 5 | 5 | 140 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | روغنکاری با almagard 3752/shell albida GC/neste Avora - Drum
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Electric Hoist57 | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد | 240 | 400 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | عملکرد سیستم overload protection mechanism کنترل گردد و سپس تست استاتیک و تست دینامیک توسط شرکت تکین کو و در حضور نظارت و دفتر فنی،تعمیرات مکانیک،ایمنی و... انجام گردد - Electric Hoist
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Electric Hoist19 | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. | 15 | 15 | 336 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000913 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | کلیه پیچ و مهره های جرثقیل ( ترمز ، هوک ، گاری و ...) و سازه کنترل گردند و در صورت نیاز طبق جدول ترکزنی در صفحه 28 کاتالوگ آچار کشی شود. - Electric Hoist
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Electric Hoist38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | بررسی سر و صدای غیر عادی در کلیه قسمتهای جرثقیل - Electric Hoist
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی سطح روغن | Hoisting Gears37 | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | مقدار روغن در Hoisting Gears کنترل گردد - Hoisting Gears
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | تعویض روغن | Hoisting Gears63 | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 | 120 | 200 | 364 | CM4 - Oil Analysis | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | تعویض روغن با یکی ار روغن های hoisting gears (GEN1,2 & 3), Travelling gears mobilux EP004/shell alvania GC/shell Alvania EP00/shell tivela compound A/neste center Grease 00 EP/castrol EPL00/MOBILITH SHC007-hoisting gears (GEN4) :mobil SHC 634/neste vaihteisto S 460 EP/shell gear oil HDS 460EPL00/MOBILITH SHC007 - Hoisting Gears
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Hook57 | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | چرخش آزاد و نرم و سرو صدای غیر عادی قلاب کنترل گردد - Hook
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی سایش | Hook7 | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | قطر قلاب (در نقطه ای که ساییده شده است) اندازه گیری شود. اگر از 8 تا 10 درصد قطر اولیه کمتر بود، باعث تعویض قلاب خواهد شد. - Hook
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | روغنکاری | Hook120 | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد | 5 | 5 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010522 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | با یکی از روغنهای almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری گردد - Hook
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PENDANT57 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی و صحیح بودن علامت روی آنها مطمئن شوید. - PENDANT
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PENDANT92 | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | آچار کشی و محکم کردن سرسیم ها ، اتصالات سیم بکسل و اطمینان از سالم بودن پیچها - PENDANT
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PENDANT10 | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | تمییز کردن پندانت و کابل آن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن پندانت و سوکت متصل به تابلوی مربوطه و کلیه پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن . - PENDANT
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PENDANT12 | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | محکم کردن کابل ها وایرها واطمینان ازعدم زدگی و پارگی کابل و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی سوکت مربوط به پندانت متصل به تابلو - PENDANT
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL57 | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کلیدسلکتوری ، چراغ سیگنالها،فیوزها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | از عملکرد صحیح قطعات داخلی تابلو شامل کلیدسلکتوری ، چراغ سیگنالها،فیوزها اطمینان حاصل کنید - POWER SUPPLY PANEL
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | محکم کردن محل های اتصال تابلو و کلیه تجهیز داخل آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده آنها - POWER SUPPLY PANEL
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER SUPPLY PANEL95 | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | ینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER SUPPLY PANEL
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | آچار کشی تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره و اطمینان از سالم بودن پیچها و سرسیمها و سرکابلها - POWER SUPPLY PANEL
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER SUPPLY PANEL
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | تمییز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کلید سلکتوری، فیوزها،چراغ سیگنالها ، ترمینالها و غیره - POWER SUPPLY PANEL
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | اطمینان از عدم زدگی وایر و کابل وسالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره | 10 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | اطمینان از عدم زدگی وایر و کابل وسالم بودن گلند تابلو و کلیه قطعات داخلی تابلو شامل کنتاکتورها،ترانس،فیوزها،کلیدهای حرارتی،درایو،رکتیفایر،فن ،فیلترهاوغیره - POWER SUPPLY PANEL
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی سایش | Rail Wheel7 | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل | 2 | 2 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | بررسی سایش جاروبک ها، سایش ریل - Rail Wheel
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Rail Wheel144 | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | اتصالات، آزاد بودن مسیر و کنترل وضعیت استپرها و بالشتکهای دو سوی ریل - Rail Wheel
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | تمیز کردن | Rail Wheel107 | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | سازه و ریل ها بادگیری و عاری از کنسانتره گردند. - Rail Wheel
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | روغنکاری | Shaft120 | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. | 60 | 100 | 252 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | کلیه شفت ها با یکی از روغن های almagard 3752/shell albida GC/neste Avora روغنکاری شوند. - Shaft
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی جوش | structure145 | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | کنترل وضعیت استحکام استراکچر، بازرسی جوش و وضعیت پیچ و مهره ها - structure
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | trolley129 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی صلیبی (قطع کن روی جرثقیل) و میله تحریک کننده آن واقع در دو سمت تجهیز - trolley
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | trolley57 | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | با استارت تجهیز و حرکت آن به دو سمت از صحت عملکرد صلیبی و تنظیم بودن میله تحریک کننده مطمئن شوید و بررسی سر و صدای غیرعادی - trolley
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | trolley92 | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | آچارکشی صلیبی (قطع کن)و میله تحریک کننده آن و در صورت نیاز تنظیم کردن . - trolley
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | تمیز کردن | trolley107 | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | بادگیری و عاری از کنسانتره گردد - trolley
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Wheel57 | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش | 3 | 3 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | کنترل عملکرد (چرخش آزاد) و بررسی سر و صدا و همچنین کنترل سایش - Wheel
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | روغنکاری | Wheel120 | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | کلیه چرخ ها روغنکاری شوند - Wheel
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی سایش | Wire Rope7 | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | قطر سیم اندازه گیری و ثبت گردد، در صورتیکه قطر آن کمتر از 7 درصد قطر اولیه (8 میلیمتر) شده بود، سیم می بایست تعویض گردد/در صورتیکه بیش از 12 رشته در هر گام نیز پاره شدن باشد، سیم می بایست تعویض گردد. - Wire Rope
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wire Rope10 | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | لهیدگی، زنگ زدگی، برق گرفتگی و دفرمگی سیم بکسل جرثقیل کنترل گردد - Wire Rope
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | تعویض قطعه | Wire Rope85 | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند | 720 | 1200 | 2184 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980725 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | سیم بکسل های مغز فولادی بعد از 1000 ساعت کار مفید باید بصورت راندمان کار تعویض گردند - Wire Rope
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | روغنکاری | Wire Rope120 | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | تمیز کاری با گازوئیل و سپس روغنکاری(shell tellus 32/bel ray wire rope lubricant/bel ray 6 in 1 fluid/brilub 50) - Wire Rope
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | شین برقی48 | بررسی محل های اتصالات شین فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010522 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | بررسی محل های اتصالات شین فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آن - شین برقی
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | شین برقی10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010730 | برقکار زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و سالم بودن بدنه و عدم شکستگی و عدم خمیدگی شین و در صورت نیاز تمیز کردن - شین برقی
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | قرقره57 | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی | 2 | 2 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | بررسی شکستگی لبه، کج شدگی، روان بودن، سالم بودن کاور و سر و صدای غیر عادی - قرقره
1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | 1010EH07.xxxx | روغنکاری | قرقره120 | روغنکاری کلیه قرقره ها | 3 | 3 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 1010EH07 | xxxx | EH | روغنکاری کلیه قرقره ها - قرقره
1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن و مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه باشد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME01 | EL | تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن و مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه باشد - MOTOR
1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | اطمینان از عملکرد صحیح فن موتور و چرخش آن و تمیز کردن توری کاور فن | 5 | 5 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME01 | EL | اطمینان از عملکرد صحیح فن موتور و چرخش آن و تمیز کردن توری کاور فن - MOTOR
1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME01 | EL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن | 20 | 20 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME01 | EL | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن - MOTOR
1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل هاو عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME01 | EL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل هاو عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - MOTOR
1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | 1010EL2.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود | 120 | 200 | 40001 | PM3- PI & PM First Stop | 13920410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME01 | EL | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود - MOTOR
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن و مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه باشد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME02 | EL | تمیز کردن کامل تجهیز و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن و مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه باشد - MOTOR
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | اطمینان از عملکرد صحیح فن موتور و چرخش آن و تمیز کردن توری کاور فن | 5 | 5 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME02 | EL | اطمینان از عملکرد صحیح فن موتور و چرخش آن و تمیز کردن توری کاور فن - MOTOR
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME02 | EL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن | 20 | 20 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME02 | EL | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن - MOTOR
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل هاو عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME02 | EL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل هاو عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - MOTOR
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME02 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود | 120 | 200 | 40001 | PM3- PI & PM First Stop | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME02 | EL | در صورت نیاز بیرینگ عوض شود - MOTOR
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME01-BREACK | 1010EL2.ME01-BREACK | بازرسی و سرویس کامل | MOTOR129 | کاور پشت موتور باز و بریک (ترمز) چک و نسبت به نظافت بریک با بلور و چک سالم بودن آن اقدام گردد. | 60 | 100 | 84 | PM3- PI & PM First Stop | 14010101 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME01-BREACK | EL | کاور پشت موتور باز و بریک (ترمز) چک و نسبت به نظافت بریک با بلور و چک سالم بودن آن اقدام گردد. - MOTOR
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME01-BREACK | 1010EL2.ME01-BREACK | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت ترمز و مناسب بودن فاصله اطمینان حاصل کنید استارت و استپ تجهیز در طبقات با زدن کلید امرجنسی و تست ترمز | 60 | 100 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010129 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME01-BREACK | EL | پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت ترمز و مناسب بودن فاصله اطمینان حاصل کنید استارت و استپ تجهیز در طبقات با زدن کلید امرجنسی و تست ترمز - MOTOR
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME01-BREACK | 1010EL2.ME01-BREACK | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن | 20 | 20 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14000615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME01-BREACK | EL | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن - MOTOR
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME01-BREACK | 1010EL2.ME01-BREACK | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل هاو عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME01-BREACK | EL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل هاو عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - MOTOR
1010EL2.ME02 | 1010EL2.ME01-BREACK | 1010EL2.ME01-BREACK | تعویض قطعه | MOTOR85 | تعویض لنت | 120 | 200 | 727 | PM3- PI & PM First Stop | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 1010EL2 | ME01-BREACK | EL | تعویض لنت - MOTOR
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | ُSafety Brake38 | صدای غیر عادی در تجهیز کنترل شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13920113 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | صدای غیر عادی در تجهیز کنترل شود. - ُSafety Brake
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | گریسکاری | ُSafety Brake64 | گریسکاری بوش Safety brake با گریس آلوانیا Ep2 به صورت دستی | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010713 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | گریسکاری بوش Safety brake با گریس آلوانیا Ep2 به صورت دستی - ُSafety Brake
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی سایش | ِDrive Wheel7 | کنترل رولرها از لحاظ وضعیت ظاهری و سایش - مینیمم 80 میلیمتر قطر رولرها | 20 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | کنترل رولرها از لحاظ وضعیت ظاهری و سایش - مینیمم 80 میلیمتر قطر رولرها - ِDrive Wheel
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی سطح تماس | ِDrive Wheel134 | سطح تماس بین رولرها و گاید مربوطه (فاصله 1 میلیمتر) کنترل و در صورت نیاز فریم مربوطه تنظیم گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | سطح تماس بین رولرها و گاید مربوطه (فاصله 1 میلیمتر) کنترل و در صورت نیاز فریم مربوطه تنظیم گردد. - ِDrive Wheel
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | ِDrive Wheel38 | چک کردن نیود صدای غیر عادی در رولرها و لقی آنها کنترل شده و در صورت لقی بیش از حد رولرها تنظیم شود | 30 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | چک کردن نیود صدای غیر عادی در رولرها و لقی آنها کنترل شده و در صورت لقی بیش از حد رولرها تنظیم شود - ِDrive Wheel
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | CE01-BASE PANEL129 | تمیز کردن لوکال باکس نصب شده در کلیه طبقات و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن. | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | تمیز کردن لوکال باکس نصب شده در کلیه طبقات و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن. - CE01-BASE PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CE01-BASE PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوز مینیاتوری (قطع و وصل کلید)،ترانس(ولتاژ گیری) و غیره مطمئن شوید. | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوز مینیاتوری (قطع و وصل کلید)،ترانس(ولتاژ گیری) و غیره مطمئن شوید. - CE01-BASE PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE01-BASE PANEL48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. - CE01-BASE PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE01-BASE PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - CE01-BASE PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE01-BASE PANEL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها کلیه تجهیزات تابلو شامل : کلید،فیوزها،رله،ترانس،چراغ سیگنال ، پوش باتن،کلید امرجنسی،کانکتورها و سوکت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | آچار کشی پیچها،سرسیمها کلیه تجهیزات تابلو شامل : کلید،فیوزها،رله،ترانس،چراغ سیگنال ، پوش باتن،کلید امرجنسی،کانکتورها و سوکت - CE01-BASE PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE01-BASE PANEL12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - CE01-BASE PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | CE02-BOX PANEL129 | تمیز کردن تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخلی آن شامل کلیه فیوزها،کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،رله ها، ترانس و چراغهای سیگنال،پوش باتن ها و کلید امرجنسی نصب شده روی آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | تمیز کردن تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخلی آن شامل کلیه فیوزها،کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،رله ها، ترانس و چراغهای سیگنال،پوش باتن ها و کلید امرجنسی نصب شده روی آن - CE02-BOX PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CE02-BOX PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن ) ،فیوزهای مینیاتوری (قطع و وصل فیوز و ولتاژ گیری) و چراغ سیگنال، ترانس(اندازه گیری ولتاژ) و کلید سلکتوری(روشن شدن لامپ) و غیره مطمئن شوید. | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن ) ،فیوزهای مینیاتوری (قطع و وصل فیوز و ولتاژ گیری) و چراغ سیگنال، ترانس(اندازه گیری ولتاژ) و کلید سلکتوری(روشن شدن لامپ) و غیره مطمئن شوید. - CE02-BOX PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE02-BOX PANEL48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. - CE02-BOX PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE02-BOX PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - CE02-BOX PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE02-BOX PANEL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها ترمینالها و کلیه تجهیزات تابلو شامل : فیوزها،رله ها،ترانس،چراغهای سیگنال ، پوش باتن،کلید امرجنسی، کلید سلکتوری، کانتکتورها و کلیدهای حرارتی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | آچار کشی پیچها،سرسیمها ترمینالها و کلیه تجهیزات تابلو شامل : فیوزها،رله ها،ترانس،چراغهای سیگنال ، پوش باتن،کلید امرجنسی، کلید سلکتوری، کانتکتورها و کلیدهای حرارتی - CE02-BOX PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE02-BOX PANEL12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - CE02-BOX PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | CE03-DRIVE PANEL129 | تمیز کردن تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخلی آن شامل درایو و فن تهویه | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | تمیز کردن تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخلی آن شامل درایو و فن تهویه - CE03-DRIVE PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CE03-DRIVE PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(نداشتن فالت و حرکت تجهیز) و فن مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(نداشتن فالت و حرکت تجهیز) و فن مطمئن شوید - CE03-DRIVE PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE03-DRIVE PANEL48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و اطمینان از فیکس بودن و محکم بودن آن در جای خود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و اطمینان از فیکس بودن و محکم بودن آن در جای خود - CE03-DRIVE PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE03-DRIVE PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - CE03-DRIVE PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE03-DRIVE PANEL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمهای درایو و فن تهویه کانکتورها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | آچار کشی پیچها،سرسیمهای درایو و فن تهویه کانکتورها - CE03-DRIVE PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE03-DRIVE PANEL12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - CE03-DRIVE PANEL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Drive19 | آچار کشی تمامی پیچ های ساپورت نگهدارنده گیرموتورها و رولرها | 30 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | آچار کشی تمامی پیچ های ساپورت نگهدارنده گیرموتورها و رولرها - Drive
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Elevator57 | انجام دادن Drop Test بدون بار و با وزنه | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | انجام دادن Drop Test بدون بار و با وزنه - Elevator
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Elevator19 | آچار کشی تمامی پیچ های فریم پایه و (راک) چرخدنده اصلی و ساپورتهای نگهدارنده آن و کلمپ ها و کابین و مش گاردها | 180 | 200 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | آچار کشی تمامی پیچ های فریم پایه و (راک) چرخدنده اصلی و ساپورتهای نگهدارنده آن و کلمپ ها و کابین و مش گاردها - Elevator
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | تمیز کردن | Elevator107 | تمیز کردن تمام نقاط آسانسور خصوصاً داخل کابین و چرخدنده ها گیر موتور و رولرها از گیریس اضافه | 30 | 200 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920113 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | تمیز کردن تمام نقاط آسانسور خصوصاً داخل کابین و چرخدنده ها گیر موتور و رولرها از گیریس اضافه - Elevator
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در کلیه لیمیت سوئیچ های نصب شده روی درب ها و ریل و تحریک کننده آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در کلیه لیمیت سوئیچ های نصب شده روی درب ها و ریل و تحریک کننده آنها - FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH57 | از صحت عملکرد صحیح لیمیت سوئیچها و تحریک کننده انها و فیکس کردن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | از صحت عملکرد صحیح لیمیت سوئیچها و تحریک کننده انها و فیکس کردن آنها در جای خود - FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. - FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH92 | آچار کشی پیچها،سرسیمهای کلیه لیمیت سوئیچهای نصب شده روی درب و ریل و آچار کشی تحریک کننده آنها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | آچار کشی پیچها،سرسیمهای کلیه لیمیت سوئیچهای نصب شده روی درب و ریل و آچار کشی تحریک کننده آنها - FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند کلیه لیمیت سوئیچهای نصب شده روی دربها و ریل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند کلیه لیمیت سوئیچهای نصب شده روی دربها و ریل - FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | نشتی روغن از سطح گیربکس ها به طور دقیق کنترل شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | نشتی روغن از سطح گیربکس ها به طور دقیق کنترل شود. - Gear Box
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | وجود صدای غیرعادی در گیربکس به صورت دقیق کنترل شود. | 10 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | وجود صدای غیرعادی در گیربکس به صورت دقیق کنترل شود. - Gear Box
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LOCAL BPX-FLOOR CTRL129 | تمیز کردن لوکال باکس نصب شده در کلیه طبقات و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن. | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | تمیز کردن لوکال باکس نصب شده در کلیه طبقات و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن. - LOCAL BPX-FLOOR CTRL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LOCAL BPX-FLOOR CTRL57 | از صحت عملکرد صحیح پوش باتن ها و کلید امرجنسی نصب روی باکس مطمئن شوید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | از صحت عملکرد صحیح پوش باتن ها و کلید امرجنسی نصب روی باکس مطمئن شوید. - LOCAL BPX-FLOOR CTRL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LOCAL BPX-FLOOR CTRL48 | بررسی محل اتصال باکس و تجهیزات داخل آن و اطمینان از فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | بررسی محل اتصال باکس و تجهیزات داخل آن و اطمینان از فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - LOCAL BPX-FLOOR CTRL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LOCAL BPX-FLOOR CTRL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن باکس کلیه طبقات | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن باکس کلیه طبقات - LOCAL BPX-FLOOR CTRL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LOCAL BPX-FLOOR CTRL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها باکس و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی باکس | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | آچار کشی پیچها،سرسیمها باکس و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی باکس - LOCAL BPX-FLOOR CTRL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LOCAL BPX-FLOOR CTRL12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - LOCAL BPX-FLOOR CTRL
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PARACHUTE129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی بدنه آن - PARACHUTE
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PARACHUTE57 | از صحت عملکرد صحیح پارا شوت مطمئن شوید (آزاد کردن اهرم تجهیز و تست حرکت آسانسور) | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13990423 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1010EL2 | XXXX | EL | از صحت عملکرد صحیح پارا شوت مطمئن شوید (آزاد کردن اهرم تجهیز و تست حرکت آسانسور) - PARACHUTE
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی سایش | Pinions7 | پس از قطع برق تجهیز و رعایت ایمنی باید اندازه گیری پینیون درایوها و ترمز ایمنی انجام شود که مینیمم فاصله بین دو دنده متوالی 35.5 میلیمتر باشد. | 10 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | پس از قطع برق تجهیز و رعایت ایمنی باید اندازه گیری پینیون درایوها و ترمز ایمنی انجام شود که مینیمم فاصله بین دو دنده متوالی 35.5 میلیمتر باشد. - Pinions
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | گریسکاری | Pinions64 | هر دو هفته یکبار با گریس total 700 به مقدار 3 کیلو گرم روی دنده های عمومی و پنییون عمل گریسکاری و روانکاری انجام شود | 60 | 200 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | هر دو هفته یکبار با گریس total 700 به مقدار 3 کیلو گرم روی دنده های عمومی و پنییون عمل گریسکاری و روانکاری انجام شود - Pinions
1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | 1010EL2.XXXX | بررسی سایش | Rack7 | اندازه گیری با استفاده از یک شفت با قطر 15 میلیمتر که فاصله ارتفاعی دنده باید مینیمم 53.2 میلیمتر و بین دو دنده متوالی 25.13 میلیمتر باشد. | 60 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL2 | XXXX | EL | اندازه گیری با استفاده از یک شفت با قطر 15 میلیمتر که فاصله ارتفاعی دنده باید مینیمم 53.2 میلیمتر و بین دو دنده متوالی 25.13 میلیمتر باشد. - Rack
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | ُSafety Brake38 | صدای غیر عادی در تجهیز کنترل شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13920113 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | صدای غیر عادی در تجهیز کنترل شود. - ُSafety Brake
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | گریسکاری | ُSafety Brake64 | گریسکاری بوش Safety brake با گریس آلوانیا Ep2 به صورت دستی | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010713 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | گریسکاری بوش Safety brake با گریس آلوانیا Ep2 به صورت دستی - ُSafety Brake
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی سایش | ِDrive Wheel7 | کنترل رولرها از لحاظ وضعیت ظاهری و سایش - مینیمم 80 میلمتر | 30 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | کنترل رولرها از لحاظ وضعیت ظاهری و سایش - مینیمم 80 میلمتر - ِDrive Wheel
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی سطح تماس | ِDrive Wheel134 | سطح تماس بین رولرها و گاید مربوطه (فاصله 1 میلیمتر) کنترل و در صورت نیاز فریم مربوطه تنظیم گردد. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | سطح تماس بین رولرها و گاید مربوطه (فاصله 1 میلیمتر) کنترل و در صورت نیاز فریم مربوطه تنظیم گردد. - ِDrive Wheel
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | ِDrive Wheel38 | چک کردن نیود صدای غیر عادی در رولرها و کنترل خارهای دوطرف انجام شود. | 30 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | چک کردن نیود صدای غیر عادی در رولرها و کنترل خارهای دوطرف انجام شود. - ِDrive Wheel
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | CE01-BASE PANEL129 | تمیز کردن لوکال باکس نصب شده در کلیه طبقات و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن. | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | تمیز کردن لوکال باکس نصب شده در کلیه طبقات و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن. - CE01-BASE PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CE01-BASE PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوز مینیاتوری (قطع و وصل کلید)،ترانس(ولتاژ گیری) و غیره مطمئن شوید. | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوز مینیاتوری (قطع و وصل کلید)،ترانس(ولتاژ گیری) و غیره مطمئن شوید. - CE01-BASE PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE01-BASE PANEL48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. - CE01-BASE PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE01-BASE PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - CE01-BASE PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE01-BASE PANEL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها کلیه تجهیزات تابلو شامل : کلید،فیوزها،رله،ترانس،چراغ سیگنال ، پوش باتن،کلید امرجنسی،کانکتورها و سوکت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | آچار کشی پیچها،سرسیمها کلیه تجهیزات تابلو شامل : کلید،فیوزها،رله،ترانس،چراغ سیگنال ، پوش باتن،کلید امرجنسی،کانکتورها و سوکت - CE01-BASE PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE01-BASE PANEL12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - CE01-BASE PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | CE02-BOX PANEL129 | تمیز کردن تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخلی آن شامل کلیه فیوزها،کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،رله ها، ترانس و چراغهای سیگنال،پوش باتن ها و کلید امرجنسی نصب شده روی آن | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | تمیز کردن تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخلی آن شامل کلیه فیوزها،کنتاکتورها،کلیدهای حرارتی،رله ها، ترانس و چراغهای سیگنال،پوش باتن ها و کلید امرجنسی نصب شده روی آن - CE02-BOX PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CE02-BOX PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن ) ،فیوزهای مینیاتوری (قطع و وصل فیوز و ولتاژ گیری) و چراغ سیگنال، ترانس(اندازه گیری ولتاژ) و کلید سلکتوری(روشن شدن لامپ) و غیره مطمئن شوید. | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن ) ،فیوزهای مینیاتوری (قطع و وصل فیوز و ولتاژ گیری) و چراغ سیگنال، ترانس(اندازه گیری ولتاژ) و کلید سلکتوری(روشن شدن لامپ) و غیره مطمئن شوید. - CE02-BOX PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE02-BOX PANEL48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. - CE02-BOX PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE02-BOX PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - CE02-BOX PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE02-BOX PANEL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها ترمینالها و کلیه تجهیزات تابلو شامل : فیوزها،رله ها،ترانس،چراغهای سیگنال ، پوش باتن،کلید امرجنسی، کلید سلکتوری، کانتکتورها و کلیدهای حرارتی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | آچار کشی پیچها،سرسیمها ترمینالها و کلیه تجهیزات تابلو شامل : فیوزها،رله ها،ترانس،چراغهای سیگنال ، پوش باتن،کلید امرجنسی، کلید سلکتوری، کانتکتورها و کلیدهای حرارتی - CE02-BOX PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE02-BOX PANEL12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - CE02-BOX PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | CE03-DRIVE PANEL129 | تمیز کردن تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخلی آن شامل درایو و فن تهویه | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | تمیز کردن تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخلی آن شامل درایو و فن تهویه - CE03-DRIVE PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CE03-DRIVE PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(نداشتن فالت و حرکت تجهیز) و فن مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(نداشتن فالت و حرکت تجهیز) و فن مطمئن شوید - CE03-DRIVE PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE03-DRIVE PANEL48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و اطمینان از فیکس بودن و محکم بودن آن در جای خود | 5 | 5 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و اطمینان از فیکس بودن و محکم بودن آن در جای خود - CE03-DRIVE PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE03-DRIVE PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - CE03-DRIVE PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE03-DRIVE PANEL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمهای درایو و فن تهویه کانکتورها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | آچار کشی پیچها،سرسیمهای درایو و فن تهویه کانکتورها - CE03-DRIVE PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE03-DRIVE PANEL12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - CE03-DRIVE PANEL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Drive19 | آچار کشی تمامی پیچ های ساپورت نگه دارنده موتورها و رولرها | 30 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | آچار کشی تمامی پیچ های ساپورت نگه دارنده موتورها و رولرها - Drive
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Elevator57 | nan | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010323 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | nan - Elevator
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Elevator19 | آچار کشی تمامی پیچ های فریم پایه و (رک) چرخدنده اصلی و ساپورتهای نگهدارنده آن و کلمپ ها و کابین و مش گاردها | 180 | 200 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | آچار کشی تمامی پیچ های فریم پایه و (رک) چرخدنده اصلی و ساپورتهای نگهدارنده آن و کلمپ ها و کابین و مش گاردها - Elevator
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | تمیز کردن | Elevator107 | تمیز کردن تمام نقاط آسانسور خصوصاً داخل کابین و چرخدنده ها گیر موتور و رولرها از گیریس اضافه | 30 | 200 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920113 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | تمیز کردن تمام نقاط آسانسور خصوصاً داخل کابین و چرخدنده ها گیر موتور و رولرها از گیریس اضافه - Elevator
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH129 | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در کلیه لیمیت سوئیچ های نصب شده روی درب ها و ریل و تحریک کننده آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | تمیز کردن تجهیز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در کلیه لیمیت سوئیچ های نصب شده روی درب ها و ریل و تحریک کننده آنها - FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH57 | از صحت عملکرد صحیح لیمیت سوئیچها و تحریک کننده انها و فیکس کردن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | از صحت عملکرد صحیح لیمیت سوئیچها و تحریک کننده انها و فیکس کردن آنها در جای خود - FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH48 | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | بررسی محل اتصال تجهیزات داخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن انها در جای خود. - FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH92 | آچار کشی پیچها،سرسیمهای کلیه لیمیت سوئیچهای نصب شده روی درب و ریل و آچار کشی تحریک کننده آنها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | آچار کشی پیچها،سرسیمهای کلیه لیمیت سوئیچهای نصب شده روی درب و ریل و آچار کشی تحریک کننده آنها - FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند کلیه لیمیت سوئیچهای نصب شده روی دربها و ریل | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند کلیه لیمیت سوئیچهای نصب شده روی دربها و ریل - FC1~6,11~13,15,20-LIMIT SWITCH
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | نشتی روغن از سطح گیربکس ها به طور دقیق کنترل شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | نشتی روغن از سطح گیربکس ها به طور دقیق کنترل شود. - Gear Box
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | وجود صدای غیرعادی در گیربکس به صورت دقیق کنترل شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | وجود صدای غیرعادی در گیربکس به صورت دقیق کنترل شود. - Gear Box
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LOCAL BOX-FLOOR CTRL129 | تمیز کردن لوکال باکس نصب شده در کلیه طبقات و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن. | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | تمیز کردن لوکال باکس نصب شده در کلیه طبقات و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی آن. - LOCAL BOX-FLOOR CTRL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LOCAL BOX-FLOOR CTRL57 | از صحت عملکرد صحیح پوش باتن ها و کلید امرجنسی نصب روی باکس مطمئن شوید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | از صحت عملکرد صحیح پوش باتن ها و کلید امرجنسی نصب روی باکس مطمئن شوید. - LOCAL BOX-FLOOR CTRL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LOCAL BOX-FLOOR CTRL48 | بررسی محل اتصال باکس و تجهیزات داخل آن و اطمینان از فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | بررسی محل اتصال باکس و تجهیزات داخل آن و اطمینان از فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - LOCAL BOX-FLOOR CTRL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LOCAL BOX-FLOOR CTRL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن باکس کلیه طبقات | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن باکس کلیه طبقات - LOCAL BOX-FLOOR CTRL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LOCAL BOX-FLOOR CTRL92 | آچار کشی پیچها،سرسیمها باکس و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی باکس | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | آچار کشی پیچها،سرسیمها باکس و پوش باتن ها و کلید امرجنسی روی باکس - LOCAL BOX-FLOOR CTRL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LOCAL BOX-FLOOR CTRL12 | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | بررسی محکم بودن و فلکسی بل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدمم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - LOCAL BOX-FLOOR CTRL
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PARACHUTE57 | از صحت عملکرد صحیح پارا شوت مطمئن شوید (آزاد کردن اهرم تجهیز و تست حرکت آسانسور) | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13990423 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1010EL3 | XXXX | EL | از صحت عملکرد صحیح پارا شوت مطمئن شوید (آزاد کردن اهرم تجهیز و تست حرکت آسانسور) - PARACHUTE
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی سایش | Pinions7 | پس از قطع برق تجهیز و رعایت ایمنی باید اندازه گیری پینیون درایوها و ترمز ایمنی انجام شود که مینیمم فاصله بین دو دنده متوالی 35.5 میلیمتر باشد. | 10 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | پس از قطع برق تجهیز و رعایت ایمنی باید اندازه گیری پینیون درایوها و ترمز ایمنی انجام شود که مینیمم فاصله بین دو دنده متوالی 35.5 میلیمتر باشد. - Pinions
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | گریسکاری | Pinions64 | هر دو هفته یکبار با گریس total 700 به مقدار 3 کیلو گرم روی دنده های عمومی و پنییون عمل گریسکاری و روانکاری انجام شود | 60 | 200 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010726 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | هر دو هفته یکبار با گریس total 700 به مقدار 3 کیلو گرم روی دنده های عمومی و پنییون عمل گریسکاری و روانکاری انجام شود - Pinions
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی سایش | Rack7 | اندازه گیری با استفاده از یک رولر با قطر 15 میلیمتر که فاصله ارتفاعی دنده باید مینیمم 53.2 میلیمتر باشد بین دو دنده متوالی باید 25.13 میلیمتر باشد. | 60 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | اندازه گیری با استفاده از یک رولر با قطر 15 میلیمتر که فاصله ارتفاعی دنده باید مینیمم 53.2 میلیمتر باشد بین دو دنده متوالی باید 25.13 میلیمتر باشد. - Rack
1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | 1010EL3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Rack10 | وضعیت ظاهری و تمیزی جوشهای ساپورت نگهدارنده رکها به صورت دقیق کنترل شود | 60 | 200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 1010EL3 | XXXX | EL | وضعیت ظاهری و تمیزی جوشهای ساپورت نگهدارنده رکها به صورت دقیق کنترل شود - Rack
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 28S1-25S1-23S157 | از صحت عملکرد کلیدهای سلکتوری اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | از صحت عملکرد کلیدهای سلکتوری اطمینان حاصل کنید - 28S1-25S1-23S1
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 28S1-25S1-23S192 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - 28S1-25S1-23S1
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | A13/1492 | از محکم بودن کانکشن ها و نیز سوکت ها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | از محکم بودن کانکشن ها و نیز سوکت ها مطمئن شوید - A13/14
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | A13/1410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - A13/14
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | B3/457 | از دمای تنظیم شده روی ترموستات و صحت عملکرد ترموستات مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | از دمای تنظیم شده روی ترموستات و صحت عملکرد ترموستات مطمئن شوید - B3/4
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | B3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت - B3/4
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - B3/4
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL101 | از وصل بودن ارت تابلو مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | از وصل بودن ارت تابلو مطمئن شوید - CONTROL PANEL
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | F1/2/3/11/12 , T12/1357 | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل فیوزها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید و با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس از صحت عملکرد آن مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل فیوزها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید و با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس از صحت عملکرد آن مطمئن شوید - F1/2/3/11/12 , T12/13
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F1/2/3/11/12 , T12/1392 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - F1/2/3/11/12 , T12/13
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | F1/2/3/11/12 , T12/1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - F1/2/3/11/12 , T12/13
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01~04,HE09~HE1657 | با آمپر گیری از هیترها از تابلو از صحت عملکرد هیترها مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | با آمپر گیری از هیترها از تابلو از صحت عملکرد هیترها مطمئن شوید - HE01~04,HE09~HE16
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | HE01~04,HE09~HE1695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - HE01~04,HE09~HE16
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE01~04,HE09~HE1692 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - HE01~04,HE09~HE16
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HE01~04,HE09~HE1610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - HE01~04,HE09~HE16
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01~04,HE09~HE1612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01~04,HE09~HE16
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR HEATER -395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB FOR HEATER -3
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR HEATER -392 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - JB FOR HEATER -3
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR HEATER -310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR HEATER -3
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR HEATER -312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB FOR HEATER -3
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | K12/17~20/21/28/29/30/31/38/3992 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - K12/17~20/21/28/29/30/31/38/39
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | K12/17~20/21/28/29/30/31/38/3910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - K12/17~20/21/28/29/30/31/38/39
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | K13/Q23/24/26/27/2857 | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ انها اقدام کنید ضمناً روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای ان نیز چک شود | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ انها اقدام کنید ضمناً روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای ان نیز چک شود - K13/Q23/24/26/27/28
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | K13/Q23/24/26/27/2892 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - K13/Q23/24/26/27/28
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | K13/Q23/24/26/27/2810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - K13/Q23/24/26/27/28
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | M1/2/357 | از صحت عملکرد فن ها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | از صحت عملکرد فن ها مطمئن شوید - M1/2/3
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | M1/2/392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - M1/2/3
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | P11/1292 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - P11/12
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | P11/1210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - P11/12
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Q1157 | با اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آن مطمون شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | با اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آن مطمون شوید - Q11
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q1192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - Q11
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q1110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Q11
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Q12/13/14/16/17/1857 | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو و وصل کلیدهای حرارتی از صحت عملکرد آنها و نیز رنج آمپر تنظیم شده با توجه به جریان نامی موتورها اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو و وصل کلیدهای حرارتی از صحت عملکرد آنها و نیز رنج آمپر تنظیم شده با توجه به جریان نامی موتورها اطمینان حاصل کنید - Q12/13/14/16/17/18
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q12/13/14/16/17/1892 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - Q12/13/14/16/17/18
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Q2157 | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمنا روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای آن را نیز چک کنید | 20 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمنا روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای آن را نیز چک کنید - Q21
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | Q2195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - Q21
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q2192 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - Q21
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q21/V11/M1/M2/M3/A1210 | با رعایت احتیاط تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار را بررسی کرده و در صورت نیاز تمیز کنید و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی را نیز بررسی کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | با رعایت احتیاط تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار را بررسی کرده و در صورت نیاز تمیز کنید و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی را نیز بررسی کنید - Q21/V11/M1/M2/M3/A12
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | V1192 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - V11
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | X9/10/21/31/17-U,V92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - X9/10/21/31/17-U,V
710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | 710EP1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | X9/10/21/31/17-U,V10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - X9/10/21/31/17-U,V
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | 28S1/25S1/23S157 | از صحت عملکرد کلیدهای سلکتوری اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | از صحت عملکرد کلیدهای سلکتوری اطمینان حاصل کنید - 28S1/25S1/23S1
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 28S1/25S1/23S192 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - 28S1/25S1/23S1
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | A13/1492 | از محکم بودن کانکشن ها و نیز سوکت ها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | از محکم بودن کانکشن ها و نیز سوکت ها مطمئن شوید - A13/14
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | A13/1410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - A13/14
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | B3/457 | از دمای تنظیم شده روی ترموستات و صحت عملکرد ترموستات مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | از دمای تنظیم شده روی ترموستات و صحت عملکرد ترموستات مطمئن شوید - B3/4
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | B3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات تجهیز به ساپورت - B3/4
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - B3/4
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL101 | از وصل بودن ارت تابلو مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | از وصل بودن ارت تابلو مطمئن شوید - CONTROL PANEL
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | F1/2/3/11/12 , T12/1357 | پپس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل فیوزها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید و با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس از صحت عملکرد آن مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | پپس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل فیوزها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید و با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس از صحت عملکرد آن مطمئن شوید - F1/2/3/11/12 , T12/13
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F1/2/3/11/12 , T12/1392 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - F1/2/3/11/12 , T12/13
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | F1/2/3/11/12 , T12/1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - F1/2/3/11/12 , T12/13
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | HE05~08,HE17~2457 | با آمپر گیری از هیترها از تابلو از صحت عملکرد هیترها مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | با آمپر گیری از هیترها از تابلو از صحت عملکرد هیترها مطمئن شوید - HE05~08,HE17~24
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | HE05~08,HE17~2495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - HE05~08,HE17~24
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE05~08,HE17~2492 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - HE05~08,HE17~24
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HE05~08,HE17~2410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - HE05~08,HE17~24
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE05~08,HE17~2412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE05~08,HE17~24
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR HEATER -395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB FOR HEATER -3
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR HEATER -392 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - JB FOR HEATER -3
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR HEATER -310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR HEATER -3
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR HEATER -312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB FOR HEATER -3
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/3992 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/39
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/3910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/39
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | K13/Q23/24/26/27/2857 | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمنا روان بودن اهرم ترائل کنتاکتور و سالم بودن فنرهای ان را نیز چک کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمنا روان بودن اهرم ترائل کنتاکتور و سالم بودن فنرهای ان را نیز چک کنید - K13/Q23/24/26/27/28
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | K13/Q23/24/26/27/2892 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - K13/Q23/24/26/27/28
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | K13/Q23/24/26/27/2810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - K13/Q23/24/26/27/28
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | M1/2/357 | از صحت عملکرد فن ها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | از صحت عملکرد فن ها مطمئن شوید - M1/2/3
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | M1/2/392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - M1/2/3
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | P11/1292 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - P11/12
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | P11/1210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - P11/12
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | Q1157 | با اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آن مطمون شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | با اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آن مطمون شوید - Q11
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q1192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - Q11
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q1110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Q11
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | Q12/13/14/16/17/1857 | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو و وصل کلیدهای حرارتی از صحت عملکرد آنها و نیز رنج آمپر تنظیم شده با توجه به جریان نامی موتورها اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو و وصل کلیدهای حرارتی از صحت عملکرد آنها و نیز رنج آمپر تنظیم شده با توجه به جریان نامی موتورها اطمینان حاصل کنید - Q12/13/14/16/17/18
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q12/13/14/16/17/1892 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - Q12/13/14/16/17/18
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | Q2157 | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمنا روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای آن را نیز چک کنید | 10 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمنا روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای آن را نیز چک کنید - Q21
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | Q2195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - Q21
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q2192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - Q21
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q21/V11/M1/M2/M3/A1210 | با رعایت احتیاط تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار رابررسی و در صورت نیاز تمیز کنید و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی را نیز بررسی کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | با رعایت احتیاط تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار رابررسی و در صورت نیاز تمیز کنید و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی را نیز بررسی کنید - Q21/V11/M1/M2/M3/A12
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | V1192 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - V11
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | X9/10/21/31/11-U,V92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - X9/10/21/31/11-U,V
710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | 710EP1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | X9/10/21/31/11-U,V10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - X9/10/21/31/11-U,V
710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE03 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL
710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL101 | از وصل بودن ارت تابلو مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE03 | EP | از وصل بودن ارت تابلو مطمئن شوید - CONTROL PANEL
710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE03 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL
710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE03 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q192 | کلیه کابلهای ورودی و خروجی را آچار کشی کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE03 | EP | کلیه کابلهای ورودی و خروجی را آچار کشی کنید - Q1
710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | 710EP1.CE03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | CE03 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Q1
710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | بررسی عملکرد صحیح | TT40/41/42/4357 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | HE01...24 | EP | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT40/41/42/43
710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TT40/41/42/4395 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | HE01...24 | EP | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - TT40/41/42/43
710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT40/41/42/4392 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | HE01...24 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - TT40/41/42/43
710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT40/41/42/4310 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | HE01...24 | EP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - TT40/41/42/43
710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT40/41/42/4312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | HE01...24 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TT40/41/42/43
710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | HE01...24 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - ماشین
710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | HE01...24 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - ماشین
710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | 710EP1.HE01...24 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | HE01...24 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | Gearbox129 | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710EP1 | ME01 | EP | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن - Gearbox
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME01 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME01 | EP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME01 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME01 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - LCB
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME01 | EP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME01 | EP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME01 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - ماشین
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010405 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME01 | EP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | 710EP1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891212 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME01 | EP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | بازرسی و سرویس کامل | Gearbox129 | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710EP1 | ME02 | EP | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن - Gearbox
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME02 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME02 | EP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME02 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - LCB
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME02 | EP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME02 | EP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME02 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME02 | EP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | 710EP1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME02 | EP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | بازرسی و سرویس کامل | Gearbox129 | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710EP1 | ME03 | EP | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن - Gearbox
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | بررسی نشتی روغن | Gearbox35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | ME03 | EP | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. - Gearbox
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | تعویض روغن | Gearbox63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 2.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | ME03 | EP | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 2.1 لیتر - Gearbox
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME03 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME03 | EP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME03 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME03 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - LCB
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME03 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME03 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME03 | EP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME03 | EP | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME03 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME03 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME03 | EP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME03 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | 710EP1.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890301 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME03 | EP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | بازرسی و سرویس کامل | Gearbox129 | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710EP1 | ME04 | EP | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن - Gearbox
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | بررسی نشتی روغن | Gearbox35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | ME04 | EP | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. - Gearbox
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | تعویض روغن | Gearbox63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 2.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | ME04 | EP | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 2.1 لیتر - Gearbox
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME04 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME04 | EP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME04 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME04 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - LCB
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME04 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME04 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME04 | EP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME04 | EP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME04 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME04 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME04 | EP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME04 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | 710EP1.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890301 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME04 | EP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | تمیز کردن | Air Breather107 | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد - Air Breather
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | بازرسی و سرویس کامل | Gearbox129 | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن - Gearbox
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | بررسی نشتی روغن | Gearbox35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. - Gearbox
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | تعویض روغن | Gearbox63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر - Gearbox
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - LCB
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | 710EP1.ME05 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME05 | EP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | تمیز کردن | Air Breather107 | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | ME06 | EP | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد - Air Breather
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | بررسی نشتی روغن | Gearbox35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | ME06 | EP | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. - Gearbox
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | تعویض روغن | Gearbox63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | ME06 | EP | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر - Gearbox
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME06 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME06 | EP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME06 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME06 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - LCB
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME06 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME06 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME06 | EP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME06 | EP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME06 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME06 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - ماشین
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME06 | EP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME06 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | 710EP1.ME06 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME06 | EP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | تمیز کردن | Air Breather107 | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | ME07 | EP | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد - Air Breather
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | بررسی نشتی روغن | Gearbox35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | ME07 | EP | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. - Gearbox
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | تعویض روغن | Gearbox63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | ME07 | EP | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر - Gearbox
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME07 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME07 | EP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME07 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME07 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - LCB
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME07 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME07 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME07 | EP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME07 | EP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME07 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME07 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - ماشین
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME07 | EP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME07 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | 710EP1.ME07 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME07 | EP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | تمیز کردن | Air Breather107 | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | ME08 | EP | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد - Air Breather
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | بررسی نشتی روغن | Gearbox35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | ME08 | EP | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. - Gearbox
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | تعویض روغن | Gearbox63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | ME08 | EP | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر - Gearbox
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME08 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME08 | EP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME08 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME08 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - LCB
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME08 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | ME08 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME08 | EP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME08 | EP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME08 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME08 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - ماشین
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME08 | EP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME08 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | 710EP1.ME08 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP1 | ME08 | EP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | INSULATOR92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - INSULATOR
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | INSULATOR10 | با دقت محفظه داخلی فضای گلدانی را از وجود شیء خارجی بررسی و یا با بلوور کاملا آنرا تمیز کرده و از عدم وجود شکستگی در سطح خارجی مقره مطمئن شوید | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | با دقت محفظه داخلی فضای گلدانی را از وجود شیء خارجی بررسی و یا با بلوور کاملا آنرا تمیز کرده و از عدم وجود شکستگی در سطح خارجی مقره مطمئن شوید - INSULATOR
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | INSULATOR12 | از سالم بودن و فلکسی بل بودن کابل مقره اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | از سالم بودن و فلکسی بل بودن کابل مقره اطمینان حاصل کنید - INSULATOR
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی عملکرد صحیح | LS 4057 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - LS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS 4092 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - LS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS 4010 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - LS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS 4012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی عملکرد صحیح | PS 4057 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS 4095 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - PS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS 4092 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - PS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS 4010 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - PS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS 4012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی عملکرد صحیح | TS 4057 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TS 4092 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - TS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TS 4010 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - TS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS 4012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی عملکرد صحیح | ZS 4057 | با فعال کردن میکروسوئیچ از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | با فعال کردن میکروسوئیچ از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - ZS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS 4095 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS 4092 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - ZS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS 4010 | با رعایت دقت و احتیاط و اطمینان از عدم تغییر وضعیت میکروسوئیچ نسبت به تمیز کردن ان و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آنها اقدام کنید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | با رعایت دقت و احتیاط و اطمینان از عدم تغییر وضعیت میکروسوئیچ نسبت به تمیز کردن ان و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آنها اقدام کنید - ZS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS 4012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZS 40
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | آنالیز روغن | ماشین41 | نمونه گیری روغن جهت آنالیز | 20 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | نمونه گیری روغن جهت آنالیز - ماشین
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | کلیه کابلهای ورودی به ترانس و نیز کابل خروجی و کابل های کنترلی را آچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | کلیه کابلهای ورودی به ترانس و نیز کابل خروجی و کابل های کنترلی را آچار کشی کنید - ماشین
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | نسبت به گرد گیری و تمیز کردن قسمتهای مختلف ترانس ،بدنه ، محفظه فوقانی و ... . بررسی عدم آسیب دیدگی آنها اقدام کنید ضمناً از سالم بودن و عدم ترک خوردگی بوشینگ ها مطمئن شوید | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | نسبت به گرد گیری و تمیز کردن قسمتهای مختلف ترانس ،بدنه ، محفظه فوقانی و ... . بررسی عدم آسیب دیدگی آنها اقدام کنید ضمناً از سالم بودن و عدم ترک خوردگی بوشینگ ها مطمئن شوید - ماشین
710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | 710EP1.TF01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | INSULATOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - INSULATOR
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | INSULATOR10 | با دقت محفظه داخلی فضای گلدانی را از وجود شیء خارجی بررسی و یا با بلوور کاملا آنرا تمیز کرده و از عدم وجود شکستگی در سطح خارجی مقره مطمئن شوید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | با دقت محفظه داخلی فضای گلدانی را از وجود شیء خارجی بررسی و یا با بلوور کاملا آنرا تمیز کرده و از عدم وجود شکستگی در سطح خارجی مقره مطمئن شوید - INSULATOR
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | INSULATOR12 | از سالم بودن و فلکسی بل بودن کابل مقره اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | از سالم بودن و فلکسی بل بودن کابل مقره اطمینان حاصل کنید - INSULATOR
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی عملکرد صحیح | LS 4257 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - LS 42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS 4292 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - LS 42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS 4210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - LS 42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS 4212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LS 42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی عملکرد صحیح | PS 4257 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS 42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS 4295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - PS 42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS 4292 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - PS 42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS 4210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - PS 42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS 4212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PS 42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی عملکرد صحیح | TS4257 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TS42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TS4292 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - TS42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TS4210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - TS42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS4212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TS42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی عملکرد صحیح | ZS 4257 | با فعال کردن میکروسوئیچ از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | با فعال کردن میکروسوئیچ از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - ZS 42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS 4295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS 42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS 4292 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - ZS 42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS 4210 | با رعایت دقت و احتیاط و اطمینان از عدم تغییر وضعیت میکروسوئیچ نسبت به تمیز کردن ان و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آنها اقدام کنید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | با رعایت دقت و احتیاط و اطمینان از عدم تغییر وضعیت میکروسوئیچ نسبت به تمیز کردن ان و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آنها اقدام کنید - ZS 42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS 4212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZS 42
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | آنالیز روغن | ماشین41 | نمونه گیری روغن جهت آنالیز | 20 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | نمونه گیری روغن جهت آنالیز - ماشین
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | کلیه کابلهای ورودی به ترانس و نیز کابل خروجی و کابل های کنترلی را آچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | کلیه کابلهای ورودی به ترانس و نیز کابل خروجی و کابل های کنترلی را آچار کشی کنید - ماشین
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | نسبت به گرد گیری و تمیز کردن قسمتهای مختلف ترانس ،بدنه ، محفظه فوقانی و ... . بررسی عدم آسیب دیدگی آنها اقدام کنید ضمناً از سالم بودن و عدم ترک خوردگی بوشینگ ها مطمئن شوید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | نسبت به گرد گیری و تمیز کردن قسمتهای مختلف ترانس ،بدنه ، محفظه فوقانی و ... . بررسی عدم آسیب دیدگی آنها اقدام کنید ضمناً از سالم بودن و عدم ترک خوردگی بوشینگ ها مطمئن شوید - ماشین
710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | 710EP1.TF02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP1 | TF02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Camflower22 | کلیه بیرینگ های Camflower چک و عملکرد آنها بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 710EP1 | xxxx | EP | کلیه بیرینگ های Camflower چک و عملکرد آنها بررسی گردد - Bearing Camflower
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Double Flap22 | بررسی عملکرد صحیح و چک کردن بیرینگ های کلیه 8 عدد دبل فلپ تجهیز | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 710EP1 | xxxx | EP | بررسی عملکرد صحیح و چک کردن بیرینگ های کلیه 8 عدد دبل فلپ تجهیز - Bearing Double Flap
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | بازدید بیرونی بدنه از لحاظ جداشدن ورقها و عایق بیرونی بدنه | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710EP1 | xxxx | EP | بازدید بیرونی بدنه از لحاظ جداشدن ورقها و عایق بیرونی بدنه - Body
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Collectin Plate129 | بازدید جهت مشکل ممکن از جمله پارگی ، تمیز افتادن | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710EP1 | xxxx | EP | بازدید جهت مشکل ممکن از جمله پارگی ، تمیز افتادن - Collectin Plate
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Discharge Electrods129 | بازدیدا جهت هرگونه مشکل ممکن از جمله کج شدن جسبیدن مواد به سطح | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710EP1 | xxxx | EP | بازدیدا جهت هرگونه مشکل ممکن از جمله کج شدن جسبیدن مواد به سطح - Discharge Electrods
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Double Flap48 | بررسی کلیه اتصالات دبل فلپ ها و شات آنها تعداد دبل فلپ ها 8 عدد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 710EP1 | xxxx | EP | بررسی کلیه اتصالات دبل فلپ ها و شات آنها تعداد دبل فلپ ها 8 عدد - Double Flap
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | بررسی سایش | Double Flap7 | باز کردن دریچه بازدید فلپ و بررسی سایش فلپ در صورت ساییدگی بیش از حد به دفتر فنی اعلام و درخواست کار صادر گردد. | 240 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 710EP1 | xxxx | EP | باز کردن دریچه بازدید فلپ و بررسی سایش فلپ در صورت ساییدگی بیش از حد به دفتر فنی اعلام و درخواست کار صادر گردد. - Double Flap
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | گریسکاری | Double Flap64 | بیرینگ هوزینگ دابل فلپ دمپرها پس از تمیزکردن نیپل گریس کاملا گریسکاری شود نوع گریس Alvania Ep2 یا W2 | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010720 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP1 | xxxx | EP | بیرینگ هوزینگ دابل فلپ دمپرها پس از تمیزکردن نیپل گریس کاملا گریسکاری شود نوع گریس Alvania Ep2 یا W2 - Double Flap
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Hatches10 | بازدید عمومی دربهای بازدید به جهت : وضعیت آیننده و سیم تخلیه ( Earing ) و قید های نگهدارنده در بدنه وسقف تجهیز | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710EP1 | xxxx | EP | بازدید عمومی دربهای بازدید به جهت : وضعیت آیننده و سیم تخلیه ( Earing ) و قید های نگهدارنده در بدنه وسقف تجهیز - Hatches
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Hoppers129 | بازدید از داخل هاپر جهت بیرون آمردن قطعات اقتادن از داخل EP - تمیز کردنن مواد انباشته شده در داخل هاپر - جدا نمودن مواد چسبیده به جداره | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 710EP1 | xxxx | EP | بازدید از داخل هاپر جهت بیرون آمردن قطعات اقتادن از داخل EP - تمیز کردنن مواد انباشته شده در داخل هاپر - جدا نمودن مواد چسبیده به جداره - Hoppers
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | بررسی سایش | Hoppers7 | باز کردن بلوکه دبل فلپ دمپر و بررسی سایش لبه های هاپر و همچنین بدنه آن تعداد 4 هاپر | 240 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 710EP1 | xxxx | EP | باز کردن بلوکه دبل فلپ دمپر و بررسی سایش لبه های هاپر و همچنین بدنه آن تعداد 4 هاپر - Hoppers
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Internal10 | بازدید عمومی جهت بررسی از مجموعه داخلی شامل COLLETING Distaibution plates , Rapping Bars ,... | 60 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710EP1 | xxxx | EP | بازدید عمومی جهت بررسی از مجموعه داخلی شامل COLLETING Distaibution plates , Rapping Bars ,... - Internal
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | تمیز کردن | Internal107 | تمیز کردن داخل فیلتر الکتریکی محفظه اصلی- هاپرها و .... | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901218 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710EP1 | xxxx | EP | تمیز کردن داخل فیلتر الکتریکی محفظه اصلی- هاپرها و .... - Internal
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Rapping Dinece129 | بازدید از وضعیت کوپلینگ چکش از لحاظ تابت بودن اهرمها و چکشها جهت حاان ضربه زدن | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710EP1 | xxxx | EP | بازدید از وضعیت کوپلینگ چکش از لحاظ تابت بودن اهرمها و چکشها جهت حاان ضربه زدن - Rapping Dinece
710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | 710EP1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Screen Plate129 | بازدید جهت هرگونه مشکل ممکن از جمله افتادن تمیزی و ... | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710EP1 | xxxx | EP | بازدید جهت هرگونه مشکل ممکن از جمله افتادن تمیزی و ... - Screen Plate
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 28S1-25S1-23S157 | از صحت عملکرد کلیدهای سلکتوری اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | از صحت عملکرد کلیدهای سلکتوری اطمینان حاصل کنید - 28S1-25S1-23S1
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 28S1-25S1-23S192 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - 28S1-25S1-23S1
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | A13/1492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت - A13/14
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | A13/1410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - A13/14
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | B3/457 | رنج تنظیم شده جریان نیز چک شود | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | رنج تنظیم شده جریان نیز چک شود - B3/4
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | B3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت - B3/4
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - B3/4
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL101 | از وصل بودن ارت تابلو مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | از وصل بودن ارت تابلو مطمئن شوید - CONTROL PANEL
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | F1/2/3/11/12 , T12/1357 | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل فیوزها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید و با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس از صحت عملکرد آن مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل فیوزها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید و با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس از صحت عملکرد آن مطمئن شوید - F1/2/3/11/12 , T12/13
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F1/2/3/11/12 , T12/1392 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - F1/2/3/11/12 , T12/13
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | F1/2/3/11/12 , T12/1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - F1/2/3/11/12 , T12/13
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01~04,HE09~1657 | با آمپر گیری از هیترها از تابلو از صحت عملکرد هیترها مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | با آمپر گیری از هیترها از تابلو از صحت عملکرد هیترها مطمئن شوید - HE01~04,HE09~16
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | HE01~04,HE09~1695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - HE01~04,HE09~16
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE01~04,HE09~1692 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - HE01~04,HE09~16
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HE01~04,HE09~1610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - HE01~04,HE09~16
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01~04,HE09~1612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01~04,HE09~16
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR HEATER95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB FOR HEATER
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR HEATER92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت - JB FOR HEATER
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR HEATER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR HEATER
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR HEATER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB FOR HEATER
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/3992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/39
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/3910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/39
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | K13/Q23/24/26/27/2857 | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمناً روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای ان را نیز چک کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمناً روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای ان را نیز چک کنید - K13/Q23/24/26/27/28
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | K13/Q23/24/26/27/2892 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - K13/Q23/24/26/27/28
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | K13/Q23/24/26/27/2810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - K13/Q23/24/26/27/28
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | M1/2/357 | از صحت عملکرد فن ها مطمئن شوید | 10 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | از صحت عملکرد فن ها مطمئن شوید - M1/2/3
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | M1/2/392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - M1/2/3
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | P11/1292 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - P11/12
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | P11/1210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - P11/12
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Q1157 | با اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آن مطمون شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | با اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آن مطمون شوید - Q11
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q1192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - Q11
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q1110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Q11
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Q12/13/14/16/17/1857 | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل کلیدهای حرارتی از صحت عملکرد آنها و نیز رنج آمپر تنظیم شده با توجه به جریان نامی موتورها اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل کلیدهای حرارتی از صحت عملکرد آنها و نیز رنج آمپر تنظیم شده با توجه به جریان نامی موتورها اطمینان حاصل کنید - Q12/13/14/16/17/18
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q12/13/14/16/17/1892 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - Q12/13/14/16/17/18
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Q2157 | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمنا روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای آن را نیز چک کنید | 20 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمنا روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای آن را نیز چک کنید - Q21
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | Q2195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - Q21
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q2192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - Q21
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q21/V11/M1/M2/M3/A1210 | با رعایت احتیاط تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار بررسی و در صورت نیاز تمیز گردد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی نیز بررسی شود | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | با رعایت احتیاط تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار بررسی و در صورت نیاز تمیز گردد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی نیز بررسی شود - Q21/V11/M1/M2/M3/A12
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | V1192 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - V11
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | X9/10/21/31/11-U,V92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - X9/10/21/31/11-U,V
710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | 710EP2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | X9/10/21/31/11-U,V10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - X9/10/21/31/11-U,V
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | 28S1-25S1-23S157 | از صحت عملکرد کلیدهای سلکتوری اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | از صحت عملکرد کلیدهای سلکتوری اطمینان حاصل کنید - 28S1-25S1-23S1
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 28S1-25S1-23S192 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - 28S1-25S1-23S1
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | A13/1492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت - A13/14
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | A13/1410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - A13/14
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | B3/457 | از دمای تنظیم شده روی ترموستات و صحت عملکرد ترموستات مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | از دمای تنظیم شده روی ترموستات و صحت عملکرد ترموستات مطمئن شوید - B3/4
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | B3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت - B3/4
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - B3/4
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL101 | از وصل بودن ارت تابلو مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | از وصل بودن ارت تابلو مطمئن شوید - CONTROL PANEL
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | F1/2/3/11/12 , T12/1357 | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل فیوزها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید و با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس از صحت عملکرد آن مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل فیوزها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید و با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس از صحت عملکرد آن مطمئن شوید - F1/2/3/11/12 , T12/13
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F1/2/3/11/12 , T12/1392 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - F1/2/3/11/12 , T12/13
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | F1/2/3/11/12 , T12/1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - F1/2/3/11/12 , T12/13
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | HE05~08,HE17~2457 | با آمپر گیری از هیترها از تابلو از صحت عملکرد هیترها مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | با آمپر گیری از هیترها از تابلو از صحت عملکرد هیترها مطمئن شوید - HE05~08,HE17~24
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | HE05~08,HE17~2495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - HE05~08,HE17~24
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE05~08,HE17~2492 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - HE05~08,HE17~24
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HE05~08,HE17~2410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - HE05~08,HE17~24
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE05~08,HE17~2412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE05~08,HE17~24
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR HEATER95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB FOR HEATER
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR HEATER92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن اتصالات به ساپورت - JB FOR HEATER
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR HEATER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR HEATER
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR HEATER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB FOR HEATER
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/3992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/39
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/3910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - K12/17/18/19/20/21/28/29/30/31/38/39
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | K13/Q23/24/26/27/2857 | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمناً روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای آن را نیز چک کنید | 20 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمناً روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای آن را نیز چک کنید - K13/Q23/24/26/27/28
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | K13/Q23/24/26/27/2892 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - K13/Q23/24/26/27/28
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | K13/Q23/24/26/27/2810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - K13/Q23/24/26/27/28
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | M1/2/357 | از صحت عملکرد فن ها مطمئن شوید | 10 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | از صحت عملکرد فن ها مطمئن شوید - M1/2/3
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | M1/2/392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - M1/2/3
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | P11/1292 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - P11/12
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | P11/1210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - P11/12
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | Q 1157 | با اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آن مطمون شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | با اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آن مطمون شوید - Q 11
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q 1192 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - Q 11
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q 1110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Q 11
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | Q 2157 | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمناً روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای ان را نیز چک کنید. | 20 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | نسبت به سرویس کنتاکتور و بازدید از تیغه ها و عدم خال زدگی و تغییر رنگ آنها اقدام کنید ضمناً روان بودن اهرم تراول کنتاکتور و سالم بودن فنرهای ان را نیز چک کنید. - Q 21
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | Q 2195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - Q 21
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q 2192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - Q 21
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | Q12/13/14/16/17/1857 | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل کلیدهای حرارتی از صحت عملکرد آنها نیز رنج آمپر تنظیم شده با توجه به جریان نامی موتورها اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | پس از اطمینان از قطعی برق تابلو با قطع و وصل کلیدهای حرارتی از صحت عملکرد آنها نیز رنج آمپر تنظیم شده با توجه به جریان نامی موتورها اطمینان حاصل کنید - Q12/13/14/16/17/18
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q12/13/14/16/17/1892 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - Q12/13/14/16/17/18
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q21/V11/M1/M2/M3/A1210 | با رعایت احتیاط تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار بررسی و در صورت نیاز تمیز شود و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی نیز بررسی گردد | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | با رعایت احتیاط تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار بررسی و در صورت نیاز تمیز شود و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی نیز بررسی گردد - Q21/V11/M1/M2/M3/A12
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | V1192 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - V11
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | X9/10/21/31/11-U,V92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - X9/10/21/31/11-U,V
710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | 710EP2.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | X9/10/21/31/11-U,V10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - X9/10/21/31/11-U,V
710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE03 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL
710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL101 | از وصل بودن ارت تابلو مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE03 | EP | از وصل بودن ارت تابلو مطمئن شوید - CONTROL PANEL
710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE03 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL
710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE03 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q192 | کلیه کابل های ورودی و خروجی را آچار کشی کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE03 | EP | کلیه کابل های ورودی و خروجی را آچار کشی کنید - Q1
710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | 710EP2.CE03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | CE03 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Q1
710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | بررسی عملکرد صحیح | TT44/45/46/4757 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | HE01...24 | EP | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT44/45/46/47
710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TT44/45/46/4795 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | HE01...24 | EP | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - TT44/45/46/47
710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT44/45/46/4792 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | HE01...24 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - TT44/45/46/47
710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT44/45/46/4710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | HE01...24 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TT44/45/46/47
710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT44/45/46/4712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | HE01...24 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TT44/45/46/47
710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | HE01...24 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - ماشین
710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | HE01...24 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - ماشین
710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | 710EP2.HE01...24 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 240 | 0 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | HE01...24 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | Gear Box129 | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710EP2 | ME01 | EP | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن - Gear Box
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME01 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME01 | EP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME01 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME01 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - LCB
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME01 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME01 | EP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME01 | EP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME01 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - ماشین
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | برسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME01 | EP | برسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | 710EP2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME01 | EP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | بازرسی و سرویس کامل | Gearbox129 | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710EP2 | ME02 | EP | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن - Gearbox
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME02 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME02 | EP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME02 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - LCB
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME02 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME02 | EP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME02 | EP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME02 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME02 | EP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | 710EP2.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME02 | EP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | بازرسی و سرویس کامل | Gearbox129 | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710EP2 | ME03 | EP | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن - Gearbox
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | بررسی نشتی روغن | Gearbox35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | ME03 | EP | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. - Gearbox
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | تعویض روغن | Gearbox63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 2.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | ME03 | EP | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 2.1 لیتر - Gearbox
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME03 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME03 | EP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME03 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME03 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - LCB
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME03 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME03 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME03 | EP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME03 | EP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME03 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME03 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - ماشین
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | برسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME03 | EP | برسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME03 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | 710EP2.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME03 | EP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | بازرسی و سرویس کامل | Gearbox129 | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710EP2 | ME04 | EP | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن - Gearbox
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | بررسی نشتی روغن | Gearbox35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | ME04 | EP | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. - Gearbox
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | تعویض روغن | Gearbox63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | ME04 | EP | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر - Gearbox
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME04 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME04 | EP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME04 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME04 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - LCB
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME04 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME04 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME04 | EP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME04 | EP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME04 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME04 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - ماشین
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | برسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME04 | EP | برسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME04 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | 710EP2.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME04 | EP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | تمیز کردن | Air Breather107 | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد - Air Breather
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | بازرسی و سرویس کامل | Gearbox129 | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن | 60 | 400 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13910501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | بازدید از دنده و عدم وجود سایش در سطح دنده بررسی وضیت روغن - Gearbox
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | بررسی نشتی روغن | Gearbox35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. - Gearbox
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | تعویض روغن | Gearbox63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر - Gearbox
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - ماشین
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | 710EP2.ME05 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891212 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME05 | EP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | تمیز کردن | Air Breather107 | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | ME06 | EP | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد - Air Breather
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | بررسی نشتی روغن | Gearbox35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | ME06 | EP | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. - Gearbox
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | تعویض روغن | Gearbox63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | ME06 | EP | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر - Gearbox
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME06 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME06 | EP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME06 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME06 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME06 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME06 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME06 | EP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME06 | EP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME06 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME06 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - ماشین
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME06 | EP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME06 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | 710EP2.ME06 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME06 | EP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | تمیز کردن | Air Breather107 | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | ME07 | EP | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد - Air Breather
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | بررسی نشتی روغن | Gearbox35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | ME07 | EP | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. - Gearbox
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | تعویض روغن | Gearbox63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | ME07 | EP | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر - Gearbox
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME07 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME07 | EP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME07 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME07 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME07 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME07 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME07 | EP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME07 | EP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME07 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME07 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - ماشین
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME07 | EP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME07 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | 710EP2.ME07 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME07 | EP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | تمیز کردن | Air Breather107 | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | ME08 | EP | پیچ تخلیه هوای گیربکس باز و نظافت گردد - Air Breather
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | بررسی نشتی روغن | Gearbox35 | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | ME08 | EP | گیربکس دابل فلپ دمپرها و چکشها از نظر نشتی روغن بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی به دفتر فنی گزارش شود. - Gearbox
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | تعویض روغن | Gearbox63 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | ME08 | EP | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت شود و سپس روغن آن تعویض گردد نوع روغن Omala 460 و به مقدار 1.1 لیتر - Gearbox
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME08 | EP | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME08 | EP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME08 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME08 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME08 | EP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | ME08 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME08 | EP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME08 | EP | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME08 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME08 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وتخته کلم - ماشین
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME08 | EP | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME08 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | 710EP2.ME08 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710EP2 | ME08 | EP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | INSULATOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - INSULATOR
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | INSULATOR10 | با دقت محفظه داخلی فضای گلدانی را از وجود شیء خارجی بررسی و یا با بلوور کاملا آنرا تمیز کرده و از عدم وجود شکستگی در سطح خارجی مقره مطمئن شوید | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | با دقت محفظه داخلی فضای گلدانی را از وجود شیء خارجی بررسی و یا با بلوور کاملا آنرا تمیز کرده و از عدم وجود شکستگی در سطح خارجی مقره مطمئن شوید - INSULATOR
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | INSULATOR12 | از سالم بودن و فلکسی بل بودن کابل مقره اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | از سالم بودن و فلکسی بل بودن کابل مقره اطمینان حاصل کنید - INSULATOR
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی عملکرد صحیح | LS 4457 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - LS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS 4492 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - LS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS 4410 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - LS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS 4412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی عملکرد صحیح | PS 4457 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS 4495 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - PS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS 4492 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - PS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS 4410 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - PS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS 4412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی عملکرد صحیح | TS 4457 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TS 4492 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - TS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TS 4410 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - TS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS 4412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی عملکرد صحیح | ZS 4457 | با فعال کردن میکروسوئیچ از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | با فعال کردن میکروسوئیچ از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - ZS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS 4495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS 4492 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - ZS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS 4410 | با رعایت دقت و احتیاط و اطمینان از عدم تغییر وضعیت میکروسوئیچ نسبت به تمیز کردن ان و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آنها اقدام کنید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | با رعایت دقت و احتیاط و اطمینان از عدم تغییر وضعیت میکروسوئیچ نسبت به تمیز کردن ان و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آنها اقدام کنید - ZS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS 4412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZS 44
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | آنالیز روغن | ماشین41 | نمونه گیری روغن جهت آنالیز | 10 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | نمونه گیری روغن جهت آنالیز - ماشین
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | کلیه کابلهای ورودی به ترانس و نیز کابل خروجی و کابل های کنترلی را آچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | کلیه کابلهای ورودی به ترانس و نیز کابل خروجی و کابل های کنترلی را آچار کشی کنید - ماشین
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | نسبت به گرد گیری و تمیز کردن قسمتهای مختلف ترانس ،بدنه ، محفظه فوقانی و ... . بررسی عدم آسیب دیدگی آنها اقدام کنید ضمناً از سالم بودن و عدم ترک خوردگی بوشینگ ها مطمئن شوید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | نسبت به گرد گیری و تمیز کردن قسمتهای مختلف ترانس ،بدنه ، محفظه فوقانی و ... . بررسی عدم آسیب دیدگی آنها اقدام کنید ضمناً از سالم بودن و عدم ترک خوردگی بوشینگ ها مطمئن شوید - ماشین
710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | 710EP2.TF01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF01 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | INSULATOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - INSULATOR
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | INSULATOR10 | با دقت محفظه داخلی فضای گلدانی را از وجود شیء خارجی بررسی و یا با بلوور کاملا آنرا تمیز کرده و از عدم وجود شکستگی در سطح خارجی مقره مطمئن شوید | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | با دقت محفظه داخلی فضای گلدانی را از وجود شیء خارجی بررسی و یا با بلوور کاملا آنرا تمیز کرده و از عدم وجود شکستگی در سطح خارجی مقره مطمئن شوید - INSULATOR
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | INSULATOR12 | از سالم بودن و فلکسی بل بودن کابل مقره اطمینان حاصل کنید | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | از سالم بودن و فلکسی بل بودن کابل مقره اطمینان حاصل کنید - INSULATOR
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی عملکرد صحیح | LS 4657 | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | از عملکرد صحیح تجهیز مطمئن شوید - LS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS 4692 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - LS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS 4610 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - LS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS 4612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی عملکرد صحیح | PS 4657 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS 4695 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - PS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS 4692 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - PS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS 4610 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - PS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS 4612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی عملکرد صحیح | TS 4657 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TS 4692 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - TS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TS 4610 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - TS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS 4612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی عملکرد صحیح | ZS 4657 | با فعال کردن میکروسوئیچ از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | با فعال کردن میکروسوئیچ از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - ZS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS 4695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS 4692 | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | آچار کشی و محکم کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و محکم کردن تجهیز به ساپورت نگه دارنده - ZS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS 4610 | با رعایت دقت و احتیاط و اطمینان از عدم تغییر وضعیت میکروسوئیچ نسبت به تمیز کردن ان و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آنها اقدام کنید | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | با رعایت دقت و احتیاط و اطمینان از عدم تغییر وضعیت میکروسوئیچ نسبت به تمیز کردن ان و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آنها اقدام کنید - ZS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS 4612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZS 46
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | آنالیز روغن | ماشین41 | نمونه گیری روغن جهت آنالیز | 10 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | نمونه گیری روغن جهت آنالیز - ماشین
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | کلیه کابلهای ورودی به ترانس و نیز کابل خروجی و کابل های کنترلی را آچار کشی کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | کلیه کابلهای ورودی به ترانس و نیز کابل خروجی و کابل های کنترلی را آچار کشی کنید - ماشین
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | نسبت به گرد گیری و تمیز کردن قسمتهای مختلف ترانس ،بدنه ، محفظه فوقانی و ... . بررسی عدم آسیب دیدگی آنها اقدام کنید ضمناً از سالم بودن و عدم ترک خوردگی بوشینگ ها مطمئن شوید | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | نسبت به گرد گیری و تمیز کردن قسمتهای مختلف ترانس ،بدنه ، محفظه فوقانی و ... . بررسی عدم آسیب دیدگی آنها اقدام کنید ضمناً از سالم بودن و عدم ترک خوردگی بوشینگ ها مطمئن شوید - ماشین
710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | 710EP2.TF02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710EP2 | TF02 | EP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearing Camflower22 | کلیه بیرینگ های Camflower چک و عملکرد آنها بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 710EP2 | XXXX | EP | کلیه بیرینگ های Camflower چک و عملکرد آنها بررسی گردد - Bearing Camflower
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearing Double Flap22 | بررسی عملکرد صحیح و چک کردن بیرینگ های کلیه 8 عدد دبل فلپ تجهیز | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 710EP2 | XXXX | EP | بررسی عملکرد صحیح و چک کردن بیرینگ های کلیه 8 عدد دبل فلپ تجهیز - Bearing Double Flap
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | بازدید بیرونی بدنه از لحاظ جداشدن ورقها و عایق بیرونی بدنه. | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710EP2 | XXXX | EP | بازدید بیرونی بدنه از لحاظ جداشدن ورقها و عایق بیرونی بدنه. - Body
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Collectin Plate129 | بازدید جهت مشکل ممکن از جمله پارگی ، تمیز افتادن | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710EP2 | XXXX | EP | بازدید جهت مشکل ممکن از جمله پارگی ، تمیز افتادن - Collectin Plate
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Discharge Electrods129 | بازدیدا جهت هرگونه مشکل ممکن از جمله کج شدن جسبیدن مواد به سطح | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710EP2 | XXXX | EP | بازدیدا جهت هرگونه مشکل ممکن از جمله کج شدن جسبیدن مواد به سطح - Discharge Electrods
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Double Flap48 | بررسی کلیه اتصالات دبل فلپ ها و شات آنها تعداد دبل فلپ ها 8 عدد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 710EP2 | XXXX | EP | بررسی کلیه اتصالات دبل فلپ ها و شات آنها تعداد دبل فلپ ها 8 عدد - Double Flap
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | بررسی سایش | Double Flap7 | باز کردن دریچه بازدید فلپ و بررسی سایش فلپ در صورت ساییدگی بیش از حد به دفتر فنی اعلام و درخواست کار صادر گردد. | 240 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 710EP2 | XXXX | EP | باز کردن دریچه بازدید فلپ و بررسی سایش فلپ در صورت ساییدگی بیش از حد به دفتر فنی اعلام و درخواست کار صادر گردد. - Double Flap
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | گریسکاری | Double Flap64 | بیرینگ هوزینگ دابل فلپ دمپرها پس از تمیزکردن نیپل گریس کاملا گریسکاری شود نوع گریس Alvania Ep2 یا W2 | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010720 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710EP2 | XXXX | EP | بیرینگ هوزینگ دابل فلپ دمپرها پس از تمیزکردن نیپل گریس کاملا گریسکاری شود نوع گریس Alvania Ep2 یا W2 - Double Flap
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Hatches10 | بازدید عمومی دربهای بازدید به جهت : وضعیت آیننده و سیم تخلیه ( Earing ) و قید های نگهدارنده در بدنه وسقف تجهیز | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710EP2 | XXXX | EP | بازدید عمومی دربهای بازدید به جهت : وضعیت آیننده و سیم تخلیه ( Earing ) و قید های نگهدارنده در بدنه وسقف تجهیز - Hatches
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Hoppers129 | بازدید از داخل هاپر جهت بیرون آمردن قطعات اقتادن از داخل EP - تمیز کردنن مواد انباشته شده در داخل هاپر - جدا نمودن مواد چسبیده به جداره | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 710EP2 | XXXX | EP | بازدید از داخل هاپر جهت بیرون آمردن قطعات اقتادن از داخل EP - تمیز کردنن مواد انباشته شده در داخل هاپر - جدا نمودن مواد چسبیده به جداره - Hoppers
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | بررسی سایش | Hoppers7 | باز کردن بلوکه دبل فلپ دمپر و بررسی سایش لبه های هاپر و همچنین بدنه آن تعداد 4 هاپر | 240 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 710EP2 | XXXX | EP | باز کردن بلوکه دبل فلپ دمپر و بررسی سایش لبه های هاپر و همچنین بدنه آن تعداد 4 هاپر - Hoppers
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Internal10 | بازدید عمومی جهت بررسی از مجموعه داخلی شامل COLLETING Distaibution plates , Rapping Bars ,... | 60 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710EP2 | XXXX | EP | بازدید عمومی جهت بررسی از مجموعه داخلی شامل COLLETING Distaibution plates , Rapping Bars ,... - Internal
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | تمیز کردن | Internal107 | تمیز کردن داخل فیلتر الکتریکی محفظه اصلی- هاپرها و .... | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901218 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710EP2 | XXXX | EP | تمیز کردن داخل فیلتر الکتریکی محفظه اصلی- هاپرها و .... - Internal
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Rapping Dinece129 | بازدید از وضعیت کوپلینگ چکش از لحاظ تابت بودن اهرمها و چکشها جهت حاان ضربه زدن | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710EP2 | XXXX | EP | بازدید از وضعیت کوپلینگ چکش از لحاظ تابت بودن اهرمها و چکشها جهت حاان ضربه زدن - Rapping Dinece
710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | 710EP2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Screen Plate129 | بازدید جهت هرگونه مشکل ممکن از جمله افتادن تمیزی و .... | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911017 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710EP2 | XXXX | EP | بازدید جهت هرگونه مشکل ممکن از جمله افتادن تمیزی و .... - Screen Plate
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | B01-ACC PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه - B01-ACC PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت ارت | B01-ACC PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید - B01-ACC PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B01-ACC PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - B01-ACC PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B01-ACC PANEL12 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید - B01-ACC PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی عملکرد صحیح | LIGHTING PANEL57 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910728 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود - LIGHTING PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LIGHTING PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه - LIGHTING PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت ارت | LIGHTING PANEL101 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - LIGHTING PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LIGHTING PANEL10 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910115 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - LIGHTING PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LIGHTING PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید - LIGHTING PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بازرسی و سرویس کامل | MCC-UE01/UE02-PFC PANEL129 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل: کنتاکتور،فیوز،خازن،کنترلر (یونیت اندازه گیری)‌اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل: کنتاکتور،فیوز،خازن،کنترلر (یونیت اندازه گیری)‌اطمینان حاصل کنید - MCC-UE01/UE02-PFC PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی عملکرد صحیح | MCC-UE01/UE02-PFC PANEL57 | از عملکرد صحیح کنترلر(یونیت اندازه گیری) اطمینان حاصل کنید. فقط برای UE01 | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از عملکرد صحیح کنترلر(یونیت اندازه گیری) اطمینان حاصل کنید. فقط برای UE01 - MCC-UE01/UE02-PFC PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC-UE01/UE02-PFC PANEL92 | آچارکشی کلیه تجهیزات،قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوطه به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره، با رعایت احتیاط و تخلیه الکتریکی | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | آچارکشی کلیه تجهیزات،قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوطه به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره، با رعایت احتیاط و تخلیه الکتریکی - MCC-UE01/UE02-PFC PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC-UE01/UE02-PFC PANEL10 | تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل:فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل:فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - MCC-UE01/UE02-PFC PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC-UE01/UE02-PFC PANEL12 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید - MCC-UE01/UE02-PFC PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی عملکرد صحیح | MCC157 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی - MCC1
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MCC148 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید - MCC1
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | MCC184 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی - MCC1
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC192 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست | 900 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست - MCC1
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت ارت | MCC1101 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید - MCC1
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC110 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی - MCC1
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC112 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید - MCC1
ER011S01 | ER01 | ER01 | گریسکاری | MCC164 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست - MCC1
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی عملکرد صحیح | Q01-UE01/02-RPC PANEL57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید - Q01-UE01/02-RPC PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Q01-UE01/02-RPC PANEL48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER01 |  | ER01 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی - Q01-UE01/02-RPC PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q01-UE01/02-RPC PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER01 |  | ER01 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی - Q01-UE01/02-RPC PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q01-UE01/02-RPC PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER01 |  | ER01 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی - Q01-UE01/02-RPC PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Q01-UE01/02-RPC PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER01 |  | ER01 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست - Q01-UE01/02-RPC PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بازرسی و سرویس کامل | S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(قطع و وصل آن)سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر،لیمیت سوییچ های سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ... اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(قطع و وصل آن)سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر،لیمیت سوییچ های سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ... اطمینان حاصل کنید - S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی عملکرد صحیح | S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL57 | از عملکرد صحیح یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از عملکرد صحیح یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهرها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهرها - S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL92 | اچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | اچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل ها - S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرارگیری آن،ریل و غلطکها و بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگیفدفرمگی و یالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرارگیری آن،ریل و غلطکها و بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگیفدفرمگی و یالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL12 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل، کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل، کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | گریسکاری | S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام نمایید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام نمایید - S01-U01/U03/U04/U05/U06-MVD PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بازرسی و سرویس کامل | S01-U02-MVD PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید - S01-U02-MVD PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی عملکرد صحیح | S01-U02-MVD PANEL57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - S01-U02-MVD PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | S01-U02-MVD PANEL48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - S01-U02-MVD PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | S01-U02-MVD PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلها - S01-U02-MVD PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S01-U02-MVD PANEL10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید - S01-U02-MVD PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | S01-U02-MVD PANEL12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - S01-U02-MVD PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | گریسکاری | S01-U02-MVD PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید - S01-U02-MVD PANEL
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی عملکرد صحیح | UPS57 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد. | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد. - UPS
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UPS48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید - UPS
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی دما | UPS9 | نظر به اهمیت دما در مورد باطریها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 84 | CM2 - Thermal | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | نظر به اهمیت دما در مورد باطریها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید - UPS
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS92 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. - UPS
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت ارت | UPS101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - UPS
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UPS10 | تابلو از نظراسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی چک شود.با بلوورو تمیز شود.باطری ها رااز نظر وضعیت ظاهری و تغییر شکل چک کنید.دمای محیط نباید از30درجه بیشتر باشد | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | تابلو از نظراسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی چک شود.با بلوورو تمیز شود.باطری ها رااز نظر وضعیت ظاهری و تغییر شکل چک کنید.دمای محیط نباید از30درجه بیشتر باشد - UPS
ER011S01 | ER01 | ER01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER01 |  | ER01 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - UPS
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 1350CP1-PANEL57 | بررسی صحت عملکرد درایو،کنتاکتور،رله،فن خنک کننده تابلو،HMI | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد درایو،کنتاکتور،رله،فن خنک کننده تابلو،HMI - 1350CP1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1350CP1-PANEL92 | اچارکشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه و کابل های پاور ورودی و خروجی و نیز کابل های کنترلی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | اچارکشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه و کابل های پاور ورودی و خروجی و نیز کابل های کنترلی - 1350CP1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1350CP1-PANEL10 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل :درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. | 35 | 35 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل :درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. - 1350CP1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1350CP1-PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگفپارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... اطمینان حاصل کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگفپارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... اطمینان حاصل کنید. - 1350CP1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 1360CP1-PANEL57 | بررسی صحت عملکرد درایو،کنتاکتور،رله،فن خنک کننده تابلو،HMI | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد درایو،کنتاکتور،رله،فن خنک کننده تابلو،HMI - 1360CP1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1360CP1-PANEL92 | اچارکشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه و کابل های پاور ورودی و خروجی و نیز کابل های کنترلی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | اچارکشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه و کابل های پاور ورودی و خروجی و نیز کابل های کنترلی - 1360CP1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1360CP1-PANEL10 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل :درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. | 35 | 35 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل :درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. - 1360CP1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1360CP1-PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگفپارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... اطمینان حاصل کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگفپارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... اطمینان حاصل کنید. - 1360CP1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 1500PI:PANEL57 | بررسی صحت عملکرد کلید اتوماتیک، حرارتی و .... | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد کلید اتوماتیک، حرارتی و .... - 1500PI:PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1500PI:PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه - 1500PI:PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وجود صدای غیر عادی | 1500PI:PANEL38 | صدای فن را بررسی کنید . فن بایستی بدون صدای اضافی کار کند . این صدا نشان دهنده خرابی بیرینگ هاست . فن ها عمری در حدود 60000 ساعت دارند . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | صدای فن را بررسی کنید . فن بایستی بدون صدای اضافی کار کند . این صدا نشان دهنده خرابی بیرینگ هاست . فن ها عمری در حدود 60000 ساعت دارند . - 1500PI:PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1500PI:PANEL10 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی ان شامل کلیدهای حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی ان شامل کلیدهای حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - 1500PI:PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 1500PI:PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های ورودی به کلیدهای حرارتی و اتوماتیک و غیره اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های ورودی به کلیدهای حرارتی و اتوماتیک و غیره اطمینان حاصل کنید - 1500PI:PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | تعویض قطعه | 1500PI:PANEL85 | خازن های بعد از رکتیفایر الکترولیتی می باشند و عمری در حدود 100000 ساعت دارد . از روی نشانه های ظاهری نمی توان متوجه خرابی خازن ها شد . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | خازن های بعد از رکتیفایر الکترولیتی می باشند و عمری در حدود 100000 ساعت دارد . از روی نشانه های ظاهری نمی توان متوجه خرابی خازن ها شد . - 1500PI:PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | تمیز کردن | 1500PI:PANEL107 | غبار روی هیت سینک ها را با یک برس نرم تمیز نمایید . این کار را با دقت انجام دهید و از دمش هوا استفاده نکنید . | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | غبار روی هیت سینک ها را با یک برس نرم تمیز نمایید . این کار را با دقت انجام دهید و از دمش هوا استفاده نکنید . - 1500PI:PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 210RL1-C1657 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید - 210RL1-C16
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 210RL1-C1648 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها - 210RL1-C16
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 210RL1-C1692 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه - 210RL1-C16
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | 210RL1-C16101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید - 210RL1-C16
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 210RL1-C1610 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - 210RL1-C16
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 210RL1-C1612 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید - 210RL1-C16
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 610BC01/2-C01- PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید - 610BC01/2-C01- PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 610BC01/2-C01- PANEL48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها - 610BC01/2-C01- PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 610BC01/2-C01- PANEL92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه - 610BC01/2-C01- PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | 610BC01/2-C01- PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید - 610BC01/2-C01- PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 610BC01/2-C01- PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 100 | 140 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - 610BC01/2-C01- PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 610BC01/2-C01- PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید - 610BC01/2-C01- PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 610BC03/4-C02-PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید - 610BC03/4-C02-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 610BC03/4-C02-PANEL48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها - 610BC03/4-C02-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 610BC03/4-C02-PANEL92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه - 610BC03/4-C02-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | 610BC03/4-C02-PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید - 610BC03/4-C02-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 610BC03/4-C02-PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 100 | 140 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - 610BC03/4-C02-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 610BC03/4-C02-PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید - 610BC03/4-C02-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 610BC5/6-C03-PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید - 610BC5/6-C03-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 610BC5/6-C03-PANEL48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها - 610BC5/6-C03-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 610BC5/6-C03-PANEL92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه - 610BC5/6-C03-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | 610BC5/6-C03-PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید - 610BC5/6-C03-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 610BC5/6-C03-PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 100 | 140 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - 610BC5/6-C03-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 610BC5/6-C03-PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید - 610BC5/6-C03-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 610PE1-C04-PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید - 610PE1-C04-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 610PE1-C04-PANEL48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها - 610PE1-C04-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 610PE1-C04-PANEL92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه - 610PE1-C04-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | 610PE1-C04-PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید - 610PE1-C04-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 610PE1-C04-PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - 610PE1-C04-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 610PE1-C04-PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید - 610PE1-C04-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 610PE2-C05-PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید - 610PE2-C05-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 610PE2-C05-PANEL48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها - 610PE2-C05-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 610PE2-C05-PANEL92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه - 610PE2-C05-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | 610PE2-C05-PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید - 610PE2-C05-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 610PE2-C05-PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - 610PE2-C05-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 610PE2-C05-PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید - 610PE2-C05-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 610PE3-C06-PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید - 610PE3-C06-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 610PE3-C06-PANEL48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها - 610PE3-C06-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 610PE3-C06-PANEL92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه - 610PE3-C06-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | 610PE3-C06-PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید - 610PE3-C06-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 610PE3-C06-PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - 610PE3-C06-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 610PE3-C06-PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید - 610PE3-C06-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 610PE4-C07-PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید - 610PE4-C07-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 610PE4-C07-PANEL48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها - 610PE4-C07-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 610PE4-C07-PANEL92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه - 610PE4-C07-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | 610PE4-C07-PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید - 610PE4-C07-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 610PE4-C07-PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - 610PE4-C07-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 610PE4-C07-PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید - 610PE4-C07-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 610PE5-C08-PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید - 610PE5-C08-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 610PE5-C08-PANEL48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها - 610PE5-C08-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 610PE5-C08-PANEL92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه - 610PE5-C08-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | 610PE5-C08-PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید - 610PE5-C08-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 610PE5-C08-PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - 610PE5-C08-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 610PE5-C08-PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید - 610PE5-C08-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 610PE6-C0957 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید - 610PE6-C09
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 610PE6-C0948 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها - 610PE6-C09
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 610PE6-C0992 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه - 610PE6-C09
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | 610PE6-C09101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید - 610PE6-C09
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 610PE6-C0910 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - 610PE6-C09
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 610PE6-C0912 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید - 610PE6-C09
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 610RB/WB-C1057 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید - 610RB/WB-C10
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 610RB/WB-C1048 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها - 610RB/WB-C10
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 610RB/WB-C1092 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه - 610RB/WB-C10
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | 610RB/WB-C10101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید - 610RB/WB-C10
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 610RB/WB-C1010 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 100 | 140 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - 610RB/WB-C10
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 610RB/WB-C1012 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید - 610RB/WB-C10
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 710TG1-C1157 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید - 710TG1-C11
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 710TG1-C1148 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها - 710TG1-C11
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 710TG1-C1192 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه - 710TG1-C11
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | 710TG1-C11101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید - 710TG1-C11
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 710TG1-C1110 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 100 | 140 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - 710TG1-C11
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 710TG1-C1112 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید - 710TG1-C11
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 730AN1-C14-PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید - 730AN1-C14-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 730AN1-C14-PANEL48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها - 730AN1-C14-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 730AN1-C14-PANEL92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه - 730AN1-C14-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | 730AN1-C14-PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید - 730AN1-C14-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 730AN1-C14-PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 100 | 140 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - 730AN1-C14-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 730AN1-C14-PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید - 730AN1-C14-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 730FN6-SOFT STARTER PANEL57 | بررسی صحت عملکرد درایو،کنتاکتور،رله،فن خنک کننده تابلو،HMI | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد درایو،کنتاکتور،رله،فن خنک کننده تابلو،HMI - 730FN6-SOFT STARTER PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 730FN6-SOFT STARTER PANEL92 | اچارکشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه و کابل های پاور ورودی و خروجی و نیز کابل های کنترلی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | اچارکشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه و کابل های پاور ورودی و خروجی و نیز کابل های کنترلی - 730FN6-SOFT STARTER PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 730FN6-SOFT STARTER PANEL10 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل :درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. | 35 | 35 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل :درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. - 730FN6-SOFT STARTER PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 730FN6-SOFT STARTER PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگفپارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... اطمینان حاصل کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگفپارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... اطمینان حاصل کنید. - 730FN6-SOFT STARTER PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 730FN8-SOFT STARTER PANEL57 | بررسی صحت عملکرد درایو،کنتاکتور،رله،فن خنک کننده تابلو،HMI | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد درایو،کنتاکتور،رله،فن خنک کننده تابلو،HMI - 730FN8-SOFT STARTER PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 730FN8-SOFT STARTER PANEL92 | اچارکشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه و کابل های پاور ورودی و خروجی و نیز کابل های کنترلی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | اچارکشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه و کابل های پاور ورودی و خروجی و نیز کابل های کنترلی - 730FN8-SOFT STARTER PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 730FN8-SOFT STARTER PANEL10 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل :درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. | 35 | 35 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل :درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. - 730FN8-SOFT STARTER PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 730FN8-SOFT STARTER PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگفپارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... اطمینان حاصل کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگفپارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... اطمینان حاصل کنید. - 730FN8-SOFT STARTER PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 950CP1-PANEL57 | بررسی صحت عملکرد درایو،کنتاکتور،رله،فن خنک کننده تابلو،HMI | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد درایو،کنتاکتور،رله،فن خنک کننده تابلو،HMI - 950CP1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 950CP1-PANEL92 | اچارکشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه و کابل های پاور ورودی و خروجی و نیز کابل های کنترلی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | اچارکشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه و کابل های پاور ورودی و خروجی و نیز کابل های کنترلی - 950CP1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 950CP1-PANEL10 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل :درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. | 35 | 35 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل :درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. - 950CP1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 950CP1-PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگفپارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... اطمینان حاصل کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگفپارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... اطمینان حاصل کنید. - 950CP1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 950FT-C15-PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات پانل طبق دستورالعمل مطمئن شوید - 950FT-C15-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 950FT-C15-PANEL48 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محل اتصال تجهیز به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن آنها و چک نمودن پیچ و مهره ها - 950FT-C15-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 950FT-C15-PANEL92 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی کلیه اتصالات و قطعات داخلی تابلو مطابق دستورالعمل مربوطه - 950FT-C15-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | 950FT-C15-PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت داخلی درایو و تابلو اطمینان حاصل کنید - 950FT-C15-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 950FT-C15-PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 100 | 140 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلید مینیاتوری،کلید اصلی و ... را طبق دستورالعمل پیوستی با دقت نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - 950FT-C15-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 950FT-C15-PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلها ی مربوط درایو،رله،منبع تغذیه،ترانس،کلیدمینیاتوری،کلید اصلی و ..اطمینان حاصل کنید - 950FT-C15-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | 950VP1-SOFT STARTER PANEL57 | بررسی صحت عملکرد درایو،کنتاکتور،رله،فن خنک کننده تابلو،HMI | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد درایو،کنتاکتور،رله،فن خنک کننده تابلو،HMI - 950VP1-SOFT STARTER PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 950VP1-SOFT STARTER PANEL92 | اچارکشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه و کابل های پاور ورودی و خروجی و نیز کابل های کنترلی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | اچارکشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه و کابل های پاور ورودی و خروجی و نیز کابل های کنترلی - 950VP1-SOFT STARTER PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 950VP1-SOFT STARTER PANEL10 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل :درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. | 35 | 35 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | پانل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل :درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. - 950VP1-SOFT STARTER PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 950VP1-SOFT STARTER PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگفپارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... اطمینان حاصل کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگفپارگی وایر و کابلهای ورودی به درایو،رله،کنتاکتور،کلید حرارتی و اتوماتیک و ... اطمینان حاصل کنید. - 950VP1-SOFT STARTER PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | B01-ACC PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه - B01-ACC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | B01-ACC PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید - B01-ACC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B01-ACC PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - B01-ACC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B01-ACC PANEL12 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید - B01-ACC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | B02-ACC PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه - B02-ACC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | B02-ACC PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید - B02-ACC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B02-ACC PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - B02-ACC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B02-ACC PANEL12 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید - B02-ACC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | B03-ACC PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه - B03-ACC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | B03-ACC PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید - B03-ACC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B03-ACC PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - B03-ACC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B03-ACC PANEL12 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید - B03-ACC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | B04-ACC PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه - B04-ACC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | B04-ACC PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید - B04-ACC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B04-ACC PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - B04-ACC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B04-ACC PANEL12 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید - B04-ACC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | ER022A02-UPS2 Battery Cubicle57 | طبق فرم پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیز از MCCوصل گردد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | طبق فرم پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیز از MCCوصل گردد. - ER022A02-UPS2 Battery Cubicle
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ER022A02-UPS2 Battery Cubicle48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید - ER022A02-UPS2 Battery Cubicle
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی دما | ER022A02-UPS2 Battery Cubicle9 | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید. | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید. - ER022A02-UPS2 Battery Cubicle
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ER022A02-UPS2 Battery Cubicle95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید - ER022A02-UPS2 Battery Cubicle
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ER022A02-UPS2 Battery Cubicle92 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. - ER022A02-UPS2 Battery Cubicle
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | ER022A02-UPS2 Battery Cubicle101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - ER022A02-UPS2 Battery Cubicle
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ER022A02-UPS2 Battery Cubicle10 | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 - ER022A02-UPS2 Battery Cubicle
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ER022A02-UPS2 Battery Cubicle12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - ER022A02-UPS2 Battery Cubicle
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | KILN PANEL-C12129 | کلیه تجهیزات تابلو شامل قسمت ورودی،کنترلی،قسمت IGBT,FIU را طبق دستورالعمل نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 720 | 1200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه تجهیزات تابلو شامل قسمت ورودی،کنترلی،قسمت IGBT,FIU را طبق دستورالعمل نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - KILN PANEL-C12
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | KILN PANEL-C1257 | بررسی صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل قسمت ورودی،کنترلی،قسمت IGBT,FIU طبق دستورالعمل | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل قسمت ورودی،کنترلی،قسمت IGBT,FIU طبق دستورالعمل - KILN PANEL-C12
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | KILN PANEL-C1248 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات داخلی تابلو و چک نمودن پیچ و مهره ها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات داخلی تابلو و چک نمودن پیچ و مهره ها - KILN PANEL-C12
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | KILN PANEL-C1292 | آچارکشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل قسمت ورودی،کنترلی،قسمتIGBT ,FIU و طبق دستورالعمل | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل قسمت ورودی،کنترلی،قسمتIGBT ,FIU و طبق دستورالعمل - KILN PANEL-C12
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | KILN PANEL-C12101 | از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت تابلو و تجهیزات داخل آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت تابلو و تجهیزات داخل آن اطمینان حاصل کنید - KILN PANEL-C12
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | KILN PANEL-C1212 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل های کلیه تجهیزات تابلو شامل قسمت ورودی، کنترلی،قسمت IGBT,FIU طبق دستورالعمل اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل های کلیه تجهیزات تابلو شامل قسمت ورودی، کنترلی،قسمت IGBT,FIU طبق دستورالعمل اطمینان حاصل کنید - KILN PANEL-C12
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | KILN PANEL-C13129 | کلیه تجهیزات تابلو شامل قسمت ورودی،کنترلی،قسمت IGBT,FIU را طبق دستورالعمل نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 720 | 1200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه تجهیزات تابلو شامل قسمت ورودی،کنترلی،قسمت IGBT,FIU را طبق دستورالعمل نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - KILN PANEL-C13
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | KILN PANEL-C1357 | بررسی صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل قسمت ورودی،کنترلی،قسمت IGBT,FIU طبق دستورالعمل | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل قسمت ورودی،کنترلی،قسمت IGBT,FIU طبق دستورالعمل - KILN PANEL-C13
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | KILN PANEL-C1348 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات داخلی تابلو و چک نمودن پیچ و مهره ها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات داخلی تابلو و چک نمودن پیچ و مهره ها - KILN PANEL-C13
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | KILN PANEL-C1392 | آچارکشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل قسمت ورودی،کنترلی،قسمتIGBT ,FIU و طبق دستورالعمل | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل قسمت ورودی،کنترلی،قسمتIGBT ,FIU و طبق دستورالعمل - KILN PANEL-C13
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | KILN PANEL-C13101 | از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت تابلو و تجهیزات داخل آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت تابلو و تجهیزات داخل آن اطمینان حاصل کنید - KILN PANEL-C13
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | KILN PANEL-C1312 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل های کلیه تجهیزات تابلو شامل قسمت ورودی، کنترلی،قسمت IGBT,FIU طبق دستورالعمل اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل های کلیه تجهیزات تابلو شامل قسمت ورودی، کنترلی،قسمت IGBT,FIU طبق دستورالعمل اطمینان حاصل کنید - KILN PANEL-C13
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | LCP1.1-PANEL57 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها - LCP1.1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCP1.1-PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه - LCP1.1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCP1.1-PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - LCP1.1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCP1.1-PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید - LCP1.1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | LCP1.2-PANEL57 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها - LCP1.2-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCP1.2-PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه - LCP1.2-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCP1.2-PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - LCP1.2-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCP1.2-PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید - LCP1.2-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | LCP1.3-PANEL57 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها - LCP1.3-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCP1.3-PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه - LCP1.3-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCP1.3-PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - LCP1.3-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCP1.3-PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید - LCP1.3-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | LCP2.1-PANEL57 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها - LCP2.1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCP2.1-PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه - LCP2.1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCP2.1-PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - LCP2.1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCP2.1-PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید - LCP2.1-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | LCP2.2-PANEL57 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها - LCP2.2-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCP2.2-PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه - LCP2.2-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCP2.2-PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - LCP2.2-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCP2.2-PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید - LCP2.2-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | LCP2.3-PANEL57 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها - LCP2.3-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCP2.3-PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه - LCP2.3-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCP2.3-PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - LCP2.3-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCP2.3-PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید - LCP2.3-PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | LCP3-WF PANEL57 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها - LCP3-WF PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCP3-WF PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه - LCP3-WF PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCP3-WF PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - LCP3-WF PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCP3-WF PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید - LCP3-WF PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MCC1-UE01-INCOMING PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و وصل آن)سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید طبق جدول پیوست | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و وصل آن)سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید طبق جدول پیوست - MCC1-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MCC1-UE01-INCOMING PANEL57 | از عملکرد صحیح کنترلر یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کنترلر یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MCC1-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC1-UE01-INCOMING PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات اتصالات و ترمینالهای مربوطه به وایرهای کنترلی و پاور کلید و قسمت ورودی کابلها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات اتصالات و ترمینالهای مربوطه به وایرهای کنترلی و پاور کلید و قسمت ورودی کابلها - MCC1-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC1-UE01-INCOMING PANEL10 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی، محل قرارگیری کلید و ریل و غلطکها و تابلو کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی، محل قرارگیری کلید و ریل و غلطکها و تابلو کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید - MCC1-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC1-UE01-INCOMING PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلها،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلها،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید - MCC1-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MCC1-UE01-INCOMING PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و مکانیسم کارکرد با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و مکانیسم کارکرد با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. - MCC1-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MCC1-UE07/UE08- CAPACITOR BANK129 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل: کنتاکتور،فیوز،خازن،کنترلر (یونیت اندازه گیری)‌اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل: کنتاکتور،فیوز،خازن،کنترلر (یونیت اندازه گیری)‌اطمینان حاصل کنید - MCC1-UE07/UE08- CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MCC1-UE07/UE08- CAPACITOR BANK57 | از عملکرد صحیح کنترلر(یونیت اندازه گیری) اطمینان حاصل کنید فقط برای UE07 | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کنترلر(یونیت اندازه گیری) اطمینان حاصل کنید فقط برای UE07 - MCC1-UE07/UE08- CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC1-UE07/UE08- CAPACITOR BANK92 | اچارکشی کلیه تجهیزات،قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | اچارکشی کلیه تجهیزات،قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره - MCC1-UE07/UE08- CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC1-UE07/UE08- CAPACITOR BANK10 | تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی و دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی و دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - MCC1-UE07/UE08- CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC1-UE07/UE08- CAPACITOR BANK12 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید - MCC1-UE07/UE08- CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MCC1129 | باز نمودن کنتاکتورها مشخص شده و چک نمودن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها و در صورت مشاهده خال زدگی و دفرمگی تیغه ها نسبت به تعویض ویا سرویس نمودن آن اقدام کنید. | 600 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970729 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | باز نمودن کنتاکتورها مشخص شده و چک نمودن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها و در صورت مشاهده خال زدگی و دفرمگی تیغه ها نسبت به تعویض ویا سرویس نمودن آن اقدام کنید. - MCC1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MCC157 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی - MCC1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MCC148 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید - MCC1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | MCC184 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970416 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | ER021 |  | ER021 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی - MCC1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC192 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست | 900 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست - MCC1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | MCC1101 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید - MCC1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC110 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی - MCC1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC112 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید - MCC1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MCC164 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست - MCC1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MCC2-UE01-INCOMING PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و وصل آن)سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید طبق جدول پیوست | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و وصل آن)سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید طبق جدول پیوست - MCC2-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MCC2-UE01-INCOMING PANEL57 | از عملکرد صحیح کنترلر یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کنترلر یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MCC2-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC2-UE01-INCOMING PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات اتصالات و ترمینالهای مربوطه به وایرهای کنترلی و پاور کلید و قسمت ورودی کابلها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات اتصالات و ترمینالهای مربوطه به وایرهای کنترلی و پاور کلید و قسمت ورودی کابلها - MCC2-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC2-UE01-INCOMING PANEL10 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی، محل قرارگیری کلید و ریل و غلطکها و تابلو کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی، محل قرارگیری کلید و ریل و غلطکها و تابلو کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید - MCC2-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC2-UE01-INCOMING PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلها،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلها،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید - MCC2-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MCC2-UE01-INCOMING PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و مکانیسم کارکرد با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و مکانیسم کارکرد با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. - MCC2-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MCC2-UE07/UE08-CAPACITOR BANK129 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل: کنتاکتور،فیوز،خازن،کنترلر (یونیت اندازه گیری)‌اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل: کنتاکتور،فیوز،خازن،کنترلر (یونیت اندازه گیری)‌اطمینان حاصل کنید - MCC2-UE07/UE08-CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MCC2-UE07/UE08-CAPACITOR BANK57 | از عملکرد صحیح کنترلر(یونیت اندازه گیری) اطمینان حاصل کنید فقط برای UE07 | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کنترلر(یونیت اندازه گیری) اطمینان حاصل کنید فقط برای UE07 - MCC2-UE07/UE08-CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC2-UE07/UE08-CAPACITOR BANK92 | اچارکشی کلیه تجهیزات،قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | اچارکشی کلیه تجهیزات،قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره - MCC2-UE07/UE08-CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC2-UE07/UE08-CAPACITOR BANK10 | تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی و دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی و دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - MCC2-UE07/UE08-CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC2-UE07/UE08-CAPACITOR BANK12 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید - MCC2-UE07/UE08-CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MCC2129 | باز نمودن کنتاکتورها مشخص شده و چک نمودن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها و در صورت مشاهده خال زدگی و دفرمگی تیغه ها نسبت به تعویض ویا سرویس نمودن آن اقدام کنید. | 600 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970729 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | باز نمودن کنتاکتورها مشخص شده و چک نمودن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها و در صورت مشاهده خال زدگی و دفرمگی تیغه ها نسبت به تعویض ویا سرویس نمودن آن اقدام کنید. - MCC2
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MCC257 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی - MCC2
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MCC248 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید - MCC2
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | MCC284 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970416 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | ER021 |  | ER021 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی - MCC2
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC292 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست | 900 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست - MCC2
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | MCC2101 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید - MCC2
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC210 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی - MCC2
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC212 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید - MCC2
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MCC264 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست - MCC2
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MCC3-UE01-INCOMING PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و وصل آن)سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید طبق جدول پیوست | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و وصل آن)سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید طبق جدول پیوست - MCC3-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MCC3-UE01-INCOMING PANEL57 | از عملکرد صحیح کنترلر یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کنترلر یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MCC3-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC3-UE01-INCOMING PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات اتصالات و ترمینالهای مربوطه به وایرهای کنترلی و پاور کلید و قسمت ورودی کابلها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات اتصالات و ترمینالهای مربوطه به وایرهای کنترلی و پاور کلید و قسمت ورودی کابلها - MCC3-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC3-UE01-INCOMING PANEL10 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی، محل قرارگیری کلید و ریل و غلطکها و تابلو کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی، محل قرارگیری کلید و ریل و غلطکها و تابلو کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید - MCC3-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC3-UE01-INCOMING PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلها،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلها،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید - MCC3-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MCC3-UE01-INCOMING PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و مکانیسم کارکرد با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و مکانیسم کارکرد با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. - MCC3-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MCC3-UE08/UE09-CAPACITOR BANK129 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل: کنتاکتور،فیوز،خازن،کنترلر (یونیت اندازه گیری)‌اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل: کنتاکتور،فیوز،خازن،کنترلر (یونیت اندازه گیری)‌اطمینان حاصل کنید - MCC3-UE08/UE09-CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MCC3-UE08/UE09-CAPACITOR BANK57 | از عملکرد صحیح کنترلر(یونیت اندازه گیری) اطمینان حاصل کنید فقط برای UE08 | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کنترلر(یونیت اندازه گیری) اطمینان حاصل کنید فقط برای UE08 - MCC3-UE08/UE09-CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC3-UE08/UE09-CAPACITOR BANK92 | اچارکشی کلیه تجهیزات،قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | اچارکشی کلیه تجهیزات،قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره - MCC3-UE08/UE09-CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC3-UE08/UE09-CAPACITOR BANK10 | تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی و دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی و دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - MCC3-UE08/UE09-CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC3-UE08/UE09-CAPACITOR BANK12 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید - MCC3-UE08/UE09-CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MCC3129 | باز نمودن کنتاکتورها مشخص شده و چک نمودن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها و در صورت مشاهده خال زدگی و دفرمگی تیغه ها نسبت به تعویض ویا سرویس نمودن آن اقدام کنید. | 600 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970729 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | باز نمودن کنتاکتورها مشخص شده و چک نمودن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها و در صورت مشاهده خال زدگی و دفرمگی تیغه ها نسبت به تعویض ویا سرویس نمودن آن اقدام کنید. - MCC3
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MCC357 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی - MCC3
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MCC348 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید - MCC3
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | MCC384 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970416 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | ER021 |  | ER021 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی - MCC3
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC392 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست | 900 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست - MCC3
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | MCC3101 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید - MCC3
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC310 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی - MCC3
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC312 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید - MCC3
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MCC364 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست - MCC3
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MCC4-UE01-INCOMING PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و وصل آن)سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید طبق جدول پیوست | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و وصل آن)سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید طبق جدول پیوست - MCC4-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MCC4-UE01-INCOMING PANEL57 | از عملکرد صحیح کنترلر یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کنترلر یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MCC4-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC4-UE01-INCOMING PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات اتصالات و ترمینالهای مربوطه به وایرهای کنترلی و پاور کلید و قسمت ورودی کابلها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات اتصالات و ترمینالهای مربوطه به وایرهای کنترلی و پاور کلید و قسمت ورودی کابلها - MCC4-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC4-UE01-INCOMING PANEL10 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی، محل قرارگیری کلید و ریل و غلطکها و تابلو کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی، محل قرارگیری کلید و ریل و غلطکها و تابلو کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید - MCC4-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC4-UE01-INCOMING PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلها،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلها،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید - MCC4-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MCC4-UE01-INCOMING PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و مکانیسم کارکرد با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و مکانیسم کارکرد با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. - MCC4-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MCC4-UE08/UE09-CAPACITOR BANK129 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل: کنتاکتور،فیوز،خازن،کنترلر (یونیت اندازه گیری)‌اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل: کنتاکتور،فیوز،خازن،کنترلر (یونیت اندازه گیری)‌اطمینان حاصل کنید - MCC4-UE08/UE09-CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MCC4-UE08/UE09-CAPACITOR BANK57 | از عملکرد صحیح کنترلر(یونیت اندازه گیری) اطمینان حاصل کنید فقط برای UE08 | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کنترلر(یونیت اندازه گیری) اطمینان حاصل کنید فقط برای UE08 - MCC4-UE08/UE09-CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC4-UE08/UE09-CAPACITOR BANK92 | اچارکشی کلیه تجهیزات،قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | اچارکشی کلیه تجهیزات،قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره - MCC4-UE08/UE09-CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC4-UE08/UE09-CAPACITOR BANK10 | تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی و دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی و دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - MCC4-UE08/UE09-CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC4-UE08/UE09-CAPACITOR BANK12 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید - MCC4-UE08/UE09-CAPACITOR BANK
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MCC4129 | باز نمودن کنتاکتورها مشخص شده و چک نمودن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها و در صورت مشاهده خال زدگی و دفرمگی تیغه ها نسبت به تعویض ویا سرویس نمودن آن اقدام کنید. | 600 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970729 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | باز نمودن کنتاکتورها مشخص شده و چک نمودن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها و در صورت مشاهده خال زدگی و دفرمگی تیغه ها نسبت به تعویض ویا سرویس نمودن آن اقدام کنید. - MCC4
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MCC457 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی - MCC4
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MCC448 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید - MCC4
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | MCC484 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970416 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | ER021 |  | ER021 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی - MCC4
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC492 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست | 900 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست - MCC4
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | MCC4101 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید - MCC4
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC410 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی - MCC4
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC412 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید - MCC4
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MCC464 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست - MCC4
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MCC5-UE01-INCOMING PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و وصل آن)سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید طبق جدول پیوست | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و وصل آن)سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید طبق جدول پیوست - MCC5-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MCC5-UE01-INCOMING PANEL57 | از عملکرد صحیح کنترلر یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کنترلر یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MCC5-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC5-UE01-INCOMING PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات اتصالات و ترمینالهای مربوطه به وایرهای کنترلی و پاور کلید و قسمت ورودی کابلها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات اتصالات و ترمینالهای مربوطه به وایرهای کنترلی و پاور کلید و قسمت ورودی کابلها - MCC5-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC5-UE01-INCOMING PANEL10 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی، محل قرارگیری کلید و ریل و غلطکها و تابلو کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی، محل قرارگیری کلید و ریل و غلطکها و تابلو کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید - MCC5-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC5-UE01-INCOMING PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلها،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلها،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید - MCC5-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MCC5-UE01-INCOMING PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و مکانیسم کارکرد با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و مکانیسم کارکرد با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. - MCC5-UE01-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MCC5-UE02/0357 | فیوزهای کاردی را تست و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | فیوزهای کاردی را تست و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - MCC5-UE02/03
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC5-UE02/0392 | کلیه کابلهای پاور مربوط به تغذیه بالینگ دیسکها را آچار کشی نمایید | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه کابلهای پاور مربوط به تغذیه بالینگ دیسکها را آچار کشی نمایید - MCC5-UE02/03
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC5-UE02/0310 | با قطع ترانس یا کلید و ایزوله کردن فیدر مربوط به هر بالینگ دیسک (کشیدن فیوزها) نسبت به تمیز کردن محفظه فیوزها و قسمت های فوقانی و تحتانی آنها و پنل کابل های پاور اقدام نمایید | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | با قطع ترانس یا کلید و ایزوله کردن فیدر مربوط به هر بالینگ دیسک (کشیدن فیوزها) نسبت به تمیز کردن محفظه فیوزها و قسمت های فوقانی و تحتانی آنها و پنل کابل های پاور اقدام نمایید - MCC5-UE02/03
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC5-UE02/0312 | از محکم بودن، عدم زدگی،پارگی وایر و کابلها، وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت اطمینان حاصل کنید و سالم بودن کاور سر کابل ها اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن، عدم زدگی،پارگی وایر و کابلها، وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت اطمینان حاصل کنید و سالم بودن کاور سر کابل ها اطمینان حاصل کنید - MCC5-UE02/03
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MCC6-UE01/2-INCOMING PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و وصل آن)سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید طبق جدول پیوست | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و وصل آن)سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید طبق جدول پیوست - MCC6-UE01/2-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MCC6-UE01/2-INCOMING PANEL57 | از عملکرد صحیح کنترلر یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کنترلر یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MCC6-UE01/2-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC6-UE01/2-INCOMING PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات اتصالات و ترمینالهای مربوطه به وایرهای کنترلی و پاور کلید و قسمت ورودی کابلها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات اتصالات و ترمینالهای مربوطه به وایرهای کنترلی و پاور کلید و قسمت ورودی کابلها - MCC6-UE01/2-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC6-UE01/2-INCOMING PANEL10 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی، محل قرارگیری کلید و ریل و غلطکها و تابلو کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی، محل قرارگیری کلید و ریل و غلطکها و تابلو کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید - MCC6-UE01/2-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC6-UE01/2-INCOMING PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلها،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلها،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید - MCC6-UE01/2-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MCC6-UE01/2-INCOMING PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و مکانیسم کارکرد با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و مکانیسم کارکرد با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید. - MCC6-UE01/2-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MCC6129 | باز نمودن کنتاکتورها مشخص شده و چک نمودن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها و در صورت مشاهده خال زدگی و دفرمگی تیغه ها نسبت به تعویض ویا سرویس نمودن آن اقدام کنید. | 600 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970729 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | باز نمودن کنتاکتورها مشخص شده و چک نمودن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها و در صورت مشاهده خال زدگی و دفرمگی تیغه ها نسبت به تعویض ویا سرویس نمودن آن اقدام کنید. - MCC6
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MCC657 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی - MCC6
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MCC648 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید - MCC6
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | MCC684 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970416 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | ER021 |  | ER021 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی - MCC6
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC692 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست | 900 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست - MCC6
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | MCC6101 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید - MCC6
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC610 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی - MCC6
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC612 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید - MCC6
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MCC664 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست - MCC6
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MVD PANEL-T05-TRANSFORMER129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-T05-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MVD PANEL-T05-TRANSFORMER57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-T05-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MVD PANEL-T05-TRANSFORMER48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - MVD PANEL-T05-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MVD PANEL-T05-TRANSFORMER92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر - MVD PANEL-T05-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MVD PANEL-T05-TRANSFORMER10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-T05-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MVD PANEL-T05-TRANSFORMER12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-T05-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MVD PANEL-T05-TRANSFORMER64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید - MVD PANEL-T05-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MVD PANEL- GENERATOR FEEDER129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL- GENERATOR FEEDER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MVD PANEL- GENERATOR FEEDER57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL- GENERATOR FEEDER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MVD PANEL- GENERATOR FEEDER48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - MVD PANEL- GENERATOR FEEDER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MVD PANEL- GENERATOR FEEDER92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر - MVD PANEL- GENERATOR FEEDER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MVD PANEL- GENERATOR FEEDER10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL- GENERATOR FEEDER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MVD PANEL- GENERATOR FEEDER12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL- GENERATOR FEEDER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MVD PANEL- GENERATOR FEEDER64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید - MVD PANEL- GENERATOR FEEDER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/6129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/6
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/657 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/6
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/648 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/6
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/692 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر - MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/6
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/610 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/6
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/612 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/6
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/664 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید - MVD PANEL-710FN1/2/3/4/5/6
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM1129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM157 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM148 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM192 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر - MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM110 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM112 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM164 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید - MVD PANEL-730FN1/2/7,930BM1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2-129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2-
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2-57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2-
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2-48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2-
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2-92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر - MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2-
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2-10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2-
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2-12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2-
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2-64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید - MVD PANEL-SPARE-MIXER1/2-
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر - MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید - MVD PANEL-T01 -TRANS FORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MVD PANEL-T03-TRANSFORMER129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-T03-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MVD PANEL-T03-TRANSFORMER57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-T03-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MVD PANEL-T03-TRANSFORMER48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - MVD PANEL-T03-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MVD PANEL-T03-TRANSFORMER92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر - MVD PANEL-T03-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MVD PANEL-T03-TRANSFORMER10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-T03-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MVD PANEL-T03-TRANSFORMER12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-T03-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MVD PANEL-T03-TRANSFORMER64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید - MVD PANEL-T03-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MVD PANEL-T04-TRANSFORMER129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-T04-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MVD PANEL-T04-TRANSFORMER57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-T04-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MVD PANEL-T04-TRANSFORMER48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - MVD PANEL-T04-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MVD PANEL-T04-TRANSFORMER92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر - MVD PANEL-T04-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MVD PANEL-T04-TRANSFORMER10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-T04-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MVD PANEL-T04-TRANSFORMER12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL-T04-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MVD PANEL-T04-TRANSFORMER64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید - MVD PANEL-T04-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MVD PANEL -SPARE-210RL1129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL -SPARE-210RL1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MVD PANEL -SPARE-210RL157 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL -SPARE-210RL1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MVD PANEL -SPARE-210RL148 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - MVD PANEL -SPARE-210RL1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MVD PANEL -SPARE-210RL192 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر - MVD PANEL -SPARE-210RL1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MVD PANEL -SPARE-210RL110 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL -SPARE-210RL1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MVD PANEL -SPARE-210RL112 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL -SPARE-210RL1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MVD PANEL -SPARE-210RL164 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید - MVD PANEL -SPARE-210RL1
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | MVD PANEL -T06-TRANSFORMER129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL -T06-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | MVD PANEL -T06-TRANSFORMER57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL -T06-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MVD PANEL -T06-TRANSFORMER48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - MVD PANEL -T06-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MVD PANEL -T06-TRANSFORMER92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلهاو آچارکشی پنجه بریکر - MVD PANEL -T06-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MVD PANEL -T06-TRANSFORMER10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL -T06-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MVD PANEL -T06-TRANSFORMER12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - MVD PANEL -T06-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | MVD PANEL -T06-TRANSFORMER64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید - MVD PANEL -T06-TRANSFORMER
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | N01-LIGHTING PANEL57 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911011 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود - N01-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | N01-LIGHTING PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه - N01-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | N01-LIGHTING PANEL101 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - N01-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | N01-LIGHTING PANEL10 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911215 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - N01-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | N01-LIGHTING PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید - N01-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | N02-LIGHTING PANEL57 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911011 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود - N02-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | N02-LIGHTING PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه - N02-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | N02-LIGHTING PANEL101 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - N02-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | N02-LIGHTING PANEL10 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910115 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - N02-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | N02-LIGHTING PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید - N02-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | N03-LIGHTING PANEL57 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911011 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود - N03-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | N03-LIGHTING PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه - N03-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | N03-LIGHTING PANEL101 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - N03-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | N03-LIGHTING PANEL10 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910115 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - N03-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | N03-LIGHTING PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید - N03-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | N04-LIGHTING PANEL57 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911011 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود - N04-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | N04-LIGHTING PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه - N04-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | N04-LIGHTING PANEL101 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - N04-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | N04-LIGHTING PANEL10 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910115 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - N04-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | N04-LIGHTING PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید - N04-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | N05-LIGHTING PANEL57 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911011 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود - N05-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | N05-LIGHTING PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه - N05-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | N05-LIGHTING PANEL101 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - N05-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | N05-LIGHTING PANEL10 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910115 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - N05-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | N05-LIGHTING PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید - N05-LIGHTING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | Q02-UE01/02-RPC PANEL57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید - Q02-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Q02-UE01/02-RPC PANEL48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی - Q02-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q02-UE01/02-RPC PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی - Q02-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q02-UE01/02-RPC PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی - Q02-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Q02-UE01/02-RPC PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست - Q02-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | Q03-UE01/02-RPC PANEL57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید - Q03-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Q03-UE01/02-RPC PANEL48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی - Q03-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q03-UE01/02-RPC PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی - Q03-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q03-UE01/02-RPC PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی - Q03-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Q03-UE01/02-RPC PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست - Q03-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | Q04-UE01/02-RPC PANEL57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید - Q04-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Q04-UE01/02-RPC PANEL48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی - Q04-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q04-UE01/02-RPC PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی - Q04-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q04-UE01/02-RPC PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی - Q04-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Q04-UE01/02-RPC PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست - Q04-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | Q05-UE01/02-RPC PANEL57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید - Q05-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Q05-UE01/02-RPC PANEL48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی - Q05-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q05-UE01/02-RPC PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی - Q05-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q05-UE01/02-RPC PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی - Q05-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Q05-UE01/02-RPC PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست - Q05-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | Q06-UE01/02-RPC PANEL57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید - Q06-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Q06-UE01/02-RPC PANEL48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی - Q06-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q06-UE01/02-RPC PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی - Q06-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q06-UE01/02-RPC PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی - Q06-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Q06-UE01/02-RPC PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست - Q06-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | Q07-UE01/02-RPC PANEL57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید - Q07-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Q07-UE01/02-RPC PANEL48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی - Q07-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q07-UE01/02-RPC PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی - Q07-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q07-UE01/02-RPC PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی - Q07-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Q07-UE01/02-RPC PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست - Q07-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | Q08-UE01/02-RPC PANEL57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید - Q08-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Q08-UE01/02-RPC PANEL48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی - Q08-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q08-UE01/02-RPC PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی - Q08-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q08-UE01/02-RPC PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی - Q08-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Q08-UE01/02-RPC PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست - Q08-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | Q09-UE01/02-RPC PANEL57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید - Q09-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Q09-UE01/02-RPC PANEL48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی - Q09-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q09-UE01/02-RPC PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی - Q09-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q09-UE01/02-RPC PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی - Q09-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Q09-UE01/02-RPC PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست - Q09-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | Q10-UE01/02-RPC PANEL57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید - Q10-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Q10-UE01/02-RPC PANEL48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی - Q10-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q10-UE01/02-RPC PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی - Q10-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q10-UE01/02-RPC PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی - Q10-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Q10-UE01/02-RPC PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست - Q10-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | Q11-UE01/02-RPC PANEL57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید - Q11-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Q11-UE01/02-RPC PANEL48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی - Q11-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q11-UE01/02-RPC PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی - Q11-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q11-UE01/02-RPC PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی - Q11-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Q11-UE01/02-RPC PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER021 |  | ER021 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست - Q11-UE01/02-RPC PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | S01-U13-INCOMING PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید (قطع و وصل آن)،سنسورهای جریان،ولتاژ،اهرمهای جفتی،شاترها،هیتر ،ترموستات،رله آر-ای-اف و ...اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید (قطع و وصل آن)،سنسورهای جریان،ولتاژ،اهرمهای جفتی،شاترها،هیتر ،ترموستات،رله آر-ای-اف و ...اطمینان حاصل کنید - S01-U13-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | S01-U13-INCOMING PANEL57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - S01-U13-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | S01-U13-INCOMING PANEL48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - S01-U13-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | S01-U13-INCOMING PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل ها - S01-U13-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S01-U13-INCOMING PANEL10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرار گیری آن، ریل و غلطکها و بهمراه پنل کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرار گیری آن، ریل و غلطکها و بهمراه پنل کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - S01-U13-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | S01-U13-INCOMING PANEL12 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید. - S01-U13-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | S01-U13-INCOMING PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اطمینان حاصل کنید - S01-U13-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | S01-U14-CUPLING PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید (قطع و وصل آن)،سنسورهای جریان،ولتاژ،اهرمهای جفتی،شاترها،هیتر ،ترموستات،رله آر-ای-اف و ...اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید (قطع و وصل آن)،سنسورهای جریان،ولتاژ،اهرمهای جفتی،شاترها،هیتر ،ترموستات،رله آر-ای-اف و ...اطمینان حاصل کنید - S01-U14-CUPLING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | S01-U14-CUPLING PANEL57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - S01-U14-CUPLING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | S01-U14-CUPLING PANEL48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - S01-U14-CUPLING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | S01-U14-CUPLING PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل هاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل هاو آچارکشی پنجه بریکر - S01-U14-CUPLING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S01-U14-CUPLING PANEL10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرار گیری آن، ریل و غلطکها و بهمراه پنل کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرار گیری آن، ریل و غلطکها و بهمراه پنل کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - S01-U14-CUPLING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | S01-U14-CUPLING PANEL12 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید. - S01-U14-CUPLING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | S01-U14-CUPLING PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اطمینان حاصل کنید - S01-U14-CUPLING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بازرسی و سرویس کامل | S02-U02-INCOMING PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید (قطع و وصل آن)،سنسورهای جریان،ولتاژ،اهرمهای جفتی،شاترها،هیتر ،ترموستات،رله آر-ای-اف و ...اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید (قطع و وصل آن)،سنسورهای جریان،ولتاژ،اهرمهای جفتی،شاترها،هیتر ،ترموستات،رله آر-ای-اف و ...اطمینان حاصل کنید - S02-U02-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | S02-U02-INCOMING PANEL57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - S02-U02-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | S02-U02-INCOMING PANEL48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - S02-U02-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | S02-U02-INCOMING PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل هاو آچارکشی پنجه بریکر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | آچار کشی کلیه قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل هاو آچارکشی پنجه بریکر - S02-U02-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S02-U02-INCOMING PANEL10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرار گیری آن، ریل و غلطکها و بهمراه پنل کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرار گیری آن، ریل و غلطکها و بهمراه پنل کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - S02-U02-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | S02-U02-INCOMING PANEL12 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید. - S02-U02-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | گریسکاری | S02-U02-INCOMING PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اطمینان حاصل کنید - S02-U02-INCOMING PANEL
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عملکرد صحیح | UPS257 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاز باطری هاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاز باطری هاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) - UPS2
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UPS248 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید - UPS2
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی دما | UPS29 | نظر به اهمیت دما در مورد باطریها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 84 | CM2 - Thermal | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | نظر به اهمیت دما در مورد باطریها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید - UPS2
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UPS295 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید - UPS2
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS292 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. | 90 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. - UPS2
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ارت | UPS2101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - UPS2
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UPS210 | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 - UPS2
ER02.XXXX | ER021 | ER021 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS212 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER021 |  | ER021 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - UPS2
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | B01-ACC PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه | 60 | 100 | 365 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه - B01-ACC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت ارت | B01-ACC PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید - B01-ACC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B01-ACC PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - B01-ACC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B01-ACC PANEL12 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید - B01-ACC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بازرسی و سرویس کامل | MCC1-UE01/UE02-PFC PANEL129 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل: کنتاکتور،فیوز،خازن،کنترلر (یونیت اندازه گیری)‌اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل تابلو شامل: کنتاکتور،فیوز،خازن،کنترلر (یونیت اندازه گیری)‌اطمینان حاصل کنید - MCC1-UE01/UE02-PFC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی عملکرد صحیح | MCC1-UE01/UE02-PFC PANEL57 | از عملکرد صحیح کنترلر (یونیت اندازه گیری) اطمینان حاصل کنید فقط برای UE01 | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از عملکرد صحیح کنترلر (یونیت اندازه گیری) اطمینان حاصل کنید فقط برای UE01 - MCC1-UE01/UE02-PFC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC1-UE01/UE02-PFC PANEL92 | آچار کشی کلیه تجهیزات،قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها با رعایت احتیاط و تخلیه الکتریکی و غیره | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | آچار کشی کلیه تجهیزات،قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها با رعایت احتیاط و تخلیه الکتریکی و غیره - MCC1-UE01/UE02-PFC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC1-UE01/UE02-PFC PANEL10 | تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. - MCC1-UE01/UE02-PFC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC1-UE01/UE02-PFC PANEL12 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید - MCC1-UE01/UE02-PFC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بازرسی و سرویس کامل | MCC1129 | باز نمودن کنتاکتورها مشخص شده و چک نمودن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها و در صورت مشاهده خال زدگی و دفرمگی تیغه ها نسبت به تعویض ویا سرویس نمودن آن اقدام کنید. | 600 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970729 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | باز نمودن کنتاکتورها مشخص شده و چک نمودن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها و در صورت مشاهده خال زدگی و دفرمگی تیغه ها نسبت به تعویض ویا سرویس نمودن آن اقدام کنید. - MCC1
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی عملکرد صحیح | MCC157 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور(روان بودن)،کلیدها و رله ها(قطع و وصل کردن)،پاور کنتاکت ماژولها (فاصله دهانه .7 میلیمتر،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها) طبق لیست پیوستی - MCC1
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MCC148 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از محکم و فیکس بودن کلیه تجهیزات داخلی ماژول شامل کلید اصلی،رله ها و پایه انها،کنتاکتور و بی متال و دیگر قطعات نصب شده در ماژول طبق لیست پیوستی اطمینان حاصل کنید - MCC1
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | MCC184 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | ER03 |  | ER03 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنر و چک نمودن تیغه ها،در صورت نشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و ... نسبت به تعویض یا سرویس قطعه اقدام کنید طبق لیست پیوستی - MCC1
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC192 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست | 900 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | آچارکشی قطعات و ترمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها کنتاکتورها و اتصالات و ترمینالهای کابل و وایر پاور و کنترل ورودی به ماژول و ترمینالهاو آچارکشی فیوزهای تغذیه یونیت طبق لیست پیوست - MCC1
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت ارت | MCC1101 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید - MCC1
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC110 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن همه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها، پایه های نگهدارنده و دیگر تجهیزات و چک کردن محل قرار گیری ماژول و ریل طبق لیست پیوستی - MCC1
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC112 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از عدم زدگی،وصل بودن تگ وایرهاو کابلهای ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل و وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینال های 48 و 220 ولت تغذیه یونیت را طبق لیست پیوستی چک کنید - MCC1
ER032D01 | ER03 | ER03 | گریسکاری | MCC164 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست | 120 | 200 | 365 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | گریسکاری پاورکنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز طبق لیست پیوست - MCC1
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی عملکرد صحیح | N01/02/03-LIGHTING PANEL57 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910728 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از عملکرد صحیح کلیدها و پریز ها و روشنایی اطمینان حاصل شود - N01/02/03-LIGHTING PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | N01/02/03-LIGHTING PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه - N01/02/03-LIGHTING PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت ارت | N01/02/03-LIGHTING PANEL101 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - N01/02/03-LIGHTING PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | N01/02/03-LIGHTING PANEL10 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910115 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - N01/02/03-LIGHTING PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | N01/02/03-LIGHTING PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید - N01/02/03-LIGHTING PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی عملکرد صحیح | Q01-UE01/02-RPC PANEL57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید - Q01-UE01/02-RPC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Q01-UE01/02-RPC PANEL48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER03 |  | ER03 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی - Q01-UE01/02-RPC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q01-UE01/02-RPC PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER03 |  | ER03 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی - Q01-UE01/02-RPC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q01-UE01/02-RPC PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER03 |  | ER03 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی - Q01-UE01/02-RPC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Q01-UE01/02-RPC PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER03 |  | ER03 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست - Q01-UE01/02-RPC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی عملکرد صحیح | Q02-UE01/02-RPC PANEL57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید - Q02-UE01/02-RPC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Q02-UE01/02-RPC PANEL48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER03 |  | ER03 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی - Q02-UE01/02-RPC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q02-UE01/02-RPC PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER03 |  | ER03 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی - Q02-UE01/02-RPC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q02-UE01/02-RPC PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER03 |  | ER03 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی - Q02-UE01/02-RPC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Q02-UE01/02-RPC PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER03 |  | ER03 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست - Q02-UE01/02-RPC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی عملکرد صحیح | Q03-UE01-RPC PANEL57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات شامل: کارت،منبع تغذیه و مودم ها طبق جدول پیوستی اطمینان حاصل کنید - Q03-UE01-RPC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Q03-UE01-RPC PANEL48 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER03 |  | ER03 | بررسی محلهای اتصال کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها به ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول پیوستی - Q03-UE01-RPC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q03-UE01-RPC PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER03 |  | ER03 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی تجهیزات شامل کارت،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوستی - Q03-UE01-RPC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q03-UE01-RPC PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER03 |  | ER03 | چک کردن کامل تجهیز شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت طبق جدول پیوستی - Q03-UE01-RPC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Q03-UE01-RPC PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER03 |  | ER03 | چک کردن محکم بودن کابلها و وایرهاو عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودمها طبق جدول پیوست - Q03-UE01-RPC PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بازرسی و سرویس کامل | S01-U01/U02/U04-MVD PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(قطع و وصل آن)سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر،لیمیت سوییچ های سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ... اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(قطع و وصل آن)سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر،لیمیت سوییچ های سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ... اطمینان حاصل کنید - S01-U01/U02/U04-MVD PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی عملکرد صحیح | S01-U01/U02/U04-MVD PANEL57 | از عملکرد صحیح یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از عملکرد صحیح یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - S01-U01/U02/U04-MVD PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | S01-U01/U02/U04-MVD PANEL48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهرها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهرها - S01-U01/U02/U04-MVD PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | S01-U01/U02/U04-MVD PANEL92 | اچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | اچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل ها - S01-U01/U02/U04-MVD PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S01-U01/U02/U04-MVD PANEL10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرارگیری آن،ریل و غلطکها و بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگیفدفرمگی و یالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرارگیری آن،ریل و غلطکها و بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگیفدفرمگی و یالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - S01-U01/U02/U04-MVD PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | S01-U01/U02/U04-MVD PANEL12 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل، کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل، کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - S01-U01/U02/U04-MVD PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | گریسکاری | S01-U01/U02/U04-MVD PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام نمایید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام نمایید - S01-U01/U02/U04-MVD PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بازرسی و سرویس کامل | S01-U03-INCOMING PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید - S01-U03-INCOMING PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی عملکرد صحیح | S01-U03-INCOMING PANEL57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - S01-U03-INCOMING PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | S01-U03-INCOMING PANEL48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - S01-U03-INCOMING PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | S01-U03-INCOMING PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلها - S01-U03-INCOMING PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S01-U03-INCOMING PANEL10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید - S01-U03-INCOMING PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | S01-U03-INCOMING PANEL12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - S01-U03-INCOMING PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | گریسکاری | S01-U03-INCOMING PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید - S01-U03-INCOMING PANEL
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی عملکرد صحیح | UPS57 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارژ باطری ها برق تجهیزوصل گردد. | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارژ باطری ها برق تجهیزوصل گردد. - UPS
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UPS48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید - UPS
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی دما | UPS9 | نظر به اهمیت دما در مورد باطریها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 84 | CM2 - Thermal | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | نظر به اهمیت دما در مورد باطریها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید - UPS
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UPS95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید - UPS
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS92 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. - UPS
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت ارت | UPS101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - UPS
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UPS10 | تابلو را از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی چک کنید.توسط بلوور تمیز شود.باطری ها از نظر وضعیت ظاهری و تغییر شکل چک شود.دمای محیط نباید از30درجه بیشتر باشد | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | تابلو را از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی چک کنید.توسط بلوور تمیز شود.باطری ها از نظر وضعیت ظاهری و تغییر شکل چک شود.دمای محیط نباید از30درجه بیشتر باشد - UPS
ER032D01 | ER03 | ER03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER03 |  | ER03 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - UPS
ER042D01 | ER04 | ER04 | بازرسی و سرویس کامل | -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید - -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی عملکرد صحیح | -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلها - -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید - -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | گریسکاری | -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید - -S01-U02/U03-ROLLER PRESS-MVD PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 150RS1/150BC1-VVVF DRIVE92 | آچار کشی کامل قطعات داخلی درایو و ترمینالهای مربوطه | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | آچار کشی کامل قطعات داخلی درایو و ترمینالهای مربوطه - 150RS1/150BC1-VVVF DRIVE
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ارت | 150RS1/150BC1-VVVF DRIVE101 | محکم کردن تمامی اتصالات ارت تابلو و اطمینان از وصل بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | محکم کردن تمامی اتصالات ارت تابلو و اطمینان از وصل بودن آنها - 150RS1/150BC1-VVVF DRIVE
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 150RS1/150BC1-VVVF DRIVE10 | درایو و کلیه تجهیزات داخلی آن را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن قطعات داخل آن اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | درایو و کلیه تجهیزات داخلی آن را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن قطعات داخل آن اطمینان حاصل کنید - 150RS1/150BC1-VVVF DRIVE
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 150RS1/150BC1-VVVF DRIVE12 | از محکم بودن، عدم زدگی،وصل بودن تگ، پارگی وایر و کابل های ورودی،خروجی و داخلی درایو اطمینان حاصل کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از محکم بودن، عدم زدگی،وصل بودن تگ، پارگی وایر و کابل های ورودی،خروجی و داخلی درایو اطمینان حاصل کنید. - 150RS1/150BC1-VVVF DRIVE
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی عملکرد صحیح | 150WF1-PANEL57 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER04 |  | ER04 | بررسی صحت عملکرد اتوماتیک، درایو، اچ ام آی و ماژولها - 150WF1-PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 150WF1-PANEL92 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER04 |  | ER04 | آچار کشی کلیه اتصالات،تجهیزات داخلی تابلو و ترمینالهای مربوطه - 150WF1-PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 150WF1-PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER04 |  | ER04 | کلیه قطعات تابلو شامل ماژولها،درایو،اچ ام آی و ... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - 150WF1-PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 150WF1-PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از محکم بودن،عدم زدگی و پارگی وایر و کابلهای ورودی به ماژولها، رله ها، ترمینالها،درایو و ... اطمینان حاصل کنید - 150WF1-PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی عملکرد صحیح | 8F.PM01.XCC0157 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات داخل تابلو شامل کارتها،پی ال سی،اچ ام آی مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات داخل تابلو شامل کارتها،پی ال سی،اچ ام آی مطمئن شوید - 8F.PM01.XCC01
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 8F.PM01.XCC0148 | محکم کردن کلیه اتصالات تجهیزات داخل تابلو شامل کارتها،پی ال سی و اچ ام آی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER04 |  | ER04 | محکم کردن کلیه اتصالات تجهیزات داخل تابلو شامل کارتها،پی ال سی و اچ ام آی - 8F.PM01.XCC01
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 8F.PM01.XCC0192 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوطه شامل کلیه کلیدها،رله ها،کارتها،پی ال سی،اچ ام آی | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER04 |  | ER04 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوطه شامل کلیه کلیدها،رله ها،کارتها،پی ال سی،اچ ام آی - 8F.PM01.XCC01
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 8F.PM01.XCC0110 | نظافت و چک کردن کامل تجهیزات داخل پانل شامل کلیه کلیدها،رله ها ،کارتها،اچ ام آی،پی ال سی و منبع تغذیه و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER04 |  | ER04 | نظافت و چک کردن کامل تجهیزات داخل پانل شامل کلیه کلیدها،رله ها ،کارتها،اچ ام آی،پی ال سی و منبع تغذیه و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها - 8F.PM01.XCC01
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 8F.PM01.XCC0112 | چک کردن محکم بودن کابل و وایرها و عدم زدگی و پارگی و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات داخل پانل شامل کلیه کلیدها،رله ها،کارتها،پی ال سی،اچ ام آی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER04 |  | ER04 | چک کردن محکم بودن کابل و وایرها و عدم زدگی و پارگی و داشتن تگ و ارنج کردن تجهیزات داخل پانل شامل کلیه کلیدها،رله ها،کارتها،پی ال سی،اچ ام آی آنها - 8F.PM01.XCC01
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | B01-ACC PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو شامل رله،کلید مینیاتوری،ترانس و ترمینالهای مربوطه - B01-ACC PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ارت | B01-ACC PANEL101 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از محکم بودن اتصالات ارت تابل اطمینان حاصل کنید - B01-ACC PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B01-ACC PANEL10 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | کلیه قطعات تابلو شامل رله ، کلیدهای مینیاتوری، ترانس و .... را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - B01-ACC PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B01-ACC PANEL12 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از محکم بودن، ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابلهای مربوط به رله ها،ترمینالها،کلیدهای مینیاتوری ، ترانس و غیره اطمینان حاصل کنید - B01-ACC PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بازرسی و سرویس کامل | CAPACITOR BANK129 | با ایزوله کردن بانک خازنی از سالم بودن کلیه فیوزها مطمئن گردید و با استارت لوکالی پله های خازن از سالم بودن خازنها با آمپر گیری ،کنتاکتورها و ... اطمینان حاصل کنید. ضمناً از عملکرد صحیح کنترلر در مد ریموت نیز مطمئن شوید | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | با ایزوله کردن بانک خازنی از سالم بودن کلیه فیوزها مطمئن گردید و با استارت لوکالی پله های خازن از سالم بودن خازنها با آمپر گیری ،کنتاکتورها و ... اطمینان حاصل کنید. ضمناً از عملکرد صحیح کنترلر در مد ریموت نیز مطمئن شوید - CAPACITOR BANK
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CAPACITOR BANK92 | با ایزوله کردن تابلو نسبت به آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و ترمینالهای مربوط به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره اقدام کنید | 70 | 110 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | با ایزوله کردن تابلو نسبت به آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و ترمینالهای مربوط به فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره اقدام کنید - CAPACITOR BANK
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CAPACITOR BANK10 | با ایزوله کردن تابلو تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی ،دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 50 | 50 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | با ایزوله کردن تابلو تمامی تجهیزات و قطعات داخلی تابلو شامل فیوز،کنتاکتور،راکتور و خازنها و غیره را نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی ،دفرمگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - CAPACITOR BANK
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CAPACITOR BANK12 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی ،پارگی وایر و کابلها و محکم بودن گلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی ،پارگی وایر و کابلها و محکم بودن گلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید - CAPACITOR BANK
ER042D01 | ER04 | ER04 | بازرسی و سرویس کامل | MCC1-UE01-INCOMING PANEL129 | از عملکرد صحیح کنترلر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از عملکرد صحیح کنترلر اطمینان حاصل کنید - MCC1-UE01-INCOMING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی عملکرد صحیح | MCC1-UE01-INCOMING PANEL57 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و قطع و وصل آن) سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و دستگاه های اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و قطع و وصل آن) سنسورهای جریان،ولتاژ،ترانس و دستگاه های اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - MCC1-UE01-INCOMING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC1-UE01-INCOMING PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تزمینالهای مربوط به وایرهای کنترلی و پاور کلیدو کنترل سنتر و قسمت ورودی کابلها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تزمینالهای مربوط به وایرهای کنترلی و پاور کلیدو کنترل سنتر و قسمت ورودی کابلها - MCC1-UE01-INCOMING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC1-UE01-INCOMING PANEL10 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی،محل قرار گیری کلید و ریل و غلطکها و کنترل سنتر و قسمت ورودی کابلها ودیگرتجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی،محل قرار گیری کلید و ریل و غلطکها و کنترل سنتر و قسمت ورودی کابلها ودیگرتجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هر گونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید - MCC1-UE01-INCOMING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC1-UE01-INCOMING PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی ،پارگی وایر و کابلها ، وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از محکم بودن،عدم زدگی ،پارگی وایر و کابلها ، وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید،قسمت کنترل ورودی کابلها اطمینان حاصل کنید. - MCC1-UE01-INCOMING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | گریسکاری | MCC1-UE01-INCOMING PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و اپریتینگ مکانیسم با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و اپریتینگ مکانیسم با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوستی اقدام کنید - MCC1-UE01-INCOMING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی عملکرد صحیح | MCC157 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور-روان بودن-کلیدها و رله ها -قطع و وصل کردن و پاور کنتاکت ماژولها -فاصله دهانه 4.7 میلیمتر ،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی کم در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | بررسی صحت عملکرد کنتاکتور-روان بودن-کلیدها و رله ها -قطع و وصل کردن و پاور کنتاکت ماژولها -فاصله دهانه 4.7 میلیمتر ،نداشتن اثر جرقه و داشتن لقی کم در جهات مختلف و سالم بودن روکش قلع برای کنتاکتها - MCC1
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MCC148 | محکم کردن کلیه اتصالات تجهیزات داخل تابلو شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | محکم کردن کلیه اتصالات تجهیزات داخل تابلو شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم - MCC1
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی لوله ها و شیلنگهای هوا | MCC184 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنرو چک نمودن تیغه ها ،در صورت مشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و .... نسبت به تعویض یا سرویس تیغه اقدام کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | باز کردن کنتاکتورهای مشخص شده و چک کردن و تست نیروی فنرو چک نمودن تیغه ها ،در صورت مشاهده خال زدگی،دفرمگی تیغه ها و .... نسبت به تعویض یا سرویس تیغه اقدام کنید - MCC1
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MCC192 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تزمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها و غیره و همچنین اتصالات و ترمینالهای مربوط به کابل و وایر پاور کنترل ورودی به ماژول و تمامی ترمینالها و آچار کشی فیوزهای مربوط به تغذیه یونیت | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | آچار کشی کلیه قطعات، اتصالات و تزمینالهای داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها و غیره و همچنین اتصالات و ترمینالهای مربوط به کابل و وایر پاور کنترل ورودی به ماژول و تمامی ترمینالها و آچار کشی فیوزهای مربوط به تغذیه یونیت - MCC1
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ارت | MCC1101 | از وصل و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از وصل و محکم بودن کلیه اتصالات ارت ماژولها و یونیت ها اطمینان حاصل کنید - MCC1
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MCC110 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن کلیه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها و پایه های نگهدارنده آنها و دیگر تجهیزات نصب شده و چک کردن محل قرارگیری ماژول و ریل | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | تمیز کردن و اطمینان از سالم بودن کلیه قطعات داخلی ماژول شامل کلید،رله ها،کنتاکتورها و پایه های نگهدارنده آنها و دیگر تجهیزات نصب شده و چک کردن محل قرارگیری ماژول و ریل - MCC1
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MCC112 | از عدم زدگی و وصل بودن تگ وایرها یا کابلهای مربوط به ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل کرده و همچنین وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینالهای 48 و 220 ولت مربوط به تغذیه یونیت را چک کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از عدم زدگی و وصل بودن تگ وایرها یا کابلهای مربوط به ورودی ماژولها و داخل ماژول اطمینان حاصل کرده و همچنین وایرینگ مربوط به فیوزها و ترمینالهای 48 و 220 ولت مربوط به تغذیه یونیت را چک کنید - MCC1
ER042D01 | ER04 | ER04 | گریسکاری | MCC164 | گریسکاری پاور کنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | گریسکاری پاور کنتاکتها با گریس مخصوص و فرچه مناسب و روان کردن حرکت کلید سلکتوری ماژول با اسپری مخصوص در صورت نیاز - MCC1
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی عملکرد صحیح | N01-LIGHTING PANEL57 | از عملکرد صحیح کلیه روشنایی ها کلید و پریزها اطمینان حاصل شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910724 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از عملکرد صحیح کلیه روشنایی ها کلید و پریزها اطمینان حاصل شود - N01-LIGHTING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | N01-LIGHTING PANEL92 | با قطع برق سرخط تابلو نسبت به آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه اقدام گردد. | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | با قطع برق سرخط تابلو نسبت به آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه اقدام گردد. - N01-LIGHTING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ارت | N01-LIGHTING PANEL101 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - N01-LIGHTING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | N01-LIGHTING PANEL10 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را به وسیله بلور نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910115 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را به وسیله بلور نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - N01-LIGHTING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | N01-LIGHTING PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید - N01-LIGHTING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی عملکرد صحیح | Q01-RPC PANEL57 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات داخل تابلو شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از عملکرد صحیح و نداشتن آلارم برای تجهیزات داخل تابلو شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم مطمئن شوید - Q01-RPC PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Q01-RPC PANEL48 | محکم کردن کلیه اتصالات تجهیزات داخل تابلو شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER04 |  | ER04 | محکم کردن کلیه اتصالات تجهیزات داخل تابلو شامل کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم - Q01-RPC PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q01-RPC PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوطه شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER04 |  | ER04 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوطه شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم - Q01-RPC PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q01-RPC PANEL10 | نظافت و چک کردن کامل تجهیزات داخل پانل شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی انها از نظر ظاهری | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER04 |  | ER04 | نظافت و چک کردن کامل تجهیزات داخل پانل شامل کلیه کارتها،فیوزها،منبع تغذیه و مودم و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی انها از نظر ظاهری - Q01-RPC PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Q01-RPC PANEL12 | چک کردن محکم بودن کابل و وایرها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER04 |  | ER04 | چک کردن محکم بودن کابل و وایرها و عدم زدگی و پارگی آنها و داشتن تگ و ارنج کردن آنها - Q01-RPC PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بازرسی و سرویس کامل | S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید قطع و وصل ،سنسورهای جریان،اهرمهای جفتی،شاتر ،لیمیت سوئیچهای سیستم ارت تابلو،هیتر،ترموستات،رله و ....اطمینان حاصل کنید - S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی عملکرد صحیح | S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید،سیستم ارت و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | آچار کشی کلیه قطعات ،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید ،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابلها - S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی آن و محل قرار گیری آن،ریل و غلطکها بهمراه پنل کنترل و قسمت خروجی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی و دفرمگی اطمینان حاصل کنید - S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL12 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از محکم و فلکسیبل بودن، عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور و کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید - S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | گریسکاری | S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | در صورت نیاز نسبت به زدن گریس و رون مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اقدام کنید - S01-U01-TRANSFORMER-MVD PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بازرسی و سرویس کامل | S01-U04-INCOMING PANEL129 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید (قطع و وصل آن)،سنسورهای جریان،ولتاژ،اهرمهای جفتی،شاترها،هیتر ،ترموستات،رله آر-ای-اف و ...اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید (قطع و وصل آن)،سنسورهای جریان،ولتاژ،اهرمهای جفتی،شاترها،هیتر ،ترموستات،رله آر-ای-اف و ...اطمینان حاصل کنید - S01-U04-INCOMING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی عملکرد صحیح | S01-U04-INCOMING PANEL57 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از عملکرد صحیح اچ-ام-آی یونیت اندازه گیری اطمینان حاصل کنید - S01-U04-INCOMING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | S01-U04-INCOMING PANEL48 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | محکم کردن کلیه اتصالات مکانیکی و اتصالات تجهیزات شامل کلید و تابلو همچنین بررسی و چک نمودن پیچ و مهره ها - S01-U04-INCOMING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | S01-U04-INCOMING PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | آچار کشی کلیه قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به کلید،قسمت کنترل و قسمت خروجی کابل ها - S01-U04-INCOMING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S01-U04-INCOMING PANEL10 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرار گیری آن، ریل و غلطکها و بهمراه پنل کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | دژنکتور را خارج و قطعات داخلی ان و محل قرار گیری آن، ریل و غلطکها و بهمراه پنل کنترل و قسمت ورودی کابلها و دیگر تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم هرگونه شکستگی،دفرمگی و سالم بودن انها اطمینان حاصل کنید - S01-U04-INCOMING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | S01-U04-INCOMING PANEL12 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از محکم و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،پارگی و داشتن تگ وایر و کابل ،کابلهای کنترل و پاور قسمت کابین کنترل،دژنکتور کابین پایین تابلو اطمینان حاصل کنید. - S01-U04-INCOMING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | گریسکاری | S01-U04-INCOMING PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | در صورت نیاز نسبت به گریس زدن و روغن مخصوص در نقاط مشخص شده و طبق برگه پیوستی اطمینان حاصل کنید - S01-U04-INCOMING PANEL
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی عملکرد صحیح | UPS57 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاز باطری هاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاز باطری هاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) - UPS
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UPS48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید - UPS
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی دما | UPS9 | نظر به اهمیت دما در مورد باطریها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 84 | CM2 - Thermal | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | نظر به اهمیت دما در مورد باطریها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید - UPS
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UPS95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید - UPS
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS92 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. - UPS
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ارت | UPS101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - UPS
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UPS10 | ابلو از نظراسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی چک شود.با بلوورو تمیز شود.باطری ها رااز نظر وضعیت ظاهری و تغییر شکل چک کنید.دمای محیط نباید از30درجه بیشتر باشد | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | ابلو از نظراسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی چک شود.با بلوورو تمیز شود.باطری ها رااز نظر وضعیت ظاهری و تغییر شکل چک کنید.دمای محیط نباید از30درجه بیشتر باشد - UPS
ER042D01 | ER04 | ER04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS12 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER04 |  | ER04 | محکم بودن گلند کابل های ورودی وخروجی به تابلو وداشتن تگ کابل را چک کنید - UPS
ER311T01 | ER31 | ER31 | بازرسی و سرویس کامل | INCOMING PANEL129 | تمیز کردن هر دو تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتورها،رله ها،منبع تغذیه،سافت استارتر،یونیت اندازه گیری و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن ها و ....نصب شده روی تابلوها | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | تمیز کردن هر دو تابلو و تجهیزات داخلی آن شامل کلیه کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتورها،رله ها،منبع تغذیه،سافت استارتر،یونیت اندازه گیری و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها و چراغ سیگنالها و کلیدهای سلکتوری و پوش باتن ها و ....نصب شده روی تابلوها - INCOMING PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی عملکرد صحیح | INCOMING PANEL57 | از صحت عملکرد کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن)،کلیدهای اتوماتیک(قطع و وصل کلید)، منبع تغذیه(ولتاژگیری) و چراغ سیگنالها،یونیت اندازه گیری و غیره مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | از صحت عملکرد کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور و روان بودن)،کلیدهای اتوماتیک(قطع و وصل کلید)، منبع تغذیه(ولتاژگیری) و چراغ سیگنالها،یونیت اندازه گیری و غیره مطمئن شوید - INCOMING PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | INCOMING PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیزات داخل هر دو تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | بررسی محل های اتصال تجهیزات داخل هر دو تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - INCOMING PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | INCOMING PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل هر دو تابلو و سیل بودن تابلوها | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل هر دو تابلو و سیل بودن تابلوها - INCOMING PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | INCOMING PANEL92 | آچار کشی پیچها،سرسیم ها کلیه تجهیزات تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتورها،رله ها، منابع تغذیه،سافت استارتر و غیره و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | آچار کشی پیچها،سرسیم ها کلیه تجهیزات تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتورها،رله ها، منابع تغذیه،سافت استارتر و غیره و نیز آچار کشی کابلهای پاور ورودی و خروجی - INCOMING PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | INCOMING PANEL12 | اطمینان از محکم بودن ، عدم زدگی و پارگی وایر و کابل ها و وصل بودن تگ آنها، کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتورها،رله ها،منبع تغذیه،سافت استارتر و ... | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | اطمینان از محکم بودن ، عدم زدگی و پارگی وایر و کابل ها و وصل بودن تگ آنها، کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک،فیوزها،کنتاکتورها،رله ها،منبع تغذیه،سافت استارتر و ... - INCOMING PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی عملکرد صحیح | MAIN CONTROL DESK -CONTROL ROOM57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی یونیت شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور)کلید،فیوز،بی متال و رله(با قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری)،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و ... مطمئن شوید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER31 |  | ER31 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی یونیت شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور)کلید،فیوز،بی متال و رله(با قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری)،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و ... مطمئن شوید - MAIN CONTROL DESK -CONTROL ROOM
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MAIN CONTROL DESK -CONTROL ROOM48 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگهدارنده انها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER31 |  | ER31 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگهدارنده انها - MAIN CONTROL DESK -CONTROL ROOM
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MAIN CONTROL DESK -CONTROL ROOM92 | آچارکشی کلیه تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور،کلید اصلی،بی متال،سنسور جریان،انواع رله،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و غیره و کلیه ترمینالهای تابلو | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER31 |  | ER31 | آچارکشی کلیه تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور،کلید اصلی،بی متال،سنسور جریان،انواع رله،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و غیره و کلیه ترمینالهای تابلو - MAIN CONTROL DESK -CONTROL ROOM
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت ارت | MAIN CONTROL DESK -CONTROL ROOM101 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER31 |  | ER31 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت - MAIN CONTROL DESK -CONTROL ROOM
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MAIN CONTROL DESK -CONTROL ROOM10 | تمیز کردن هر دو اچ-ام-آی نصب شده روی پانل و نظافت داخل پانل و تجهیزات نصب شده در آن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 60 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER31 |  | ER31 | تمیز کردن هر دو اچ-ام-آی نصب شده روی پانل و نظافت داخل پانل و تجهیزات نصب شده در آن و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها - MAIN CONTROL DESK -CONTROL ROOM
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MAIN CONTROL DESK -CONTROL ROOM12 | اطمینان از محکم بودن و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ کابل و وایرهها برای تجهیزات داخلی پانل | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER31 |  | ER31 | اطمینان از محکم بودن و فلکسیبل بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ کابل و وایرهها برای تجهیزات داخلی پانل - MAIN CONTROL DESK -CONTROL ROOM
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی عملکرد صحیح | NO1-LIGHTING PANEL57 | از عملکرد صحیح کلیه روشنایی ها کلید و پریزها اطمینان حاصل شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910724 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | از عملکرد صحیح کلیه روشنایی ها کلید و پریزها اطمینان حاصل شود - NO1-LIGHTING PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | NO1-LIGHTING PANEL92 | با قطع برق سرخط تابلو نسبت به آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه اقدام گردد. | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | با قطع برق سرخط تابلو نسبت به آچار کشی کلیه اتصالات و تجهیزات داخلی تابلو کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها و ترمینالهای مربوطه اقدام گردد. - NO1-LIGHTING PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت ارت | NO1-LIGHTING PANEL101 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | از وصل و محکم بودن اتصالات ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - NO1-LIGHTING PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | NO1-LIGHTING PANEL10 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را به وسیله بلور نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910115 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها را به وسیله بلور نظافت کرده و از عدم هر گونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - NO1-LIGHTING PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | NO1-LIGHTING PANEL12 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | از محکم بودن،ارنج بودن،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های مربوطه،کلیه کلیدهای مینیاتوری،رله های حفاظ جان،کلیدهای اصلی و رله ها اطمینان حاصل کنید - NO1-LIGHTING PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی عملکرد صحیح | UE01-PLC PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوز،رله و منابع تغذیه (قطع و وصل کردن ولتاژ گیری)،کنتاکتور (روان بودن حرکت)،کارتهای دیجیتال (نداشتن فالت) و دیگر تجهیزات داخلی تابلو طبق لیست نصب شده در تابلو مطمئن شوید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER31 |  | ER31 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوز،رله و منابع تغذیه (قطع و وصل کردن ولتاژ گیری)،کنتاکتور (روان بودن حرکت)،کارتهای دیجیتال (نداشتن فالت) و دیگر تجهیزات داخلی تابلو طبق لیست نصب شده در تابلو مطمئن شوید. - UE01-PLC PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UE01-PLC PANEL48 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی پانل به بدنه و ساپورت نگهدارنده آنها طبق لیست نصب شده در تابلو | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER31 |  | ER31 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی پانل به بدنه و ساپورت نگهدارنده آنها طبق لیست نصب شده در تابلو - UE01-PLC PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE01-PLC PANEL92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور،رله،PLC و منابع تغذیه، فن خنک کننده تابلو و ... طبق لیست نصب شده در تابلو | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER31 |  | ER31 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور،رله،PLC و منابع تغذیه، فن خنک کننده تابلو و ... طبق لیست نصب شده در تابلو - UE01-PLC PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت ارت | UE01-PLC PANEL101 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت پانل طبق لیست نصب شده در تابلو | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER31 |  | ER31 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت پانل طبق لیست نصب شده در تابلو - UE01-PLC PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE01-PLC PANEL10 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در داخل تابلو شامل کلیه فیوزها،کنتاکتورها،رله ها، پی ال سی و منابع تغذیه ،فن خنک کننده تابلو و ... طبق لیست نصب شده در تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 60 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER31 |  | ER31 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در داخل تابلو شامل کلیه فیوزها،کنتاکتورها،رله ها، پی ال سی و منابع تغذیه ،فن خنک کننده تابلو و ... طبق لیست نصب شده در تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها - UE01-PLC PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE01-PLC PANEL12 | اطمینان از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،وصل بودن تگ کابل پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | ER31 |  | ER31 | اطمینان از محکم و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی،وصل بودن تگ کابل پارگی وایر و کابل ها و محکم بودن کلیه اتصالات تابلو اطمینان حاصل کنید - UE01-PLC PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی عملکرد صحیح | UE01/02/03- PANEL57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی یونیت شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور)کلید،فیوز،بی متال و رله(با قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری)،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و ... مطمئن شوید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی یونیت شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور)کلید،فیوز،بی متال و رله(با قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری)،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و ... مطمئن شوید - UE01/02/03- PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UE01/02/03- PANEL48 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگهدارنده انها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگهدارنده انها - UE01/02/03- PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE01/02/03- PANEL92 | آچارکشی کلیه تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور،کلید اصلی،بی متال،سنسور جریان،انواع رله،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و غیره و کلیه ترمینالهای تابلو | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | آچارکشی کلیه تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور،کلید اصلی،بی متال،سنسور جریان،انواع رله،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و غیره و کلیه ترمینالهای تابلو - UE01/02/03- PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت ارت | UE01/02/03- PANEL101 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت - UE01/02/03- PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE01/02/03- PANEL10 | تمیز کردن یونیت و همه قطعات داخلی شامل همه فیوزها ،کنتاکتور ،کلید اصلی،بی متال،سنسور جریان،انواع رله،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و ... و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 60 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | تمیز کردن یونیت و همه قطعات داخلی شامل همه فیوزها ،کنتاکتور ،کلید اصلی،بی متال،سنسور جریان،انواع رله،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و ... و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها - UE01/02/03- PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE01/02/03- PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی،پارگی وایر و کابلها ،وصل بودن تگ کلیه تجهیزات داخلی یونیت اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | از محکم بودن،عدم زدگی،پارگی وایر و کابلها ،وصل بودن تگ کلیه تجهیزات داخلی یونیت اطمینان حاصل کنید - UE01/02/03- PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | تعویض قطعه | UE01/02/03- PANEL85 | سرویس کامل کنتاکتور اصلی یونیت یک و دو شارژر و کنتاکتورهای 101و104و105 یونیت دامپر و تعویض پلاتین در صورت نیاز | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | سرویس کامل کنتاکتور اصلی یونیت یک و دو شارژر و کنتاکتورهای 101و104و105 یونیت دامپر و تعویض پلاتین در صورت نیاز - UE01/02/03- PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی عملکرد صحیح | UE04/06-INCOMER & COUPLER-PANEL57 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و قطع و وصل آن) سنسورهای جریان،ولتاژ اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | از عملکرد صحیح کلیه قطعات اعم از کلید(با شارژ دستی فنر و قطع و وصل آن) سنسورهای جریان،ولتاژ اطمینان حاصل کنید - UE04/06-INCOMER & COUPLER-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE04/06-INCOMER & COUPLER-PANEL92 | آچار کشی کلیه قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به وایرهای کنترلی و پاور کلید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | آچار کشی کلیه قطعات،اتصالات و ترمینالهای مربوط به وایرهای کنترلی و پاور کلید - UE04/06-INCOMER & COUPLER-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE04/06-INCOMER & COUPLER-PANEL10 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی،محل قرار گیری کلید و ریل غلطکها و قسمت ورودی کابلها و تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | با قطع ترانس کلید را خارج و قطعات داخلی،محل قرار گیری کلید و ریل غلطکها و قسمت ورودی کابلها و تجهیزات داخل تابلو را نظافت و از عدم شکستگی،دفرمگی و سالم بودن اسلاید کنتاکتها و دیگر تجهیزات تابلو اطمینان حاصل کنید - UE04/06-INCOMER & COUPLER-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE04/06-INCOMER & COUPLER-PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی،پارگی وایر و کابلها ،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل منید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | از محکم بودن،عدم زدگی،پارگی وایر و کابلها ،وصل بودن تگ و محکم بودن کلیه اتصالات مکانیکی یونیت شامل قطعات کلید و قسمت ورودی کابلها اطمینان حاصل منید - UE04/06-INCOMER & COUPLER-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | گریسکاری | UE04/06-INCOMER & COUPLER-PANEL64 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و اُپریشن مکانیسم با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | در صورت نیاز نسبت به گریسکاری پاور کنتاکت و اُپریشن مکانیسم با گریس مخصوص و به میزان لازم و با فرچه مناسب طبق شکل پیوست اقدام کنید - UE04/06-INCOMER & COUPLER-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی عملکرد صحیح | UE05/07-PANEL57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری و رله ها (با قطع و وصل کردن) و ولتاژ گیری و دیگر تجهیزات مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه کلیدهای مینیاتوری و رله ها (با قطع و وصل کردن) و ولتاژ گیری و دیگر تجهیزات مطمئن شوید - UE05/07-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UE05/07-PANEL48 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگهدارنده انها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگهدارنده انها - UE05/07-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE05/07-PANEL92 | آچارکشی کلیه تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه فیوزها،کلید و رله ها و غیره و کلیه ترمینالهای تابلو | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | آچارکشی کلیه تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه فیوزها،کلید و رله ها و غیره و کلیه ترمینالهای تابلو - UE05/07-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت ارت | UE05/07-PANEL101 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت - UE05/07-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE05/07-PANEL10 | تمیز کردن یونیت و همه قطعات داخلی شامل همه فیوزها ،رله ها و ترانس و فن خنک کننده و یونیت 7 شامل فیوزها، کلید و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | تمیز کردن یونیت و همه قطعات داخلی شامل همه فیوزها ،رله ها و ترانس و فن خنک کننده و یونیت 7 شامل فیوزها، کلید و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها - UE05/07-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE05/07-PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی،پارگی وایر و کابلها ،وصل بودن تگ کلیه تجهیزات داخلی یونیت اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | از محکم بودن،عدم زدگی،پارگی وایر و کابلها ،وصل بودن تگ کلیه تجهیزات داخلی یونیت اطمینان حاصل کنید - UE05/07-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی عملکرد صحیح | UE08/09/10/11/12-PANEL57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی یونیت شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور)کلید،فیوز،بی متال و رله(با قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری)،چراغ سیگنال و پوش باتنها و ... مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی یونیت شامل کنتاکتور(تست دستی فنر کنتاکتور)کلید،فیوز،بی متال و رله(با قطع و وصل کردن و ولتاژ گیری)،چراغ سیگنال و پوش باتنها و ... مطمئن شوید - UE08/09/10/11/12-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UE08/09/10/11/12-PANEL48 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگهدارنده انها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگهدارنده انها - UE08/09/10/11/12-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE08/09/10/11/12-PANEL92 | آچارکشی کلیه تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور،کلید اصلی،بی متال،سنسور جریان،انواع رله،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و غیره و کلیه ترمینالهای تابلو | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | آچارکشی کلیه تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور،کلید اصلی،بی متال،سنسور جریان،انواع رله،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و غیره و کلیه ترمینالهای تابلو - UE08/09/10/11/12-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت ارت | UE08/09/10/11/12-PANEL101 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت - UE08/09/10/11/12-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE08/09/10/11/12-PANEL10 | تمیز کردن یونیت و همه قطعات داخلی شامل همه فیوزها ،کنتاکتور ،کلید اصلی،بی متال،سنسور جریان،انواع رله،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و ... و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | تمیز کردن یونیت و همه قطعات داخلی شامل همه فیوزها ،کنتاکتور ،کلید اصلی،بی متال،سنسور جریان،انواع رله،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و ... و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها - UE08/09/10/11/12-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE08/09/10/11/12-PANEL12 | از محکم بودن،عدم زدگی،پارگی وایر و کابلها ،وصل بودن تگ کلیه تجهیزات داخلی یونیت اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | از محکم بودن،عدم زدگی،پارگی وایر و کابلها ،وصل بودن تگ کلیه تجهیزات داخلی یونیت اطمینان حاصل کنید - UE08/09/10/11/12-PANEL
ER311T01 | ER31 | ER31 | بازرسی و سرویس کامل | UPS129 | تابلو را از نظر سالم بودن بدنه، ال ای دی ها،تجهیزات داخلی آن و فن خنک کننده چک کنید. تابلو و باطری ها را با بلوور و با احتیاط کامل تمیز کنید.باطری ها را از نظر وضعیت ظاهری و هر گونه تغییر شکل چک کنید.دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | تابلو را از نظر سالم بودن بدنه، ال ای دی ها،تجهیزات داخلی آن و فن خنک کننده چک کنید. تابلو و باطری ها را با بلوور و با احتیاط کامل تمیز کنید.باطری ها را از نظر وضعیت ظاهری و هر گونه تغییر شکل چک کنید.دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. - UPS
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی عملکرد صحیح | UPS57 | از نداشتن فالت روی تجهیز مطمئن شده و فرم اندازه گیری ولتاژ باطری ها را تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام شود. دقت کنید قبل از اتمام شارژ باطریها برق تجهیز وصل گردد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | از نداشتن فالت روی تجهیز مطمئن شده و فرم اندازه گیری ولتاژ باطری ها را تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم مقادیر ولتاژ اقدام شود. دقت کنید قبل از اتمام شارژ باطریها برق تجهیز وصل گردد. - UPS
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UPS48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید - UPS
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS92 | کلیه ترمینالها وتجهیزات داخل تابلو و ترمینالهای باطری ها را آچار کشی کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | کلیه ترمینالها وتجهیزات داخل تابلو و ترمینالهای باطری ها را آچار کشی کنید. - UPS
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت ارت | UPS101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو و پنل باطری اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو و پنل باطری اطمینان حاصل کنید. - UPS
ER311T01 | ER31 | ER31 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS12 | کابل و وایرهای داخل تابلو یو پی اس و باطری ها از نظر سالم بودن،عدم زدگی بررسی کرده و از محکم بودن گلند کابل های ورودی و خروجی به تابلو و پنل باطری مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | ER31 |  | ER31 | کابل و وایرهای داخل تابلو یو پی اس و باطری ها از نظر سالم بودن،عدم زدگی بررسی کرده و از محکم بودن گلند کابل های ورودی و خروجی به تابلو و پنل باطری مطمئن شوید. - UPS
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LS01-LS1/LS257 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LS01-LS1/LS2
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS01-LS1/LS248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS01-LS1/LS2
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS01-LS1/LS295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS01-LS1/LS2
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS01-LS1/LS292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS01-LS1/LS2
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS01-LS1/LS210 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS01-LS1/LS2
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS01-LS1/LS212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS01-LS1/LS2
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - ماشین
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | در صورت نیاز تعویض بیرینگ - ماشین
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | ‍Cap19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های کلاهک | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730ES1 | xxxx | ES | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های کلاهک - ‍Cap
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | ‍Cap78 | بررسی وضعیت نسوز کلاهک که چنانچه ترک عمقی یا ریزش داشته باشد بایستی تعمیر گردد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901218 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730ES1 | xxxx | ES | بررسی وضعیت نسوز کلاهک که چنانچه ترک عمقی یا ریزش داشته باشد بایستی تعمیر گردد. - ‍Cap
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | گریسکاری | ‍Cap64 | گریسکاری پینها و مکانیزم باز و بسته کردن کلاهک | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730ES1 | xxxx | ES | گریسکاری پینها و مکانیزم باز و بسته کردن کلاهک - ‍Cap
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Guards &Staiways19 | بررسی جهت هرگونه شکستگی و شل شدگی یا افتادن پیچ و مهره ها یا حفاظ موجود برای دسترسی به نقاط مختلف استک | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730ES1 | xxxx | ES | بررسی جهت هرگونه شکستگی و شل شدگی یا افتادن پیچ و مهره ها یا حفاظ موجود برای دسترسی به نقاط مختلف استک - Guards &Staiways
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Mechanism129 | تعمیر و سرویس مکانیزم و اطمینان از عملکرد آن پس از سرویس | 240 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730ES1 | xxxx | ES | تعمیر و سرویس مکانیزم و اطمینان از عملکرد آن پس از سرویس - Mechanism
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Mechanism57 | با با باز و بسته کردن پریودیک کلاهک اطمینان از عملکرد کلاهک حاصل کنید. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13911018 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730ES1 | xxxx | ES | با با باز و بسته کردن پریودیک کلاهک اطمینان از عملکرد کلاهک حاصل کنید. - Mechanism
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Mechanism19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های قابل سفت کردن در مکانیزم | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730ES1 | xxxx | ES | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های قابل سفت کردن در مکانیزم - Mechanism
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | گریسکاری | Mechanism64 | گریسکاری مکانیزم باز و بسته شدن کلاهک | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13971101 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | FALSE | 730ES1 | xxxx | ES | گریسکاری مکانیزم باز و بسته شدن کلاهک - Mechanism
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZX59 / ZY5957 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | xxxx | ES | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - ZX59 / ZY59
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX59 / ZY5948 | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید | 10 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | xxxx | ES | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید - ZX59 / ZY59
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX59 / ZY5995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | xxxx | ES | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX59 / ZY59
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX59 / ZY5992 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | xxxx | ES | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ZX59 / ZY59
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX59 / ZY5910 | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | xxxx | ES | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. - ZX59 / ZY59
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX59 / ZY5912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | xxxx | ES | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZX59 / ZY59
1520ET01.XXXX | 1520ET01.XXXX | 1520ET01.XXXX | تمیز کردن | Expantion Tank For Boile107 | شستشوی کف منبع انبساط | 240 | 400 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520ET01 | XXXX | ET | شستشوی کف منبع انبساط - Expantion Tank For Boile
1520ET02.XXXX | 1520ET02.XXXX | 1520ET02.XXXX | تمیز کردن | Expantion Tank For Chiler107 | شستشوی کف منبع انبساط | 240 | 400 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001209 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | 1520ET02 | XXXX | ET | شستشوی کف منبع انبساط - Expantion Tank For Chiler
1110 | 1110EW1 | 1110EW1 | بازرسی و سرویس کامل | Eye Washer129 | سرویس کامل تجهیز و بررسی عملکرد صحیح آن و در صورت خرابی و نقص در عملکرد درخواست کار صادر شود | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13971107 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 1110EW1 |  | EW | سرویس کامل تجهیز و بررسی عملکرد صحیح آن و در صورت خرابی و نقص در عملکرد درخواست کار صادر شود - Eye Washer
500 | 520EW1 | 520EW1 | بازرسی و سرویس کامل | Eye Washer129 | سرویس کامل تجهیز و بررسی عملکرد صحیح آن و در صورت خرابی و نقص در عملکرد درخواست کار صادر شود | 60 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13971107 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 520EW1 |  | EW | سرویس کامل تجهیز و بررسی عملکرد صحیح آن و در صورت خرابی و نقص در عملکرد درخواست کار صادر شود - Eye Washer
110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Bearing Unit123 | یاتاقان های هر دو سمت از نظر دما - ویبره و صدای غیر عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت دمای بالاتر از 50 درجه سانتیگراد و ویبره و صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FE1 | XXXX | FE | یاتاقان های هر دو سمت از نظر دما - ویبره و صدای غیر عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت دمای بالاتر از 50 درجه سانتیگراد و ویبره و صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . - Bearing Unit
110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | گریسکاری | Bearing Unit64 | نسبت به تمیزکاری یونیت های بیرینگ هر دو سمت اقدام و به میزان 20 گرم گریس ALVANIA RL2 جهت بیرینگ های دو سمت شارژ گرد و در نهایت گریس های قدیمی تمیز گردد . | 15 | 15 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010315 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110FE1 | XXXX | FE | نسبت به تمیزکاری یونیت های بیرینگ هر دو سمت اقدام و به میزان 20 گرم گریس ALVANIA RL2 جهت بیرینگ های دو سمت شارژ گرد و در نهایت گریس های قدیمی تمیز گردد . - Bearing Unit
110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Chain Couping129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 500 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010225 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FE1 | XXXX | FE | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Chain Couping
110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | بررسی الاینمنت | Chain Couping53 | وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FE1 | XXXX | FE | وضعیت کوپلینگ پنجه ای از نظر الاینمنت و سایش رابری بین دو کوپل بررسی و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . - Chain Couping
110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | گریسکاری | Chain Couping64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010218 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110FE1 | XXXX | FE | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Chain Couping
110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | 110FE1.XXXX | بررسی نشتی مواد | Gland Packing65 | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های هر دوسر شفت مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FE1 | XXXX | FE | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های هر دوسر شفت مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . - Gland Packing
160FE1.XXXX | 160FE01.GB01 | 160FE01.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در دستورکار قرار گیرد و صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد . | 6 | 6 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | GB01 | FE | بررسی فیلتر هوا در دستورکار قرار گیرد و صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد . - Air Breather
160FE1.XXXX | 160FE01.GB01 | 160FE01.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | نسبت به تمیزکاری فن خنک کننده گیربکس , با برس اقدام گردد . | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | GB01 | FE | نسبت به تمیزکاری فن خنک کننده گیربکس , با برس اقدام گردد . - Fan
160FE1.XXXX | 160FE01.GB01 | 160FE01.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | میزان دما و ویبره بیرینگ ها با تماس دست تحت کنترل قرار گیرد . ( دست انسان در دماهای تقریبا 60-65 درجه می سوزد ) . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | GB01 | FE | میزان دما و ویبره بیرینگ ها با تماس دست تحت کنترل قرار گیرد . ( دست انسان در دماهای تقریبا 60-65 درجه می سوزد ) . - Gear Box
160FE1.XXXX | 160FE01.GB01 | 160FE01.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010614 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | GB01 | FE | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و در صورت نیاز آچارکشی شود . - Gear Box
160FE1.XXXX | 160FE01.GB01 | 160FE01.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | GB01 | FE | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
160FE1.XXXX | 160FE01.GB01 | 160FE01.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد و در صورت نیاز به شارژ روغن اضافه گردد . | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | GB01 | FE | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد و در صورت نیاز به شارژ روغن اضافه گردد . - Gear Box
160FE1.XXXX | 160FE01.GB01 | 160FE01.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | درصورت ریزش و یا پاشش روغن و کم بودن سطح روغن گیربکس به دفتر فنی مکانیک و گروه اجرایی مربوطه اطلاع داده شود . در ضمن در هنگام توقف میزان روغن گیربکس در محدوده مجاز H و L کنترل شود . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | GB01 | FE | درصورت ریزش و یا پاشش روغن و کم بودن سطح روغن گیربکس به دفتر فنی مکانیک و گروه اجرایی مربوطه اطلاع داده شود . در ضمن در هنگام توقف میزان روغن گیربکس در محدوده مجاز H و L کنترل شود . - Gear Box
160FE1.XXXX | 160FE01.GB01 | 160FE01.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن قدیم تخلیه گردد و با روغن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض شارژ نمایید. | 120 | 120 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010517 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | GB01 | FE | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن قدیم تخلیه گردد و با روغن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض شارژ نمایید. - Gear Box
160FE1.XXXX | 160FE01.GB01 | 160FE01.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | GB01 | FE | بدنه گیربکس با برس تمیز شود . - Gear Box
160FE1.XXXX | 160FE01.GB01 | 160FE01.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | shrink Disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010614 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | GB01 | FE | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - shrink Disk
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | ME01 | FE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | ME01 | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | ME01 | FE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | ME01 | FE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | ME01 | FE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | ME01 | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160FE01 | ME01 | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160FE01 | ME01 | FE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160FE01 | ME01 | FE | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160FE01 | ME01 | FE | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160FE01 | ME01 | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160FE01 | ME01 | FE | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
160FE1.XXXX | 160FE01.ME01 | 160FE01.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | nan | 20 | 20 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160FE01 | ME01 | FE | nan - ماشین
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | bearing housing129 | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. - bearing housing
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | bearing housing26 | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. - bearing housing
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | bearing housing19 | پیچ و مهره های یاتاقان های ابتدایی و انتهایی هر دو سمت بررسی و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | پیچ و مهره های یاتاقان های ابتدایی و انتهایی هر دو سمت بررسی و آچار کشی شود. - bearing housing
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | bearing housing38 | بررسی وجود صدای غیر عادی در بیرینگ پولی ابتدایی و انتهایی.در صورت وجود صدا درخواست کار صادر گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | بررسی وجود صدای غیر عادی در بیرینگ پولی ابتدایی و انتهایی.در صورت وجود صدا درخواست کار صادر گردد. - bearing housing
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | گریسکاری | bearing housing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010226 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - bearing housing
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی انحراف | Belt113 | انحراف بلت چک شود.در صورت انحراف نوار و ریزش مواد و برخورد بلت با استراکچر درخواست کار صادر گردد. | 30 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | انحراف بلت چک شود.در صورت انحراف نوار و ریزش مواد و برخورد بلت با استراکچر درخواست کار صادر گردد. - Belt
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. - Belt
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | center idler57 | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. - center idler
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی سایش | center idler7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - center idler
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی سایش | Deflector Plate7 | وضعیت عملکرد دفلکتور ارزیابی گردد و به گونه ایی تنظیم شود که مواد در سنتر نوار بریزد در ضمن وضعیت تفلون های روی دفلکتور از نظر سایش و بادکردگی براورد شود و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | وضعیت عملکرد دفلکتور ارزیابی گردد و به گونه ایی تنظیم شود که مواد در سنتر نوار بریزد در ضمن وضعیت تفلون های روی دفلکتور از نظر سایش و بادکردگی براورد شود و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . - Deflector Plate
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | DS01/A,B,C,D57 | روان بودن اهرم و مناسب بودن محل درگیری اهرم با بلت را چک کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | روان بودن اهرم و مناسب بودن محل درگیری اهرم با بلت را چک کنید - DS01/A,B,C,D
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS01/A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS01/A,B,C,D
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS01/A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS01/A,B,C,D
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS01/A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS01/A,B,C,D
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS01/A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS01/A,B,C,D
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS01/A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS01/A,B,C,D
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورت امکان بدون توقف تجهیز رفع جام انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورت امکان بدون توقف تجهیز رفع جام انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی آیدلر ساپورت ها به خصوص ایمپکت ایدلرهای زیر شوت ها با torque مناسب صورت پذیرد . | 60 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | آچارکشی آیدلر ساپورت ها به خصوص ایمپکت ایدلرهای زیر شوت ها با torque مناسب صورت پذیرد . - Idler Support
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB01 for SS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB01 for SS
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB01 for SS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB01 for SS
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB01 for SS92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB01 for SS
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB01 for SS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB01 for SS
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB01 for SS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB01 for SS
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS0157 | چک کردن و تنظیم حساسیت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | چک کردن و تنظیم حساسیت - LS01
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS01
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS01
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS01
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS01
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LS01
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910701 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | بستهای پلت فرم بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS01A/B57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS01A/B
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS01A/B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS01A/B
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS01A/B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS01A/B
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS01A/B92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS01A/B
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS01A/B10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS01A/B
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS01A/B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS01A/B
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | فاصله اسکراپر رابری از سطح نوار تنظیم شود ( حداکثر 0.5 میلیمتر فاصله ) و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | فاصله اسکراپر رابری از سطح نوار تنظیم شود ( حداکثر 0.5 میلیمتر فاصله ) و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر گردد . - Scraper
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. - Scraper Plate
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010709 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شود. - Skirtboard
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد درصورتی که امکان تنظیم نبود درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد درصورتی که امکان تنظیم نبود درخواست کار صادر گردد . - Skirtboard
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - Skirtboard
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | SS0157 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | بررسی عملکرد صحیح - SS01
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS0148 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS01
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS01
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS01
160FE1.XXXX | 160FE01.XXXX | 160FE01.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE01 | XXXX | FE | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Breather116 | بررسی فیلتر هوا در دستورکار قرار گیرد و صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد . | 6 | 6 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | GB01 | FE | بررسی فیلتر هوا در دستورکار قرار گیرد و صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد . - Air Breather
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | نسبت به تمیزکاری فن خنک کننده گیربکس , با برس اقدام گردد . | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | GB01 | FE | نسبت به تمیزکاری فن خنک کننده گیربکس , با برس اقدام گردد . - Fan
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | بررسی بیرینگ | Gear Box22 | میزان دما و ویبره بیرینگ ها با تماس دست تحت کنترل قرار گیرد . ( دست انسان در دماهای تقریبا 60-65 درجه می سوزد ) . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | GB01 | FE | میزان دما و ویبره بیرینگ ها با تماس دست تحت کنترل قرار گیرد . ( دست انسان در دماهای تقریبا 60-65 درجه می سوزد ) . - Gear Box
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010614 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | GB01 | FE | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و در صورت نیاز آچارکشی شود . - Gear Box
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | GB01 | FE | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد و در صورت نیاز به شارژ روغن اضافه گردد . | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | GB01 | FE | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد و در صورت نیاز به شارژ روغن اضافه گردد . - Gear Box
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | درصورت ریزش و یا پاشش روغن و کم بودن سطح روغن گیربکس به دفتر فنی مکانیک و گروه اجرایی مربوطه اطلاع داده شود . در ضمن در هنگام توقف میزان روغن گیربکس در محدوده مجاز H و L کنترل شود . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | GB01 | FE | درصورت ریزش و یا پاشش روغن و کم بودن سطح روغن گیربکس به دفتر فنی مکانیک و گروه اجرایی مربوطه اطلاع داده شود . در ضمن در هنگام توقف میزان روغن گیربکس در محدوده مجاز H و L کنترل شود . - Gear Box
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | در صورت شنیدن صدای غیر عادی با دفتر فنی مکانیک و واحد اجرایی تعمیرات هماهنگ شوید . | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13911226 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 160FE02 | GB01 | FE | در صورت شنیدن صدای غیر عادی با دفتر فنی مکانیک و واحد اجرایی تعمیرات هماهنگ شوید . - Gear Box
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن تخلیه شود و با روغن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض شارژ نمایید. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010517 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | GB01 | FE | پس از نظافت گیربکس به طور کامل روغن آن تخلیه شود و با روغن از نوع omalla 220 به مقدار 7.7 لیتر تعویض شارژ نمایید. - Gear Box
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس با برس تمیز شود . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | GB01 | FE | بدنه گیربکس با برس تمیز شود . - Gear Box
160FE2 | 160FE02.GB01 | 160FE02.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | shrink Disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010614 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | GB01 | FE | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - shrink Disk
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | ME01 | FE | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | ME01 | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | ME01 | FE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | ME01 | FE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | ME01 | FE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | ME01 | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160FE02 | ME01 | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160FE02 | ME01 | FE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160FE02 | ME01 | FE | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160FE02 | ME01 | FE | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160FE02 | ME01 | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
160FE2 | 160FE02.ME01 | 160FE02.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13920715 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160FE02 | ME01 | FE | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | bearing housing129 | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. | 180 | 600 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010129 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | انجام اقدامات زیر: 1- باز کردن کپ هر 4 یاتاقان نوار(یاتاقان های هر دو درام) و نظافت کامل بیرینگ از گریس جهت مشاهده دقیق 2-بررسی ظاهری بیرینگ و اجزای آن(اسلیو،خورشیدی،مهره قفل،ساچمه ها و قفسه نگه دارنده ساچمه ها).در صورت خرابی سریعا به دفتر اطلاع داده شود. 4-بررسی تنظیمات بیرینگ و فیلرزنی در سه نقطه.در صورت بهم خوردن تنظیمات و شل شدن مهره قفل، تنظیمات مجدد انجام گیرد. 5-در پایان فقط خود بیرینگ(نه محفظه یاتاقان) را به گریس آغشته و کپ یاتاقان بسته شود. گروه روانکاری نیز جهت تزریق گریس به یاتاقان در جریان قرار داده شود. - bearing housing
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | bearing housing26 | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | پولی ابتدایی و انتهایی(جمعا 2 پولی خط) خط مورد بازرسی قرار گیرد و سیل یاتاقان ها کنترل شود و در صورت بیرون زدگی، نشتی گریس و یا خرابی سیل ها درخواست کار صادر گردد. - bearing housing
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | bearing housing19 | پیچ و مهره های یاتاقان های ابتدایی و انتهایی هر دو سمت بررسی و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | پیچ و مهره های یاتاقان های ابتدایی و انتهایی هر دو سمت بررسی و آچار کشی شود. - bearing housing
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | bearing housing38 | بررسی وجود صدای غیر عادی در بیرینگ پولی ابتدایی و انتهایی.در صورت وجود صدا درخواست کار صادر گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | بررسی وجود صدای غیر عادی در بیرینگ پولی ابتدایی و انتهایی.در صورت وجود صدا درخواست کار صادر گردد. - bearing housing
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | گریسکاری | bearing housing64 | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید | 30 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010231 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | بیرینگهای پولی های مربوط به درام های ابتدایی و انتهایی و همچنین درام های کانترویت را گریسکاری نمایید - bearing housing
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی انحراف | Belt113 | انحراف بلت چک شود.در صورت انحراف نوار و ریزش مواد و برخورد بلت با استراکچر درخواست کار صادر گردد. | 30 | 0 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | انحراف بلت چک شود.در صورت انحراف نوار و ریزش مواد و برخورد بلت با استراکچر درخواست کار صادر گردد. - Belt
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | با گرفتن لوکال،خط استارت شده سطح نوار در هر دوسمت(زیر و رو) هم چنین لبه ها(کناره های بلت) بخصوص در محل اسپلایس بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار کنترل شود و در صورت مشاهده خرابی (شامل:بلند شدن،،پارگی یا ترک و جداشدگی)در نوار و اسپلایس در ابتدا حتما شفاها به دفتر فنی اطلاع و سپس درخواست کار صادر شود. - Belt
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | center idler57 | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | باید قابلیت چرخش داشته باشد. اگر جام بود رفع جام کرده(با تمیز کردن آن ها از کنسانتره و مواد ) و در صورتی که رفع جام نشد درخواست کار صادر شود. - center idler
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی سایش | center idler7 | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | آیدلرهای سلف الاین از نظر سایش بررسی گردد در صورتیکه میزان سایش بیش از 2 ملیمتر (در قطر) باشد موقعیت ارتفاعی آن تغییر داده شود به صورتیکه محل تماس بلت با آیدلر تغییر کند. - center idler
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی سایش | Deflector Plate7 | وضعیت عملکرد دفلکتور ارزیابی گردد و به گونه ایی تنظیم شود که مواد در سنتر نوار بریزد در ضمن وضعیت تفلون های روی دفلکتور از نظر سایش و بادکردگی براورد شود و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | وضعیت عملکرد دفلکتور ارزیابی گردد و به گونه ایی تنظیم شود که مواد در سنتر نوار بریزد در ضمن وضعیت تفلون های روی دفلکتور از نظر سایش و بادکردگی براورد شود و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود . - Deflector Plate
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | DS0157 | روان بودن اهرم و مناسب بودن محل درگیری اهرم با بلت را چک کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | روان بودن اهرم و مناسب بودن محل درگیری اهرم با بلت را چک کنید - DS01
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS01
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS01
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS01
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS01102 | صله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | صله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 میلیمتر باشد - DS01
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS01
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS01
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورت امکان بدون توقف تجهیز رفع جام انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(carring-return-impact) در صورت امکان بدون توقف تجهیز رفع جام انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler Support19 | آچارکشی آیدلر ساپورت ها به خصوص ایمپکت ایدلرهای زیر شوت ها با torque مناسب صورت پذیرد . | 60 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | آچارکشی آیدلر ساپورت ها به خصوص ایمپکت ایدلرهای زیر شوت ها با torque مناسب صورت پذیرد . - Idler Support
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB01,JB0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB01,JB02
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB01,JB0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB01,JB02
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB01,JB0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB01,JB02
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB01,JB0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB01,JB02
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB01,JB0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB01,JB02
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS0157 | چک کردن و تنظیم حساسیت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | چک کردن و تنظیم حساسیت - LS01
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000815 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS01
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS01
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS01
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS01
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LS01
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Mesh Guard10 | مش گاردها از لحاظ نصب بودن و پارگی چک گردد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | مش گاردها از لحاظ نصب بودن و پارگی چک گردد - Mesh Guard
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13911219 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | بستهای پلت فرم بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS01A/B57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS01A/B
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS01A/B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS01A/B
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS01A/B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS01A/B
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS01A/B92 | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | نسبت به اچار کشی کلیه وایرها و سیمها اقدام کرده و از سیل بودن تجهیز از گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل آن مطمئن شوید . - RS01A/B
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS01A/B10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS01A/B
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS01A/B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS01A/B
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | فاصله اسکراپر رابری از سطح نوار تنظیم شود ( حداکثر 0.5 میلیمتر فاصله ) و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | فاصله اسکراپر رابری از سطح نوار تنظیم شود ( حداکثر 0.5 میلیمتر فاصله ) و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر گردد . - Scraper
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت سایش زیاد لبه های آن تعویض گردد. - Scraper Plate
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شود. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010711 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی تعویض شود. - Skirtboard
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد درصورتی که امکان تنظیم نبود درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد درصورتی که امکان تنظیم نبود درخواست کار صادر گردد . - Skirtboard
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | رابرهای اسکرت بورد از لحاظ سایش و ریزش مواد چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد.چنانچه به دلیل سایش زیاد امکان تنظیمات وجود ندارد جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - Skirtboard
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS48 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | SS19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر شل بودن و تعداد و اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | بررسی پیچ و مهره ها از نظر شل بودن و تعداد و اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS
160FE2 | 160FE02.XXXX | 160FE02.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160FE02 | XXXX | FE | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد و در صورت نیاز به میزان حداکثر 0.5 میلی متر از سطح بلت تنظیم شود.چنانچه سایش رابر به حدی بود که امکان تنظیم وجود نداشت جهت تعویض درخواست کار صادر گردد. - V-Cleaning
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB FOR XV66/6748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FE1 | AA01 | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB FOR XV66/67
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR XV66/6795 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FE1 | AA01 | FE | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - JB FOR XV66/67
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR XV66/6792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FE1 | AA01 | FE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB FOR XV66/67
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR XV66/6710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PM3- PI & PM First Stop | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FE1 | AA01 | FE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR XV66/67
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR XV66/6712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FE1 | AA01 | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB FOR XV66/67
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV66/6748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FE1 | AA01 | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV66/67
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV66/6795 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FE1 | AA01 | FE | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - XV66/67
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV66/6792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FE1 | AA01 | FE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - XV66/67
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV66/6710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FE1 | AA01 | FE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV66/67
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV66/6712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FE1 | AA01 | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XV66/67
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | ZS66/ZS6757 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و با فعال کردن پروکسیمیتی ها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FE1 | AA01 | FE | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و با فعال کردن پروکسیمیتی ها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - ZS66/ZS67
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS66/ZS6748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FE1 | AA01 | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS66/ZS67
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | بررسی میزان فاصله | ZS66/ZS67102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده 2.5 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FE1 | AA01 | FE | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده 2.5 میلیمتر باشد - ZS66/ZS67
210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | 210FE1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS66/ZS6710 | پروکسیمیتی ها را کاملا تمیز کرده و از عدم شکستگی و سالم بودن آنها مطمئن گردید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FE1 | AA01 | FE | پروکسیمیتی ها را کاملا تمیز کرده و از عدم شکستگی و سالم بودن آنها مطمئن گردید - ZS66/ZS67
210FE1.xxxx | 210FE1.xxxx | 210FE1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Air-Lock Feeder48 | آچارکشی پیچهای ساپورت نگهدارنده جکها و یاتاقانها و شاخص سنسور و وضعیت خارهای جک و گیتها بررسی و انجام شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FE1 | xxxx | FE | آچارکشی پیچهای ساپورت نگهدارنده جکها و یاتاقانها و شاخص سنسور و وضعیت خارهای جک و گیتها بررسی و انجام شود - Air-Lock Feeder
210FE1.xxxx | 210FE1.xxxx | 210FE1.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | گریسکاری بیرنگ های تجهیز در دو نقطه با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 5 گرم برای هر بیرینگ- گرسخور از نوع مخروطی | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210FE1 | xxxx | FE | گریسکاری بیرنگ های تجهیز در دو نقطه با گریس آلوانیای ای پی دو به مقدار 5 گرم برای هر بیرینگ- گرسخور از نوع مخروطی - Bearing
210FE1.xxxx | 210FE1.xxxx | 210FE1.xxxx | بررسی سایش | Gland7 | میزان سایش پکینگها و آچارکشی پیچهای گلند بررسی گردد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FE1 | xxxx | FE | میزان سایش پکینگها و آچارکشی پیچهای گلند بررسی گردد - Gland
210FE1.xxxx | 210FE1.xxxx | 210FE1.xxxx | بررسی سایش | Vane7 | از طریق بازکردن دریچه های بازدید سایش گیتها و شوت بررسی گردد. | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FE1 | xxxx | FE | از طریق بازکردن دریچه های بازدید سایش گیتها و شوت بررسی گردد. - Vane
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FE1 | ME01 | FE | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FE1 | ME01 | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FE1 | ME01 | FE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FE1 | ME01 | FE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FE1 | ME01 | FE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FE1 | ME01 | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - LCB-CS01
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FE1 | ME01 | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FE1 | ME01 | FE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FE1 | ME01 | FE | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FE1 | ME01 | FE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FE1 | ME01 | FE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FE1 | ME01 | FE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن آن - ماشین
310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | 310FE1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FE1 | ME01 | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - ماشین
310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | گریسکاری | Bearing64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به مقدار 5 گرم در دو نقطه تجهیز- گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010626 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310FE1 | XXXX | FE | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به مقدار 5 گرم در دو نقطه تجهیز- گریس خور مخروطی - Bearing
310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Chain Coupling10 | کاور کوپلینگ زنجیری را باز کرده و وضعیت ظاهری آن بررسی شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی درخواست کار صادر و در غیر این صورت با هماهنگی روانکاری اقدام به شارژ مجدد گریس تمایید و کاور را ببندید. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FE1 | XXXX | FE | کاور کوپلینگ زنجیری را باز کرده و وضعیت ظاهری آن بررسی شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی درخواست کار صادر و در غیر این صورت با هماهنگی روانکاری اقدام به شارژ مجدد گریس تمایید و کاور را ببندید. - Chain Coupling
310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | گریسکاری | Chain Coupling64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای RL2 به مقدار 400 گرم - گریس خور منوالی | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310FE1 | XXXX | FE | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای RL2 به مقدار 400 گرم - گریس خور منوالی - Chain Coupling
310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | گریسکاری | Cyclo Drive64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای RL2 به مقدار 450 گرم - گریس خور مخروطی | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310FE1 | XXXX | FE | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای RL2 به مقدار 450 گرم - گریس خور مخروطی - Cyclo Drive
310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Rotary Feeder48 | آچار کشی پیچهای فلنجها -گلند و ساپورت نگهدارنده بیرینگها و سایکلو درایو | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FE1 | XXXX | FE | آچار کشی پیچهای فلنجها -گلند و ساپورت نگهدارنده بیرینگها و سایکلو درایو - Rotary Feeder
310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | بررسی سایش | Rotary Feeder7 | بستن گیت فوقانی و باز کردن دریچه بازدید جانبی و چک کردن پره های روتور از نظر سایش | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FE1 | XXXX | FE | بستن گیت فوقانی و باز کردن دریچه بازدید جانبی و چک کردن پره های روتور از نظر سایش - Rotary Feeder
310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | 310FE1.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | گلند هر دوطرف شفت را باز کرده و پس از بیرون آوردن پکینگها و سایش شفت کنترل شود و در صورت مشاهده سایش بیش از حد به دفتر فنی گزارش و در غیر این صورت پکینگها را گریسکاری و نصب کنید. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FE1 | XXXX | FE | گلند هر دوطرف شفت را باز کرده و پس از بیرون آوردن پکینگها و سایش شفت کنترل شود و در صورت مشاهده سایش بیش از حد به دفتر فنی گزارش و در غیر این صورت پکینگها را گریسکاری و نصب کنید. - Shaft
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FE2 | ME01 | FE | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FE2 | ME01 | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FE2 | ME01 | FE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FE2 | ME01 | FE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FE2 | ME01 | FE | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FE2 | ME01 | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FE2 | ME01 | FE | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FE2 | ME01 | FE | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FE2 | ME01 | FE | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FE2 | ME01 | FE | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FE2 | ME01 | FE | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FE2 | ME01 | FE | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن آن - ماشین
310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | 310FE2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FE2 | ME01 | FE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | گریسکاری | Bearing64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به مقدار 5 گرم در دو نقطه تجهیز- گریس خور مخروطی | 15 | 15 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010626 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310FE2 | XXXX | FE | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای EP2 به مقدار 5 گرم در دو نقطه تجهیز- گریس خور مخروطی - Bearing
310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Chain Coupling10 | کاور کوپلینگ زنجیری را باز کرده و وضعیت ظاهری آن بررسی شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی درخواست کار صادر و در غیر این صورت با هماهنگی روانکاری اقدام به شارژ مجدد گریس تمایید و کاور را ببندید. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FE2 | XXXX | FE | کاور کوپلینگ زنجیری را باز کرده و وضعیت ظاهری آن بررسی شود و در صورت مشاهده هرگونه خرابی درخواست کار صادر و در غیر این صورت با هماهنگی روانکاری اقدام به شارژ مجدد گریس تمایید و کاور را ببندید. - Chain Coupling
310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | گریسکاری | Chain Coupling64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای RL2 به مقدار 400 گرم - گریس خور منوالی | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310FE2 | XXXX | FE | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای RL2 به مقدار 400 گرم - گریس خور منوالی - Chain Coupling
310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | گریسکاری | Cyclo Drive64 | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای RL2 به مقدار 450 گرم - گریس خور مخروطی | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310FE2 | XXXX | FE | گریسکاری تجهیز با گریس آلوانیای RL2 به مقدار 450 گرم - گریس خور مخروطی - Cyclo Drive
310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Rotary Feeder48 | آچار کشی پیچهای فلنجها -گلند و ساپورت نگهدارنده بیرینگها و سایکلو درایو | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FE2 | XXXX | FE | آچار کشی پیچهای فلنجها -گلند و ساپورت نگهدارنده بیرینگها و سایکلو درایو - Rotary Feeder
310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | بررسی سایش | Rotary Feeder7 | بستن گیت فوقانی و باز کردن دریچه بازدید جانبی و چک کردن پره های روتور از نظر سایش | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FE2 | XXXX | FE | بستن گیت فوقانی و باز کردن دریچه بازدید جانبی و چک کردن پره های روتور از نظر سایش - Rotary Feeder
310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | 310FE2.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | گلند هر دوطرف شفت را باز کرده و پس از بیرون آوردن پکینگها و سایش شفت کنترل شود و در صورت مشاهده سایش بیش از حد به دفتر فنی گزارش و در غیر این صورت پکینگها را گریسکاری و نصب کنید. | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010725 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FE2 | XXXX | FE | گلند هر دوطرف شفت را باز کرده و پس از بیرون آوردن پکینگها و سایش شفت کنترل شود و در صورت مشاهده سایش بیش از حد به دفتر فنی گزارش و در غیر این صورت پکینگها را گریسکاری و نصب کنید. - Shaft
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | BASCUL باسکول -FIRE ALARM PANEL129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - BASCUL باسکول -FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | BASCUL باسکول -FIRE ALARM PANEL57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - BASCUL باسکول -FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | BASCUL باسکول -FIRE ALARM PANEL92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - BASCUL باسکول -FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BASCUL باسکول -FIRE ALARM PANEL12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - BASCUL باسکول -FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | BASCUL باسکول -FIRE ALARM PANEL85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - BASCUL باسکول -FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | F1,F2,F3,F4 CAMP-FIRE ALARM PANEL129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970304 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - F1,F2,F3,F4 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | F1,F2,F3,F4 CAMP-FIRE ALARM PANEL57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960101 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - F1,F2,F3,F4 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F1,F2,F3,F4 CAMP-FIRE ALARM PANEL92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970329 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - F1,F2,F3,F4 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | F1,F2,F3,F4 CAMP-FIRE ALARM PANEL12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960320 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - F1,F2,F3,F4 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | F1,F2,F3,F4 CAMP-FIRE ALARM PANEL85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - F1,F2,F3,F4 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | F5,F6,F7,F8 CAMP-FIRE ALARM PANEL129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - F5,F6,F7,F8 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | F5,F6,F7,F8 CAMP-FIRE ALARM PANEL57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - F5,F6,F7,F8 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F5,F6,F7,F8 CAMP-FIRE ALARM PANEL92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - F5,F6,F7,F8 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | F5,F6,F7,F8 CAMP-FIRE ALARM PANEL12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - F5,F6,F7,F8 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | F5,F6,F7,F8 CAMP-FIRE ALARM PANEL85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - F5,F6,F7,F8 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | M1,M2,M3,M4 CAMP-FIRE ALARM PANEL129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - M1,M2,M3,M4 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | M1,M2,M3,M4 CAMP-FIRE ALARM PANEL57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980329 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - M1,M2,M3,M4 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | M1,M2,M3,M4 CAMP-FIRE ALARM PANEL92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - M1,M2,M3,M4 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | M1,M2,M3,M4 CAMP-FIRE ALARM PANEL12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - M1,M2,M3,M4 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | M1,M2,M3,M4 CAMP-FIRE ALARM PANEL85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - M1,M2,M3,M4 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | M5,M6,M7,M8 CAMP-FIRE ALARM PANEL129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - M5,M6,M7,M8 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | M5,M6,M7,M8 CAMP-FIRE ALARM PANEL57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - M5,M6,M7,M8 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | M5,M6,M7,M8 CAMP-FIRE ALARM PANEL92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - M5,M6,M7,M8 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | M5,M6,M7,M8 CAMP-FIRE ALARM PANEL12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - M5,M6,M7,M8 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | M5,M6,M7,M8 CAMP-FIRE ALARM PANEL85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - M5,M6,M7,M8 CAMP-FIRE ALARM PANEL
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | پنل مرکزی انبار کارفرما در آتش نشانی129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - پنل مرکزی انبار کارفرما در آتش نشانی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | پنل مرکزی انبار کارفرما در آتش نشانی57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - پنل مرکزی انبار کارفرما در آتش نشانی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | پنل مرکزی انبار کارفرما در آتش نشانی92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - پنل مرکزی انبار کارفرما در آتش نشانی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | پنل مرکزی انبار کارفرما در آتش نشانی12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - پنل مرکزی انبار کارفرما در آتش نشانی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | پنل مرکزی انبار کارفرما در آتش نشانی85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - پنل مرکزی انبار کارفرما در آتش نشانی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | پنل مرکزی مدیریت و کمپها در آتش نشانی129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - پنل مرکزی مدیریت و کمپها در آتش نشانی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | پنل مرکزی مدیریت و کمپها در آتش نشانی57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - پنل مرکزی مدیریت و کمپها در آتش نشانی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | پنل مرکزی مدیریت و کمپها در آتش نشانی92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - پنل مرکزی مدیریت و کمپها در آتش نشانی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | پنل مرکزی مدیریت و کمپها در آتش نشانی12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - پنل مرکزی مدیریت و کمپها در آتش نشانی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | پنل مرکزی مدیریت و کمپها در آتش نشانی85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - پنل مرکزی مدیریت و کمپها در آتش نشانی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | پنل مرکزی نیمه صنعتی در آتش نشانی129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - پنل مرکزی نیمه صنعتی در آتش نشانی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | پنل مرکزی نیمه صنعتی در آتش نشانی57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - پنل مرکزی نیمه صنعتی در آتش نشانی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | پنل مرکزی نیمه صنعتی در آتش نشانی92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - پنل مرکزی نیمه صنعتی در آتش نشانی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | پنل مرکزی نیمه صنعتی در آتش نشانی12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - پنل مرکزی نیمه صنعتی در آتش نشانی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | پنل مرکزی نیمه صنعتی در آتش نشانی85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - پنل مرکزی نیمه صنعتی در آتش نشانی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر آلارم CCR129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر آلارم CCR
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر آلارم CCR57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر آلارم CCR
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر آلارم CCR92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر آلارم CCR
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر آلارم CCR12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - تابلو فایر آلارم CCR
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر آلارم CCR85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر آلارم CCR
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر آلارم آزمایشگاه129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر آلارم آزمایشگاه
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر آلارم آزمایشگاه57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر آلارم آزمایشگاه
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر آلارم آزمایشگاه92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر آلارم آزمایشگاه
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر آلارم آزمایشگاه12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - تابلو فایر آلارم آزمایشگاه
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر آلارم آزمایشگاه85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر آلارم آزمایشگاه
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر آلارم انبار مرکزی129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر آلارم انبار مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر آلارم انبار مرکزی57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر آلارم انبار مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر آلارم انبار مرکزی92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر آلارم انبار مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر آلارم انبار مرکزی12 | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و سالم بودن کابل | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک کردن محکم بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی آنها و سالم بودن کابل - تابلو فایر آلارم انبار مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر آلارم انبار مرکزی85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر آلارم انبار مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر آلارم پست 20 کیلووات129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر آلارم پست 20 کیلووات
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر آلارم پست 20 کیلووات57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960101 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر آلارم پست 20 کیلووات
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر آلارم پست 20 کیلووات92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر آلارم پست 20 کیلووات
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر آلارم پست 20 کیلووات12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - تابلو فایر آلارم پست 20 کیلووات
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر آلارم پست 20 کیلووات85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر آلارم پست 20 کیلووات
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر آلارم پست حرارت مرکزی129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر آلارم پست حرارت مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر آلارم پست حرارت مرکزی57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر آلارم پست حرارت مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر آلارم پست حرارت مرکزی92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر آلارم پست حرارت مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر آلارم پست حرارت مرکزی12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - تابلو فایر آلارم پست حرارت مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر آلارم پست حرارت مرکزی85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر آلارم پست حرارت مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر آلارم ترانسپورت129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر آلارم ترانسپورت
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر آلارم ترانسپورت57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر آلارم ترانسپورت
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر آلارم ترانسپورت92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر آلارم ترانسپورت
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر آلارم ترانسپورت12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - تابلو فایر آلارم ترانسپورت
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر آلارم ترانسپورت85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر آلارم ترانسپورت
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر آلارم حراست مرکزی129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر آلارم حراست مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر آلارم حراست مرکزی57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر آلارم حراست مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر آلارم حراست مرکزی92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر آلارم حراست مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر آلارم حراست مرکزی12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - تابلو فایر آلارم حراست مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر آلارم حراست مرکزی85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر آلارم حراست مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر آلارم رستوران129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر آلارم رستوران
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر آلارم رستوران57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر آلارم رستوران
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر آلارم رستوران92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر آلارم رستوران
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر آلارم رستوران12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - تابلو فایر آلارم رستوران
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر آلارم رستوران85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر آلارم رستوران
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر آلارم ساختمان ارکان تدبیر129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر آلارم ساختمان ارکان تدبیر
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر آلارم ساختمان ارکان تدبیر57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر آلارم ساختمان ارکان تدبیر
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر آلارم ساختمان ارکان تدبیر92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر آلارم ساختمان ارکان تدبیر
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر آلارم ساختمان ارکان تدبیر12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - تابلو فایر آلارم ساختمان ارکان تدبیر
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر آلارم ساختمان ارکان تدبیر85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر آلارم ساختمان ارکان تدبیر
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر آلارم ساختمان پامیدکو129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر آلارم ساختمان پامیدکو
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر آلارم ساختمان پامیدکو57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر آلارم ساختمان پامیدکو
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر آلارم ساختمان پامیدکو92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر آلارم ساختمان پامیدکو
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر آلارم ساختمان پامیدکو12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - تابلو فایر آلارم ساختمان پامیدکو
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر آلارم ساختمان پامیدکو85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر آلارم ساختمان پامیدکو
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر آلارم ساختمان حرارت مرکزی129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر آلارم ساختمان حرارت مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر آلارم ساختمان حرارت مرکزی57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر آلارم ساختمان حرارت مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر آلارم ساختمان حرارت مرکزی92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر آلارم ساختمان حرارت مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر آلارم ساختمان حرارت مرکزی12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - تابلو فایر آلارم ساختمان حرارت مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر آلارم ساختمان حرارت مرکزی85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر آلارم ساختمان حرارت مرکزی
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر آلارم ساختمان مدیریت129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر آلارم ساختمان مدیریت
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر آلارم ساختمان مدیریت57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر آلارم ساختمان مدیریت
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر آلارم ساختمان مدیریت92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر آلارم ساختمان مدیریت
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر آلارم ساختمان مدیریت12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - تابلو فایر آلارم ساختمان مدیریت
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر آلارم ساختمان مدیریت85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر آلارم ساختمان مدیریت
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر آلارم مسجد129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر آلارم مسجد
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر آلارم مسجد57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر آلارم مسجد
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر آلارم مسجد92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر آلارم مسجد
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر آلارم مسجد12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - تابلو فایر آلارم مسجد
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر آلارم مسجد85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر آلارم مسجد
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر آلارم مهمانسرا129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر آلارم مهمانسرا
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر آلارم مهمانسرا57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر آلارم مهمانسرا
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر آلارم مهمانسرا92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر آلارم مهمانسرا
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر آلارم مهمانسرا12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - تابلو فایر آلارم مهمانسرا
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر آلارم مهمانسرا85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر آلارم مهمانسرا
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر آلارم موتورخانه129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر آلارم موتورخانه
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر آلارم موتورخانه57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر آلارم موتورخانه
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر آلارم موتورخانه92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر آلارم موتورخانه
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر آلارم موتورخانه12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - تابلو فایر آلارم موتورخانه
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر آلارم موتورخانه85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر آلارم موتورخانه
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر آلارم ورک شاپ129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر آلارم ورک شاپ
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر آلارم ورک شاپ57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر آلارم ورک شاپ
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر آلارم ورک شاپ92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر آلارم ورک شاپ
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر آلارم ورک شاپ12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - تابلو فایر آلارم ورک شاپ
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر آلارم ورک شاپ85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر آلارم ورک شاپ
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | تابلو فایر الارم انبار پای کار129 | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک و بررسی کامل پنل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی کامل قطعات داخل تابلو و نظافت کردن آنها. از عدم وجود فالت روی صفحه نمایش تابلوها مطمئن گردید. - تابلو فایر الارم انبار پای کار
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | تابلو فایر الارم انبار پای کار57 | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | اندازه گیری ولتاژ باطری ها و منبع تغذیه و اطمینان از صحت عملکرد آنها - تابلو فایر الارم انبار پای کار
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | تابلو فایر الارم انبار پای کار92 | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | آچارکشی کامل پنل شامل بدنه پنل و کلیه قطعات داخلی آن و اطمینان از سالم بودن اتصال ارت داخلی تابلو - تابلو فایر الارم انبار پای کار
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | تابلو فایر الارم انبار پای کار12 | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970327 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | چک سالم بودن و عدم زدگی و پارگی کابلها و محکم بودن گلند و داشتن تگ - تابلو فایر الارم انبار پای کار
1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | 1400FI.CE01 | تعویض قطعه | تابلو فایر الارم انبار پای کار85 | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. | 30 | 30 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13960822 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | 1400FI | CE01 | FI | باطری های پنل (هر دوسال) تعویض گردد. - تابلو فایر الارم انبار پای کار
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | ER01129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 13 عدد دتکتور و 3 عدد پوش باتون و 2عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 100 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 13 عدد دتکتور و 3 عدد پوش باتون و 2عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - ER01
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | ER0157 | از پنل مرکزی عملکرد 13 دتکتور 3 عدد پوش باتون و 2 فلاشر و زنگ تست گردد. | 100 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 13 دتکتور 3 عدد پوش باتون و 2 فلاشر و زنگ تست گردد. - ER01
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | ER02129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 19 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 140 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 19 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - ER02
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | ER0257 | از پنل مرکزی عملکرد 19 دتکتور 2 عدد پوش باتون و یک فلاشر و زنگ تست گردد. | 140 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 19 دتکتور 2 عدد پوش باتون و یک فلاشر و زنگ تست گردد. - ER02
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | ER03129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 13 عدد دتکتور و 3 عدد پوش باتون و 2 عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 100 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 13 عدد دتکتور و 3 عدد پوش باتون و 2 عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - ER03
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | ER0357 | از پنل مرکزی عملکرد 13 دتکتور 3 عدد پوش باتون و 2فلاشر و زنگ تست گردد. | 100 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 13 دتکتور 3 عدد پوش باتون و 2فلاشر و زنگ تست گردد. - ER03
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | ER04129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 5 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و 2عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 45 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 5 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و 2عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - ER04
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | ER0457 | از پنل مرکزی عملکرد 5 دتکتور 2 عدد پوش باتون و 2 فلاشر و زنگ تست گردد. | 45 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 5 دتکتور 2 عدد پوش باتون و 2 فلاشر و زنگ تست گردد. - ER04
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | ER31129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 5 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 45 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 5 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - ER31
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | ER3157 | از پنل مرکزی عملکرد 6 دتکتور 2 عدد پوش باتون و یک فلاشر تست گردد. | 45 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 6 دتکتور 2 عدد پوش باتون و یک فلاشر تست گردد. - ER31
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | HPGR129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 3 عدد دتکتور و 1 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 40 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 3 عدد دتکتور و 1 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - HPGR
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | HPGR57 | از پنل مرکزی عملکرد 3دتکتور 1عدد پوش باتون و یک فلاشر تست گردد. | 40 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 3دتکتور 1عدد پوش باتون و یک فلاشر تست گردد. - HPGR
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | اتاق ترانس ER02129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 16 عدد دتکتور و 3 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 100 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 16 عدد دتکتور و 3 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - اتاق ترانس ER02
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | اتاق ترانس ER0257 | از پنل مرکزی عملکرد 16 دتکتور 3 عدد پوش باتون و یک فلاشر و زنگ تست گردد. | 100 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 16 دتکتور 3 عدد پوش باتون و یک فلاشر و زنگ تست گردد. - اتاق ترانس ER02
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | اتاق دیزل ژنراتور129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 4 عدد دتکتور و 1 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 30 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 4 عدد دتکتور و 1 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - اتاق دیزل ژنراتور
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | اتاق دیزل ژنراتور57 | از پنل مرکزی عملکرد 4 دتکتور 1 عدد پوش باتون و یک فلاشر تست گردد. | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 4 دتکتور 1 عدد پوش باتون و یک فلاشر تست گردد. - اتاق دیزل ژنراتور
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | انبار مصرفی پامیدکو129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 193 عدد دتکتور و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 15 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 193 عدد دتکتور و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - انبار مصرفی پامیدکو
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | انبار مصرفی پامیدکو57 | از پنل مرکزی عملکرد 3 دتکتور 2 تست گردد. | 15 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 3 دتکتور 2 تست گردد. - انبار مصرفی پامیدکو
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | تونل ER02 تا ER00129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 19 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 210 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 19 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - تونل ER02 تا ER00
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | تونل ER02 تا ER0057 | از پنل مرکزی عملکرد 31 دتکتور 4 عدد پوش باتون و4 فلاشر و زنگ تست گردد. | 210 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 31 دتکتور 4 عدد پوش باتون و4 فلاشر و زنگ تست گردد. - تونل ER02 تا ER00
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | تونل ER02 تا کولینگ129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 16 عدد دتکتور و 4 عدد پوش باتون و 2 عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 120 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 16 عدد دتکتور و 4 عدد پوش باتون و 2 عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - تونل ER02 تا کولینگ
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | تونل ER02 تا کولینگ57 | از پنل مرکزی عملکرد 1619 دتکتور 4عدد پوش باتون و2 فلاشر و زنگ تست گردد. | 120 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 1619 دتکتور 4عدد پوش باتون و2 فلاشر و زنگ تست گردد. - تونل ER02 تا کولینگ
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | زیر زمین ER02129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 23عدد دتکتور و 3 عدد پوش باتون و 2 عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 150 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 23عدد دتکتور و 3 عدد پوش باتون و 2 عدد فلاشر و زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - زیر زمین ER02
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | زیر زمین ER0257 | از پنل مرکزی عملکرد 23 دتکتور 3 عدد پوش باتون و 2 فلاشر و زنگ تست گردد. | 150 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 23 دتکتور 3 عدد پوش باتون و 2 فلاشر و زنگ تست گردد. - زیر زمین ER02
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | ساختمان کارگاه برق129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 3 عدد دتکتور و 1 عدد پوش باتون و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 20 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 3 عدد دتکتور و 1 عدد پوش باتون و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - ساختمان کارگاه برق
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | ساختمان کارگاه برق57 | از پنل مرکزی عملکرد 3 دتکتور 1 عدد پوش باتون تست گردد. | 20 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 3 دتکتور 1 عدد پوش باتون تست گردد. - ساختمان کارگاه برق
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | طبقه اول بالینگ129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 13 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و یک عدد زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 100 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 13 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و یک عدد زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - طبقه اول بالینگ
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | طبقه اول بالینگ57 | از پنل مرکزی عملکرد 13 دتکتور 2 عدد پوش باتون و یک زنگ تست گردد. | 100 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 13 دتکتور 2 عدد پوش باتون و یک زنگ تست گردد. - طبقه اول بالینگ
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | طبقه دوم بالینگ129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 25 عدد دتکتور و 3 عدد پوش باتون و 4 عدد زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 180 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 25 عدد دتکتور و 3 عدد پوش باتون و 4 عدد زنگ و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - طبقه دوم بالینگ
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | طبقه دوم بالینگ57 | از پنل مرکزی عملکرد 25 دتکتور 3 عدد پوش باتون و 4 زنگ تست گردد. | 180 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 25 دتکتور 3 عدد پوش باتون و 4 زنگ تست گردد. - طبقه دوم بالینگ
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | طبقه همکف بالینگ129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 1 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و آژیر و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 10 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 1 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و آژیر و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - طبقه همکف بالینگ
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | طبقه همکف بالینگ57 | از پنل مرکزی عملکر1 عدد پوش باتون و یک فلاشر و آژیر تست گردد. | 10 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکر1 عدد پوش باتون و یک فلاشر و آژیر تست گردد. - طبقه همکف بالینگ
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | موتور خانه تاسیسات بالینگ129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 6 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 40 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 6 عدد دتکتور و 2 عدد پوش باتون و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - موتور خانه تاسیسات بالینگ
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | موتور خانه تاسیسات بالینگ57 | از پنل مرکزی عملکرد 6 دتکتور 2 عدد پوش باتون تست گردد. | 40 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 6 دتکتور 2 عدد پوش باتون تست گردد. - موتور خانه تاسیسات بالینگ
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بازرسی و سرویس کامل | واحد LOADING129 | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 1 عدد دتکتور و 1 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی | 15 | 95 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | چک و بررسی کامل تجهیز . تمیز کردن 1 عدد دتکتور و 1 عدد پوش باتون و یک عدد فلاشر و اطمینان از سالم بودن تجهیز و کابل و آچارکشی - واحد LOADING
1400FI.XXXX | 1400FI | 1400FI | بررسی عملکرد صحیح | واحد LOADING57 | از پنل مرکزی عملکرد 1 دتکتور 1 عدد پوش باتون و یک فلاشر و گردد. | 15 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 1400FI |  | FI | از پنل مرکزی عملکرد 1 دتکتور 1 عدد پوش باتون و یک فلاشر و گردد. - واحد LOADING
110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010604 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110FN1 | ME01 | FN | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه - ماشین
110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110FN1 | ME01 | FN | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 110FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و وصل بودن ارت آن و سیل کردن تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110FN1 | ME01 | FN | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و وصل بودن ارت آن و سیل کردن تجهیز - ماشین
110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض | 200 | 320 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110FN1 | ME01 | FN | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض - ماشین
110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | 110FN1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8500 ساعت 25 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110FN1 | ME01 | FN | 8500 ساعت 25 گرم - ماشین
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | با باز نمون کپ یاتاقان ها , وضعیت ظاهری بیرینگ - سیلها و رینگها بررسی گردد و از سفت بودن لاک نات ها اطمینان حاصل شود . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13930511 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 110FN1 | XXXX | FN | با باز نمون کپ یاتاقان ها , وضعیت ظاهری بیرینگ - سیلها و رینگها بررسی گردد و از سفت بودن لاک نات ها اطمینان حاصل شود . - Bearing Housing
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های پایه یاتاقان اقدام شود . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های پایه یاتاقان اقدام شود . - Bearing Housing
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی نشتی گریس | Bearing Housing82 | نشتی گریس و عدم وجود ترک در اطراف بدنه یاتا قان ها بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی و یا ترک خوردگی به دفتر فنی گزارش گردد . | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | نشتی گریس و عدم وجود ترک در اطراف بدنه یاتا قان ها بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی و یا ترک خوردگی به دفتر فنی گزارش گردد . - Bearing Housing
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing Housing38 | نسبت به کنترل صدای غیر عادی - دمای بیش از حد و ویبره غیر عادی اقدام و در صورت هرگونه مغایرت به دفتر فنی گزارش گردد . | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | نسبت به کنترل صدای غیر عادی - دمای بیش از حد و ویبره غیر عادی اقدام و در صورت هرگونه مغایرت به دفتر فنی گزارش گردد . - Bearing Housing
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | ویبره یاتاقانها با دستگاه ویبرومتر اندازه گیری شود و به دفتر فنی گزارش شود ( محدوده مجاز ویبره : نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد ) | 15 | 15 | 28 | CM1 - Vibration | 13900527 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | ویبره یاتاقانها با دستگاه ویبرومتر اندازه گیری شود و به دفتر فنی گزارش شود ( محدوده مجاز ویبره : نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد ) - Bearing Housing
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ اقدام شود . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ اقدام شود . - Casing
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | پکینگ درب های کیسیگ بازدید گردد و در صورت نشتی در خواست کار جهت آببندی صادر گردد . | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | پکینگ درب های کیسیگ بازدید گردد و در صورت نشتی در خواست کار جهت آببندی صادر گردد . - Casing
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | تمیز کردن | Casing107 | نسبت به تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن اقدام شود و شیر تخلیه بازرسی گردد . | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | نسبت به تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن اقدام شود و شیر تخلیه بازرسی گردد . - Casing
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Coupling144 | بررسی سلامت لاستیک های ضربه گیر کوپلینگ و در صورتی که خراب شده باشد سریعا درخواست کار برای آن صادر گردد. | 20 | 20 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | بررسی سلامت لاستیک های ضربه گیر کوپلینگ و در صورتی که خراب شده باشد سریعا درخواست کار برای آن صادر گردد. - Coupling
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده در دستور کار قرار گیرد . | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده در دستور کار قرار گیرد . - Expansion Joint
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . - Expansion Joint
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال در دستور کار قرار گیرد . - Impeller
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی سایش | Impeller7 | سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود مشکل درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود مشکل درخواست کار صادر گردد . - Impeller
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح ایمپلر از مواد چسبنده و زنگ زده و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر در دستور کار قرار گیرد . | 60 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | تمیز کاری سطح ایمپلر از مواد چسبنده و زنگ زده و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر در دستور کار قرار گیرد . - Impeller
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | وضعیت دمپر از لحاظ سهولت در باز و بسته شدن ارزیابی گردد و در صورت اشکال درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | وضعیت دمپر از لحاظ سهولت در باز و بسته شدن ارزیابی گردد و در صورت اشکال درخواست کار صادر گردد . - Inlet Damper
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | وضعیت لینکها بررسی گردد و آچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | وضعیت لینکها بررسی گردد و آچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی در دستور کار قرار گیرد . - Inlet Damper
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | تمیز کردن | Inlet Damper107 | نسبت به تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زده اقدام شود . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | نسبت به تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زده اقدام شود . - Inlet Damper
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | گریسکاری | Inlet Damper64 | بیرینگهای مربوط به دمپر فن را گریس Alvania PE2 گریسکاری نموده و سپس گریسها بیرون آمده را کاما نظافت نمایید .دقت کنید در زمان شارژ سیل بیرینگ بیرون نزند و گریس به خوبی از بیرینگ خارج شود. | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | بیرینگهای مربوط به دمپر فن را گریس Alvania PE2 گریسکاری نموده و سپس گریسها بیرون آمده را کاما نظافت نمایید .دقت کنید در زمان شارژ سیل بیرینگ بیرون نزند و گریس به خوبی از بیرینگ خارج شود. - Inlet Damper
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Pully144 | وضعیت پولی از نظر سایش و برندگی لبه ها و نشیمنگاه v-belt ها و استقرار بر روی شفت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت هرگونه مغایرت با استاندارد درخواست کار صادر شود . | 15 | 15 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930511 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 110FN1 | XXXX | FN | وضعیت پولی از نظر سایش و برندگی لبه ها و نشیمنگاه v-belt ها و استقرار بر روی شفت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت هرگونه مغایرت با استاندارد درخواست کار صادر شود . - Pully
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | میزان انحراف شفت اندازه گیری شود و به دفتر فنی گزارش گردد | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001014 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | میزان انحراف شفت اندازه گیری شود و به دفتر فنی گزارش گردد - Shaft
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14001014 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت در دستور کار قرار گیرد . - Shaft
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | تمیز کردن | Shaft107 | نسبت به تمیز کاری سطح شفت از مواد چسبنده و زنگ زد ه اقدام شود . | 60 | 100 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 110FN1 | XXXX | FN | نسبت به تمیز کاری سطح شفت از مواد چسبنده و زنگ زد ه اقدام شود . - Shaft
110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | 110FN1.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | V-Belt144 | وضعیت ظاهری v- belt ها از نظر ترک خوردگی و پوسه پوسته شدن -کندگی و کشش تسمه ها ارزیابی گردد و د ر صورت هرگونه مغایرت درخواست کار جهت تنظیمات صادر گردد . | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13930511 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 110FN1 | XXXX | FN | وضعیت ظاهری v- belt ها از نظر ترک خوردگی و پوسه پوسته شدن -کندگی و کشش تسمه ها ارزیابی گردد و د ر صورت هرگونه مغایرت درخواست کار جهت تنظیمات صادر گردد . - V-Belt
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150FN1 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150FN1 | ME01 | FN | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150FN1 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 150FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150FN1 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150FN1 | ME01 | FN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150FN1 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010801 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | 150FN1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 150FN1 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN1 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - LCB-CS01
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN1 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-CS01
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN1 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN1 | ME01 | FN | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها، سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN1 | ME01 | FN | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها، سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN1 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 210FN1 | ME01 | FN | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض - ماشین
210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | 210FN1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8500 ساعت 25 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN1 | ME01 | FN | 8500 ساعت 25 گرم - ماشین
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN1 | xxxx | FN | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها - Bearing Housing
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210FN1 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ - Casing
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN1 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید - Casing
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13891020 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN1 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN1 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN1 | xxxx | FN | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر - Coupling
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN1 | xxxx | FN | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی - Expansion Joint
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN1 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13891020 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN1 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN1 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | 210FN1.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN1 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATORP-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN2 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATORP-AUMATIC
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATORP-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN2 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATORP-AUMATIC
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATORP-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN2 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATORP-AUMATIC
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATORP-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN2 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATORP-AUMATIC
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATORP-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN2 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATORP-AUMATIC
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN2 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN2 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN2 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN2 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN2 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | 210FN2.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN2 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN2 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN2 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN2 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN2 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن م تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN2 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن م تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN2 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN2 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN2 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN2 | ME01 | FN | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN2 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN2 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN2 | ME01 | FN | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN2 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ | 10 | 10 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN2 | ME01 | FN | تعویض بیرینگ - ماشین
210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | 210FN2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN2 | ME01 | FN | 4300 ساعت 90 گرم - ماشین
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها - Bearing Housing
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ - Casing
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید - Casing
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880408 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر - Coupling
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی - Expansion Joint
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880408 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی - Inlet Damper
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 4 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 60 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010221 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | تعداد 4 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | 210FN2.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN2 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | 210FN3.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن - PTC
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ - ماشین
210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | 210FN3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8500 ساعت 25 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN3 | ME01 | FN | 8500 ساعت 25 گرم - ماشین
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | تعویض روغن | Bearing63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Tellus 46 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد ضمنا گیج شیشه ای آن نیز از نظر نظافت و عدم وجود نشتی کنترل گردد | 30 | 30 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 13980920 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Tellus 46 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد ضمنا گیج شیشه ای آن نیز از نظر نظافت و عدم وجود نشتی کنترل گردد - Bearing
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | سیل دو طرف بیرینگهای فن توسط پمپ دستی به مقدار 10 گرم از نوع آلوانیا ای پی 2 گریسکاری شود | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | سیل دو طرف بیرینگهای فن توسط پمپ دستی به مقدار 10 گرم از نوع آلوانیا ای پی 2 گریسکاری شود - Bearing Housing
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ. | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ. - Casing
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید و در صورت خرابی تعویض آنها. | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید و در صورت خرابی تعویض آنها. - Casing
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890421 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Coupling19 | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ. - Coupling
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده. - Expansion Joint
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890421 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر - Inlet Damper
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890227 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 10 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر تمیز و با گریس W2 به مقدار هر کدام 12 گرم گریسکاری گردد. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010207 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | تعداد 10 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر تمیز و با گریس W2 به مقدار هر کدام 12 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890227 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TE76/7757 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE76/77
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE76/7748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TE76/77
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE76/7795 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TE76/77
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE76/7792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TE76/77
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE76/7710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE76/77
210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | 210FN3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE76/7712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN3 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TE76/77
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN4 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN4 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN4 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN4 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN4 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN4 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN4 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN4 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN4 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN4 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | 210FN4.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 210FN4 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN4 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN4 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN4 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN4 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN4 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN4 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN4 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN4 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN4 | ME01 | FN | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN4 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN4 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN4 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN4 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ | 10 | 10 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 210FN4 | ME01 | FN | تعویض بیرینگ - ماشین
210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | 210FN4.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 40 گرم | 10 | 10 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN4 | ME01 | FN | 6500 ساعت 40 گرم - ماشین
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها - Bearing Housing
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ - Casing
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید - Casing
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880408 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر - Coupling
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی - Expansion Joint
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880408 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی - Inlet Damper
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 4 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 60 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010221 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | تعداد 4 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | 210FN4.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN4 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN5 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN5 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN5 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN5 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN5 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210FN5 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN5 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN5 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 70 و برای بدنه 80 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN5 | ME01 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 70 و برای بدنه 80 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN5 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN5 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN5 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN5 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ | 10 | 10 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN5 | ME01 | FN | تعویض بیرینگ - ماشین
210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | 210FN5.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210FN5 | ME01 | FN | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها - Bearing Housing
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ - Casing
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید - Casing
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880408 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر - Coupling
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی - Expansion Joint
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880408 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی - Inlet Damper
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 4 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | تعداد 4 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | بررسی خمیدگی شفت - Shaft
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | 210FN5.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210FN5 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FN1 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FN1 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FN1 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FN1 | ME01 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FN1 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13941225 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 310FN1 | ME01 | FN | تعویض بیرینگ - ماشین
310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | 310FN1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8500 ساعت 25 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310FN1 | ME01 | FN | 8500 ساعت 25 گرم - ماشین
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها - Bearing Housing
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ - Casing
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید - Casing
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880408 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر - Coupling
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی - Expansion Joint
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880408 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی - Inlet Damper
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010211 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 2 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | تعداد 2 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | 310FN1.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 310FN1 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520FN1 | ME01 | FN | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520FN1 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 520FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520FN1 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520FN1 | ME01 | FN | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520FN1 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010610 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیازبیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951209 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 520FN1 | ME01 | FN | در صورت نیازبیرینگ تعویض گردد - ماشین
520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | 520FN1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 520FN1 | ME01 | FN | 6000 ساعت 50 گرم - ماشین
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010207 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها - Bearing Housing
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010207 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890510 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ - Casing
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001113 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید - Casing
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880408 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده از دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 14010207 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده از دفتر فنی - Coupling
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010207 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر - Coupling
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001113 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی - Expansion Joint
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010304 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880408 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010207 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی - Inlet Damper
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010207 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010207 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 2 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | تعداد 2 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | 520FN1.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900212 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 520FN1 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL57 | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن و مشاهده وضعیت اینورتر,مشاهده دی-آی مربوط به پی ال سی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن و مشاهده وضعیت اینورتر,مشاهده دی-آی مربوط به پی ال سی - CONTROL PANEL
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سر سیمها - از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سر سیمها - از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید - ME01
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ME01
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ME01103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ME0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ME01
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ME01
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی نشتی روغن | ME0135 | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید. | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید. - ME01
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی وضعیت ارت | ME01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ME01
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ME0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ME01
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ME01
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | SWITCH CABIN57 | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید - در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن می باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید - در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن می باشد - SWITCH CABIN
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SWITCH CABIN92 | کلیه کانکشن ها را از نظر محکم بودن چک کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | کلیه کانکشن ها را از نظر محکم بودن چک کنید. - SWITCH CABIN
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | آنالیز کردن آب | ماشین73 | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع - ماشین
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن - ماشین
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی سطح آب | ماشین86 | بررسی سطح آب و مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | بررسی سطح آب و مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع - ماشین
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سوئیچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و یا ملیع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سوئیچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و یا ملیع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید - ماشین
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی نشتی آب | ماشین68 | نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود - ماشین
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | 710FN1.1R01 | تعویض قطعه | ماشین85 | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و درصد نمک مشخص شده تعویض نمایید | 900 | 1500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | 1R01 | FN | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و درصد نمک مشخص شده تعویض نمایید - ماشین
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | استارت دمپر بصورت لوکال و ریموت و چک کردن پوزیشن اوپن و کلوز آن و در صورت نیاز تنظیم لیمیت سوئیچ ها و ترک سوئیچ ها و بررسی اینکه گیر مکانیکی نداشته باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | AT1 | FN | استارت دمپر بصورت لوکال و ریموت و چک کردن پوزیشن اوپن و کلوز آن و در صورت نیاز تنظیم لیمیت سوئیچ ها و ترک سوئیچ ها و بررسی اینکه گیر مکانیکی نداشته باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | 710FN1.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | بررسی عملکرد صحیح | PT 2157 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | LU01 | FN | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن - PT 21
710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT 2148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | LU01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT 21
710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT 2195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | LU01 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - PT 21
710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT 2192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | LU01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PT 21
710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT 2110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | LU01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT 21
710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | 710FN1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT 2112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | LU01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PT 21
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BRUSH57 | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید | 35 | 35 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید - BRUSH
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی سایش | BRUSH7 | مطابق جدول تحویلی و با رعایت شماره و ترتیب زغالها و دقت در روش اندازه گیری زغالها اندازه گیری نمایید | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | مطابق جدول تحویلی و با رعایت شماره و ترتیب زغالها و دقت در روش اندازه گیری زغالها اندازه گیری نمایید - BRUSH
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COOLANT SYSTEM10 | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن - COOLANT SYSTEM
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01/2/357 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01/2/3
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/2/312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01/2/3
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور تمیز و از آب بند بودن اطمینان حاصل کنید | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور تمیز و از آب بند بودن اطمینان حاصل کنید - LCB
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی سطح تماس | SLIPRING134 | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید - SLIPRING
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | SLIPRING78 | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید - SLIPRING
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی فیلتر هوا | SLIPRING116 | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد - SLIPRING
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SLIPRING10 | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد - SLIPRING
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SLIPRING12 | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید - SLIPRING
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن: I1 = I2 = I3= | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن: I1 = I2 = I3= - ماشین
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور-درپوش جلو و عقب-اسلیپ رینگ و ساپورت جک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور-درپوش جلو و عقب-اسلیپ رینگ و ساپورت جک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود - ماشین
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور تمیز و از آب بند بودن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور تمیز و از آب بند بودن اطمینان حاصل کنید - ماشین
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره -محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره -محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود - ماشین
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | 710FN1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 2400 ساعت 100 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME01 | FN | 2400 ساعت 100 گرم - ماشین
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME02 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME02 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME02 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME02 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME02 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME02 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME02 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME02 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME02 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME02 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME02 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME02 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME02 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | 710FN1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME02 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME03 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و در صورت کم بودن پیچ و مهره تهیه و نصب شود | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME03 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و در صورت کم بودن پیچ و مهره تهیه و نصب شود - LCB
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME03 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME03 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME03 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME03 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و در صورت کم بودن پیچ و مهره تهیه و نصب شود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME03 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و در صورت کم بودن پیچ و مهره تهیه و نصب شود - ماشین
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME03 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME03 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME03 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME03 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME03 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME03 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | 710FN1.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME03 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME04 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME04 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME04 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME04 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME04 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN1 | ME04 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME04 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME04 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه - ماشین
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME04 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME04 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME04 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME04 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME04 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | 710FN1.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN1 | ME04 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی لقی | Bearing61 | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن - Bearing
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing housing19 | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها | 90 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها - Bearing housing
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing housing38 | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890318 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. - Bearing housing
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | تمیز کردن | Bearing housing107 | تمیز کردن بیرینگ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13890401 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | تمیز کردن بیرینگ - Bearing housing
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Casing26 | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز - Casing
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی پایه های کیسینگ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | آچار کشی پایه های کیسینگ - Casing
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی - Casing
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | تعویض قطعه | Cone85 | تعویض تمامی پیچ و مهره و واشرهای نگهدارنده Cone | 240 | 720 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010501 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | تعویض تمامی پیچ و مهره و واشرهای نگهدارنده Cone - Cone
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expantion Joint10 | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها - Expantion Joint
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | نظافت و اسید شویی | Heat Exchanger80 | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی | 120 | 1200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000313 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی - Heat Exchanger
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impller10 | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. | 480 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. - Impller
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | تمیز کردن | Impller107 | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها - Impller
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inching Device19 | بررسی پیچ و مهره ها و سرویس و آچار کشی آنها و آچار کشی جعبه دنده و بازرسی کلی از داخل گیربکس و سطح دنده ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بررسی پیچ و مهره ها و سرویس و آچار کشی آنها و آچار کشی جعبه دنده و بازرسی کلی از داخل گیربکس و سطح دنده ها - Inching Device
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی سطح روغن | Inching Device37 | بررسی سطح روغن گیربکس | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بررسی سطح روغن گیربکس - Inching Device
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | تعویض روغن | Inching Device63 | عوض کردن روغن گیربکس تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | عوض کردن روغن گیربکس تجهیز - Inching Device
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته - Inlet Damper
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Inlet Damper48 | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی - Inlet Damper
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد - Inlet Damper
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 51 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | تعداد 51 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - JB
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | LS2157 | اطمینان از عملکرد تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | اطمینان از عملکرد تجهیز - LS21
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS2148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS21
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS2195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - LS21
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS2192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LS21
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS2110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS21
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS2112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS21
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | آنالیز روغن | Oil Resever41 | 100 سی سی جهت نمونه و آنالیز روغن گرفته شود. | 30 | 30 | 84 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | 100 سی سی جهت نمونه و آنالیز روغن گرفته شود. - Oil Resever
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PANEL
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PANEL
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PANEL
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PT100-TT02/03/04/05/0657 | اطمینان از عملکرد صحیح | 15 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | اطمینان از عملکرد صحیح - PT100-TT02/03/04/05/06
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100-TT02/03/04/05/0692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن - PT100-TT02/03/04/05/06
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-TT02/03/04/05/0612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PT100-TT02/03/04/05/06
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PT100 -TS62/6457 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT100 -TS62/64
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT100 -TS62/6448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT100 -TS62/64
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT100 -TS62/6410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT100 -TS62/64
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100 -TS62/6412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PT100 -TS62/64
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره | 180 | 500 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره - Shaft
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TE15-PT10057 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE15-PT100
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE15-PT10048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TE15-PT100
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE15-PT10095 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - TE15-PT100
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE15-PT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TE15-PT100
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE15-PT10010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE15-PT100
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE15-PT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TE15-PT100
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TT 62/6457 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT 62/64
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT 62/6448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT 62/64
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT 62/6492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TT 62/64
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT 62/6410 | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه - TT 62/64
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT 62/6412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT 62/64
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | VE50/5157 | مقایسه ویبره ان با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | مقایسه ویبره ان با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - VE50/51
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE50/5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VE50/51
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE50/5110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VE50/51
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE50/5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - VE50/51
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | VT50/5157 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - VT50/51
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VT50/5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VT50/51
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VT50/5192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - VT50/51
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VT50/5110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VT50/51
710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | 710FN1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VT50/5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN1 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - VT50/51
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN10 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN10 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN10 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN10 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN10 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN10 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN10 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN10 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN10 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN10 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | 710FN10.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN10 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN10 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN10 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN10 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN10 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN10 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN10 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN10 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN10 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN10 | ME01 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN10 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN10 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN10 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN10 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900703 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN10 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | 710FN10.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 800 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN10 | ME01 | FN | 800 ساعت 30 گرم - ماشین
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها - Bearing Housing
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | تعویض قطعه | Bearing Housing85 | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس | 120 | 200 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس - Bearing Housing
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ - Casing
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880408 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید - Casing
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر - Coupling
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی - Expansion Joint
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی - Inlet Damper
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | بررسی خمیدگی شفت - Shaft
710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | 710FN10.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN10 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ZX35/ZY3557 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN11 | AT1 | FN | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - ZX35/ZY35
710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX35/ZY3548 | از محکم بودن میکروسوئیچ ها در جای خود و نیز روان بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN11 | AT1 | FN | از محکم بودن میکروسوئیچ ها در جای خود و نیز روان بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید - ZX35/ZY35
710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX35/ZY3595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN11 | AT1 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX35/ZY35
710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX35/ZY3592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN11 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ZX35/ZY35
710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX35/ZY3510 | نسبت به گردگیری و تمیز کردن هر دو میکروسوئیچ و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آن اقدام کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN11 | AT1 | FN | نسبت به گردگیری و تمیز کردن هر دو میکروسوئیچ و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آن اقدام کنید - ZX35/ZY35
710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | 710FN11.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX35/ZY3512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN11 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - ZX35/ZY35
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | باز عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان پیدا کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | باز عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان پیدا کنید - HE01
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PTC48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13941216 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | تعمیرات برق | FALSE | 710FN11 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PTC
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PTC
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ماشین
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بدر صورت نیاز یرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900703 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | بدر صورت نیاز یرینگ تعویض شود - ماشین
710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | 710FN11.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 5300 ساعت 70 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN11 | ME01 | FN | 5300 ساعت 70 گرم - ماشین
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها - Bearing Housing
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | تعویض قطعه | Bearing Housing85 | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس | 120 | 200 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس - Bearing Housing
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ - Casing
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880408 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید - Casing
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر - Coupling
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی - Expansion Joint
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی - Inlet Damper
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | 710FN11.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN11 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL57 | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن مشاهده وضعیت اینورتر ,مشاهده دی آی مربوط به پی ال سی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن مشاهده وضعیت اینورتر ,مشاهده دی آی مربوط به پی ال سی - CONTROL PANEL
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها سرکابلها و سر سیمها - از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها سرکابلها و سر سیمها - از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید - ME01
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ME01
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ME01103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ME0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ME01
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ME01
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی نشتی روغن | ME0135 | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید. | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید. - ME01
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی وضعیت ارت | ME01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ME01
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ME0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ME01
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ME01
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | SWITCH CABIN57 | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن باشد - SWITCH CABIN
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SWITCH CABIN92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید - SWITCH CABIN
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | آنالیز کردن آب | ماشین73 | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع - ماشین
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ مهره های کاور و بدنه تجهیز را چک نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | کلیه پیچ مهره های کاور و بدنه تجهیز را چک نمایید - ماشین
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی سطح آب | ماشین86 | بررسی سطح آب میزان مایع مخزن کمتر ازحد مینیمم شاخص نباشد | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | بررسی سطح آب میزان مایع مخزن کمتر ازحد مینیمم شاخص نباشد - ماشین
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید - ماشین
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | بررسی نشتی آب | ماشین68 | نشتی اب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | نشتی اب از شیر خروجی و بدنه چک شود - ماشین
710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | 710FN2.1R01 | تعویض قطعه | ماشین85 | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص شده تعویض نمایید | 900 | 1500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | 1R01 | FN | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص شده تعویض نمایید - ماشین
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | استارت دمپر بصورت لوکال و ریموت و چک کردن پوزیشن اوپن و کلوز آن و در صورت نیاز تنظیم لیمیت سوئیچ ها و ترک سوئیچ ها و بررسی اینکه گیر مکانیکی نداشته باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | AT1 | FN | استارت دمپر بصورت لوکال و ریموت و چک کردن پوزیشن اوپن و کلوز آن و در صورت نیاز تنظیم لیمیت سوئیچ ها و ترک سوئیچ ها و بررسی اینکه گیر مکانیکی نداشته باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | 710FN2.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710FN2.CE02 | 710FN2.CE02 | 710FN2.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | nan | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | CE02 | FN | nan - ماشین
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BRUSH57 | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید | 35 | 35 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید - BRUSH
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی سایش | BRUSH7 | مطابق جدول تحویلی و با رعایت شماره و ترتیب زغالها و دقت در روش اندازه گیری زغالها اندازه گیری نمایید | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | مطابق جدول تحویلی و با رعایت شماره و ترتیب زغالها و دقت در روش اندازه گیری زغالها اندازه گیری نمایید - BRUSH
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COOLANT SYSTEM10 | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن - COOLANT SYSTEM
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01/2/357 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01/2/3
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/2/312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01/2/3
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور نظافت شود و از اببند بودن ان اطمینان حاصل کنید | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور نظافت شود و از اببند بودن ان اطمینان حاصل کنید - LCB
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی سطح تماس | SLIPRING134 | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید - SLIPRING
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | SLIPRING78 | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید - SLIPRING
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی فیلتر هوا | SLIPRING116 | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد - SLIPRING
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SLIPRING10 | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد - SLIPRING
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SLIPRING12 | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید - SLIPRING
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور - درپوش جلو وعقب و اسلیپ رینگ و ساپورت چک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود. | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور - درپوش جلو وعقب و اسلیپ رینگ و ساپورت چک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود. - ماشین
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور نظافت شود و از اببند بودن ان اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور نظافت شود و از اببند بودن ان اطمینان حاصل کنید - ماشین
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | 710FN2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 2400 ساعت 100 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME01 | FN | 2400 ساعت 100 گرم - ماشین
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME02 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME02 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME02 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME02 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME02 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME02 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME02 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME02 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME02 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME02 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME02 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME02 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME02 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | 710FN2.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | PI - Periodic Inspection | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME02 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME03 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME03 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME03 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME03 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME03 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME03 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME03 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME03 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME03 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME03 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME03 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME03 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME03 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | 710FN2.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME03 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME04 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME04 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME04 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME04 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME04 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN2 | ME04 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME04 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME04 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME04 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME04 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME04 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME04 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME04 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | 710FN2.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN2 | ME04 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی لقی | Bearing61 | اندازه گیری لقی بیرینگ ها سمت آزاد و ثابت مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | اندازه گیری لقی بیرینگ ها سمت آزاد و ثابت مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن - Bearing
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing housing19 | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها | 90 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها - Bearing housing
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing housing38 | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890318 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. - Bearing housing
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | تمیز کردن | Bearing housing107 | تمیز کردن بیرینگ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13890401 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | تمیز کردن بیرینگ - Bearing housing
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Casing26 | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز - Casing
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی پایه های کیسینگ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | آچار کشی پایه های کیسینگ - Casing
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی - Casing
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | تعویض قطعه | Cone85 | تعویض تمامی پیچ و مهره و واشرهای نگهدارنده Cone | 240 | 720 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010409 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | تعویض تمامی پیچ و مهره و واشرهای نگهدارنده Cone - Cone
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expantion Joint10 | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها - Expantion Joint
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | نظافت و اسید شویی | Heat Exchange80 | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی | 120 | 1200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000313 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی - Heat Exchange
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impller10 | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. | 480 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. - Impller
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | تمیز کردن | Impller107 | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها - Impller
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inching Device19 | بررسی پیچ و مهره ها و سرویس و آچار کشی آنها و آچار کشی جعبه دنده و بازرسی کلی از داخل گیربکس و سطح دنده ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی پیچ و مهره ها و سرویس و آچار کشی آنها و آچار کشی جعبه دنده و بازرسی کلی از داخل گیربکس و سطح دنده ها - Inching Device
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی سطح روغن | Inching Device37 | بررسی سطح روغن گیربکس | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی سطح روغن گیربکس - Inching Device
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | تعویض روغن | Inching Device63 | عوض کردن روغن گیربکس تچهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | عوض کردن روغن گیربکس تچهیز - Inching Device
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته - Inlet Damper
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Inlet Damper48 | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی - Inlet Damper
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد - Inlet Damper
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 51 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | تعداد 51 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - JB
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | LS2257 | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید - LS22
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS2248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS22
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS2295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - LS22
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS2292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LS22
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS2210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS22
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS2212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS22
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | آنالیز روغن | Oil Reserver41 | 100 سی سی جهت نمونه و آنالیز روغن گرفته شود. | 30 | 30 | 84 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | 100 سی سی جهت نمونه و آنالیز روغن گرفته شود. - Oil Reserver
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PANEL
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PANEL
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PANEL
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PT100-TS62/6457 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT100-TS62/64
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT100-TS62/6448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT100-TS62/64
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT100-TS62/6410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT100-TS62/64
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-TS62/6412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PT100-TS62/64
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PT100-TT66/6857 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT100-TT66/68
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT100-TT66/6848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT100-TT66/68
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100-TT66/6892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PT100-TT66/68
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT100-TT66/6810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT100-TT66/68
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-TT66/6812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PT100-TT66/68
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PT2257 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد آن - PT22
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT2248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT22
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT2295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - PT22
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT2292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PT22
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT2210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT22
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT2212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PT22
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره - Shaft
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TE16-PT10057 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE16-PT100
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE16-PT10048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TE16-PT100
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE16-PT10095 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - TE16-PT100
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE16-PT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TE16-PT100
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE16-PT10010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE16-PT100
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE16-PT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TE16-PT100
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TT10/11/12/13/1457 | اطمینان از عملکرد صحیح | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | اطمینان از عملکرد صحیح - TT10/11/12/13/14
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT10/11/12/13/1492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن - TT10/11/12/13/14
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT10/11/12/13/1412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT10/11/12/13/14
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | VE52/5357 | مقایسه ویبره ان با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | مقایسه ویبره ان با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - VE52/53
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE52/5348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VE52/53
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE52/5310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VE52/53
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE52/5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - VE52/53
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | VT52/5357 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - VT52/53
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VT52/5348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VT52/53
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VT52/5392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - VT52/53
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VT52/5310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VT52/53
710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | 710FN2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VT52/5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN2 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - VT52/53
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL57 | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن مشاهده وضعیت اینورتر ,مشاهده دی آی مربوط به پی ال سی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن مشاهده وضعیت اینورتر ,مشاهده دی آی مربوط به پی ال سی - CONTROL PANEL
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها سرکابلها و سر سیمها - از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها سرکابلها و سر سیمها - از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید - ME01
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ME01
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ME01103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ME0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ME01
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ME01
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی نشتی روغن | ME0135 | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید. | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید. - ME01
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی وضعیت ارت | ME01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ME01
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ME0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ME01
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ME01
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | SWITCH CABIN57 | nan | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | nan - SWITCH CABIN
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SWITCH CABIN92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید - SWITCH CABIN
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | آنالیز کردن آب | ماشین73 | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع - ماشین
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ مهره های کاور و بدنه تجهیز را چک نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | کلیه پیچ مهره های کاور و بدنه تجهیز را چک نمایید - ماشین
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی سطح آب | ماشین86 | بررسی سطح آب و مشاهده شاخص و در صورت نیاز شارژ آن بررسی نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | بررسی سطح آب و مشاهده شاخص و در صورت نیاز شارژ آن بررسی نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود - ماشین
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید - ماشین
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید - ماشین
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | بررسی نشتی آب | ماشین68 | نشتی اب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | نشتی اب از شیر خروجی و بدنه چک شود - ماشین
710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | 710FN3.1R01 | تعویض قطعه | ماشین85 | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص شده تعویض نمایید | 900 | 1500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | 1R01 | FN | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص شده تعویض نمایید - ماشین
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | 710FN3.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BRUSH57 | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید | 35 | 35 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید - BRUSH
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی سایش | BRUSH7 | مطابق جدول تحویلی و با رعایت شماره و ترتیب زغالها و دقت در روش اندازه گیری زغالها اندازه گیری نمایید | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | مطابق جدول تحویلی و با رعایت شماره و ترتیب زغالها و دقت در روش اندازه گیری زغالها اندازه گیری نمایید - BRUSH
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COOLANT SYSTEM10 | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن - COOLANT SYSTEM
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01/257 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01/2
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01/2
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت - LCB
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها سرکابلها و سر سیمها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها سرکابلها و سر سیمها - LCB
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | PT18/19/20/21/2257 | اندازه گیری مقاومت آن و مطابقت با اتاق کنترل | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | اندازه گیری مقاومت آن و مطابقت با اتاق کنترل - PT18/19/20/21/22
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT18/19/20/21/2292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PT18/19/20/21/22
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی سطح تماس | SLIPRING134 | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید - SLIPRING
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | SLIPRING78 | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید - SLIPRING
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی فیلتر هوا | SLIPRING116 | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد - SLIPRING
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SLIPRING10 | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد - SLIPRING
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SLIPRING12 | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید - SLIPRING
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور-درپوش جلو و عقب-اسلیپ رینگ و ساپورت جک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور-درپوش جلو و عقب-اسلیپ رینگ و ساپورت جک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود - ماشین
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور نظافت گردد و از آب بند بودن ان اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور نظافت گردد و از آب بند بودن ان اطمینان حاصل کنید - ماشین
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها،سر سیمها و مقره -محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها،سر سیمها و مقره -محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود - ماشین
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | 710FN3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 2400 ساعت 100 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME01 | FN | 2400 ساعت 100 گرم - ماشین
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME02 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME02 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME02 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، - LCB
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها سرکابلها و سر سیمها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME02 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها سرکابلها و سر سیمها - LCB
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME02 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN3 | ME02 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME02 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME02 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME02 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME02 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها،سر سیمها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME02 | FN | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها،سر سیمها - ماشین
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME02 | FN | بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME02 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | 710FN3.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN3 | ME02 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی لقی | Bearing61 | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن - Bearing
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | تعویض روغن | Bearing63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Turbo 32 و مقدار ان 6.7 لیتر می باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Turbo 32 و مقدار ان 6.7 لیتر می باشد - Bearing
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing housing19 | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها | 90 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها - Bearing housing
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing housing38 | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890318 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. - Bearing housing
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Casing26 | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز - Casing
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی پایه های کیسینگ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | آچار کشی پایه های کیسینگ - Casing
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی - Casing
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expantion Joint10 | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها - Expantion Joint
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impller10 | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. | 480 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. - Impller
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | تمیز کردن | Impller107 | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها - Impller
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inching Device19 | بررسی پیچ و مهره ها و سرویس و آچار کشی آنها و آچار کشی جعبه دنده و بازرسی کلی از داخل گیربکس و سطح دنده ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | بررسی پیچ و مهره ها و سرویس و آچار کشی آنها و آچار کشی جعبه دنده و بازرسی کلی از داخل گیربکس و سطح دنده ها - Inching Device
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی سطح روغن | Inching Device37 | بررسی سطح روغن گیربکس | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | بررسی سطح روغن گیربکس - Inching Device
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | تعویض روغن | Inching Device63 | عوض کردن روغن گیربکس تچهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | عوض کردن روغن گیربکس تچهیز - Inching Device
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته - Inlet Damper
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Inlet Damper48 | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010429 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی - Inlet Damper
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد - Inlet Damper
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 51 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | تعداد 51 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PANEL
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PANEL
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PANEL
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره - Shaft
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TS 70/7257 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TS 70/72
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TS 70/7248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TS 70/72
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TS 70/7210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS 70/72
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS 70/7212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TS 70/72
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TT 70/7257 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT 70/72
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT 70/7248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT 70/72
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT 70/7292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TT 70/72
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT 70/7210 | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه - TT 70/72
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT 70/7212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT 70/72
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TT18/19/20/21/22-PT10057 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT18/19/20/21/22-PT100
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT18/19/20/21/22-PT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن - TT18/19/20/21/22-PT100
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT18/19/20/21/22-PT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT18/19/20/21/22-PT100
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | VE 54/5557 | مقایسه ویبره آن با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | مقایسه ویبره آن با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - VE 54/55
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE 54/5548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VE 54/55
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE 54/5510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VE 54/55
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE 54/5512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - VE 54/55
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | VT54/5557 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - VT54/55
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VT54/5548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VT54/55
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VT54/5592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - VT54/55
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VT54/5510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VT54/55
710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | 710FN3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VT54/5512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN3 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - VT54/55
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL57 | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن مشاهده وضعیت اینورتر ,مشاهده دی آی مربوط به پی ال سی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن مشاهده وضعیت اینورتر ,مشاهده دی آی مربوط به پی ال سی - CONTROL PANEL
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هااز اتصال کابل ارت تجهیزات اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هااز اتصال کابل ارت تجهیزات اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید - ME01
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ME01
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ME01103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ME0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ME01
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ME01
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی نشتی روغن | ME0135 | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید - ME01
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی وضعیت ارت | ME01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ME01
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ME0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ME01
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ME01
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | SWITCH CABIN57 | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن باشد - SWITCH CABIN
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SWITCH CABIN92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید - SWITCH CABIN
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | آنالیز کردن آب | ماشین73 | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع - ماشین
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ مهره های کاور و بدنه تجهیز را چک نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | کلیه پیچ مهره های کاور و بدنه تجهیز را چک نمایید - ماشین
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی سطح آب | ماشین86 | بررسی سطح آب و مشاهده شاخص و در صورت نیاز شارژ آن بررسی نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | بررسی سطح آب و مشاهده شاخص و در صورت نیاز شارژ آن بررسی نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود - ماشین
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید - ماشین
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید - ماشین
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | بررسی نشتی آب | ماشین68 | نشتی اب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | نشتی اب از شیر خروجی و بدنه چک شود - ماشین
710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | 710FN4.1R01 | تعویض قطعه | ماشین85 | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص شده تعویض نمایید | 900 | 1500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | 1R01 | FN | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص شده تعویض نمایید - ماشین
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | 710FN4.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BRUSH57 | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید | 35 | 35 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید - BRUSH
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی سایش | BRUSH7 | سایش زغالها طبق جدول اندازه گیری شود زغالها کامل و تک به تک با مایع استاندارد و دستمال تمییز شود | 240 | 400 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | سایش زغالها طبق جدول اندازه گیری شود زغالها کامل و تک به تک با مایع استاندارد و دستمال تمییز شود - BRUSH
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COOLANT SYSTEM10 | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن - COOLANT SYSTEM
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01/257 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01/2
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01/2
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید - LCB
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | PT26/27/28/29/3057 | اندازه گیری مقاومت آن و مطابقت با CCR | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | اندازه گیری مقاومت آن و مطابقت با CCR - PT26/27/28/29/30
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT26/27/28/29/3092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PT26/27/28/29/30
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی سطح تماس | SLIPRING134 | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید - SLIPRING
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | SLIPRING78 | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید - SLIPRING
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی فیلتر هوا | SLIPRING116 | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد - SLIPRING
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SLIPRING10 | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد - SLIPRING
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SLIPRING12 | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید - SLIPRING
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ماشین
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | 710FN4.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 2400 ساعت 100 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME01 | FN | 2400 ساعت 100 گرم - ماشین
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME02 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME02 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME02 | FN | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید - LCB
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME02 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME02 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN4 | ME02 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME02 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | ببررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME02 | FN | ببررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME02 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME02 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها،سر سیمها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME02 | FN | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها،سر سیمها - ماشین
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME02 | FN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME02 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | 710FN4.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN4 | ME02 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی لقی | Bearing61 | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن - Bearing
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | تعویض روغن | Bearing63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Turbo 32 و مقدار ان 6.7 لیتر می باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Turbo 32 و مقدار ان 6.7 لیتر می باشد - Bearing
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing housing19 | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها | 90 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها - Bearing housing
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing housing38 | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890318 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. - Bearing housing
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | تمیز کردن | Bearing housing107 | تمیز کردن بیرینگ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13890401 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | تمیز کردن بیرینگ - Bearing housing
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Casing26 | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز - Casing
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی پایه های کیسینگ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | آچار کشی پایه های کیسینگ - Casing
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی - Casing
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expantion Joint10 | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها - Expantion Joint
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impller10 | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. | 480 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. - Impller
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | تمیز کردن | Impller107 | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها - Impller
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inching Device19 | بررسی پیچ و مهره ها و سرویس و آچار کشی آنها و آچار کشی جعبه دنده و بازرسی کلی از داخل گیربکس و سطح دنده ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | بررسی پیچ و مهره ها و سرویس و آچار کشی آنها و آچار کشی جعبه دنده و بازرسی کلی از داخل گیربکس و سطح دنده ها - Inching Device
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی سطح روغن | Inching Device37 | بررسی سطح روغن گیربکس | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | بررسی سطح روغن گیربکس - Inching Device
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | تعویض روغن | Inching Device63 | عوض کردن روغن گیربکس تچهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | عوض کردن روغن گیربکس تچهیز - Inching Device
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته - Inlet Damper
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Inlet Damper48 | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی - Inlet Damper
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد - Inlet Damper
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 51 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | تعداد 51 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PANEL
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PANEL
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PANEL
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PT100-TS 74/7657 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT100-TS 74/76
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT100-TS 74/7648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT100-TS 74/76
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT100-TS 74/7610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT100-TS 74/76
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-TS 74/7612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PT100-TS 74/76
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره - Shaft
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TT 26/27/28/29/3057 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT 26/27/28/29/30
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT 26/27/28/29/3092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن - TT 26/27/28/29/30
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT 26/27/28/29/3012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT 26/27/28/29/30
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TT 74/7657 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT 74/76
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT 74/7648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT 74/76
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT 74/7692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TT 74/76
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT 74/7610 | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه - TT 74/76
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT 74/7612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT 74/76
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | VE 56/5757 | مقایسه ویبره آن با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | مقایسه ویبره آن با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - VE 56/57
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE 56/5748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VE 56/57
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE 56/5710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VE 56/57
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE 56/5712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - VE 56/57
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | VT56/5757 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - VT56/57
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VT56/5748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VT56/57
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VT56/5792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - VT56/57
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VT56/5710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VT56/57
710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | 710FN4.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VT56/5712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN4 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - VT56/57
710FN5 | 710FN5.ME02 | 710FN5.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880703 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME02 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
710FN5 | 710FN5.ME02 | 710FN5.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13900703 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME02 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
710FN5 | 710FN5.ME02 | 710FN5.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890703 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME02 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
710FN5 | 710FN5.ME02 | 710FN5.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890703 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME02 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
710FN5 | 710FN5.ME02 | 710FN5.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME02 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
710FN5 | 710FN5.ME02 | 710FN5.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900703 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME02 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL57 | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن مشاهده وضعیت اینورتر ,مشاهده دی آی مربوط به پی ال سی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن مشاهده وضعیت اینورتر ,مشاهده دی آی مربوط به پی ال سی - CONTROL PANEL
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CONTROL PANEL
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید - ME01
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ME01
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ME01103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ME0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ME01
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ME01
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی نشتی روغن | ME0135 | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید - ME01
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی وضعیت ارت | ME01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ME01
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ME0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ME01
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ME01
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | SWITCH CABIN57 | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن باشد - SWITCH CABIN
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SWITCH CABIN92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید - SWITCH CABIN
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | آنالیز کردن آب | ماشین73 | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع - ماشین
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ مهره های کاور و بدنه تجهیز را چک نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | کلیه پیچ مهره های کاور و بدنه تجهیز را چک نمایید - ماشین
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی سطح آب | ماشین86 | بررسی سطح آب و مشاهده شاخص و در صورت نیاز شارژ آن بررسی نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | بررسی سطح آب و مشاهده شاخص و در صورت نیاز شارژ آن بررسی نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود - ماشین
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید - ماشین
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید - ماشین
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | بررسی نشتی آب | ماشین68 | نشتی اب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | نشتی اب از شیر خروجی و بدنه چک شود - ماشین
710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | 710FN5.1R01 | تعویض قطعه | ماشین85 | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص شده تعویض نمایید | 900 | 1500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | 1R01 | FN | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص شده تعویض نمایید - ماشین
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | 710FN5.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BRUSH57 | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید | 35 | 35 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید - BRUSH
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی سایش | BRUSH7 | مطابق جدول تحویلی و با رعایت شماره و ترتیب زغالها و دقت در روش اندازه گیری زغالها اندازه گیری نمایید | 180 | 300 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | مطابق جدول تحویلی و با رعایت شماره و ترتیب زغالها و دقت در روش اندازه گیری زغالها اندازه گیری نمایید - BRUSH
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COOLANT SYSTEM10 | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن - COOLANT SYSTEM
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01/257 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01/2
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01/2
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باکس موتور نظافت شود و از اب بند بودن ان اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باکس موتور نظافت شود و از اب بند بودن ان اطمینان حاصل کنید - LCB
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی سطح تماس | SLIPRING134 | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید - SLIPRING
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | SLIPRING78 | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید - SLIPRING
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی فیلتر هوا | SLIPRING116 | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد - SLIPRING
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SLIPRING10 | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد | 90 | 130 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد - SLIPRING
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SLIPRING12 | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید - SLIPRING
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور-درپوش جلو و عقب-اسلیپ رینگ و ساپورت جک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور-درپوش جلو و عقب-اسلیپ رینگ و ساپورت جک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود - ماشین
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باکس موتور نظافت شود و از اب بند بودن ان اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باکس موتور نظافت شود و از اب بند بودن ان اطمینان حاصل کنید - ماشین
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و خارجی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | 710FN5.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 4400 ساعت 80 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN5 | ME01 | FN | 4400 ساعت 80 گرم - ماشین
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی لقی | Bearing61 | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن - Bearing
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | تعویض روغن | Bearing63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Turbo 32 و مقدار ان34 لیتر می باشد | 90 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Turbo 32 و مقدار ان34 لیتر می باشد - Bearing
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing housing19 | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها | 90 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها - Bearing housing
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing housing38 | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890318 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. - Bearing housing
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | تمیز کردن | Bearing housing107 | تمیز کردن بیرینگ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13890401 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | تمیز کردن بیرینگ - Bearing housing
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Casing26 | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز - Casing
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی پایه های کیسینگ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | آچار کشی پایه های کیسینگ - Casing
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی - Casing
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expantion Joint10 | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها - Expantion Joint
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impller10 | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. | 480 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. - Impller
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | تمیز کردن | Impller107 | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها - Impller
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته - Inlet Damper
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Inlet Damper48 | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی - Inlet Damper
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد - Inlet Damper
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 55 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | تعداد 55 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PANEL
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PANEL
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PANEL
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PT100-TS78/8057 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح - PT100-TS78/80
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT100-TS78/8048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT100-TS78/80
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT100-TS78/8010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT100-TS78/80
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-TS78/8012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PT100-TS78/80
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره - Shaft
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TT34/35/36/37/3857 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT34/35/36/37/38
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT34/35/36/37/3892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن - TT34/35/36/37/38
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT34/35/36/37/3812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT34/35/36/37/38
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TT78/8057 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT78/80
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT78/8048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT78/80
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT78/8092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TT78/80
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT78/8010 | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه - TT78/80
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT78/8012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT78/80
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | VE58/5957 | مقایسه ویبره آن با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | مقایسه ویبره آن با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - VE58/59
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE58/5948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VE58/59
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE58/5910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VE58/59
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE58/5912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - VE58/59
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | VT58/5957 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد آن - VT58/59
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VT58/5948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VT58/59
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VT58/5992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - VT58/59
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VT58/5910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VT58/59
710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | 710FN5.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VT58/5912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN5 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - VT58/59
710FN6 | 710FN6.ME02 | 710FN6.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900703 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME02 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
710FN6 | 710FN6.ME02 | 710FN6.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13900703 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME02 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
710FN6 | 710FN6.ME02 | 710FN6.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900703 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME02 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
710FN6 | 710FN6.ME02 | 710FN6.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900703 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME02 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
710FN6 | 710FN6.ME02 | 710FN6.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME02 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
710FN6 | 710FN6.ME02 | 710FN6.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900703 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME02 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL57 | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن مشاهده وضعیت اینورتر ,مشاهده دی آی مربوط به پی ال سی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن مشاهده وضعیت اینورتر ,مشاهده دی آی مربوط به پی ال سی - CONTROL PANEL
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید - ME01
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ME01
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ME01103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ME0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ME01
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ME01
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی نشتی روغن | ME0135 | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید - ME01
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی وضعیت ارت | ME01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ME01
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ME0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ME01
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ME01
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | SWITCH CABIN57 | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن باشد - SWITCH CABIN
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SWITCH CABIN92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید - SWITCH CABIN
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | آنالیز کردن آب | ماشین73 | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع - ماشین
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ مهره های کاور و بدنه تجهیز را چک نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | کلیه پیچ مهره های کاور و بدنه تجهیز را چک نمایید - ماشین
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی سطح آب | ماشین86 | ررسی سطح آب و مشاهده شاخص و در صورت نیاز شارژ آن بررسی نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | ررسی سطح آب و مشاهده شاخص و در صورت نیاز شارژ آن بررسی نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود - ماشین
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سویچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و مایع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید - ماشین
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید - ماشین
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | بررسی نشتی آب | ماشین68 | نشتی اب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | نشتی اب از شیر خروجی و بدنه چک شود - ماشین
710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | 710FN6.1R01 | تعویض قطعه | ماشین85 | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص شده تعویض نمایید | 900 | 1500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | 1R01 | FN | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص شده تعویض نمایید - ماشین
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | 710FN6.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BRUSH57 | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید | 35 | 35 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید - BRUSH
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی سایش | BRUSH7 | سایش زغالها طبق جدول اندازه گیری شود زغالها کامل و تک به تک با مایع استاندارد و دستمال تمییز شود | 180 | 300 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | سایش زغالها طبق جدول اندازه گیری شود زغالها کامل و تک به تک با مایع استاندارد و دستمال تمییز شود - BRUSH
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COOLANT SYSTEM10 | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن - COOLANT SYSTEM
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01/257 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01/2
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01/2
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی سطح تماس | SLIPRING134 | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید - SLIPRING
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | SLIPRING78 | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید - SLIPRING
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی فیلتر هوا | SLIPRING116 | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد - SLIPRING
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SLIPRING10 | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد | 90 | 130 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد - SLIPRING
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SLIPRING12 | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید - SLIPRING
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور - درپوش جلو و عفب - اسلیپ رینگ و ساپورت چک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور - درپوش جلو و عفب - اسلیپ رینگ و ساپورت چک و در صورت کمبود تهیه و نصب شود - ماشین
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور نظافت و از آب بند بودن آن اطمینان حاصل گردد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باکس موتور نظافت و از آب بند بودن آن اطمینان حاصل گردد - ماشین
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره - محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره - محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود - ماشین
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و خارجی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | 710FN6.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 4400 ساعت 75 سانتیمتر مکعب | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN6 | ME01 | FN | 4400 ساعت 75 سانتیمتر مکعب - ماشین
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی لقی | Bearing61 | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن - Bearing
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | تعویض روغن | Bearing63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Turbo 32 و مقدار ان 20 لیتر می باشد | 90 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Turbo 32 و مقدار ان 20 لیتر می باشد - Bearing
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing housing19 | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها | 90 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها - Bearing housing
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing housing38 | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890318 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. - Bearing housing
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | تمیز کردن | Bearing housing107 | تمیز کردن بیرینگ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13890401 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | تمیز کردن بیرینگ - Bearing housing
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Casing26 | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز - Casing
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی پایه های کیسینگ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | آچار کشی پایه های کیسینگ - Casing
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی - Casing
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expantion Joint10 | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها - Expantion Joint
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impller10 | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. | 480 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. - Impller
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | تمیز کردن | Impller107 | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها - Impller
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته - Inlet Damper
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Inlet Damper48 | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010430 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی - Inlet Damper
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد - Inlet Damper
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 43 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 150 | 230 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | تعداد 43 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PANEL
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PANEL
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PANEL
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PT100-TS82/8457 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT100-TS82/84
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT100-TS82/8448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT100-TS82/84
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT100-TS82/8410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT100-TS82/84
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-TS82/8412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PT100-TS82/84
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره - Shaft
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TT 82/8457 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT 82/84
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT 82/8448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT 82/84
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT 82/8492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TT 82/84
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT 82/8410 | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه - TT 82/84
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT 82/8412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT 82/84
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TT42/43/44/45/4657 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT42/43/44/45/46
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT42/43/44/45/4692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن - TT42/43/44/45/46
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT42/43/44/45/4612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT42/43/44/45/46
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | VE 60/6157 | مقایسه ویبره آن با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | مقایسه ویبره آن با ویبره واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - VE 60/61
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE 60/6148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VE 60/61
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE 60/6110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VE 60/61
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE 60/6112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - VE 60/61
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | VT60/6157 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - VT60/61
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VT60/6148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VT60/61
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VT60/6192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - VT60/61
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VT60/6110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VT60/61
710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | 710FN6.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VT60/6112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN6 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - VT60/61
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | 710FN7.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وعملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وعملکرد صحیح آن - PTC
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | 710FN7.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | هر 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN7 | ME01 | FN | هر 4300 ساعت 90 گرم - ماشین
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | تعویض روغن | Bearing63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن tellus 46 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن tellus 46 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد - Bearing
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | سیل دو طرف بیرینگهای فن توسط پمپ دستی به مقدار 10 گرم از نوع آلوانیا ای پی 2 گریسکاری شود | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | سیل دو طرف بیرینگهای فن توسط پمپ دستی به مقدار 10 گرم از نوع آلوانیا ای پی 2 گریسکاری شود - Bearing Housing
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing - Casing
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدیدو در صورت خرابی تعویض | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدیدو در صورت خرابی تعویض - Casing
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890311 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Coupling19 | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ - Coupling
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | تعویض قطعه | Coupling85 | تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها | 120 | 400 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها - Coupling
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر - Inlet Damper
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 51 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | تعداد 51 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TE51/5257 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE51/52
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE51/5248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TE51/52
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE51/5295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TE51/52
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE51/5292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TE51/52
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE51/5210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE51/52
710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | 710FN7.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE51/5212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN7 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TE51/52
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | 710FN8.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - LCB
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و بررسی عملکرد صحیح | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و بررسی عملکرد صحیح - PTC
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | 710FN8.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN8 | ME01 | FN | 4300 ساعت 90 گرم - ماشین
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | تعویض روغن | Bearing63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن tellus 46 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن tellus 46 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد - Bearing
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | سیل دو طرف بیرینگهای فن توسط پمپ دستی به مقدار 10 گرم از نوع آلوانیا ای پی 2 گریسکاری شود | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | سیل دو طرف بیرینگهای فن توسط پمپ دستی به مقدار 10 گرم از نوع آلوانیا ای پی 2 گریسکاری شود - Bearing Housing
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing - Casing
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدیدو در صورت خرابی تعویض | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدیدو در صورت خرابی تعویض - Casing
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890311 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Coupling19 | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ - Coupling
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | تعویض قطعه | Coupling85 | تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها | 120 | 400 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها - Coupling
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر - Inlet Damper
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 60 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001211 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TE52/5357 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE52/53
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE52/5348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TE52/53
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE52/5395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TE52/53
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE52/5392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TE52/53
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE52/5310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE52/53
710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | 710FN8.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE52/5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN8 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TE52/53
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN9 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN9 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN9 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN9 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN9 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN9 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 10 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN9 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN9 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN9 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN9 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | 710FN9.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FN9 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان پیدا کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان پیدا کنید - HE01
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LCB-CS01
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900703 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | 710FN9.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 5300 ساعت 70 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710FN9 | ME01 | FN | 5300 ساعت 70 گرم - ماشین
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها - Bearing Housing
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | تعویض قطعه | Bearing Housing85 | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس | 120 | 200 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس - Bearing Housing
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ - Casing
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880408 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید - Casing
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر - Coupling
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی - Expansion Joint
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی - Inlet Damper
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | بررسی خمیدگی شفت - Shaft
710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | 710FN9.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710FN9 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN1 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN1 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN1 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN1 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN1 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN1 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN1 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN1 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN1 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN1 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN1 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN1 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN1 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN1 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN1 | ME01 | FN | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - ماشین
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN1 | ME01 | FN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | تعویض روغن | ماشین63 | روغن تجهیز تعویض گردد | 1200 | 1200 | 24 | PM1 - Routine Maintenance | 13961101 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720FN1 | ME01 | FN | روغن تجهیز تعویض گردد - ماشین
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 720FN1 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN1 | ME01 | FN | 6000 ساعت 50 گرم - ماشین
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها - Bearing Housing
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | تعویض قطعه | Bearing Housing85 | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس | 120 | 200 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000325 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس - Bearing Housing
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ - Casing
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880408 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید - Casing
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر - Coupling
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی - Expansion Joint
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی - Inlet Damper
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | بررسی خمیدگی شفت - Shaft
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN2 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN2 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN2 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN2 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN2 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN2 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN2 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN2 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN2 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN2 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN2 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN2 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN2 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN2 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN2 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN2 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN2 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN2 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN2 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN2 | ME01 | FN | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN2 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN2 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ماشین
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN2 | ME01 | FN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN2 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN2 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN2 | ME01 | FN | 6000 ساعت 50 گرم - ماشین
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970507 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها - Bearing Housing
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970507 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | تعویض قطعه | Bearing Housing85 | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس | 120 | 200 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970507 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس - Bearing Housing
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 , پس از گریسکاری به واحد تولید جهت استارت تجهیز اطلاع داده شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 , پس از گریسکاری به واحد تولید جهت استارت تجهیز اطلاع داده شود - Bearing Housing
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ - Casing
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880408 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید - Casing
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر - Coupling
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی - Expansion Joint
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی - Inlet Damper
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | بررسی خمیدگی شفت - Shaft
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN3 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN3 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN3 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN3 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN3 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN3 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN3 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN3 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN3 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN3 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN3 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN3 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN3 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN3 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN3 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN3 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN3 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN3 | ME01 | FN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN3 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN3 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN3 | ME01 | FN | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN3 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN3 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - ماشین
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN3 | ME01 | FN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN3 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN3 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN3 | ME01 | FN | 6500 ساعت 40 گرم - ماشین
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها - Bearing Housing
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | تعویض قطعه | Bearing Housing85 | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس | 120 | 200 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000325 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس - Bearing Housing
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 10گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 10گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ - Casing
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880408 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید - Casing
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Coupling19 | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ - Coupling
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر - Coupling
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | flexbleJoint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - flexbleJoint
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | flexbleJoint10 | بررسی داکت فلاکسیبلی از لحاظ دفورمگی و سوراخ شدگی و پوسیدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | بررسی داکت فلاکسیبلی از لحاظ دفورمگی و سوراخ شدگی و پوسیدگی - flexbleJoint
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی - Inlet Damper
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | بررسی خمیدگی شفت - Shaft
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN4 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN4 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN4 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN4 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN4 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN4 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN4 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN4 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN4 | ME01 | FN | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN4 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN4 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ماشین
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN4 | ME01 | FN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN4 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 720FN4 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN4 | ME01 | FN | 6000 ساعت 50 گرم - ماشین
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها - Bearing Housing
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | تعویض قطعه | Bearing Housing85 | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس | 120 | 200 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس - Bearing Housing
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 پس از گریسکاری جهت استپ و استارت مجدد تجهیز اطلاع داده شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 پس از گریسکاری جهت استپ و استارت مجدد تجهیز اطلاع داده شود - Bearing Housing
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ - Casing
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید - Casing
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Coupling19 | حذف | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13890622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 720FN4 | xxxx | FN | حذف - Coupling
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر - Coupling
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی - Expansion Joint
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی - Inlet Damper
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13970622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | بررسی خمیدگی شفت - Shaft
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL57 | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن و مشاهده وضعیت اینورتر,مشاهده دی-آی مربوط به پی ال سی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن و مشاهده وضعیت اینورتر,مشاهده دی-آی مربوط به پی ال سی - CONTROL PANEL
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سر سیمها - از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سر سیمها - از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید - ME01
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ME01
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ME01103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ME0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ME01
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ME01
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی نشتی روغن | ME0135 | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید. | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید. - ME01
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی وضعیت ارت | ME01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ME01
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ME0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ME01
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ME01
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | SWITCH CABIN57 | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید - در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن می باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید - در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن می باشد - SWITCH CABIN
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SWITCH CABIN92 | کلیه کانکشن ها را از نظر محکم بودن چک کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | کلیه کانکشن ها را از نظر محکم بودن چک کنید. - SWITCH CABIN
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | آنالیز کردن آب | ماشین73 | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع - ماشین
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ و مهره های کاور و بدنه تجهیز چک نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | کلیه پیچ و مهره های کاور و بدنه تجهیز چک نمایید - ماشین
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی سطح آب | ماشین86 | بررسی سطح آب و مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | بررسی سطح آب و مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع - ماشین
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سوئیچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و یا ملیع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سوئیچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و یا ملیع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید - ماشین
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید - ماشین
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی نشتی آب | ماشین68 | نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود - ماشین
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | تعویض قطعه | ماشین85 | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و درصد نمک مشخص شده تعویض نمایید | 900 | 1500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و درصد نمک مشخص شده تعویض نمایید - ماشین
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BRUSH57 | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید | 35 | 35 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید - BRUSH
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی سایش | BRUSH7 | سایش زغالها طبق جدول اندازه گیری شود زغالها کامل و تک به تک با مایع استاندارد و دستمال تمییز شود | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | سایش زغالها طبق جدول اندازه گیری شود زغالها کامل و تک به تک با مایع استاندارد و دستمال تمییز شود - BRUSH
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COOLANT SYSTEM10 | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن - COOLANT SYSTEM
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01/257 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01/2
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01/2
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی سطح تماس | SLIPRING134 | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید - SLIPRING
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | SLIPRING78 | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید - SLIPRING
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی فیلتر هوا | SLIPRING116 | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد - SLIPRING
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SLIPRING10 | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد | 90 | 130 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد - SLIPRING
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SLIPRING12 | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید - SLIPRING
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت آن: I1 = I2 = I3= | 10 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت آن: I1 = I2 = I3= - ماشین
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ و یا مهره های باکس موتور-درپوش جلو وعقب -اسلیپرینگ و ساپورت را چک و در صورت کمبود تهیه و نصب کنید | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | کلیه پیچ و یا مهره های باکس موتور-درپوش جلو وعقب -اسلیپرینگ و ساپورت را چک و در صورت کمبود تهیه و نصب کنید - ماشین
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل- باکس موتور نظافت شود و از آببند بودن آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل- باکس موتور نظافت شود و از آببند بودن آن اطمینان حاصل کنید - ماشین
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سر کابلها ، سرسیمها و مقره- محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سر کابلها ، سرسیمها و مقره- محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود - ماشین
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 5500 ساعت 75 سانتیمتر مکعب | 20 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | 5500 ساعت 75 سانتیمتر مکعب - ماشین
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی لقی | Bearing61 | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن - Bearing
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | تعویض روغن | Bearing63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Turbo 32 و مقدار ان 18.9 لیتر می باشد گیج نشان دهنده روغن باید سطح روغن را به خوبی نشان دهد در غیر این صورت باید تمیز شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Turbo 32 و مقدار ان 18.9 لیتر می باشد گیج نشان دهنده روغن باید سطح روغن را به خوبی نشان دهد در غیر این صورت باید تمیز شود. - Bearing
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing housing19 | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها | 90 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها - Bearing housing
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing housing38 | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890318 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. - Bearing housing
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | تمیز کردن | Bearing housing107 | تمیز کردن بیرینگ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13890401 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | تمیز کردن بیرینگ - Bearing housing
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Casing26 | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز - Casing
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی پایه های کیسینگ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | آچار کشی پایه های کیسینگ - Casing
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی - Casing
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expantion Joint10 | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها - Expantion Joint
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impller10 | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. | 480 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. - Impller
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | تمیز کردن | Impller107 | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها - Impller
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته - Inlet Damper
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Inlet Damper48 | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی - Inlet Damper
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد - Inlet Damper
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 55 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | تعداد 55 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PANEL
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PANEL
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PANEL
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PT100-TS 21/3557 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT100-TS 21/35
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT100-TS 21/3548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT100-TS 21/35
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT100-TS 21/3510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT100-TS 21/35
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-TS 21/3512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PT100-TS 21/35
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره - Shaft
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | نظافت و اسید شویی | Sight Glass80 | سرویس و درصورت نیاز اسیدشویی ساید گلس و مسیر آب | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000314 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | سرویس و درصورت نیاز اسیدشویی ساید گلس و مسیر آب - Sight Glass
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TE8157 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE81
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE8148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TE81
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE8195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - TE81
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE8192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TE81
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE8110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE81
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE8112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TE81
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TT 16/17/18/19/20-57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT 16/17/18/19/20-
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT 16/17/18/19/20-92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن - TT 16/17/18/19/20-
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT 16/17/18/19/20-12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT 16/17/18/19/20-
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TT 21/3557 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT 21/35
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT 21/3548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT 21/35
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT 21/3592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TT 21/35
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT 21/3510 | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه - TT 21/35
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT 21/3512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT 21/35
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010431 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010431 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | PT24/25/26/27/2857 | اندازه گیری مقاومت آن و مطابقت با CCR | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | اندازه گیری مقاومت آن و مطابقت با CCR - PT24/25/26/27/28
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT24/25/26/27/2892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PT24/25/26/27/28
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT23/3710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TT23/37
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT23/3712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TT23/37
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 0 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ماشین
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 3800 ساعت 75 سانتیمتر مکعب | 20 | 55 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | 3800 ساعت 75 سانتیمتر مکعب - ماشین
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی لقی | Bearing61 | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن - Bearing
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | تعویض روغن | Bearing63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن turbo t32 و مقدار ان 14 لیتر می باشد | 60 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن turbo t32 و مقدار ان 14 لیتر می باشد - Bearing
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing housing19 | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها | 90 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها - Bearing housing
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing housing38 | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890318 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. - Bearing housing
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | تمیز کردن | Bearing housing107 | تمیز کردن بیرینگ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13890401 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | تمیز کردن بیرینگ - Bearing housing
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Casing26 | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز - Casing
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی پایه های کیسینگ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | آچار کشی پایه های کیسینگ - Casing
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی - Casing
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expantion Joint10 | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها - Expantion Joint
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impller10 | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. | 480 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. - Impller
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | تمیز کردن | Impller107 | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها - Impller
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته - Inlet Damper
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Inlet Damper48 | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی - Inlet Damper
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد - Inlet Damper
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 25 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | تعداد 25 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PT100-TS 29/3757 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT100-TS 29/37
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT100-TS 29/3748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT100-TS 29/37
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT100-TS 29/3710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT100-TS 29/37
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-TS 29/3712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PT100-TS 29/37
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره - Shaft
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TT24/25/26/27/2857 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT24/25/26/27/28
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT24/25/26/27/2892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن - TT24/25/26/27/28
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT24/25/26/27/2812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT24/25/26/27/28
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TT29/3757 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT29/37
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT29/3748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT29/37
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT29/3792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TT29/37
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT29/3710 | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه - TT29/37
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT29/3712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT29/37
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN3 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN3 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN3 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN3 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN3 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN3 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN3 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN3 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN3 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN3 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN3 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PTC
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بیرینگ تعویض شود | 480 | 800 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | بیرینگ تعویض شود - ماشین
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | 6000 ساعت 50 گرم - ماشین
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها - Bearing Housing
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | تعویض قطعه | Bearing Housing85 | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس | 120 | 200 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس - Bearing Housing
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ - Casing
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880408 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید - Casing
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر - Coupling
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی - Expansion Joint
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی - Inlet Damper
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 4 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | تعداد 4 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | بررسی خمیدگی شفت - Shaft
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN4 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN4 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN4 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN4 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN4 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN4 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN4 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN4 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN4 | ME01 | FN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN4 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN4 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ماشین
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN4 | ME01 | FN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN4 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی و در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN4 | ME01 | FN | بررسی و در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها - Bearing Housing
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | تعویض قطعه | Bearing Housing85 | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس | 120 | 200 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس - Bearing Housing
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ - Casing
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880408 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید - Casing
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر - Coupling
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی - Expansion Joint
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی - Inlet Damper
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 2 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | تعداد 2 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | بررسی خمیدگی شفت - Shaft
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN5 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN5 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN5 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN5 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN5 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN5 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN5 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN5 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN5 | ME01 | FN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN5 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN5 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ماشین
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN5 | ME01 | FN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN5 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN5 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها - Bearing Housing
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | تعویض قطعه | Bearing Housing85 | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس | 120 | 200 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس - Bearing Housing
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ - Casing
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880408 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید - Casing
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Coupling19 | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ - Coupling
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر - Coupling
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی - Expansion Joint
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی - Inlet Damper
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 2 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | تعداد 2 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | بررسی خمیدگی شفت - Shaft
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - PTC
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آنها - ماشین
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 3000 ساعت 12 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | 3000 ساعت 12 گرم - ماشین
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | تعویض روغن | Bearing63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن turbo 32 و مقدار ان 4 لیتر می باشد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن turbo 32 و مقدار ان 4 لیتر می باشد - Bearing
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها. - Bearing Housing
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری دو عدد بیرینگ سمت موتور به صورت ماهیانه با گریس EPLF2=W2 به مقدار 120 گرم انجام شود | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | گریسکاری دو عدد بیرینگ سمت موتور به صورت ماهیانه با گریس EPLF2=W2 به مقدار 120 گرم انجام شود - Bearing Housing
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing - Casing
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید و در صورت خرابی تعویض آنها. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید و در صورت خرابی تعویض آنها. - Casing
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890421 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Coupling19 | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ - Coupling
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | تعویض قطعه | Coupling85 | تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها | 120 | 400 | 15001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890830 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها - Coupling
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890421 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر - Inlet Damper
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890227 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 60 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001211 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | شفت از لحاظ هرگونه دفورمگی، زنگ زدگی ،اثر ضربه و ... مورد بازرسی قرار گیرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | شفت از لحاظ هرگونه دفورمگی، زنگ زدگی ،اثر ضربه و ... مورد بازرسی قرار گیرد. - Shaft
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890227 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TE73/7457 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010431 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE73/74
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE73/7448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TE73/74
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE73/7495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TE73/74
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE73/7492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010431 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TE73/74
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE73/7410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE73/74
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE73/7412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TE73/74
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - ماشین
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت داخلی و خارجی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | وصل بودن ارت داخلی و خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 3800 ساعت 85 سانتیمتر مکعب | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | 3800 ساعت 85 سانتیمتر مکعب - ماشین
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | تعویض روغن | Bearing63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن turbo 32 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن turbo 32 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد - Bearing
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | سیل دو طرف بیرینگهای فن توسط پمپ دستی به مقدار 10 گرم از نوع آلوانیا ای پی 2 گریسکاری شود | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | سیل دو طرف بیرینگهای فن توسط پمپ دستی به مقدار 10 گرم از نوع آلوانیا ای پی 2 گریسکاری شود - Bearing Housing
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing - Casing
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدیدو در صورت خرابی تعویض | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدیدو در صورت خرابی تعویض - Casing
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890311 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Coupling19 | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ - Coupling
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | تعویض قطعه | Coupling85 | تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها | 120 | 400 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها - Coupling
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر - Inlet Damper
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 60 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001211 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | بررسی خمیدگی شفت - Shaft
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TE75/7657 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010431 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE75/76
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE75/7648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TE75/76
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE75/7695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TE75/76
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE75/7692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010431 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TE75/76
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE75/7610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE75/76
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE75/7612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TE75/76
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TT43/44/45/46/4757 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT43/44/45/46/47
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT43/44/45/46/4792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن - TT43/44/45/46/47
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT43/44/45/46/4710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TT43/44/45/46/47
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT43/44/45/46/4712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT43/44/45/46/47
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PTC
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آنها - ماشین
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 3000 ساعت 12 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | 3000 ساعت 12 گرم - ماشین
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | تعویض روغن | Bearing63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن turbo 32 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن turbo 32 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد - Bearing
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | سیل دو طرف بیرینگهای فن توسط پمپ دستی به مقدار 10 گرم از نوع آلوانیا ای پی 2 گریسکاری شود | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | سیل دو طرف بیرینگهای فن توسط پمپ دستی به مقدار 10 گرم از نوع آلوانیا ای پی 2 گریسکاری شود - Bearing Housing
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing - Casing
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدیدو در صورت خرابی تعویض | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدیدو در صورت خرابی تعویض - Casing
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890311 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Coupling19 | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ - Coupling
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | تعویض قطعه | Coupling85 | تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها | 120 | 400 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها - Coupling
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر - Inlet Damper
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 60 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001211 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | بررسی خمیدگی شفت - Shaft
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TE77/7857 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010431 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE77/78
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE77/7848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TE77/78
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE77/7895 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TE77/78
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE77/7892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010431 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TE77/78
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE77/7810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE77/78
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE77/7812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TE77/78
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 55 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PTC
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ماشین
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگTag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگTag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | 4300 ساعت 90 گرم - ماشین
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | تعویض روغن | Bearing63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن turbo 32 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن turbo 32 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد - Bearing
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | سیل دو طرف بیرینگهای فن توسط پمپ دستی به مقدار 10 گرم از نوع آلوانیا ای پی 2 گریسکاری شود | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | سیل دو طرف بیرینگهای فن توسط پمپ دستی به مقدار 10 گرم از نوع آلوانیا ای پی 2 گریسکاری شود - Bearing Housing
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing - Casing
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدیدو در صورت خرابی تعویض | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدیدو در صورت خرابی تعویض - Casing
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890421 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Coupling19 | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ - Coupling
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | تعویض قطعه | Coupling85 | تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها | 120 | 400 | 15001 | PI - Periodic Inspection | 13890830 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها - Coupling
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900902 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910302 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890421 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901218 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر - Inlet Damper
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901218 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890227 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 60 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001211 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900902 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | بررسی خمیدگی شفت - Shaft
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900902 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890227 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TE60/6157 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE60/61
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE60/6148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TE60/61
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE60/6195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TE60/61
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE60/6192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TE60/61
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE60/6110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE60/61
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE60/6112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TE60/61
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATORP-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN1 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATORP-AUMATIC
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATORP-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13921229 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN1 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATORP-AUMATIC
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATORP-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN1 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATORP-AUMATIC
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATORP-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN1 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATORP-AUMATIC
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATORP-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN1 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATORP-AUMATIC
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN1 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN1 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN1 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN1 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN1 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN1 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13900910 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 820FN1 | AT1 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 70 و برای بدنه 80 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900910 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 820FN1 | AT1 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 70 و برای بدنه 80 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900910 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 820FN1 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN1 | ME01 | FN | چک کردن عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN1 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن - PTC
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN1 | ME01 | FN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN1 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN1 | ME01 | FN | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها، تخته کلم و ارت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها، تخته کلم و ارت - ماشین
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ در صورت نیاز | 180 | 300 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880526 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN1 | ME01 | FN | تعویض بیرینگ در صورت نیاز - ماشین
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN1 | ME01 | FN | 6000 ساعت 50 گرم - ماشین
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | نسبت به باز نمودن کپ یاتاقان اقدام نموده و وضعیت ظاهری بیرینگ ها - اسلیو - سیل و لاک نات ها ارزیابی گردد و در صورت هرگونه مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | نسبت به باز نمودن کپ یاتاقان اقدام نموده و وضعیت ظاهری بیرینگ ها - اسلیو - سیل و لاک نات ها ارزیابی گردد و در صورت هرگونه مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Bearing Housing
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های پایه یاتاقان و کپ هوزینگ ها اقدام شود . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های پایه یاتاقان و کپ هوزینگ ها اقدام شود . - Bearing Housing
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد . | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890510 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد . - Bearing Housing
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ در دستور کار قرار گیرد . - Casing
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | از آببندی پکینگ درب های بازدید اطمینان حاصل شود ودر صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | از آببندی پکینگ درب های بازدید اطمینان حاصل شود ودر صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . - Casing
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | الایمنت کوپلینگ بررسی گردد و در صورت نیاز به الایمنت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | CM6 - Alignment | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | الایمنت کوپلینگ بررسی گردد و در صورت نیاز به الایمنت درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | سالم بودن لاستیک ضربه گیر مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت flexible نبودن درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | سالم بودن لاستیک ضربه گیر مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت flexible نبودن درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده اقدام شود . | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده اقدام شود . - Expansion Joint
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . - Expansion Joint
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | نسبت به چار کشی کلیه پیچ های محل اتصال اقدام شود . | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | نسبت به چار کشی کلیه پیچ های محل اتصال اقدام شود . - Impeller
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | سطح ایمپلر از نظر میزان سایش و ترک خوردگی ارزیابی گردد و در صورت مشاهده هرگونه خوردگی و یا سایش درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | سطح ایمپلر از نظر میزان سایش و ترک خوردگی ارزیابی گردد و در صورت مشاهده هرگونه خوردگی و یا سایش درخواست کار صادر گردد . - Impeller
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | با باز و بسته نمودن دمپر به صورت دستی , عملکرد دمپر مورد ارزیابی قرار گیرد . | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | با باز و بسته نمودن دمپر به صورت دستی , عملکرد دمپر مورد ارزیابی قرار گیرد . - Inlet Damper
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی در دستور کار pm قرار گیرد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی در دستور کار pm قرار گیرد . - Inlet Damper
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | میزان سایش دمپر و عملکرد آن ارزیابی و بررسی گردد و در صورت مشکل درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | میزان سایش دمپر و عملکرد آن ارزیابی و بررسی گردد و در صورت مشکل درخواست کار صادر گردد . - Inlet Damper
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 4 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | تعداد 4 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | نسبت به ساعت زنی شفت و گزارش میزان bend شفت اقدام شود . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | نسبت به ساعت زنی شفت و گزارش میزان bend شفت اقدام شود . - Shaft
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت اقدام شود . | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت اقدام شود . - Shaft
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN2 | AT01 | FN | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب - ME01
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ME01103 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه موتور | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN2 | AT01 | FN | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه موتور - ME01
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ME01123 | بررسی دما ویبره و صدای غیرعادی و نظافت ظاهری تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN2 | AT01 | FN | بررسی دما ویبره و صدای غیرعادی و نظافت ظاهری تجهیز - ME01
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ME0195 | بررسی عدم نفوذ پذیری و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN2 | AT01 | FN | بررسی عدم نفوذ پذیری و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ME01
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960908 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820FN2 | AT01 | FN | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ME01
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | بررسی وضعیت ارت | ME01101 | بررسی وضعیت ارت | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN2 | AT01 | FN | بررسی وضعیت ارت - ME01
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل بودن وبررسی وضعیت کاندوئیت و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN2 | AT01 | FN | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل بودن وبررسی وضعیت کاندوئیت و داشتن تگ - ME01
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | تعویض قطعه | ME0185 | در صورت نیاز قطعه تعویض شود | 20 | 20 | 1441 | PM1 - Routine Maintenance | 13960908 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820FN2 | AT01 | FN | در صورت نیاز قطعه تعویض شود - ME01
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/ZY0157 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN2 | AT01 | FN | بررسی عملکرد صحیح - ZX01/ZY01
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/ZY0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN2 | AT01 | FN | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز - ZX01/ZY01
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX01/ZY0195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN2 | AT01 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ZX01/ZY01
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/ZY0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820FN2 | AT01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ZX01/ZY01
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/ZY0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN2 | AT01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX01/ZY01
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/ZY0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN2 | AT01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX01/ZY01
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN3 | AT01 | FN | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب - ME01
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ME01103 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه موتور | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN3 | AT01 | FN | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه موتور - ME01
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ME01123 | بررسی دما ویبره و صدای غیرعادی و نظافت ظاهری تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN3 | AT01 | FN | بررسی دما ویبره و صدای غیرعادی و نظافت ظاهری تجهیز - ME01
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ME0195 | بررسی عدم نفوذ پذیری و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN3 | AT01 | FN | بررسی عدم نفوذ پذیری و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ME01
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | بررسی وضعیت ارت | ME01101 | بررسی وضعیت ارت | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN3 | AT01 | FN | بررسی وضعیت ارت - ME01
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل بودن وبررسی وضعیت کاندوئیت و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN3 | AT01 | FN | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل بودن وبررسی وضعیت کاندوئیت و داشتن تگ - ME01
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/ZY0157 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN3 | AT01 | FN | بررسی عملکرد صحیح - ZX01/ZY01
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/ZY0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN3 | AT01 | FN | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز - ZX01/ZY01
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX01/ZY0195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN3 | AT01 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ZX01/ZY01
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/ZY0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN3 | AT01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX01/ZY01
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/ZY0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN3 | AT01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX01/ZY01
820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN2 | ME01 | FN | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه - ماشین
820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN2 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN2 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN2 | ME01 | FN | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و وصل بودن ارت آن و سیل کردن تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN2 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و وصل بودن ارت آن و سیل کردن تجهیز - ماشین
820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و وصل بودن ارت آن و سیل کردن تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820FN2 | ME01 | FN | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و وصل بودن ارت آن و سیل کردن تجهیز - ماشین
820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN2 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN2 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820FN2 | ME01 | FN | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض - ماشین
820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 30گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN2 | ME01 | FN | 6500 ساعت 30گرم - ماشین
820FN2.ME01 | 820FN3.ME01 | 820FN3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN3 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820FN2.ME01 | 820FN3.ME01 | 820FN3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN3 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820FN2.ME01 | 820FN3.ME01 | 820FN3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN3 | ME01 | FN | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
820FN2.ME01 | 820FN3.ME01 | 820FN3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و وصل بودن ارت آن و سیل کردن تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN3 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و وصل بودن ارت آن و سیل کردن تجهیز - ماشین
820FN2.ME01 | 820FN3.ME01 | 820FN3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN3 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820FN2.ME01 | 820FN3.ME01 | 820FN3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN3 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
820FN2.ME01 | 820FN3.ME01 | 820FN3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 30گرم | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN3 | ME01 | FN | 6500 ساعت 30گرم - ماشین
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های پایه یاتاقان اقدام شود . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های پایه یاتاقان اقدام شود . - Bearing Housing
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی نشتی گریس | Bearing Housing82 | نشتی گریس و عدم وجود ترک در اطراف بدنه یاتا قان ها بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی و یا ترک خوردگی به دفتر فنی گزارش گردد . | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | نشتی گریس و عدم وجود ترک در اطراف بدنه یاتا قان ها بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی و یا ترک خوردگی به دفتر فنی گزارش گردد . - Bearing Housing
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing Housing38 | نسبت به کنترل صدای غیر عادی - دمای بیش از حد و ویبره غیر عادی اقدام و در صورت هرگونه مغایرت به دفتر فنی گزارش گردد . | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | نسبت به کنترل صدای غیر عادی - دمای بیش از حد و ویبره غیر عادی اقدام و در صورت هرگونه مغایرت به دفتر فنی گزارش گردد . - Bearing Housing
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | ویبره یاتاقانها با دستگاه ویبرومتر اندازه گیری شود و به دفتر فنی گزارش شود ( محدوده مجاز ویبره : نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد ) | 15 | 15 | 28 | CM1 - Vibration | 14010804 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | ویبره یاتاقانها با دستگاه ویبرومتر اندازه گیری شود و به دفتر فنی گزارش شود ( محدوده مجاز ویبره : نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد ) - Bearing Housing
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ اقدام شود . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ اقدام شود . - Casing
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | پکینگ درب های کیسیگ بازدید گردد و در صورت نشتی در خواست کار جهت آببندی صادر گردد . | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000907 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | پکینگ درب های کیسیگ بازدید گردد و در صورت نشتی در خواست کار جهت آببندی صادر گردد . - Casing
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | تمیز کردن | Casing107 | نسبت به تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن اقدام شود و شیر تخلیه بازرسی گردد . | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | نسبت به تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن اقدام شود و شیر تخلیه بازرسی گردد . - Casing
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Coupling144 | بررسی سلامت لاستیک های ضربه گیر کوپلینگ و در صورتی که خراب شده باشد سریعا درخواست کار برای آن صادر گردد. | 20 | 20 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940928 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820FN2 | XXXX | FN | بررسی سلامت لاستیک های ضربه گیر کوپلینگ و در صورتی که خراب شده باشد سریعا درخواست کار برای آن صادر گردد. - Coupling
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده در دستور کار قرار گیرد . | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده در دستور کار قرار گیرد . - Expansion Joint
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . - Expansion Joint
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال در دستور کار قرار گیرد . - Impeller
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی سایش | Impeller7 | سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود مشکل درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود مشکل درخواست کار صادر گردد . - Impeller
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح ایمپلر از مواد چسبنده و زنگ زده و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر در دستور کار قرار گیرد . | 60 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | تمیز کاری سطح ایمپلر از مواد چسبنده و زنگ زده و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر در دستور کار قرار گیرد . - Impeller
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | وضعیت دمپر از لحاظ سهولت در باز و بسته شدن ارزیابی گردد و در صورت اشکال درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | وضعیت دمپر از لحاظ سهولت در باز و بسته شدن ارزیابی گردد و در صورت اشکال درخواست کار صادر گردد . - Inlet Damper
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | وضعیت لینکها بررسی گردد و آچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | وضعیت لینکها بررسی گردد و آچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی در دستور کار قرار گیرد . - Inlet Damper
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | تمیز کردن | Inlet Damper107 | نسبت به تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زده اقدام شود . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | نسبت به تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زده اقدام شود . - Inlet Damper
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | گریسکاری | Inlet Damper64 | بیرینگهای مربوط به دمپر فن را گریس Alvania PE2 گریسکاری نموده و سپس گریسها بیرون آمده را کاما نظافت نمایید .دقت کنید در زمان شارژ سیل بیرینگ بیرون نزند و گریس به خوبی از بیرینگ خارج شود. | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | بیرینگهای مربوط به دمپر فن را گریس Alvania PE2 گریسکاری نموده و سپس گریسها بیرون آمده را کاما نظافت نمایید .دقت کنید در زمان شارژ سیل بیرینگ بیرون نزند و گریس به خوبی از بیرینگ خارج شود. - Inlet Damper
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Pully144 | وضعیت پولی از نظر سایش و برندگی لبه ها و نشیمنگاه v-belt ها و استقرار بر روی شفت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت هرگونه مغایرت با استاندارد درخواست کار صادر شود . | 15 | 15 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | وضعیت پولی از نظر سایش و برندگی لبه ها و نشیمنگاه v-belt ها و استقرار بر روی شفت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت هرگونه مغایرت با استاندارد درخواست کار صادر شود . - Pully
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | میزان انحراف شفت اندازه گیری شود و به دفتر فنی گزارش گردد | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | میزان انحراف شفت اندازه گیری شود و به دفتر فنی گزارش گردد - Shaft
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13930220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820FN2 | XXXX | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت در دستور کار قرار گیرد . - Shaft
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | تمیز کردن | Shaft107 | نسبت به تمیز کاری سطح شفت از مواد چسبنده و زنگ زد ه اقدام شود . | 60 | 100 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | FALSE | 820FN2 | XXXX | FN | نسبت به تمیز کاری سطح شفت از مواد چسبنده و زنگ زد ه اقدام شود . - Shaft
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب - SS01
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS01102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS01
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS0110 | بررسی وضعیت ظاهری و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | بررسی وضعیت ظاهری و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز - SS01
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS0112 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسی بل بودن کابلها و کاندوئیت و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسی بل بودن کابلها و کاندوئیت و داشتن تگ - SS01
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | V-Belt144 | وضعیت ظاهری v- belt ها از نظر ترک خوردگی و پوسه پوسته شدن -کندگی و کشش تسمه ها ارزیابی گردد و د ر صورت هرگونه مغایرت درخواست کار جهت تنظیمات صادر گردد . | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | وضعیت ظاهری v- belt ها از نظر ترک خوردگی و پوسه پوسته شدن -کندگی و کشش تسمه ها ارزیابی گردد و د ر صورت هرگونه مغایرت درخواست کار جهت تنظیمات صادر گردد . - V-Belt
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | VE0157 | بررسی عملکرد صحیح سنسور ویبره | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | بررسی عملکرد صحیح سنسور ویبره - VE01
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب - VE01
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE0110 | بررسی وضعیت ظاهری و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | بررسی وضعیت ظاهری و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز - VE01
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE0112 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسی بل بودن کابلها و کاندوئیت و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسی بل بودن کابلها و کاندوئیت و داشتن تگ - VE01
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ اقدام شود . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ اقدام شود . - Casing
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | پکینگ درب های کیسیگ بازدید گردد و در صورت نشتی در خواست کار جهت آببندی صادر گردد . | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000907 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | پکینگ درب های کیسیگ بازدید گردد و در صورت نشتی در خواست کار جهت آببندی صادر گردد . - Casing
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده در دستور کار قرار گیرد . | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده در دستور کار قرار گیرد . - Expansion Joint
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . - Expansion Joint
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال در دستور کار قرار گیرد . - Impeller
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی سایش | Impeller7 | سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود مشکل درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود مشکل درخواست کار صادر گردد . - Impeller
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | وضعیت دمپر از لحاظ سهولت در باز و بسته شدن ارزیابی گردد و در صورت اشکال درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | وضعیت دمپر از لحاظ سهولت در باز و بسته شدن ارزیابی گردد و در صورت اشکال درخواست کار صادر گردد . - Inlet Damper
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | وضعیت لینکها بررسی گردد و آچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | وضعیت لینکها بررسی گردد و آچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی در دستور کار قرار گیرد . - Inlet Damper
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | گریسکاری | Inlet Damper64 | بیرینگهای مربوط به دمپر فن را گریس Alvania PE2 گریسکاری نموده و سپس گریسها بیرون آمده را کاما نظافت نمایید .دقت کنید در زمان شارژ سیل بیرینگ بیرون نزند و گریس به خوبی از بیرینگ خارج شود. | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | بیرینگهای مربوط به دمپر فن را گریس Alvania PE2 گریسکاری نموده و سپس گریسها بیرون آمده را کاما نظافت نمایید .دقت کنید در زمان شارژ سیل بیرینگ بیرون نزند و گریس به خوبی از بیرینگ خارج شود. - Inlet Damper
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Pully144 | وضعیت پولی از نظر سایش و برندگی لبه ها و نشیمنگاه v-belt ها و استقرار بر روی شفت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت هرگونه مغایرت با استاندارد درخواست کار صادر شود . | 15 | 15 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | وضعیت پولی از نظر سایش و برندگی لبه ها و نشیمنگاه v-belt ها و استقرار بر روی شفت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت هرگونه مغایرت با استاندارد درخواست کار صادر شود . - Pully
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | میزان انحراف شفت اندازه گیری شود و به دفتر فنی گزارش گردد | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | میزان انحراف شفت اندازه گیری شود و به دفتر فنی گزارش گردد - Shaft
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب - SS01
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS01102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS01
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS0110 | بررسی وضعیت ظاهری و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | بررسی وضعیت ظاهری و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز - SS01
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS0112 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسی بل بودن کابلها و کاندوئیت و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسی بل بودن کابلها و کاندوئیت و داشتن تگ - SS01
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | V-Belt144 | وضعیت ظاهری v- belt ها از نظر ترک خوردگی و پوسه پوسته شدن -کندگی و کشش تسمه ها ارزیابی گردد و د ر صورت هرگونه مغایرت درخواست کار جهت تنظیمات صادر گردد . | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | وضعیت ظاهری v- belt ها از نظر ترک خوردگی و پوسه پوسته شدن -کندگی و کشش تسمه ها ارزیابی گردد و د ر صورت هرگونه مغایرت درخواست کار جهت تنظیمات صادر گردد . - V-Belt
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | VE0157 | بررسی عملکرد صحیح سنسور ویبره | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | بررسی عملکرد صحیح سنسور ویبره - VE01
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب - VE01
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE0110 | بررسی وضعیت ظاهری و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | بررسی وضعیت ظاهری و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز - VE01
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE0112 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسی بل بودن کابلها و کاندوئیت و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسی بل بودن کابلها و کاندوئیت و داشتن تگ - VE01
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970320 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FN1 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13970320 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970320 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FN1 | ME01 | FN | طمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970320 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970320 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FN1 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970320 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970320 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970320 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FN1 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970320 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FN1 | ME01 | FN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970315 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970320 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970320 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FN1 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970320 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | 950FN1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910531 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 950FN1 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP1 | ME01 | FP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP1 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP1 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP1 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP1 | ME01 | FP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP1 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP1 | ME01 | FP | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP1 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP1 | ME01 | FP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP1 | ME01 | FP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP1 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP1 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP1 | ME01 | FP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP1 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP1 | ME01 | FP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP1 | ME01 | FP | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | گریسکاری | All Valves64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP1 | XXXX | FP | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند - All Valves
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP1 | XXXX | FP | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) - Back liner
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | گریسکاری | Bearing64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق شود | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP1 | XXXX | FP | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق شود - Bearing
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Bolts19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP1 | XXXX | FP | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون - Bolts
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | بررسی سایش | Casing7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP1 | XXXX | FP | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض - Casing
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Conetion19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP1 | XXXX | FP | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Conetion
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | بررسی سایش | Impeller7 | چک کردن میزان خوردگی (در صورت نیاز تعویض( | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP1 | XXXX | FP | چک کردن میزان خوردگی (در صورت نیاز تعویض( - Impeller
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Impeller102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP1 | XXXX | FP | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد - Impeller
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | بررسی سایش | inlet7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP1 | XXXX | FP | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود - inlet
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | بررسی الاینمنت | Pulley53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP1 | XXXX | FP | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود - Pulley
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | بررسی سایش | Seal Casing Gasket7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP1 | XXXX | FP | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) - Seal Casing Gasket
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | بررسی الاینمنت | Shaft53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP1 | XXXX | FP | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف - Shaft
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | V-Belt59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP1 | XXXX | FP | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد - V-Belt
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP10 | ME01 | FP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP10 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP10 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP10 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP10 | ME01 | FP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP10 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP10 | ME01 | FP | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP10 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 50 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP10 | ME01 | FP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP10 | ME01 | FP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 50 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP10 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP10 | ME01 | FP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP10 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 166 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP10 | ME01 | FP | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | گریسکاری | All Valves64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010103 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP10 | xxxx | FP | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند - All Valves
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP10 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) - Back liner
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق شود | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001205 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP10 | xxxx | FP | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق شود - Bearing
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolts19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP10 | xxxx | FP | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون - Bolts
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP10 | xxxx | FP | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض - Casing
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Conetion19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP10 | xxxx | FP | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Conetion
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP10 | xxxx | FP | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) - Impeller
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | بررسی میزان فاصله | Impeller102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP10 | xxxx | FP | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد - Impeller
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | بررسی سایش | inlet7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP10 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود - inlet
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001205 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP10 | xxxx | FP | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود - Pulley
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | بررسی سایش | Seal Casing Gasket7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP10 | xxxx | FP | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) - Seal Casing Gasket
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | بررسی الاینمنت | Shaft53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP10 | xxxx | FP | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف - Shaft
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | V-Belt59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010103 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP10 | xxxx | FP | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد - V-Belt
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP2 | ME01 | FP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP2 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP2 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP2 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP2 | ME01 | FP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP2 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP2 | ME01 | FP | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP2 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP2 | ME01 | FP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP2 | ME01 | FP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP2 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP2 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP2 | ME01 | FP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP2 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP2 | ME01 | FP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 166 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP2 | ME01 | FP | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | گریسکاری | All Valves64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP2 | xxxx | FP | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند - All Valves
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP2 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) - Back liner
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25 گرم تزریق گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP2 | xxxx | FP | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25 گرم تزریق گردد - Bearing
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolts19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP2 | xxxx | FP | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون - Bolts
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP2 | xxxx | FP | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض - Casing
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Conetion19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP2 | xxxx | FP | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Conetion
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP2 | xxxx | FP | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) - Impeller
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | بررسی میزان فاصله | Impeller102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP2 | xxxx | FP | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد - Impeller
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | بررسی سایش | inlet7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP2 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود - inlet
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP2 | xxxx | FP | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود - Pulley
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | بررسی سایش | Seal Casing Gasket7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP2 | xxxx | FP | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) - Seal Casing Gasket
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | بررسی الاینمنت | Shaft53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP2 | xxxx | FP | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف - Shaft
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | V-Belt59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP2 | xxxx | FP | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد - V-Belt
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP3 | ME01 | FP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP3 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP3 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP3 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP3 | ME01 | FP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP3 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 50 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP3 | ME01 | FP | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP3 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP3 | ME01 | FP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP3 | ME01 | FP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP3 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP3 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP3 | ME01 | FP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP3 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP3 | ME01 | FP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8500 ساعت 25 گرم | 166 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP3 | ME01 | FP | 8500 ساعت 25 گرم - ماشین
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | گریسکاری | All Valves64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP3 | xxxx | FP | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند - All Valves
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP3 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) - Back liner
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP3 | xxxx | FP | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق گردد - Bearing
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolts19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001202 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP3 | xxxx | FP | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون - Bolts
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP3 | xxxx | FP | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض - Casing
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Conetion19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP3 | xxxx | FP | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Conetion
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP3 | xxxx | FP | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) - Impeller
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | بررسی میزان فاصله | Impeller102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP3 | xxxx | FP | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد - Impeller
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | بررسی سایش | inlet7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP3 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود - inlet
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP3 | xxxx | FP | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود - Pulley
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | بررسی سایش | Seal Casing Gasket7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP3 | xxxx | FP | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) - Seal Casing Gasket
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | بررسی الاینمنت | Shaft53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP3 | xxxx | FP | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف - Shaft
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | V-Belt59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP3 | xxxx | FP | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد - V-Belt
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP4 | ME01 | FP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP4 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP4 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP4 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP4 | ME01 | FP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP4 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 50 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP4 | ME01 | FP | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP4 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP4 | ME01 | FP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP4 | ME01 | FP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP4 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP4 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP4 | ME01 | FP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP4 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP4 | ME01 | FP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8500 ساعت 25 گرم | 166 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP4 | ME01 | FP | 8500 ساعت 25 گرم - ماشین
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | گریسکاری | All Valves64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP4 | xxxx | FP | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند - All Valves
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP4 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) - Back liner
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق شود | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001202 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP4 | xxxx | FP | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق شود - Bearing
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolts19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001202 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP4 | xxxx | FP | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون - Bolts
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP4 | xxxx | FP | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض - Casing
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Conetion19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP4 | xxxx | FP | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Conetion
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP4 | xxxx | FP | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) - Impeller
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | بررسی میزان فاصله | Impeller102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP4 | xxxx | FP | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد - Impeller
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | بررسی سایش | inlet7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP4 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود - inlet
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP4 | xxxx | FP | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود - Pulley
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | بررسی سایش | Seal Casing Gasket7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP4 | xxxx | FP | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) - Seal Casing Gasket
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | بررسی الاینمنت | Shaft53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP4 | xxxx | FP | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف - Shaft
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | V-Belt59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP4 | xxxx | FP | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد - V-Belt
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP5 | ME01 | FP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP5 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP5 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP5 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP5 | ME01 | FP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP5 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP5 | ME01 | FP | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP5 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP5 | ME01 | FP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP5 | ME01 | FP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP5 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP5 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP5 | ME01 | FP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP5 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP5 | ME01 | FP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8500 ساعت 25 گرم | 410 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP5 | ME01 | FP | 8500 ساعت 25 گرم - ماشین
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | گریسکاری | All Valves64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010102 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP5 | xxxx | FP | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند - All Valves
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP5 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) - Back liner
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق شود | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP5 | xxxx | FP | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق شود - Bearing
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolts19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP5 | xxxx | FP | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون - Bolts
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP5 | xxxx | FP | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض - Casing
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Conetion19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP5 | xxxx | FP | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Conetion
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP5 | xxxx | FP | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) - Impeller
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | بررسی میزان فاصله | Impeller102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP5 | xxxx | FP | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد - Impeller
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | بررسی سایش | inlet7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP5 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود - inlet
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14000331 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP5 | xxxx | FP | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود - Pulley
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | بررسی سایش | Seal Casing Gasket7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP5 | xxxx | FP | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) - Seal Casing Gasket
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | بررسی الاینمنت | Shaft53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP5 | xxxx | FP | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف - Shaft
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | V-Belt59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010102 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP5 | xxxx | FP | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد - V-Belt
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP6 | ME01 | FP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP6 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP6 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP6 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP6 | ME01 | FP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP6 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 50 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP6 | ME01 | FP | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP6 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP6 | ME01 | FP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP6 | ME01 | FP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP6 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP6 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP6 | ME01 | FP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP6 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8500 ساعت 25 گرم | 166 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP6 | ME01 | FP | 8500 ساعت 25 گرم - ماشین
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | گریسکاری | All Valves64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010102 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP6 | xxxx | FP | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند - All Valves
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP6 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) - Back liner
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP6 | xxxx | FP | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق گردد - Bearing
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolts19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP6 | xxxx | FP | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون - Bolts
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP6 | xxxx | FP | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض - Casing
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Conetion19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP6 | xxxx | FP | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Conetion
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP6 | xxxx | FP | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) - Impeller
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | بررسی میزان فاصله | Impeller102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP6 | xxxx | FP | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد - Impeller
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | بررسی سایش | inlet7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP6 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود - inlet
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP6 | xxxx | FP | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود - Pulley
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | بررسی سایش | Seal Casing Gasket7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP6 | xxxx | FP | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) - Seal Casing Gasket
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | بررسی الاینمنت | Shaft53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP6 | xxxx | FP | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف - Shaft
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | V-Belt59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010102 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP6 | xxxx | FP | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد - V-Belt
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP7 | ME01 | FP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP7 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP7 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP7 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP7 | ME01 | FP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP7 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 50 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP7 | ME01 | FP | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP7 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 50 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP7 | ME01 | FP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP7 | ME01 | FP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 50 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP7 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP7 | ME01 | FP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP7 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 166 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP7 | ME01 | FP | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | گریسکاری | All Valves64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010103 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP7 | xxxx | FP | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند - All Valves
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP7 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) - Back liner
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP7 | xxxx | FP | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق گردد - Bearing
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolts19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP7 | xxxx | FP | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون - Bolts
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP7 | xxxx | FP | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض - Casing
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Conetion19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP7 | xxxx | FP | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Conetion
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 120 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP7 | xxxx | FP | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) - Impeller
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | بررسی میزان فاصله | Impeller102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP7 | xxxx | FP | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد - Impeller
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | بررسی سایش | inlet7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP7 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود - inlet
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP7 | xxxx | FP | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود - Pulley
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | بررسی سایش | Seal Casing Gasket7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 60 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP7 | xxxx | FP | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) - Seal Casing Gasket
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | بررسی الاینمنت | Shaft53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP7 | xxxx | FP | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف - Shaft
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | V-Belt59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010103 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP7 | xxxx | FP | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد - V-Belt
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP8 | ME01 | FP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP8 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP8 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP8 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP8 | ME01 | FP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP8 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 50 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP8 | ME01 | FP | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP8 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 50 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP8 | ME01 | FP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP8 | ME01 | FP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 50 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP8 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP8 | ME01 | FP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP8 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 166 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP8 | ME01 | FP | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | گریسکاری | All Valves64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010103 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP8 | xxxx | FP | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند - All Valves
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP8 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) - Back liner
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP8 | xxxx | FP | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق گردد - Bearing
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolts19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP8 | xxxx | FP | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون - Bolts
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP8 | xxxx | FP | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض - Casing
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Conetion19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP8 | xxxx | FP | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Conetion
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 120 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP8 | xxxx | FP | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) - Impeller
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | بررسی میزان فاصله | Impeller102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP8 | xxxx | FP | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد - Impeller
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | بررسی سایش | inlet7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP8 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود - inlet
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP8 | xxxx | FP | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود - Pulley
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | بررسی سایش | Seal Casing Gasket7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 60 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP8 | xxxx | FP | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) - Seal Casing Gasket
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | بررسی الاینمنت | Shaft53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP8 | xxxx | FP | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف - Shaft
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | V-Belt59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010103 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP8 | xxxx | FP | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد - V-Belt
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP9 | ME01 | FP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP9 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP9 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP9 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP9 | ME01 | FP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP9 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP9 | ME01 | FP | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP9 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 50 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP9 | ME01 | FP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP9 | ME01 | FP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 50 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP9 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP9 | ME01 | FP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP9 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 166 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP9 | ME01 | FP | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | گریسکاری | All Valves64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010103 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP9 | xxxx | FP | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند - All Valves
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP9 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) - Back liner
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001205 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP9 | xxxx | FP | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق گردد - Bearing
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolts19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001205 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP9 | xxxx | FP | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون - Bolts
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP9 | xxxx | FP | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض - Casing
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Conetion19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP9 | xxxx | FP | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Conetion
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP9 | xxxx | FP | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) - Impeller
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | بررسی میزان فاصله | Impeller102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP9 | xxxx | FP | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد - Impeller
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | بررسی سایش | inlet7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP9 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود - inlet
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001205 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP9 | xxxx | FP | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود - Pulley
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | بررسی سایش | Seal Casing Gasket7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP9 | xxxx | FP | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) - Seal Casing Gasket
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | بررسی الاینمنت | Shaft53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP9 | xxxx | FP | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف - Shaft
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | V-Belt59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010103 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP9 | xxxx | FP | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد - V-Belt
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FP1 | ME01 | FP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FP1 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FP1 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FP1 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FP1 | ME01 | FP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FP1 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 50 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FP1 | ME01 | FP | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FP1 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FP1 | ME01 | FP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FP1 | ME01 | FP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FP1 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FP1 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FP1 | ME01 | FP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FP1 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | 950FP1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FP1 | ME01 | FP | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | گریسکاری | All Valves64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001228 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP1 | xxxx | FP | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند - All Valves
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP1 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) - Back liner
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق شود | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001130 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP1 | xxxx | FP | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق شود - Bearing
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolts19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001130 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP1 | xxxx | FP | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون - Bolts
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP1 | xxxx | FP | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض - Casing
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Conetion19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP1 | xxxx | FP | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Conetion
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP1 | xxxx | FP | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) - Impeller
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | بررسی میزان فاصله | Impeller102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP1 | xxxx | FP | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد - Impeller
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | بررسی سایش | inlet7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP1 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود - inlet
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP1 | xxxx | FP | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود - Pulley
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | بررسی سایش | Seal Casing Gasket7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP1 | xxxx | FP | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) - Seal Casing Gasket
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | بررسی الاینمنت | Shaft53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP1 | xxxx | FP | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف - Shaft
950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | 950FP1.xxxx | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | V-Belt59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001228 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP1 | xxxx | FP | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد - V-Belt
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FP2 | ME01 | FP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FP2 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FP2 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FP2 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FP2 | ME01 | FP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FP2 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 50 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FP2 | ME01 | FP | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FP2 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FP2 | ME01 | FP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FP2 | ME01 | FP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FP2 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FP2 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FP2 | ME01 | FP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FP2 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | 950FP2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FP2 | ME01 | FP | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | گریسکاری | All Valves64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001228 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP2 | xxxx | FP | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند - All Valves
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP2 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) - Back liner
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق شود | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001130 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP2 | xxxx | FP | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق شود - Bearing
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolts19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001130 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP2 | xxxx | FP | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون - Bolts
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP2 | xxxx | FP | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض - Casing
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Conetion19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP2 | xxxx | FP | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Conetion
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP2 | xxxx | FP | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) - Impeller
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | بررسی میزان فاصله | Impeller102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP2 | xxxx | FP | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد - Impeller
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | بررسی سایش | inlet7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP2 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود - inlet
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001130 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP2 | xxxx | FP | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود - Pulley
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | بررسی سایش | Seal Casing Gasket7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP2 | xxxx | FP | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) - Seal Casing Gasket
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | بررسی الاینمنت | Shaft53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP2 | xxxx | FP | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف - Shaft
950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | 950FP2.xxxx | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | V-Belt59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001228 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 950FP2 | xxxx | FP | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد - V-Belt
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | CB10,CP1~657 | پس از اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کردن کلیدها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | پس از اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کردن کلیدها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - CB10,CP1~6
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CB10,CP1~692 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - CB10,CP1~6
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CB10,CP1~610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CB10,CP1~6
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CRY20~29,CRY2A-2F,CRY30~33,CR11,CR21~25,CR31~3848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CRY20~29,CRY2A-2F,CRY30~33,CR11,CR21~25,CR31~38
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CRY20~29,CRY2A-2F,CRY30~33,CR11,CR21~25,CR31~3892 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - CRY20~29,CRY2A-2F,CRY30~33,CR11,CR21~25,CR31~38
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CRY20~29,CRY2A-2F,CRY30~33,CR11,CR21~25,CR31~3810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CRY20~29,CRY2A-2F,CRY30~33,CR11,CR21~25,CR31~38
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | FLORESCENT LAMP57 | از سالم بودن و عملکرد صحیح لامپ با بازو بسته کردن درب تابلو مطوئن شده و عملکرد سوییچ را چک کنید | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | از سالم بودن و عملکرد صحیح لامپ با بازو بسته کردن درب تابلو مطوئن شده و عملکرد سوییچ را چک کنید - FLORESCENT LAMP
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB119/JB21248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB119/JB212
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB119/JB21295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB119/JB212
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB119/JB21292 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB119/JB212
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB119/JB21210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB119/JB212
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB119/JB21212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB119/JB212
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LOCAL CONTROL PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LOCAL CONTROL PANEL
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LOCAL CONTROL PANEL92 | آچار کشی کلیه ترمینال ها و کلیه تجهیزات داخلی نصب شده در تابلو و اطمینان از محکم بودن اتصالات | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | آچار کشی کلیه ترمینال ها و کلیه تجهیزات داخلی نصب شده در تابلو و اطمینان از محکم بودن اتصالات - LOCAL CONTROL PANEL
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی وضعیت ارت | LOCAL CONTROL PANEL101 | از وصل بودن و محکم بودن کلیه کانکشن کابل و وایرهای ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | از وصل بودن و محکم بودن کلیه کانکشن کابل و وایرهای ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - LOCAL CONTROL PANEL
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LOCAL CONTROL PANEL10 | نظافت تابلو و کلیه تجهیزات داخلی نصب شده در تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | نظافت تابلو و کلیه تجهیزات داخلی نصب شده در تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها - LOCAL CONTROL PANEL
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LOCAL CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در آن - LOCAL CONTROL PANEL
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PLC157 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید و چک کنید که آلارمی نداشته باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید و چک کنید که آلارمی نداشته باشد - PLC1
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PLC148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PLC1
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PLC192 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PLC1
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PLC110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و باطری چک گردد که الارم نداشته باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و باطری چک گردد که الارم نداشته باشد - PLC1
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PLC112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PLC1
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | تعویض قطعه | PLC185 | باطری تعویض گردد | 60 | 100 | 726 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | باطری تعویض گردد - PLC1
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E, PUSH BUTTON PBX1057 | با استفاده از لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | با استفاده از لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شوید - SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E, PUSH BUTTON PBX10
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E, PUSH BUTTON PBX1048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E, PUSH BUTTON PBX10
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E, PUSH BUTTON PBX1092 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E, PUSH BUTTON PBX10
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E, PUSH BUTTON PBX1010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E, PUSH BUTTON PBX10
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | TR1-ITX-DCA1/DCA257 | با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی تجهیزات ذکر شده از صحت عملکرد آنها مطمئن شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی تجهیزات ذکر شده از صحت عملکرد آنها مطمئن شود - TR1-ITX-DCA1/DCA2
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TR1-ITX-DCA1/DCA292 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TR1-ITX-DCA1/DCA2
710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | 710FR1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TR1-ITX-DCA1/DCA210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | CE01 | FR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TR1-ITX-DCA1/DCA2
710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FLAME DETECTOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX1 | FR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - FLAME DETECTOR
710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FLAME DETECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX1 | FR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FLAME DETECTOR
710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FLAME DETECTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX1 | FR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - FLAME DETECTOR
710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | بررسی عملکرد صحیح | PILOT BURNER SYSTEM57 | با باز کردن سیستم جرقه زن و تست سیستم ازصحت جرقه زنی و باز بودن مجاری عبور گاز و در صورت نیاز تمییز کردن محل جرقه زنی با سمباده نرم و تنظیم فاصله ان اقدام نمایید | 30 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX1 | FR | با باز کردن سیستم جرقه زن و تست سیستم ازصحت جرقه زنی و باز بودن مجاری عبور گاز و در صورت نیاز تمییز کردن محل جرقه زنی با سمباده نرم و تنظیم فاصله ان اقدام نمایید - PILOT BURNER SYSTEM
710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PILOT BURNER SYSTEM48 | پیچهای مربوط به سیستم جرقه زنی وساپورت کاندوییت مربوطه را چک ودرصورت نیاز محکم کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX1 | FR | پیچهای مربوط به سیستم جرقه زنی وساپورت کاندوییت مربوطه را چک ودرصورت نیاز محکم کنید - PILOT BURNER SYSTEM
710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PILOT BURNER SYSTEM95 | با باز کردن و خارج کردن سیستم جرقه زن قسمتهای داخلی ان را چک و از عدم وجود کنسانتره و......اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX1 | FR | با باز کردن و خارج کردن سیستم جرقه زن قسمتهای داخلی ان را چک و از عدم وجود کنسانتره و......اطمینان حاصل کنید - PILOT BURNER SYSTEM
710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PILOT BURNER SYSTEM10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX1 | FR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PILOT BURNER SYSTEM
710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | 710FR1.XXX1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PILOT BURNER SYSTEM12 | با بررسی کابل ولتاژ بالا از سالم بودن کابل و داشتن تگ و فلکسیبل بودن آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX1 | FR | با بررسی کابل ولتاژ بالا از سالم بودن کابل و داشتن تگ و فلکسیبل بودن آن مطمئن شوید - PILOT BURNER SYSTEM
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی عملکرد صحیح | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS57 | نسبت به بررسی و تنظیم بودن میکروسوئیچ و فرمان گرفتن صحیح آن اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | نسبت به بررسی و تنظیم بودن میکروسوئیچ و فرمان گرفتن صحیح آن اقدام کنید - MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS48 | نسبت به چک کردن محکم بودن میکروسوئیچها در جای خود و سالم بودن و روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ آن اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | نسبت به چک کردن محکم بودن میکروسوئیچها در جای خود و سالم بودن و روان بودن اهرم و غلطک میکروسوئیچ آن اقدام کنید - MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS10 | نسبت به گرد گیری و تمیز کردن میکروسوئیچ و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آن اقدام کنید. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | نسبت به گرد گیری و تمیز کردن میکروسوئیچ و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آن اقدام کنید. - MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV-LS,N2 PURGE SV-LS
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2 PURGE SV48 | نسبت به چک کردن محکم بودن پیچهای نگهدارنده ولو و کلیه بست های آن اقدام کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | نسبت به چک کردن محکم بودن پیچهای نگهدارنده ولو و کلیه بست های آن اقدام کنید - MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2 PURGE SV
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2 PURGE SV95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2 PURGE SV
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2 PURGE SV92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2 PURGE SV
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2 PURGE SV10 | نسبت به تمیز کردن ولو با بلوور و دقت در عدم تغییر میکروسوئیچ ها و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و متعلقات ولو اقدام کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | نسبت به تمیز کردن ولو با بلوور و دقت در عدم تغییر میکروسوئیچ ها و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و متعلقات ولو اقدام کنید - MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2 PURGE SV
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2 PURGE SV12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - MAIN SV1/2,MAIN VENT SV,N2 PURGE SV
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی عملکرد صحیح | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV57 | می بایست درصورت زیاد شدن فشار باز شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | می بایست درصورت زیاد شدن فشار باز شود - PILOT SV1/2,PILOT VENT SV
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV48 | نسبت به چک کردن محکم بودن پیچهای نگهدارنده ولو و کلیه بست های آن اقدام کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | نسبت به چک کردن محکم بودن پیچهای نگهدارنده ولو و کلیه بست های آن اقدام کنید - PILOT SV1/2,PILOT VENT SV
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PILOT SV1/2,PILOT VENT SV
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PILOT SV1/2,PILOT VENT SV
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV10 | نسبت به تمیز کردن ولو با بلوور و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و متعلقات ولو اقدام کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | نسبت به تمیز کردن ولو با بلوور و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه و متعلقات ولو اقدام کنید - PILOT SV1/2,PILOT VENT SV
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PILOT SV1/2,PILOT VENT SV12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PILOT SV1/2,PILOT VENT SV
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی عملکرد صحیح | Regulator57 | بررسی عملکرد صحیح رگلاتورمسیر نیتروژن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | بررسی عملکرد صحیح رگلاتورمسیر نیتروژن - Regulator
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی نشتی گاز | Regulator126 | رسی عدم نشتی گاز از رگلاتور | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000914 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | رسی عدم نشتی گاز از رگلاتور - Regulator
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | تمیز کردن | Strainer107 | تمیز کردن صافی مسیر اصلی وbypass | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | تمیز کردن صافی مسیر اصلی وbypass - Strainer
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی پیچ و مهره ها | Valve Unit19 | عدم لقی پیچ های فونداسیون و ساپورت ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | عدم لقی پیچ های فونداسیون و ساپورت ها - Valve Unit
710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | 710FR1.XXX2 | بررسی نشتی گاز | Valve Unit126 | عدم نشتی گاز از فلنچ ها | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 710FR1 | XXX2 | FR | عدم نشتی گاز از فلنچ ها - Valve Unit
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Air Heater10 | سالم بودن سایت گلاس نصب شده بر روی کوره | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | سالم بودن سایت گلاس نصب شده بر روی کوره - Air Heater
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL MOTOR -20957 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - CONTROL MOTOR -209
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL MOTOR -20948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL MOTOR -209
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL MOTOR -20910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL MOTOR -209
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL MOTOR -20912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - CONTROL MOTOR -209
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | DPT50957 | اطمینان از عملکرد صحیح | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | اطمینان از عملکرد صحیح - DPT509
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DPT50948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001119 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DPT509
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DPT50995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DPT509
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DPT50992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - DPT509
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DPT50910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DPT509
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DPT50912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DPT509
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PS107/PS20457 | اطمینان از عملکرد صحیح | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | اطمینان از عملکرد صحیح - PS107/PS204
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS107/PS20448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS107/PS204
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS107/PS20495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PS107/PS204
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS107/PS20492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PS107/PS204
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS107/PS20410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS107/PS204
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS107/PS20412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PS107/PS204
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PT100-10557 | مقایسه دمای نشان داده شده با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن و در صورت نیاز کالیبره کردن آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | مقایسه دمای نشان داده شده با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن و در صورت نیاز کالیبره کردن آن - PT100-105
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT100-10548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT100-105
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT100-10595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PT100-105
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100-10592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PT100-105
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT100-10510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT100-105
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-10512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PT100-105
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PT10457 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن و در صورت نیاز کالیبره کردن آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن و در صورت نیاز کالیبره کردن آن - PT104
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT10448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT104
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT10495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PT104
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT10492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PT104
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT10410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT104
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT10412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PT104
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | TE10657 | مقایسه دمای نشان داده شده با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | مقایسه دمای نشان داده شده با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE106
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE10648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TE106
710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | 710FR1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE10610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710FR1 | XXXX | FR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE106
950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | بررسی عملکرد صحیح | GE01/0257 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | 2W01 | FT | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/02
950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | 2W01 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/02
950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | 2W01 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/02
950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | 2W01 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - GE01/02
950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | 2W01 | FT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/02
950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | 950FT1.2W01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/0212 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | 2W01 | FT | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01/02
950FT1.CE01 | 950FT1.CE01 | 950FT1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | CE01 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950FT1.CE01 | 950FT1.CE01 | 950FT1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | CE01 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950FT1.CE01 | 950FT1.CE01 | 950FT1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل فیوز و رله ها و ترمینال باکس ها را آچار کشی کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | CE01 | FT | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل فیوز و رله ها و ترمینال باکس ها را آچار کشی کنید - ماشین
950FT1.CE01 | 950FT1.CE01 | 950FT1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | نسبت به تمیزکاری تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | CE01 | FT | نسبت به تمیزکاری تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید - ماشین
950FT1.CE01 | 950FT1.CE01 | 950FT1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | CE01 | FT | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
950FT1.GB01 | 950FT1.GB01 | 950FT1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear box37 | سطح و کیفیت روغن در هر سه گیربکس کنترل شود | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14000204 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950FT1 | GB01 | FT | سطح و کیفیت روغن در هر سه گیربکس کنترل شود - Gear box
950FT1.GB01 | 950FT1.GB01 | 950FT1.GB01 | تعویض روغن | Gear box63 | روغن گیربکس سیاره ای از نوع TIVELA S150 به مقدار 1.6 لیتر تعویض گردد. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000204 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950FT1 | GB01 | FT | روغن گیربکس سیاره ای از نوع TIVELA S150 به مقدار 1.6 لیتر تعویض گردد. - Gear box
950FT1.LY01 | 950FT1.LY01 | 950FT1.LY01 | بازرسی و سرویس کامل | Grease Line129 | اطمینان از انتقال گریس از پمپ مرکزی به ترمینال و از ترمینال به 5 نقطه روی بیرینگها های اصلی جلو و عقب و رفع نشتی گریس در طول مسیر و سرویس خطوط گریس | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010317 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950FT1 | LY01 | FT | اطمینان از انتقال گریس از پمپ مرکزی به ترمینال و از ترمینال به 5 نقطه روی بیرینگها های اصلی جلو و عقب و رفع نشتی گریس در طول مسیر و سرویس خطوط گریس - Grease Line
950FT1.LY01 | 950FT1.LY01 | 950FT1.LY01 | بازرسی و سرویس کامل | Multiline pump129 | سالانه یک بار پمپ گریسکاری پیاده و سرویس و طبق داکیومنت تنظیمات کورس 4 عدد ولوهای خروجی گریس انجام شود. | 240 | 800 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000902 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950FT1 | LY01 | FT | سالانه یک بار پمپ گریسکاری پیاده و سرویس و طبق داکیومنت تنظیمات کورس 4 عدد ولوهای خروجی گریس انجام شود. - Multiline pump
950FT1.LY01 | 950FT1.LY01 | 950FT1.LY01 | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | Progressive Divider50 | بررسی و چک ترمینال های گریس و حصول اطمینان از ورود و خروج گریس از آنها درغیر این صورت پیاده شود و رفع مشکل گردد. | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010317 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950FT1 | LY01 | FT | بررسی و چک ترمینال های گریس و حصول اطمینان از ورود و خروج گریس از آنها درغیر این صورت پیاده شود و رفع مشکل گردد. - Progressive Divider
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME01 | FT | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME01 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME01 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME01 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME01 | FT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME01 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME01 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME01 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME01 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME01 | FT | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME01 | FT | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME01 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME01 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ماشین
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME01 | FT | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME01 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | 950FT1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME01 | FT | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | تعویض روغن | Gear Motor For Agitator63 | پس از نظافت گیربکس اجیتیتور روغن آن را از نوع OMALA220 و به مقدار حدودا6.8 لیتر تعویض نمایید.لول روغن از طریق سایدگلس چک شود. | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000204 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950FT1 | ME02 | FT | پس از نظافت گیربکس اجیتیتور روغن آن را از نوع OMALA220 و به مقدار حدودا6.8 لیتر تعویض نمایید.لول روغن از طریق سایدگلس چک شود. - Gear Motor For Agitator
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME02 | FT | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME02 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME02 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME02 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME02 | FT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME02 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME02 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME02 | FT | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME02 | FT | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی وباز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME02 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی وباز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME02 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ماشین
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME02 | FT | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME02 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | 950FT1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME02 | FT | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GREASE PUMP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME03 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GREASE PUMP
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | GREASE PUMP103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME03 | FT | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - GREASE PUMP
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | GREASE PUMP123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME03 | FT | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - GREASE PUMP
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GREASE PUMP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی وباز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME03 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی وباز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GREASE PUMP
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GREASE PUMP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME03 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - GREASE PUMP
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | بررسی وضعیت ارت | GREASE PUMP101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME03 | FT | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - GREASE PUMP
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GREASE PUMP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME03 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GREASE PUMP
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | تعویض قطعه | GREASE PUMP85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME03 | FT | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - GREASE PUMP
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME03 | FT | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME03 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME03 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME03 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME03 | FT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | 950FT1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | ME03 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
950FT1.ME04 | 950FT1.ME04 | 950FT1.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME04 | FT | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
950FT1.ME04 | 950FT1.ME04 | 950FT1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT1 | ME04 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ماشین
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 7Y1/7Y2-SOLENOID VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 7Y1/7Y2-SOLENOID VALVE
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 7Y1/7Y2-SOLENOID VALVE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و از عدم ریزش آب بروی تجهیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و از عدم ریزش آب بروی تجهیز مطمئن شوید - 7Y1/7Y2-SOLENOID VALVE
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 7Y1/7Y2-SOLENOID VALVE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 7Y1/7Y2-SOLENOID VALVE
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 7Y1/7Y2-SOLENOID VALVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 7Y1/7Y2-SOLENOID VALVE
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 7Y1/7Y2-SOLENOID VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 7Y1/7Y2-SOLENOID VALVE
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CE01
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CE01
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CE01
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CE01
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB001
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB001
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB001
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB001
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB001
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY SWIOTCH-ZS54/ZS5557 | در زمان استارت تجهیز از گرفتن فرمان لازم پروکسیمیتی ها و تنظیم بودن فاصله پروکسی ها اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | در زمان استارت تجهیز از گرفتن فرمان لازم پروکسیمیتی ها و تنظیم بودن فاصله پروکسی ها اطمینان حاصل کنید - PROXIMITY SWIOTCH-ZS54/ZS55
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY SWIOTCH-ZS54/ZS5548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده هر 4 سنسور چک و آچار کشی شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده هر 4 سنسور چک و آچار کشی شود - PROXIMITY SWIOTCH-ZS54/ZS55
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی میزان فاصله | PROXIMITY SWIOTCH-ZS54/ZS55102 | بررسی کنید که فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | بررسی کنید که فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد - PROXIMITY SWIOTCH-ZS54/ZS55
950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | 950FT1.xxx2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY SWIOTCH-ZS54/ZS5510 | هر دو پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT1 | xxx2 | FT | هر دو پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY SWIOTCH-ZS54/ZS55
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Agitator10 | پاروهای اجیتور از لحاظ سایش و خمیدگی کنترل شود و پیچهای اتصال شفت های در دو طرف بررسی گردد. | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT1 | xxxx | FT | پاروهای اجیتور از لحاظ سایش و خمیدگی کنترل شود و پیچهای اتصال شفت های در دو طرف بررسی گردد. - Agitator
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Agitator Bearing10 | باز کردن بیرینگ و کنترل رولر بیرینگ ها و لاک نات و اسلیوها | 30 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT1 | xxxx | FT | باز کردن بیرینگ و کنترل رولر بیرینگ ها و لاک نات و اسلیوها - Agitator Bearing
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Center Shaft19 | آچار کشی پیچ های انتهای پایپهای موازی شفت مرکزی | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT1 | xxxx | FT | آچار کشی پیچ های انتهای پایپهای موازی شفت مرکزی - Center Shaft
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | بررسی سایش | Deflectors7 | فاصله لبه تیغه با پارچه های دیسک فیلتر باید در حالت استپ 3ملیمتر باشد. | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT1 | xxxx | FT | فاصله لبه تیغه با پارچه های دیسک فیلتر باید در حالت استپ 3ملیمتر باشد. - Deflectors
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | بررسی سایش | Discharge Chute7 | میزان سایش و دفرمگی تفلون ها کنترل شود. | 15 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT1 | xxxx | FT | میزان سایش و دفرمگی تفلون ها کنترل شود. - Discharge Chute
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | بررسی الاینمنت | Main Drive53 | باز کردن کاور و چک کردن الایمنت فلکسیبل کوپلینگ | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT1 | xxxx | FT | باز کردن کاور و چک کردن الایمنت فلکسیبل کوپلینگ - Main Drive
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | تمیز کردن | Paddle bearing107 | گریس خروجی از تجهیز تمیز گردد. | 60 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13890413 | اپراتور ناحیه 900 | عملیات تولید | TRUE | 950FT1 | xxxx | FT | گریس خروجی از تجهیز تمیز گردد. - Paddle bearing
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | گریسکاری | Paddle bearing64 | گریسکاری بیرینگ های سیستم پاروی همزن مواد دو طرف به مقدار 60 گرم از نوع W2 به صورت دستی | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950FT1 | xxxx | FT | گریسکاری بیرینگ های سیستم پاروی همزن مواد دو طرف به مقدار 60 گرم از نوع W2 به صورت دستی - Paddle bearing
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | بررسی سایش | Trunnion Bearing7 | باز کردن کاور بالایی بیرینگ شفت اصلی و چک کردن میزان سایش آن | 120 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT1 | xxxx | FT | باز کردن کاور بالایی بیرینگ شفت اصلی و چک کردن میزان سایش آن - Trunnion Bearing
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Trunnion Seal10 | وضعیت ظاهری سیلهای اطراف شفت اصلی کنترل شود. | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT1 | xxxx | FT | وضعیت ظاهری سیلهای اطراف شفت اصلی کنترل شود. - Trunnion Seal
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-seal ring10 | سیل اطراف شفت اصلی در دو طرف کنترل شود | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT1 | xxxx | FT | سیل اطراف شفت اصلی در دو طرف کنترل شود - V-seal ring
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | بررسی سایش | Valve Body7 | باز کردن ولو بادی و چک کردن سطح داخلی آن و میزان سایش Wear plate و Bridge Plate مشخص گردد و با جهت و تنظیم صحیح نصب مجدد آن. | 120 | 100 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT1 | xxxx | FT | باز کردن ولو بادی و چک کردن سطح داخلی آن و میزان سایش Wear plate و Bridge Plate مشخص گردد و با جهت و تنظیم صحیح نصب مجدد آن. - Valve Body
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | بررسی سایش | Vat Shell7 | میزان سایش رابرهای داخل مخزن قسمت اجیتیتور TH= 6 mm کنترل شود. | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001002 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT1 | xxxx | FT | میزان سایش رابرهای داخل مخزن قسمت اجیتیتور TH= 6 mm کنترل شود. - Vat Shell
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | تمیز کردن | Vat Shell107 | اسلاری داخل اجیتیتور به طور کامل تخلیه و تمیز شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890928 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 950FT1 | xxxx | FT | اسلاری داخل اجیتیتور به طور کامل تخلیه و تمیز شود. - Vat Shell
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | بررسی سایش | worm gear7 | باز کردن کاور بالایی گیربکس و چک کردن ظاهری میزان سایش دنده ها | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT1 | xxxx | FT | باز کردن کاور بالایی گیربکس و چک کردن ظاهری میزان سایش دنده ها - worm gear
950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | 950FT1.xxxx | تعویض روغن | worm gear63 | تعویض روغن به شرطی که سطح روغن بعد از تعویض در وسط باشد(نوع روغن OMALA460 و مقدار آن 24 لیتر می باشد) | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000204 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950FT1 | xxxx | FT | تعویض روغن به شرطی که سطح روغن بعد از تعویض در وسط باشد(نوع روغن OMALA460 و مقدار آن 24 لیتر می باشد) - worm gear
950FT2.CE01 | 950FT2.CE01 | 950FT2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | CE01 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950FT2.CE01 | 950FT2.CE01 | 950FT2.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | CE01 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950FT2.CE01 | 950FT2.CE01 | 950FT2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل فیوز و رله ها و ترمینال باکس ها را آچار کشی کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | CE01 | FT | کلیه تجهیزات داخل تابلو شامل فیوز و رله ها و ترمینال باکس ها را آچار کشی کنید - ماشین
950FT2.CE01 | 950FT2.CE01 | 950FT2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | نسبت به تمیزکاری تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | CE01 | FT | نسبت به تمیزکاری تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن اطمینان حاصل کنید ضمناً از سالم بودن و عدم شکستگی آنها نیز اطمینان حاصل کنید - ماشین
950FT2.CE01 | 950FT2.CE01 | 950FT2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | CE01 | FT | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
950FT2.GB01 | 950FT2.GB01 | 950FT2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح و کیفیت روغن در هر سه گیربکس کنترل شود | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14000230 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950FT2 | GB01 | FT | سطح و کیفیت روغن در هر سه گیربکس کنترل شود - Gear Box
950FT2.GB01 | 950FT2.GB01 | 950FT2.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | روغن گیربکس سیاره ای از نوع TIVELA S150 به مقدار 1.6 لیتر تعویض گردد. | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000230 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950FT2 | GB01 | FT | روغن گیربکس سیاره ای از نوع TIVELA S150 به مقدار 1.6 لیتر تعویض گردد. - Gear Box
950FT2.LY01 | 950FT2.LY01 | 950FT2.LY01 | بازرسی و سرویس کامل | Grease Line129 | اطمینان از انتقال گریس از پمپ مرکزی به ترمینال و از ترمینال به 5 نقطه روی بیرینگها های اصلی جلو و عقب و رفع نشتی گریس در طول مسیر و سرویس خطوط گریس | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010317 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950FT2 | LY01 | FT | اطمینان از انتقال گریس از پمپ مرکزی به ترمینال و از ترمینال به 5 نقطه روی بیرینگها های اصلی جلو و عقب و رفع نشتی گریس در طول مسیر و سرویس خطوط گریس - Grease Line
950FT2.LY01 | 950FT2.LY01 | 950FT2.LY01 | بازرسی و سرویس کامل | Multiline pump129 | سالانه یک بار پمپ گریسکاری پیاده و سرویس و طبق داکیومنت تنظیمات کورس 4 عدد ولوهای خروجی گریس انجام شود. | 240 | 800 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000902 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950FT2 | LY01 | FT | سالانه یک بار پمپ گریسکاری پیاده و سرویس و طبق داکیومنت تنظیمات کورس 4 عدد ولوهای خروجی گریس انجام شود. - Multiline pump
950FT2.LY01 | 950FT2.LY01 | 950FT2.LY01 | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | Progressive Divider50 | بررسی و چک ترمینال های گریس و حصول اطمینان از ورود و خروج گریس از آنها درغیر این صورت پیاده شود و رفع مشکل گردد. | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010317 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950FT2 | LY01 | FT | بررسی و چک ترمینال های گریس و حصول اطمینان از ورود و خروج گریس از آنها درغیر این صورت پیاده شود و رفع مشکل گردد. - Progressive Divider
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME01 | FT | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME01 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME01 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME01 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME01 | FT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME01 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME01 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن - PTC
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME01 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME01 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME01 | FT | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME01 | FT | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME01 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME01 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME01 | FT | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME01 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | 950FT2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME01 | FT | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | تعویض روغن | Gear Motor For Agitator63 | پس از نظافت گیربکس اجیتیتور روغن آن را از نوع tivela s150 و به مقدار 6.8 لیتر تعویض نمایید. | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000230 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950FT2 | ME02 | FT | پس از نظافت گیربکس اجیتیتور روغن آن را از نوع tivela s150 و به مقدار 6.8 لیتر تعویض نمایید. - Gear Motor For Agitator
950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME02 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME02 | FT | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME02 | FT | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME02 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME02 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME02 | FT | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | 950FT2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME02 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GREASE PUMP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME03 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GREASE PUMP
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | GREASE PUMP103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME03 | FT | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - GREASE PUMP
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | GREASE PUMP123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME03 | FT | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - GREASE PUMP
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GREASE PUMP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME03 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GREASE PUMP
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GREASE PUMP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME03 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - GREASE PUMP
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | بررسی وضعیت ارت | GREASE PUMP101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME03 | FT | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - GREASE PUMP
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GREASE PUMP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME03 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GREASE PUMP
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | تعویض قطعه | GREASE PUMP85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME03 | FT | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - GREASE PUMP
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME03 | FT | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME03 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME03 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME03 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME03 | FT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | 950FT2.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME03 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME04 | FT | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME04 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME04 | FT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | ME04 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی وضعیت ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010819 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME04 | FT | بررسی وضعیت ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و عملکرد صحیح تجهیز - ماشین
950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME04 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME04 | FT | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و چک کردن ارت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME04 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و چک کردن ارت - ماشین
950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | 950FT2.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 950FT2 | ME04 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 7Y1/7Y2- SOLENOID VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | xxx2 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 7Y1/7Y2- SOLENOID VALVE
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 7Y1/7Y2- SOLENOID VALVE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و از عدم ریزش آب بروی تجهیز مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | xxx2 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و از عدم ریزش آب بروی تجهیز مطمئن شوید - 7Y1/7Y2- SOLENOID VALVE
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 7Y1/7Y2- SOLENOID VALVE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | xxx2 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 7Y1/7Y2- SOLENOID VALVE
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 7Y1/7Y2- SOLENOID VALVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | xxx2 | FT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 7Y1/7Y2- SOLENOID VALVE
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 7Y1/7Y2- SOLENOID VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | xxx2 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - 7Y1/7Y2- SOLENOID VALVE
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | xxx2 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB001
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | xxx2 | FT | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB001
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | xxx2 | FT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB001
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | xxx2 | FT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB001
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010630 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | xxx2 | FT | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB001
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY SWITCH-ZS56/ZS5757 | در زمان استارت تجهیز از گرفتن فرمان لازم پروکسیمیتی ها و تنظیم بودن فاصله پروکسی ها اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | xxx2 | FT | در زمان استارت تجهیز از گرفتن فرمان لازم پروکسیمیتی ها و تنظیم بودن فاصله پروکسی ها اطمینان حاصل کنید - PROXIMITY SWITCH-ZS56/ZS57
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY SWITCH-ZS56/ZS5748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده هر 4 سنسور چک و آچار کشی شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | xxx2 | FT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده هر 4 سنسور چک و آچار کشی شود - PROXIMITY SWITCH-ZS56/ZS57
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | بررسی میزان فاصله | PROXIMITY SWITCH-ZS56/ZS57102 | بررسی کنید که فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | xxx2 | FT | بررسی کنید که فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد - PROXIMITY SWITCH-ZS56/ZS57
950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | 950FT2.xxx2 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY SWITCH-ZS56/ZS5710 | هر 4دو پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 950FT2 | xxx2 | FT | هر 4دو پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY SWITCH-ZS56/ZS57
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Agitator10 | پاروهای اجیتور از لحاظ سایش و خمیدگی کنترل شود و پیچهای اتصال شفت های در دو طرف بررسی گردد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT2 | xxxx | FT | پاروهای اجیتور از لحاظ سایش و خمیدگی کنترل شود و پیچهای اتصال شفت های در دو طرف بررسی گردد. - Agitator
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Agitator Bearing10 | باز کردن بیرینگ و کنترل رولر بیرینگ ها و لاک نات و اسلیوها | 30 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT2 | xxxx | FT | باز کردن بیرینگ و کنترل رولر بیرینگ ها و لاک نات و اسلیوها - Agitator Bearing
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Center Shaft19 | آچار کشی پیچ های انتهای پایپهای موازی شفت مرکزی | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT2 | xxxx | FT | آچار کشی پیچ های انتهای پایپهای موازی شفت مرکزی - Center Shaft
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | بررسی سایش | Deflector7 | فاصله لبه تیغه با پارچه های دیسک فیلتر باید در حالت استپ 3ملیمتر باشد. | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT2 | xxxx | FT | فاصله لبه تیغه با پارچه های دیسک فیلتر باید در حالت استپ 3ملیمتر باشد. - Deflector
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | بررسی سایش | Discharge Chute7 | میزان سایش و دفرمگی تفلون ها کنترل شود. | 15 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT2 | xxxx | FT | میزان سایش و دفرمگی تفلون ها کنترل شود. - Discharge Chute
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | بررسی الاینمنت | Main Drive53 | باز کردن کاور و چک کردن الایمنت فلکسیبل کوپلینگ | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT2 | xxxx | FT | باز کردن کاور و چک کردن الایمنت فلکسیبل کوپلینگ - Main Drive
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | تمیز کردن | Paddle bearing107 | گریس خروجی از تجهیز تمیز گردد. | 60 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13890413 | اپراتور ناحیه 900 | عملیات تولید | TRUE | 950FT2 | xxxx | FT | گریس خروجی از تجهیز تمیز گردد. - Paddle bearing
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | گریسکاری | Paddle bearing64 | گریسکاری بیرینگ های سیستم پاروی همزن مواد دو طرف به مقدار 60 گرم از نوع W2 به صورت دستی | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000230 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950FT2 | xxxx | FT | گریسکاری بیرینگ های سیستم پاروی همزن مواد دو طرف به مقدار 60 گرم از نوع W2 به صورت دستی - Paddle bearing
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | بررسی سایش | Trunnion Bearing7 | باز کردن کاور بالایی بیرینگ شفت اصلی و چک کردن میزان سایش آن | 120 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT2 | xxxx | FT | باز کردن کاور بالایی بیرینگ شفت اصلی و چک کردن میزان سایش آن - Trunnion Bearing
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Trunnion Seal10 | وضعیت ظاهری سیلهای اطراف شفت اصلی کنترل شود. | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT2 | xxxx | FT | وضعیت ظاهری سیلهای اطراف شفت اصلی کنترل شود. - Trunnion Seal
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-seal ring10 | از نظر خرابی بررسی گردد | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT2 | xxxx | FT | از نظر خرابی بررسی گردد - V-seal ring
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | بررسی سایش | Valve Body7 | باز کردن ولو بادی و چک کردن سطح داخلی آن و میزان سایش Wear plate و Bridge Plate مشخص گردد و با جهت و تنظیم صحیح نصب مجدد آن. | 120 | 100 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT2 | xxxx | FT | باز کردن ولو بادی و چک کردن سطح داخلی آن و میزان سایش Wear plate و Bridge Plate مشخص گردد و با جهت و تنظیم صحیح نصب مجدد آن. - Valve Body
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | بررسی سایش | Vat Shell7 | میزان سایش رابرهای داخل مخزن قسمت اجیتیتور TH= 6 mm کنترل شود. | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT2 | xxxx | FT | میزان سایش رابرهای داخل مخزن قسمت اجیتیتور TH= 6 mm کنترل شود. - Vat Shell
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | تمیز کردن | Vat Shell107 | اسلاری داخل اجیتیتور به طور کامل تخلیه و تمیز شود. | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890928 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 950FT2 | xxxx | FT | اسلاری داخل اجیتیتور به طور کامل تخلیه و تمیز شود. - Vat Shell
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | بررسی سایش | worm gear7 | باز کردن کاور بالایی گیربکس و چک کردن ظاهری میزان سایش دنده ها | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 950FT2 | xxxx | FT | باز کردن کاور بالایی گیربکس و چک کردن ظاهری میزان سایش دنده ها - worm gear
950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | 950FT2.xxxx | تعویض روغن | worm gear63 | تعویض روغن به شرطی که سطح روغن بعد از تعویض در وسط باشد(نوع روغن OMALA460 و مقدار آن 24 لیتر می باشد) | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000230 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 950FT2 | xxxx | FT | تعویض روغن به شرطی که سطح روغن بعد از تعویض در وسط باشد(نوع روغن OMALA460 و مقدار آن 24 لیتر می باشد) - worm gear
1550 | 1500FWR | 1500FWR | بررسی عملکرد صحیح | UPS57 | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاژ باطریهاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13950429 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1500FWR |  | FWR | طبق فرمهای پیوست موارد خواسته شده را به دقت تکمیل کنید.دقت کنید قبل از اتمام شارز باطری ها برق تجهیزوصل گردد.(فرم اندازه گیری ولتاژ باطریهاوفرم ثبت مقادیر خواسته شده) - UPS
1550 | 1500FWR | 1500FWR | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UPS48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1500FWR |  | FWR | کلیه تجهیزات داخل تابلو ونیز خود تابلو را از نظر فیکس بودن در جای خودچک کنید - UPS
1550 | 1500FWR | 1500FWR | بررسی دما | UPS9 | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید. | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13950805 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1500FWR |  | FWR | نظر به اهمیت دما در مورد باطری ها از سالم بودن فنهای تجهیز اطمینان حاصل کنید. - UPS
1550 | 1500FWR | 1500FWR | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UPS95 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890804 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1500FWR |  | FWR | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید - UPS
1550 | 1500FWR | 1500FWR | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS92 | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. | 90 | 130 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1500FWR |  | FWR | کلیه ترمینال باکسها و فیوز ها وتجهیزات داخل تابلو را اچار کشی کنید.نظربه اینکه نمیتوان تابلوراکلا بی برق کرد این کار با احتیاط کامل صورت گیرد. - UPS
1550 | 1500FWR | 1500FWR | بررسی وضعیت ارت | UPS101 | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13950429 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1500FWR |  | FWR | از محکم بودن کانکشن کابل ارت تابلو اطمینان حاصل کنید - UPS
1550 | 1500FWR | 1500FWR | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UPS10 | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 | 45 | 45 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13950805 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1500FWR |  | FWR | بررسی تابلو یو پی اس از نظر اسیب دیدگی بدنه و دیسپلی وتجهیزات داخلی و باطری ها از نظر وضعیت ظاهری وتغییر شکل .تابلو توسط بلوور و با احتیاط تمیز شود.دمای محیط حداکثر 30 - UPS
1550 | 1500FWR | 1500FWR | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS12 | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13950429 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 1500FWR |  | FWR | ازسیل بودن تابلو در برابر نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره اطمینان حاصل نمایید - UPS
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بازکردن قطعات مکانیزم و بازدید از قطعات باز شده و تمیز کاری و روانکاری پیچ و تمیز کردن گیت داخل شوت و عدم دفرمه بودن پلت | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 110GA1 | ME01 | GA | بازکردن قطعات مکانیزم و بازدید از قطعات باز شده و تمیز کاری و روانکاری پیچ و تمیز کردن گیت داخل شوت و عدم دفرمه بودن پلت - ماشین
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110GA1 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110GA1 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110GA1 | ME01 | GA | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110GA1 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110GA1 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110GA1 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | 110GA1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 110GA1 | ME01 | GA | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | بررسی وضعیت ظاهر و تمیزی آن | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110GA1 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهر و تمیزی آن - Bellow
110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | By-Pass Gate48 | بررسی اتصالات و ساپورت | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110GA1 | XXXX | GA | بررسی اتصالات و ساپورت - By-Pass Gate
110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Cylinder129 | بررسی وضعیت Scevwed shaft و بوش آن | 120 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13881112 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 110GA1 | XXXX | GA | بررسی وضعیت Scevwed shaft و بوش آن - Cylinder
110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | FY- Bearing38 | بررسی صدای غیره عادی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010808 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 110GA1 | XXXX | GA | بررسی صدای غیره عادی - FY- Bearing
110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | 110GA1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX56/5712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 110GA1 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX56/57
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120GA1 | ME01 | GA | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010106 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120GA1 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120GA1 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120GA1 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120GA1 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010702 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 120GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120GA1 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120GA1 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120GA1 | ME01 | GA | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120GA1 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120GA1 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120GA1 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | 120GA1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 120GA1 | ME01 | GA | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Gate48 | کلیه اتصالات مربوط به ساپورت گیت و اهرم و موتور گیربکس آچارکشی گردد . | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120GA1 | xxxx | GA | کلیه اتصالات مربوط به ساپورت گیت و اهرم و موتور گیربکس آچارکشی گردد . - Gate
120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | بررسی سطح روغن | Gearbox37 | سطح و کیفیت روغن گیربکس بررسی گردد میزان روغن تحت کنترل باشد ودر صورت نیاز نسبت به شارژ آن اقدام شود . | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120GA1 | xxxx | GA | سطح و کیفیت روغن گیربکس بررسی گردد میزان روغن تحت کنترل باشد ودر صورت نیاز نسبت به شارژ آن اقدام شود . - Gearbox
120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | بررسی نشتی روغن | Gearbox35 | گیربکس از نظر نشتی بررسی گردد میزان روغن تحت کنترل باشد ودر صورت نیاز نسبت به شارژ آن اقدام شود . | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120GA1 | xxxx | GA | گیربکس از نظر نشتی بررسی گردد میزان روغن تحت کنترل باشد ودر صورت نیاز نسبت به شارژ آن اقدام شود . - Gearbox
120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gearbox38 | نسبت به کنترل صدا و ویبره غیره عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی گزارش گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120GA1 | xxxx | GA | نسبت به کنترل صدا و ویبره غیره عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی گزارش گردد. - Gearbox
120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | 120GA1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Plain Bearing38 | ویبره و صدای غیر عادی از تجهیز تحت کنترل باشد و درصورت نیاز دستور کار صادر شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 120GA1 | xxxx | GA | ویبره و صدای غیر عادی از تجهیز تحت کنترل باشد و درصورت نیاز دستور کار صادر شود. - Plain Bearing
160GA1.ME01 | 160GA1.ME01 | 160GA1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160GA1 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
160GA1.ME01 | 160GA1.ME01 | 160GA1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160GA1 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
160GA1.ME01 | 160GA1.ME01 | 160GA1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160GA1 | ME01 | GA | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
160GA1.ME01 | 160GA1.ME01 | 160GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160GA1 | ME01 | GA | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
160GA1.ME01 | 160GA1.ME01 | 160GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 160GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Gate48 | کلیه اتصالات مربوط به ساپورت گیت و اهرم و موتور گیربکس آچارکشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010315 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160GA1 | XXXX | GA | کلیه اتصالات مربوط به ساپورت گیت و اهرم و موتور گیربکس آچارکشی گردد . - Gate
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | بررسی سطح روغن | Gearbox37 | سطح و کیفیت روغن گیربکس بررسی گردد میزان روغن تحت کنترل باشد ودر صورت نیاز نسبت به شارژ آن اقدام شود . | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010315 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160GA1 | XXXX | GA | سطح و کیفیت روغن گیربکس بررسی گردد میزان روغن تحت کنترل باشد ودر صورت نیاز نسبت به شارژ آن اقدام شود . - Gearbox
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | بررسی نشتی روغن | Gearbox35 | گیربکس از نظر نشتی بررسی گردد میزان روغن تحت کنترل باشد ودر صورت نیاز نسبت به شارژ آن اقدام شود . | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160GA1 | XXXX | GA | گیربکس از نظر نشتی بررسی گردد میزان روغن تحت کنترل باشد ودر صورت نیاز نسبت به شارژ آن اقدام شود . - Gearbox
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gearbox38 | نسبت به کنترل صدا و ویبره غیره عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی گزارش گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160GA1 | XXXX | GA | نسبت به کنترل صدا و ویبره غیره عادی تحت پایش قرار گیرد و در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی گزارش گردد. - Gearbox
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB LS 03/0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160GA1 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB LS 03/04
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB LS 03/0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160GA1 | XXXX | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB LS 03/04
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS03/0457 | چک کردن و تنظیم حساسیت | 10 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160GA1 | XXXX | GA | چک کردن و تنظیم حساسیت - LS03/04
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS03/0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160GA1 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS03/04
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS03/0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 160GA1 | XXXX | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS03/04
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Plain Bearing38 | ویبره و صدای غیر عادی از تجهیز تحت کنترل باشد و درصورت نیاز دستور کار صادر شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010809 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 160GA1 | XXXX | GA | ویبره و صدای غیر عادی از تجهیز تحت کنترل باشد و درصورت نیاز دستور کار صادر شود. - Plain Bearing
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/02-ZY01/0257 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و استارت خط و قرار دادن آن در موقعیت پروکسیمیتی ها از صحت عملکردشان مطمئن شوید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160GA1 | XXXX | GA | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و استارت خط و قرار دادن آن در موقعیت پروکسیمیتی ها از صحت عملکردشان مطمئن شوید. - ZX01/02-ZY01/02
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX01/02-ZY01/0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160GA1 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX01/02-ZY01/02
160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | 160GA1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/02-ZY01/0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 160GA1 | XXXX | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX01/02-ZY01/02
210GA1.xxxx | 210GA1.xxxx | 210GA1.xxxx | بررسی سایش | Needle7 | بررسی سایش و خوردگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000504 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210GA1 | xxxx | GA | بررسی سایش و خوردگی تجهیز - Needle
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | ME01 | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210GA2 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210GA2 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه - ماشین
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210GA2 | ME01 | GA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210GA2 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210GA2 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210GA2 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210GA2 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | 210GA2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900430 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 210GA2 | ME01 | GA | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB6948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB69
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB6995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB69
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB6992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | XXXX | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB69
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB6910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB69
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB6912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - JB69
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Needle57 | بررسی عملکرد صحیح ولو و صحت وجود Needle | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 210GA2 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح ولو و صحت وجود Needle - Needle
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | بررسی سایش | Needle7 | بررسی سایش و خوردگی تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 210GA2 | XXXX | GA | بررسی سایش و خوردگی تجهیز - Needle
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX69/ZY6957 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | XXXX | GA | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - ZX69/ZY69
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX69/ZY6948 | از محکم بودن میکروسوئیچ ها در جای خود و نیز روان بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001004 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | XXXX | GA | از محکم بودن میکروسوئیچ ها در جای خود و نیز روان بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ اطمینان حاصل کنید - ZX69/ZY69
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX69/ZY6995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX69/ZY69
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX69/ZY6992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | XXXX | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ZX69/ZY69
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX69/ZY6910 | نسبت به گردگیری و تمیز کردن هر دو میکروسوئیچ و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آن اقدام کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | XXXX | GA | نسبت به گردگیری و تمیز کردن هر دو میکروسوئیچ و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی آن اقدام کنید - ZX69/ZY69
210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | 210GA2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX69/ZY6912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 210GA2 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - ZX69/ZY69
310GA1.xxxx | 310GA1.xxxx | 310GA1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Gate19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره ای تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310GA1 | xxxx | GA | آچار کشی کلیه پیچ و مهره ای تجهیز - Gate
310GA1.xxxx | 310GA1.xxxx | 310GA1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Packing57 | بررسی پکینگ از لحظ درست سیل کردن | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310GA1 | xxxx | GA | بررسی پکینگ از لحظ درست سیل کردن - Packing
310GA1.xxxx | 310GA1.xxxx | 310GA1.xxxx | بررسی سایش | Slide Plate7 | بررسی سایش و خوردگی سطح اسلاید پلیت و در صورت خرابی درخواست جهت تعویض آن | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310GA1 | xxxx | GA | بررسی سایش و خوردگی سطح اسلاید پلیت و در صورت خرابی درخواست جهت تعویض آن - Slide Plate
310GA1.xxxx | 310GA1.xxxx | 310GA1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle Screw10 | بررسی شافت اسکرو از لحظ چرک و زنگ زدگی و در صورت نیاز تمیز کردن آن | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310GA1 | xxxx | GA | بررسی شافت اسکرو از لحظ چرک و زنگ زدگی و در صورت نیاز تمیز کردن آن - Spindle Screw
310GA1.xxxx | 310GA1.xxxx | 310GA1.xxxx | گریسکاری | Spindle Screw64 | بررسی روانکار کردن و گریسکاری اسپیندل اسکرو | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310GA1 | xxxx | GA | بررسی روانکار کردن و گریسکاری اسپیندل اسکرو - Spindle Screw
310GA2.xxxx | 310GA2.xxxx | 310GA2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Gate19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره ای تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310GA2 | xxxx | GA | آچار کشی کلیه پیچ و مهره ای تجهیز - Gate
310GA2.xxxx | 310GA2.xxxx | 310GA2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Packing57 | بررسی پکینگ از لحظ درست سیل کردن | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310GA2 | xxxx | GA | بررسی پکینگ از لحظ درست سیل کردن - Packing
310GA2.xxxx | 310GA2.xxxx | 310GA2.xxxx | بررسی سایش | Slide Plate7 | بررسی سایش و خوردگی سطح اسلاید پلیت و در صورت خرابی درخواست جهت تعویض آن | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310GA2 | xxxx | GA | بررسی سایش و خوردگی سطح اسلاید پلیت و در صورت خرابی درخواست جهت تعویض آن - Slide Plate
310GA2.xxxx | 310GA2.xxxx | 310GA2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle Screw10 | بررسی شافت اسکرو از لحظ چرک و زنگ زدگی و در صورت نیاز تمیز کردن آن | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310GA2 | xxxx | GA | بررسی شافت اسکرو از لحظ چرک و زنگ زدگی و در صورت نیاز تمیز کردن آن - Spindle Screw
310GA2.xxxx | 310GA2.xxxx | 310GA2.xxxx | گریسکاری | Spindle Screw64 | بررسی روانکار کردن و گریسکاری اسپیندل اسکرو | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010626 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310GA2 | xxxx | GA | بررسی روانکار کردن و گریسکاری اسپیندل اسکرو - Spindle Screw
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010127 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310GA3 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310GA3 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310GA3 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310GA3 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310GA3 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310GA3 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310GA3 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310GA3 | ME01 | GA | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سرجلو و عقب موتور - ماشین
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310GA3 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310GA3 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310GA3 | ME01 | GA | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010628 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310GA3 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | 310GA3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010408 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 310GA3 | ME01 | GA | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | گریسکاری بیرینگ های تجهیز | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 310GA3 | xxxx | GA | گریسکاری بیرینگ های تجهیز - Bearing
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Blade10 | پس از باز نمودن دریچه بازدید وضعیت blade از لحاظ سائیدگی و دفرمگی و همچنین چسبیدن مواد روی ان بررسی گردد ضمنا با استارت به صورت دستی نحوه حرکت blade داخل کیسینگ بررسی گردد که تماس نداشته باشد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310GA3 | xxxx | GA | پس از باز نمودن دریچه بازدید وضعیت blade از لحاظ سائیدگی و دفرمگی و همچنین چسبیدن مواد روی ان بررسی گردد ضمنا با استارت به صورت دستی نحوه حرکت blade داخل کیسینگ بررسی گردد که تماس نداشته باشد - Blade
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Drive Mechanism19 | پیچ و مهره های پایه نگهدارنه تجهیز آچار کشی شود. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310GA3 | xxxx | GA | پیچ و مهره های پایه نگهدارنه تجهیز آچار کشی شود. - Drive Mechanism
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Drive Mechanism10 | گرد و غبار یا دیگر مواد خارجی جذب شده توسط مکانیزم باید تمیز شود. | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13900516 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 310GA3 | xxxx | GA | گرد و غبار یا دیگر مواد خارجی جذب شده توسط مکانیزم باید تمیز شود. - Drive Mechanism
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gland10 | گلند از نظر سفت نبودن بیش از حد که باعث وارد آمده بار اضافی روی درایو و همچنین از لحاظ شل بودن که باعث نشتی می گردد چک شود | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310GA3 | xxxx | GA | گلند از نظر سفت نبودن بیش از حد که باعث وارد آمده بار اضافی روی درایو و همچنین از لحاظ شل بودن که باعث نشتی می گردد چک شود - Gland
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Paking57 | پکینگها را بیرون آورده و پس از گریسکاری مجددا نسب نمایید در صورت خرابی تعویض گردد.آیا عملکرد پکینگها از لحاظ درست آبندی نمودن فضای داخلی و خارجی شافت گیت صحیح می باشد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310GA3 | xxxx | GA | پکینگها را بیرون آورده و پس از گریسکاری مجددا نسب نمایید در صورت خرابی تعویض گردد.آیا عملکرد پکینگها از لحاظ درست آبندی نمودن فضای داخلی و خارجی شافت گیت صحیح می باشد. - Paking
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Shaft10 | شافت از لحاظ وضعیت ظاهری و دفرمگی و تمیزی در حالت نرمال است یا نه | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001118 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 310GA3 | xxxx | GA | شافت از لحاظ وضعیت ظاهری و دفرمگی و تمیزی در حالت نرمال است یا نه - Shaft
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZX51/ZY5157 | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل نسبت به تغییر موقعیت گیت و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها و گرفتن فرمان لازم آنها مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310GA3 | xxxx | GA | با هماهنگی اپراتور اتاق کنترل نسبت به تغییر موقعیت گیت و صحت عملکرد میکروسوئیچ ها و گرفتن فرمان لازم آنها مطمئن شوید - ZX51/ZY51
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX51/ZY5195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310GA3 | xxxx | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX51/ZY51
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX51/ZY5192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310GA3 | xxxx | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ZX51/ZY51
310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | 310GA3.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX51/ZY5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010626 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 310GA3 | xxxx | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - ZX51/ZY51
510GA1.xxxx | 510GA1.xxxx | 510GA1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت | 30 | 30 | 728 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA1 | xxxx | GA | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت - Frame
510GA1.xxxx | 510GA1.xxxx | 510GA1.xxxx | بررسی سایش | Needle7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 728 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA1 | xxxx | GA | بررسی سایش و خوردگی - Needle
510GA11.xxxx | 510GA11.xxxx | 510GA11.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA11 | xxxx | GA | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت - Frame
510GA11.xxxx | 510GA11.xxxx | 510GA11.xxxx | بررسی سایش | Needle7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA11 | xxxx | GA | بررسی سایش و خوردگی - Needle
510GA13.xxxx | 510GA13.xxxx | 510GA13.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA13 | xxxx | GA | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت - Frame
510GA13.xxxx | 510GA13.xxxx | 510GA13.xxxx | بررسی سایش | Needle7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA13 | xxxx | GA | بررسی سایش و خوردگی - Needle
510GA2.xxxx | 510GA2.xxxx | 510GA2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA2 | xxxx | GA | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت - Frame
510GA2.xxxx | 510GA2.xxxx | 510GA2.xxxx | بررسی سایش | Needle7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA2 | xxxx | GA | بررسی سایش و خوردگی - Needle
510GA3.xxxx | 510GA3.xxxx | 510GA3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA3 | xxxx | GA | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت - Frame
510GA3.xxxx | 510GA3.xxxx | 510GA3.xxxx | بررسی سایش | Needle7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA3 | xxxx | GA | بررسی سایش و خوردگی - Needle
510GA4.xxxx | 510GA4.xxxx | 510GA4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA4 | xxxx | GA | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت - Frame
510GA4.xxxx | 510GA4.xxxx | 510GA4.xxxx | بررسی سایش | Needle7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA4 | xxxx | GA | بررسی سایش و خوردگی - Needle
510GA5.xxxx | 510GA5.xxxx | 510GA5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA5 | xxxx | GA | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت - Frame
510GA5.xxxx | 510GA5.xxxx | 510GA5.xxxx | بررسی سایش | Needle7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA5 | xxxx | GA | بررسی سایش و خوردگی - Needle
510GA6.xxxx | 510GA6.xxxx | 510GA6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA6 | xxxx | GA | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت - Frame
510GA6.xxxx | 510GA6.xxxx | 510GA6.xxxx | بررسی سایش | Needle7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA6 | xxxx | GA | بررسی سایش و خوردگی - Needle
510GA7.xxxx | 510GA7.xxxx | 510GA7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA7 | xxxx | GA | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت - Frame
510GA7.xxxx | 510GA7.xxxx | 510GA7.xxxx | بررسی سایش | Needle7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA7 | xxxx | GA | بررسی سایش و خوردگی - Needle
510GA9.xxxx | 510GA9.xxxx | 510GA9.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA9 | xxxx | GA | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های گیت - Frame
510GA9.xxxx | 510GA9.xxxx | 510GA9.xxxx | بررسی سایش | Needle7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13890617 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 510GA9 | xxxx | GA | بررسی سایش و خوردگی - Needle
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA1 | ME01 | GA | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. - LCB-CS01
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA1 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA1 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن - LCB-CS01
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA1 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA1 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730GA1 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730GA1 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730GA1 | ME01 | GA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730GA1 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. - ماشین
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730GA1 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730GA1 | ME01 | GA | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. - ماشین
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Actuatig Mechanism129 | بازکردن قطعات مکانیزم و بازدید از قطعات باز شده و تمیز کاری و روانکاری پیچ و تمیز کردن گیت داخل شوت و عدم دفرمه بودن پلت | 120 | 200 | 169 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900526 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730GA1 | xxxx | GA | بازکردن قطعات مکانیزم و بازدید از قطعات باز شده و تمیز کاری و روانکاری پیچ و تمیز کردن گیت داخل شوت و عدم دفرمه بودن پلت - Actuatig Mechanism
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Actuatig Mechanism57 | برسی عملکرد و بسته کردن گیت و تست آن و تعویض حالت | 30 | 30 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13900221 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730GA1 | xxxx | GA | برسی عملکرد و بسته کردن گیت و تست آن و تعویض حالت - Actuatig Mechanism
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | بررسی سایش | Body7 | بررسی سایش گیت و وضعیت شفت | 30 | 10 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13900526 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730GA1 | xxxx | GA | بررسی سایش گیت و وضعیت شفت - Body
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی عملکرد بازو بسته کردن گیت جهت تست با تعویض حالت | 10 | 10 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13900221 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730GA1 | xxxx | GA | بررسی عملکرد بازو بسته کردن گیت جهت تست با تعویض حالت - Cover
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | گریسکاری | Flap Bearing64 | گیرکاری کیه گاهای شفت | 15 | 15 | 29 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730GA1 | xxxx | GA | گیرکاری کیه گاهای شفت - Flap Bearing
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Plate57 | بررسی عمل باز و بسته کردن گیت تست با تعویض و عد جام بودن گیت داخل شوت | 20 | 20 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13900526 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730GA1 | xxxx | GA | بررسی عمل باز و بسته کردن گیت تست با تعویض و عد جام بودن گیت داخل شوت - Plate
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZX71/ZY7157 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA1 | xxxx | GA | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - ZX71/ZY71
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX71/ZY7148 | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید | 15 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA1 | xxxx | GA | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید - ZX71/ZY71
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX71/ZY7195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA1 | xxxx | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX71/ZY71
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX71/ZY7192 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA1 | xxxx | GA | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ZX71/ZY71
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX71/ZY7110 | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA1 | xxxx | GA | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. - ZX71/ZY71
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX71/ZY7112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA1 | xxxx | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZX71/ZY71
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA2 | ME01 | GA | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. - LCB-CS01
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA2 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA2 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن - LCB-CS01
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA2 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA2 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA2 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730GA2 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730GA2 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730GA2 | ME01 | GA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730GA2 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. - ماشین
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730GA2 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730GA2 | ME01 | GA | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. - ماشین
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730GA2 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Actuatig Mechanism129 | بازکردن قطعات مکانیزم و بازدید از قطعات باز شده و تمیز کاری و روانکاری پیچ و تمیز کردن گیت داخل شوت و عدم دفرمه بودن پلت | 120 | 200 | 169 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900526 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730GA2 | xxxx | GA | بازکردن قطعات مکانیزم و بازدید از قطعات باز شده و تمیز کاری و روانکاری پیچ و تمیز کردن گیت داخل شوت و عدم دفرمه بودن پلت - Actuatig Mechanism
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Actuatig Mechanism57 | برسی عملکرد و بسته کردن گیت و تست آن و تعویض حالت | 30 | 30 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13900526 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730GA2 | xxxx | GA | برسی عملکرد و بسته کردن گیت و تست آن و تعویض حالت - Actuatig Mechanism
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | بررسی سایش | Body7 | بررسی سایش گیت و وضعیت شفت | 30 | 10 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13900526 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730GA2 | xxxx | GA | بررسی سایش گیت و وضعیت شفت - Body
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی عملکرد بازو بسته کردن گیت جهت تست با تعویض حالت | 10 | 10 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13900526 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730GA2 | xxxx | GA | بررسی عملکرد بازو بسته کردن گیت جهت تست با تعویض حالت - Cover
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | گریسکاری | Flap Bearing64 | گیرکاری کیه گاهای شفت | 15 | 15 | 29 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730GA2 | xxxx | GA | گیرکاری کیه گاهای شفت - Flap Bearing
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Plate57 | بررسی عمل باز و بسته کردن گیت تست با تعویض و عد جام بودن گیت داخل شوت | 20 | 20 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13900526 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730GA2 | xxxx | GA | بررسی عمل باز و بسته کردن گیت تست با تعویض و عد جام بودن گیت داخل شوت - Plate
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZX72/ZY7257 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA2 | xxxx | GA | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - ZX72/ZY72
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX72/ZY7248 | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید | 15 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA2 | xxxx | GA | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید - ZX72/ZY72
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX72/ZY7295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA2 | xxxx | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX72/ZY72
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX72/ZY7292 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA2 | xxxx | GA | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ZX72/ZY72
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX72/ZY7210 | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA2 | xxxx | GA | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. - ZX72/ZY72
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX72/ZY7212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA2 | xxxx | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZX72/ZY72
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ZX55/ZY5557 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 45 | 45 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - ZX55/ZY55
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX55/ZY5548 | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید - ZX55/ZY55
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX55/ZY5595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX55/ZY55
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX55/ZY5592 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ZX55/ZY55
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX55/ZY5512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZX55/ZY55
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ZX56/ZY5657 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 45 | 45 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - ZX56/ZY56
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX56/ZY5648 | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید - ZX56/ZY56
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX56/ZY5695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX56/ZY56
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX56/ZY5692 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ZX56/ZY56
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX56/ZY5612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZX56/ZY56
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | ZX57/ZY5757 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - ZX57/ZY57
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX57/ZY5748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX57/ZY57
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX57/ZY5795 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX57/ZY57
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX57/ZY5792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX57/ZY57
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX57/ZY5712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX57/ZY57
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Actuatig Mechanism129 | بازکردن قطعات مکانیزم و بازدید از قطعات باز شده و تمیز کاری و روانکاری پیچ و تمیز کردن گیت داخل شوت و عدم دفرمه بودن پلت | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740GA1 | xxxx | GA | بازکردن قطعات مکانیزم و بازدید از قطعات باز شده و تمیز کاری و روانکاری پیچ و تمیز کردن گیت داخل شوت و عدم دفرمه بودن پلت - Actuatig Mechanism
740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Actuatig Mechanism57 | برسی عملکرد و باز و بسته کردن گیت و تست آن و تعویض حالت | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740GA1 | xxxx | GA | برسی عملکرد و باز و بسته کردن گیت و تست آن و تعویض حالت - Actuatig Mechanism
740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | بررسی سایش | Body7 | بررسی سایش گیت و وضعیت شفت | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740GA1 | xxxx | GA | بررسی سایش گیت و وضعیت شفت - Body
740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | چک کردن بستها و بدنه کاور - بررسی پارگی جهت جلوگیری از نفوذ کواد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740GA1 | xxxx | GA | چک کردن بستها و بدنه کاور - بررسی پارگی جهت جلوگیری از نفوذ کواد - Cover
740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | گریسکاری | Flap Bearing64 | گریسکاری کلیه بیرینگ های شفت | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740GA1 | xxxx | GA | گریسکاری کلیه بیرینگ های شفت - Flap Bearing
740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Plate57 | بررسی عمل باز و بسته کردن گیت- تست با تعویض و عدم جام بودن گیت داخل شوت | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740GA1 | xxxx | GA | بررسی عمل باز و بسته کردن گیت- تست با تعویض و عدم جام بودن گیت داخل شوت - Plate
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810GA1 | ME01 | GA | چک کردن عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810GA1 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810GA1 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810GA1 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810GA1 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810GA1 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن - PTC
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810GA1 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810GA1 | ME01 | GA | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 810GA1 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها، تخته کلم و ارت-اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810GA1 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها، تخته کلم و ارت-اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ در صورت نیاز | 180 | 300 | 1456 | PI - Periodic Inspection | 13990913 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810GA1 | ME01 | GA | تعویض بیرینگ در صورت نیاز - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA1 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA1 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA1 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA1 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | باز نمودن تجهیز چک کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA1 | ME01 | GA | باز نمودن تجهیز چک کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA1 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA1 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA68.ME01 | 820GA68.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA68 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA68.ME01 | 820GA68.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA68 | ME01 | GA | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA68.ME01 | 820GA68.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها، تخته کلم و ارت-اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA68 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها، تخته کلم و ارت-اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA68.ME01 | 820GA68.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA68 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA68.ME01 | 820GA68.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA68 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA68.ME01 | 820GA68.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ در صورت نیاز | 180 | 300 | 1456 | PI - Periodic Inspection | 13990913 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA68 | ME01 | GA | تعویض بیرینگ در صورت نیاز - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA69.ME01 | 820GA69.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA69 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA69.ME01 | 820GA69.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA69 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA69.ME01 | 820GA69.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA69 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA69.ME01 | 820GA69.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA69 | ME01 | GA | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA69.ME01 | 820GA69.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA69 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA69.ME01 | 820GA69.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها، تخته کلم و ارت-اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA69 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها، تخته کلم و ارت-اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA69.ME01 | 820GA69.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA69 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA69.ME01 | 820GA69.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA69 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA69.ME01 | 820GA69.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA69 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA69.ME01 | 820GA69.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ در صورت نیاز | 180 | 300 | 1456 | PI - Periodic Inspection | 13990913 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA69 | ME01 | GA | تعویض بیرینگ در صورت نیاز - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA70.ME01 | 820GA70.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA70 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA70.ME01 | 820GA70.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA70 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA70.ME01 | 820GA70.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA70 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA70.ME01 | 820GA70.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA70 | ME01 | GA | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA70.ME01 | 820GA70.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA70 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA70.ME01 | 820GA70.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها، تخته کلم و ارت-اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA70 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها، تخته کلم و ارت-اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA70.ME01 | 820GA70.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA70 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA70.ME01 | 820GA70.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA70 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA70.ME01 | 820GA70.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA70 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA70.ME01 | 820GA70.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ در صورت نیاز | 180 | 300 | 1456 | PI - Periodic Inspection | 13990913 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA70 | ME01 | GA | تعویض بیرینگ در صورت نیاز - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA71.ME01 | 820GA71.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA71 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA71.ME01 | 820GA71.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA71 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA71.ME01 | 820GA71.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA71 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA71.ME01 | 820GA71.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA71 | ME01 | GA | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA71.ME01 | 820GA71.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA71 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA71.ME01 | 820GA71.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها، تخته کلم و ارت-اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA71 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها، تخته کلم و ارت-اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA71.ME01 | 820GA71.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA71 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA71.ME01 | 820GA71.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA71 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA71.ME01 | 820GA71.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA71 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA71.ME01 | 820GA71.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ در صورت نیاز | 180 | 300 | 1456 | PI - Periodic Inspection | 13990913 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA71 | ME01 | GA | تعویض بیرینگ در صورت نیاز - ماشین
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Actuatig Mechanism129 | بازکردن قطعات مکانیزم و بازدید از قطعات باز شده و تمیز کاری و روانکاری پیچ و تمیز کردن گیت داخل شوت و عدم دفرمه بودن پلت | 120 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900631 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 810GA1 | XXXX | GA | بازکردن قطعات مکانیزم و بازدید از قطعات باز شده و تمیز کاری و روانکاری پیچ و تمیز کردن گیت داخل شوت و عدم دفرمه بودن پلت - Actuatig Mechanism
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Actuatig Mechanism57 | با انتخاب حالت دستی و استارت گیت نسبت به عملکرد صحیح دستگاه و موقعیت های ابتدایی و انتهایی ( پوزیشن صحیح میکرو سوئیچ ها) فلپ اطمینان حاصل شود . | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810GA1 | XXXX | GA | با انتخاب حالت دستی و استارت گیت نسبت به عملکرد صحیح دستگاه و موقعیت های ابتدایی و انتهایی ( پوزیشن صحیح میکرو سوئیچ ها) فلپ اطمینان حاصل شود . - Actuatig Mechanism
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | وضعیت ظاهری پوشش آکاردئونی روی شفت به جهت محافظت از آن مورد بازرسی قرار گیرد ودر صورت سوراخ شدگی درخواست کار صادر گردد . | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810GA1 | XXXX | GA | وضعیت ظاهری پوشش آکاردئونی روی شفت به جهت محافظت از آن مورد بازرسی قرار گیرد ودر صورت سوراخ شدگی درخواست کار صادر گردد . - Bellow
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | بررسی سایش | Body7 | بعد از تمیز شدن شوت توسط بهره برداری نسبت به کنترل وضعیت دیواره شوت و پوشش تفلونی آن اقدام و در صورت مشاهده سایش و یا بلند شدگی تفلون درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810GA1 | XXXX | GA | بعد از تمیز شدن شوت توسط بهره برداری نسبت به کنترل وضعیت دیواره شوت و پوشش تفلونی آن اقدام و در صورت مشاهده سایش و یا بلند شدگی تفلون درخواست کار صادر گردد . - Body
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | By-Pass Gate48 | ساپورت گیت ومحل اتصالات مورد بررسی قرار گیرد - محل جوش ها بازرسی شود و نسبت به آچارکشی پیچ ها ( m20 ) با torque مناسب اقدام شود . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810GA1 | XXXX | GA | ساپورت گیت ومحل اتصالات مورد بررسی قرار گیرد - محل جوش ها بازرسی شود و نسبت به آچارکشی پیچ ها ( m20 ) با torque مناسب اقدام شود . - By-Pass Gate
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | چک کردن بستها و بدنه کاور - بررسی پارگی جهت جلوگیری از نفوذ کواد | 30 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900631 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 810GA1 | XXXX | GA | چک کردن بستها و بدنه کاور - بررسی پارگی جهت جلوگیری از نفوذ کواد - Cover
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Cylinder129 | ضمن بررسی پوشش بیرونی سیلندر جهت نبود سایش و یا سوراخ شدگی در پوسته با استارت گیت به صورت دستی نسبت به وضعیت ظاهری Scevwed shaft و لقی درموقع جابجایی ارزیابی لازم صورت پذیرد و در صورت هرگونه مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810GA1 | XXXX | GA | ضمن بررسی پوشش بیرونی سیلندر جهت نبود سایش و یا سوراخ شدگی در پوسته با استارت گیت به صورت دستی نسبت به وضعیت ظاهری Scevwed shaft و لقی درموقع جابجایی ارزیابی لازم صورت پذیرد و در صورت هرگونه مغایرت درخواست کار صادر شود . - Cylinder
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Flap129 | بعد از تمیز شدن گیت و شوت توسط بهره برداری نسبت به کنترل وضعیت استقرار flap و پوشش تفلونی آن اقدام و در صورت مشاهده سایش و یا بلند شدگی تفلون درخواست کار صادر گردد .ار صادر شود . | 15 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810GA1 | XXXX | GA | بعد از تمیز شدن گیت و شوت توسط بهره برداری نسبت به کنترل وضعیت استقرار flap و پوشش تفلونی آن اقدام و در صورت مشاهده سایش و یا بلند شدگی تفلون درخواست کار صادر گردد .ار صادر شود . - Flap
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | FY- Bearing38 | با استارت گیت نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810GA1 | XXXX | GA | با استارت گیت نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . - FY- Bearing
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | گریسکاری | FY- Bearing64 | بعد از استپ دستگاه و تمیز کاری گریس خور نسبت به گریسکاری FY - 60 bearing هر دو سمت ( مربوط به flap ) به میزان 20گرم و از نوع w2 یا alvania grease EPLF2ا قدام شود . | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810GA1 | XXXX | GA | بعد از استپ دستگاه و تمیز کاری گریس خور نسبت به گریسکاری FY - 60 bearing هر دو سمت ( مربوط به flap ) به میزان 20گرم و از نوع w2 یا alvania grease EPLF2ا قدام شود . - FY- Bearing
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | گریسکاری | FY- Bearing64 | بعد از استپ دستگاه و تمیز کاری گریس خور نسبت به گریسکاری FY - 60 bearing هر دو سمت ( مربوط به flap ) به میزان 20گرم و از نوع w2 یا alvania grease EPLF2ا قدام شود . | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810GA1 | XXXX | GA | بعد از استپ دستگاه و تمیز کاری گریس خور نسبت به گریسکاری FY - 60 bearing هر دو سمت ( مربوط به flap ) به میزان 20گرم و از نوع w2 یا alvania grease EPLF2ا قدام شود . - FY- Bearing
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Plate57 | بررسی عمل باز و بسته کردن گیت- تست با تعویض و عدم جام بودن گیت داخل شوت | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810GA1 | XXXX | GA | بررسی عمل باز و بسته کردن گیت- تست با تعویض و عدم جام بودن گیت داخل شوت - Plate
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX56/5757 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن گیت از صحت عملکرد آن و عملکرد صحیح پروکسیمیتی/میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله انها) مطمئن گردید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810GA1 | XXXX | GA | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن گیت از صحت عملکرد آن و عملکرد صحیح پروکسیمیتی/میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله انها) مطمئن گردید - ZX56/57
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX56/5748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810GA1 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX56/57
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX56/5792 | آچارکشی کابل پروکسیمیتی / میکروسوئیچ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810GA1 | XXXX | GA | آچارکشی کابل پروکسیمیتی / میکروسوئیچ - ZX56/57
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX56/5710 | چک کردن کامل پروکسیمیتی /میکروسوئیچ از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810GA1 | XXXX | GA | چک کردن کامل پروکسیمیتی /میکروسوئیچ از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها - ZX56/57
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX56/5712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810GA1 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX56/57
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA1 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA1 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA1 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA1 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880921 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA1 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA1 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA1 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900125 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13980501 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980501 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA1 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA1 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA10 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA10 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA10 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA10 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA10 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA10 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA10 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA10 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA10 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA10 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA10 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA10 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA10 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA10 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA10 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA10 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA10 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA10 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA10 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA10 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA10 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA10 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA10 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA11 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA11 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA11 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA11 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA11 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA11 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA11 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA11 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA11 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA11 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA11 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA11 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA11 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA11 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA11 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA11 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA11 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA11 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA11 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA11 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA11 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA11 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA11 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA12 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA12 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA12 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA12 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA12 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA12 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA12 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA12 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA12 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA12 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA12 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA12 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA12 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA12 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA12 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA12 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA12 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA12 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA12 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA12 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA12 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA12 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA12 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA13 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA13 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA13 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA13 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA13 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA13 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA13 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA13 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA13 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA13 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA13 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA13 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA13 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA13 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA13 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA13 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA13 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA13 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA13 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA13 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA13 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA13 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA13 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA14 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA14 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA14 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA14 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA14 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA14 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA14 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA14 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA14 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA14 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA14 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA14 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA14 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA14 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA14 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA14 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA14 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA14 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA14 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA14 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA14 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA14 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA14 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA15 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA15 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA15 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA15 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA15 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA15 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA15 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA15 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA15 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA15 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA15 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA15 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA15 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA15 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA15 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA15 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA15 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA15 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA15 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA15 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA15 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA15 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA15 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA16 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA16 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA16 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA16 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA16 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA16 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA16 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA16 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA16 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA16 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA16 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA16 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA16 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA16 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA16 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA16 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA16 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA16 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA16 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA16 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA16 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA16 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA16 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA17 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA17 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA17 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA17 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA17 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA17 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA17 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA17 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA17 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA17 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA17 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA17 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA17 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA17 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA17 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA17 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA17 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA17 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA17 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA17 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA17 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA17 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA17 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA17 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA18 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA18 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA18 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA18 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA18 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA18 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA18 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA18 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA18 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA18 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA18 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA18 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA18 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA18 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA18 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA18 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA18 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA18 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA18 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA18 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA18 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA18 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA18 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA19 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA19 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA19 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA19 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA19 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA19 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA19 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA19 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA19 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA19 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA19 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA19 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA19 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA19 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA19 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA19 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA19 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA19 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA19 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA19 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA19 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA19 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA19 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA19 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA2 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940120 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA2 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA2 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA2 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | باز نمودن تجهیز چک کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA2 | ME01 | GA | باز نمودن تجهیز چک کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA2 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA2 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA2 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA2 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900125 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA2 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA2 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13980501 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA2 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980501 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA2 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA2 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA2 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA2 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA2 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA2 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA2 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA2 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA2 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA2 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA2 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA2 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA20 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA20 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA20 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA20 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA20 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA20 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA20 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA20 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA20 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA20 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA20 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA20 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA20 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA20 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA20 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA20 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA20 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA20 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA20 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA20 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA20 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA20 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA20 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA21 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA21 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA21 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA21 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA21 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA21 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA21 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA21 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA21 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980411 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA21 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA21 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA21 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA21 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA21 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA21 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA21 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA21 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA21 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA21 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980211 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA21 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980211 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA21 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA21 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA21 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA22 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA22 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA22 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA22 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA22 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ماشین
820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA22 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA22 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA22 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA22 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA22 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA22 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA22 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA22 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA22 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA22 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA22 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA22 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA22 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA22 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA22 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA22 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA22 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA22 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA23 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA23 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA23 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA23 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA23 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA23 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA23 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA23 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA23 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA23 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA23 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA23 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA23 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA23 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA23 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA23 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA23 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA23 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA23 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA23 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA23 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA23 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA23 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA24 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA24 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA24 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA24 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA24 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA24 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA24 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA24 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA24 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA24 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA24 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA24 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA24 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA24 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA24 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA24 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA24 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA24 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA24 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA24 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA24 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA24 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA24 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA25 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA25 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA25 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA25 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA25 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA25 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA25 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA25 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA25 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA25 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA25 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA25 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA25 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA25 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA25 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA25 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA25 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA25 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA25 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA25 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA25 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA25 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA25 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA26 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA26 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA26 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA26 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA26 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA26 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA26 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA26 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA26 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA26 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA26 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA26 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA26 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA26 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA26 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA26 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA26 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA26 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA26 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA26 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA26 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA26 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA26 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA27 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA27 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA27 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA27 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA27 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA27 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA27 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA27 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA27 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA27 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA27 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA27 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA27 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA27 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA27 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA27 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA27 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA27 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA27 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA27 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA27 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA27 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA27 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA28 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA28 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA28 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA28 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA28 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA28 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA28 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA28 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA28 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA28 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA28 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA28 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA28 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA28 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA28 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA28 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA28 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA28 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA28 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA28 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA28 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA28 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA28 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA29 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA29 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA29 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA29 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA29 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA29 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA29 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA29 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA29 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA29 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA29 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA29 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA29 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA29 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA29 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA29 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA29 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA29 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA29 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA29 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA29 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA29 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA29 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA3 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA3 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA3 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA3 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | باز نمودن تجهیز چک کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA3 | ME01 | GA | باز نمودن تجهیز چک کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA3 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA3 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA3 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA3 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA3 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA3 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA3 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA3 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA3 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA3 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA3 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA3 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA3 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA3 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA3 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA3 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA3 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA3 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA30 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA30 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA30 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA30 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA30 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA30 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA30 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA30 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Bellow
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | بررسی تمامی پیچها و اتصالات - Body
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890417 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA30 | XXXX | GA | بررسی کوپلینگ زنجیری - Coupling
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890417 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA30 | XXXX | GA | برسی عدم وجود صدای غیره عادی - Gear Box
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA30 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA30 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA30 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - ماشین
820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA31 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA31 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA31 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA31 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA31 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA31 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA31 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA31 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Bellow
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | بررسی تمامی پیچها و اتصالات - Body
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA31 | XXXX | GA | بررسی کوپلینگ زنجیری - Coupling
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA31 | XXXX | GA | برسی عدم وجود صدای غیره عادی - Gear Box
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA31 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA31 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA31 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - ماشین
820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA32 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA32 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA32 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA32 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA32 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA32 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA32 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA32 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Bellow
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | بررسی تمامی پیچها و اتصالات - Body
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA32 | XXXX | GA | بررسی کوپلینگ زنجیری - Coupling
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA32 | XXXX | GA | برسی عدم وجود صدای غیره عادی - Gear Box
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA32 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA32 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA32 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - ماشین
820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA33 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA33 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA33 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA33 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA33 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA33 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA33 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA33 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Bellow
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | بررسی تمامی پیچها و اتصالات - Body
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA33 | XXXX | GA | بررسی کوپلینگ زنجیری - Coupling
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA33 | XXXX | GA | برسی عدم وجود صدای غیره عادی - Gear Box
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA33 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA33 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA33 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - ماشین
820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA34 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA34 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA34 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA34 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA34 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA34 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA34 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA34 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Bellow
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | بررسی تمامی پیچها و اتصالات - Body
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA34 | XXXX | GA | بررسی کوپلینگ زنجیری - Coupling
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA34 | XXXX | GA | برسی عدم وجود صدای غیره عادی - Gear Box
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA34 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA34 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA34 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - ماشین
820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA35 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA35 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA35 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA35 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA35 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA35 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA35 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA35 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Bellow
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | بررسی تمامی پیچها و اتصالات - Body
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA35 | XXXX | GA | بررسی کوپلینگ زنجیری - Coupling
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA35 | XXXX | GA | برسی عدم وجود صدای غیره عادی - Gear Box
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA35 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA35 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA35 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - ماشین
820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA36 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA36 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA36 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA36 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA36 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA36 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA36 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA36 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Bellow
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | بررسی تمامی پیچها و اتصالات - Body
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA36 | XXXX | GA | بررسی کوپلینگ زنجیری - Coupling
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA36 | XXXX | GA | برسی عدم وجود صدای غیره عادی - Gear Box
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA36 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA36 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA36 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA36 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - ماشین
820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA37 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA37 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA37 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA37 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA37 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA37 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA37 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA37 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Bellow
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | بررسی تمامی پیچها و اتصالات - Body
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA37 | XXXX | GA | بررسی کوپلینگ زنجیری - Coupling
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA37 | XXXX | GA | برسی عدم وجود صدای غیره عادی - Gear Box
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA37 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA37 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA37 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - ماشین
820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA38 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA38 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA38 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA38 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA38 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA38 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA38 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA38 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Bellow
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | بررسی تمامی پیچها و اتصالات - Body
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA38 | XXXX | GA | بررسی کوپلینگ زنجیری - Coupling
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA38 | XXXX | GA | برسی عدم وجود صدای غیره عادی - Gear Box
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA38 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA38 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA38 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - ماشین
820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA39 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA39 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA39 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA39 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA39 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA39 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA39 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA39 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Bellow
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | بررسی تمامی پیچها و اتصالات - Body
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA39 | XXXX | GA | بررسی کوپلینگ زنجیری - Coupling
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA39 | XXXX | GA | برسی عدم وجود صدای غیره عادی - Gear Box
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA39 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA39 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA39 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - ماشین
820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA4 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA4 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA4 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA4 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA4 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA4 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA4 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA4 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA4 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA4 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA4 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA4 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA4 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA4 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA4 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA4 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA4 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA4 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA4 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA4 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA4 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA4 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA4 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA40 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA40 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA40 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA40 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA40 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA40 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA40 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA40 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA40 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Bellow
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA40 | XXXX | GA | بررسی تمامی پیچها و اتصالات - Body
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA40 | XXXX | GA | بررسی کوپلینگ زنجیری - Coupling
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA40 | XXXX | GA | برسی عدم وجود صدای غیره عادی - Gear Box
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA40 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA40 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA40 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA40 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA40 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA40 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA40 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA40 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA40 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA40 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA40 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA40 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA40 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA40 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA40 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | FALSE | 820GA40 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA40 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA41 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA41 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA41 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA41 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA41 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA41 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA41 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA41 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA41 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA41 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA41 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA41 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA41 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA41 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA41 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA41 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA41 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA42 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA42 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA42 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA42 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA42 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA42 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA42 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA42 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA42 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA42 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA42 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA42 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA42 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA42 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA42 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA42 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA42 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA43 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA43 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA43 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA43 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA43 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA43 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA43 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA43 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA43 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA43 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA43 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA43 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA43 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA43 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA43 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA43 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA43 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA44 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA44 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA44 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA44 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA44 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA44 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA44 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA44 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA44 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA44 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA44 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA44 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA44 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA44 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA44 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA44 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA44 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA45 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA45 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA45 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA45 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA45 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA45 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA45 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA45 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA45 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA45 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA45 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA45 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA45 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA45 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA45 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA45 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA45 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA46 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA46 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA46 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA46 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA46 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA46 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA46 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA46 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA46 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA46 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA46 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA46 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA46 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA46 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA46 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA46 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA46 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA47 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA47 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA47 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA47 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA47 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA47 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA47 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA47 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA47 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA47 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA47 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA47 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA47 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA47 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA47 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA47 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA47 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA48 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA48 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA48 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA48 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA48 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA48 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA48 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA48 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA48 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA48 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA48 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA48 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA48 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA48 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA48 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA48 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA48 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA49 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA49 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA49 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA49 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA49 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA49 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA49 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA49 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA49 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA49 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA49 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA49 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA49 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA49 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA49 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA49 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA49 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA5 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA5 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA5 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA5 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA5 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA5 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA5 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA5 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA5 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA5 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA5 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA5 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA5 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA5 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA5 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA5 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA5 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA5 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA5 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA5 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA5 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA5 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA5 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA50 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA50 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA50 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA50 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA50 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA50 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA50 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA50 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA50 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA50 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA50 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA50 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA50 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA50 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA50 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA50 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA50 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY