710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT04/10/13/1795 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - PT04/10/13/17
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT04/10/13/1792 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 60 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - PT04/10/13/17
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT04/10/13/1710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 50 | 50 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT04/10/13/17
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT04/10/13/1712 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 50 | 50 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - PT04/10/13/17
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | کالیبراسیون | PT10140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT10
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | کالیبراسیون | PT13140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT13
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | کالیبراسیون | PT17140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT17
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | کالیبراسیون | TE18140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - TE18
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | TE18/21/28/29/30/3157 | مقایسه دمای ان با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 360 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | مقایسه دمای ان با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE18/21/28/29/30/31
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE18/21/28/29/30/3148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TE18/21/28/29/30/31
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE18/21/28/29/30/3195 | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 90 | 130 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - TE18/21/28/29/30/31
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE18/21/28/29/30/3192 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - TE18/21/28/29/30/31
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE18/21/28/29/30/3110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE18/21/28/29/30/31
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE18/21/28/29/30/3112 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - TE18/21/28/29/30/31
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | کالیبراسیون | TE21140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - TE21
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | کالیبراسیون | TE28140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - TE28
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | کالیبراسیون | TE29140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - TE29
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | کالیبراسیون | TE30140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - TE30
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | کالیبراسیون | TE31140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - TE31
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | TT18/21/28/29/30/3157 | با اعمال میلی ولت با کالیبراتور به تجهیز و چک کردن دمای متناسب آن با مقدار نشان داده شده و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 240 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | با اعمال میلی ولت با کالیبراتور به تجهیز و چک کردن دمای متناسب آن با مقدار نشان داده شده و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT18/21/28/29/30/31
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT18/21/28/29/30/3148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT18/21/28/29/30/31
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TT18/21/28/29/30/3195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - TT18/21/28/29/30/31
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT18/21/28/29/30/3192 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی ان | 80 | 120 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی ان - TT18/21/28/29/30/31
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT18/21/28/29/30/3110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تجهیز را نظافت کنید | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تجهیز را نظافت کنید - TT18/21/28/29/30/31
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT18/21/28/29/30/3112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TT18/21/28/29/30/31
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | ZS-01/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/1257 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 30 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 710TG1 | AA01 | TG | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - ZS-01/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS-01/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/1248 | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید | 20 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 710TG1 | AA01 | TG | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید - ZS-01/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS-01/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/1295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 710TG1 | AA01 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS-01/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS-01/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/1292 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 710TG1 | AA01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ZS-01/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS-01/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/1210 | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13930310 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 710TG1 | AA01 | TG | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. - ZS-01/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS-01/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/1212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 35 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 710TG1 | AA01 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZS-01/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | ZT-712357 | مقایسه مقدار ان با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | مقایسه مقدار ان با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان - ZT-7123
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT-712348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT-7123
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZT-712392 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی ان | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی ان - ZT-7123
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT-712310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 25 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZT-7123
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT-712312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZT-7123
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE57 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 30 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE48 | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید | 20 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید - ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE10 | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. - ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE
710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | 710TG1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | AA01 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZX/ZY 23-OPEN/CLOSE
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک8L-8H-8C-8S و رله ها و TR و لامپ سیگنال ها و کلید سلکتوری و کنتاکتورها و بی متالها و کلیه ترمینالها را آچار کشی کنید. | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک8L-8H-8C-8S و رله ها و TR و لامپ سیگنال ها و کلید سلکتوری و کنتاکتورها و بی متالها و کلیه ترمینالها را آچار کشی کنید. - CONTROL PANEL
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - CONTROL PANEL
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PS 0157 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS 01
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS 0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS 01
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS 0192 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - PS 01
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS 0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS 01
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS 0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PS 01
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SOLENOID VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SOLENOID VALVE
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SOLENOID VALVE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SOLENOID VALVE
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SOLENOID VALVE92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - SOLENOID VALVE
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SOLENOID VALVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SOLENOID VALVE
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SOLENOID VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - SOLENOID VALVE
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPACE HEATER48 | بررسی هر 4 هیتر و ساپورت نگهدارنده آنها و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | بررسی هر 4 هیتر و ساپورت نگهدارنده آنها و اطمینان از محکم بودن آنها - SPACE HEATER
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SPACE HEATER95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SPACE HEATER
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SPACE HEATER92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها - SPACE HEATER
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPACE HEATER10 | هر 4 هیتر نظافت شود و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی بررسی شود | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | هر 4 هیتر نظافت شود و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی بررسی شود - SPACE HEATER
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPACE HEATER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SPACE HEATER
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | TANK LOW LEVEL SWITCH57 | با تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید. | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | با تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید. - TANK LOW LEVEL SWITCH
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TANK LOW LEVEL SWITCH48 | از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید. - TANK LOW LEVEL SWITCH
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TANK LOW LEVEL SWITCH95 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد - TANK LOW LEVEL SWITCH
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TANK LOW LEVEL SWITCH92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - TANK LOW LEVEL SWITCH
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TANK LOW LEVEL SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TANK LOW LEVEL SWITCH
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TANK LOW LEVEL SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن - TANK LOW LEVEL SWITCH
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | THERMOSTATE57 | با تغییر تنظیمات ترموستات از صحت عملکرد و روشن شدن هیترها مطمئن شوید. دقت کنید تنظیمات ترموستات به حالت اولیه برگردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | با تغییر تنظیمات ترموستات از صحت عملکرد و روشن شدن هیترها مطمئن شوید. دقت کنید تنظیمات ترموستات به حالت اولیه برگردد - THERMOSTATE
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | THERMOSTATE48 | بررسی هر 4 هیتر و ساپورت نگهدارنده آنها و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | بررسی هر 4 هیتر و ساپورت نگهدارنده آنها و اطمینان از محکم بودن آنها - THERMOSTATE
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | THERMOSTATE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها - THERMOSTATE
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | THERMOSTATE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - THERMOSTATE
710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | 710TG1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | THERMOSTATE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE01 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - THERMOSTATE
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL PANEL
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک8L-8H-8C-8S و رله ها و TR و لامپ سیگنال ها و کلید سلکتوری و کنتاکتورها و بی متالها و کلیه ترمینالها را آچار کشی کنید. | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک8L-8H-8C-8S و رله ها و TR و لامپ سیگنال ها و کلید سلکتوری و کنتاکتورها و بی متالها و کلیه ترمینالها را آچار کشی کنید. - CONTROL PANEL
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL PANEL
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - CONTROL PANEL
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | PS 0157 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS 01
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS 0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS 01
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS 0192 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - PS 01
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS 0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS 01
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS 0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PS 01
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SOLENOID VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SOLENOID VALVE
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SOLENOID VALVE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SOLENOID VALVE
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SOLENOID VALVE92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - SOLENOID VALVE
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SOLENOID VALVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SOLENOID VALVE
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SOLENOID VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - SOLENOID VALVE
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPACE HEATER48 | بررسی هر 4 هیتر و ساپورت نگهدارنده آنها و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | بررسی هر 4 هیتر و ساپورت نگهدارنده آنها و اطمینان از محکم بودن آنها - SPACE HEATER
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SPACE HEATER95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SPACE HEATER
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SPACE HEATER92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها - SPACE HEATER
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPACE HEATER10 | هر 4 هیتر نظافت شود و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی بررسی شود | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | هر 4 هیتر نظافت شود و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی بررسی شود - SPACE HEATER
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPACE HEATER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SPACE HEATER
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | TANK LOW LEVEL SWITCH57 | با تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید. | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | با تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید. - TANK LOW LEVEL SWITCH
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TANK LOW LEVEL SWITCH48 | از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید. - TANK LOW LEVEL SWITCH
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TANK LOW LEVEL SWITCH95 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد - TANK LOW LEVEL SWITCH
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TANK LOW LEVEL SWITCH92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - TANK LOW LEVEL SWITCH
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TANK LOW LEVEL SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TANK LOW LEVEL SWITCH
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TANK LOW LEVEL SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن - TANK LOW LEVEL SWITCH
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی عملکرد صحیح | THERMOSTAT57 | با تغییر تنظیمات ترموستات از صحت عملکرد و روشن شدن هیترها مطمئن شوید. دقت کنید تنظیمات ترموستات به حالت اولیه برگردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | با تغییر تنظیمات ترموستات از صحت عملکرد و روشن شدن هیترها مطمئن شوید. دقت کنید تنظیمات ترموستات به حالت اولیه برگردد - THERMOSTAT
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | THERMOSTAT48 | بررسی هر 4 هیتر و ساپورت نگهدارنده آنها و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | بررسی هر 4 هیتر و ساپورت نگهدارنده آنها و اطمینان از محکم بودن آنها - THERMOSTAT
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | THERMOSTAT92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها - THERMOSTAT
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | THERMOSTAT10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - THERMOSTAT
710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | 710TG1.CE02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | THERMOSTAT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | CE02 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - THERMOSTAT
710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Bearing125 | با باز کردن دریچه های روی گیربکس اقدام به بررسی و بازدید بیرینگ سر گیربکس و داخل محفظه نیز بررسی گردد البته از لحاظ ظاهری ساچمه ها و قفسه نیز کامل بررسی گردد | 120 | 120 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | GB01 | TG | با باز کردن دریچه های روی گیربکس اقدام به بررسی و بازدید بیرینگ سر گیربکس و داخل محفظه نیز بررسی گردد البته از لحاظ ظاهری ساچمه ها و قفسه نیز کامل بررسی گردد - Bearing
710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | بررسی سطح روغن | Cover Chain37 | بررسی سطح روغن در کاور زنجیر و در صورت نیاز شارژ روغن | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | GB01 | TG | بررسی سطح روغن در کاور زنجیر و در صورت نیاز شارژ روغن - Cover Chain
710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | تمیز کردن | Cover Chain107 | تخلیه کردن کاور زنجیر و شستشوی آن و شارژ مجدد روغن آن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | GB01 | TG | تخلیه کردن کاور زنجیر و شستشوی آن و شارژ مجدد روغن آن - Cover Chain
710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | آچارکشی پیچ و مهره های جعبه دنده و موتور | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010430 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | GB01 | TG | آچارکشی پیچ و مهره های جعبه دنده و موتور - Gear Box
710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت کامل گیربکس روغن آن را از نوع omala220 به مقدار 125 لیتر تعویض نمائید(air breather نیز شسته و تمیز گردد) | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | GB01 | TG | پس از نظافت کامل گیربکس روغن آن را از نوع omala220 به مقدار 125 لیتر تعویض نمائید(air breather نیز شسته و تمیز گردد) - Gear Box
710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | گریسکاری | Gear Box64 | گریسکاری 2 عدد گریخور کشویی شماره 10 نصب شده روی شافت های ورودی و خروجی گیربکس با گریس از نوع W2 به میزان 100 گرم برای هر کدام - قبل از انجام گریسکاری محل مورد نظر تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | GB01 | TG | گریسکاری 2 عدد گریخور کشویی شماره 10 نصب شده روی شافت های ورودی و خروجی گیربکس با گریس از نوع W2 به میزان 100 گرم برای هر کدام - قبل از انجام گریسکاری محل مورد نظر تمیز گردد. - Gear Box
710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pully10 | بررسی وضعیت ظاهری سایش- لقی- و ترک و شکستگی با استفاده از گیج | 30 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | GB01 | TG | بررسی وضعیت ظاهری سایش- لقی- و ترک و شکستگی با استفاده از گیج - Pully
710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | 710TG1.GB01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | بررسی وضعیت ظاهری سایش-پارگی-سایش-ترک روی بلت و همچنین میزان کشش تسمه | 30 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | GB01 | TG | بررسی وضعیت ظاهری سایش-پارگی-سایش-ترک روی بلت و همچنین میزان کشش تسمه - V-Belt
710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | بررسی پیچ و مهره ها | ٍْGear Box19 | آچارکشی پیچ و مهره های جعبه دنده ها و موتور | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | GB02 | TG | آچارکشی پیچ و مهره های جعبه دنده ها و موتور - ٍْGear Box
710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | تعویض روغن | ٍْGear Box63 | پس از نظافت کامل گیربکس روغن آن را از نوع omala220 به مقدار 125 لیتر تعویض نمائید(air breather نیز شسته و تمیز گردد) | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | GB02 | TG | پس از نظافت کامل گیربکس روغن آن را از نوع omala220 به مقدار 125 لیتر تعویض نمائید(air breather نیز شسته و تمیز گردد) - ٍْGear Box
710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | گریسکاری | ٍْGear Box64 | گریسکاری 2 عدد گریخور کشویی شماره 10 نصب شده روی شافت های ورودی و خروجی گیربکس با گریس از نوع W2 به میزان 100 گرم برای هر کدام - قبل از انجام گریسکاری محل مورد نظر تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | GB02 | TG | گریسکاری 2 عدد گریخور کشویی شماره 10 نصب شده روی شافت های ورودی و خروجی گیربکس با گریس از نوع W2 به میزان 100 گرم برای هر کدام - قبل از انجام گریسکاری محل مورد نظر تمیز گردد. - ٍْGear Box
710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Bearing125 | با باز کردن دریچه های روی گیربکس اقدام به بررسی و بازدید بیرینگ سر گیربکس و داخل محفظه نیز بررسی گردد البته از لحاظ ظاهری ساچمه ها و قفسه نیز کامل بررسی گردد | 120 | 120 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | GB02 | TG | با باز کردن دریچه های روی گیربکس اقدام به بررسی و بازدید بیرینگ سر گیربکس و داخل محفظه نیز بررسی گردد البته از لحاظ ظاهری ساچمه ها و قفسه نیز کامل بررسی گردد - Bearing
710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | بررسی سطح روغن | Cover Chain37 | بررسی سطح روغن در کاور زنجیر و در صورت نیاز شارژ روغن | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | GB02 | TG | بررسی سطح روغن در کاور زنجیر و در صورت نیاز شارژ روغن - Cover Chain
710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | تمیز کردن | Cover Chain107 | تخلیه کردن کاور زنجیر و شستشوی آن و شارژ مجدد روغن آن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | GB02 | TG | تخلیه کردن کاور زنجیر و شستشوی آن و شارژ مجدد روغن آن - Cover Chain
710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pully10 | بررسی وضعیت ظاهری سایش- لقی- و ترک و شکستگی با استفاده از گیج | 30 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | GB02 | TG | بررسی وضعیت ظاهری سایش- لقی- و ترک و شکستگی با استفاده از گیج - Pully
710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | 710TG1.GB02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | بررسی وضعیت ظاهری سایش-پارگی-سایش-ترک روی بلت و همچنین میزان کشش تسمه | 30 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | GB02 | TG | بررسی وضعیت ظاهری سایش-پارگی-سایش-ترک روی بلت و همچنین میزان کشش تسمه - V-Belt
710TG1.GB03 | 710TG1.GB03 | 710TG1.GB03 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | آچارکشی پیچ و مهره های جعبه دنده ها | 150 | 230 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | GB03 | TG | آچارکشی پیچ و مهره های جعبه دنده ها - Gear Box
710TG1.GB03 | 710TG1.GB03 | 710TG1.GB03 | بررسی سایش | Gear Box7 | وضعیت سایش سطح دندانه ها در داخل جعبه دنده ها | 150 | 230 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | GB03 | TG | وضعیت سایش سطح دندانه ها در داخل جعبه دنده ها - Gear Box
710TG1.GB03 | 710TG1.GB03 | 710TG1.GB03 | تعویض روغن | Gear Box63 | پس از نظافت روغن گیربکس اگزلاری استک gera motor تعویض شود نوع روغن Omala 680 و مقدار ان 27 لیتر می بابشد | 30 | 30 | 365 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | GB03 | TG | پس از نظافت روغن گیربکس اگزلاری استک gera motor تعویض شود نوع روغن Omala 680 و مقدار ان 27 لیتر می بابشد - Gear Box
710TG1.LY01 | 710TG1.LY01 | 710TG1.LY01 | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | Bearing Lubrication System50 | بازرسی کلی از مسیرهای روانکاری و لوله های گریس در کل طول تراولینگ طبقات تحتانی، میانی و فوقانی و همچنین در مسیر اگزلاری استک و در صورت هرگونه نقص در مسیر لوله های گریس و مقسم ها مراتب به اطلاع دفتر فنی گردد. | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010318 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | LY01 | TG | بازرسی کلی از مسیرهای روانکاری و لوله های گریس در کل طول تراولینگ طبقات تحتانی، میانی و فوقانی و همچنین در مسیر اگزلاری استک و در صورت هرگونه نقص در مسیر لوله های گریس و مقسم ها مراتب به اطلاع دفتر فنی گردد. - Bearing Lubrication System
710TG1.LY01 | 710TG1.LY01 | 710TG1.LY01 | شارژ گریس | Bearing Lubrication System121 | از مخازن گریس تراولینگ بازدید نموده و در صورت نیاز به مقدار لازم شارژ نمایید | 60 | 100 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | LY01 | TG | از مخازن گریس تراولینگ بازدید نموده و در صورت نیاز به مقدار لازم شارژ نمایید - Bearing Lubrication System
710TG1.LY02 | 710TG1.LY02 | 710TG1.LY02 | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم روغنکاری | Side Plate Lubrication System150 | بازرسی کلی از مسیرهای روانکاری و لوله های روغن در کل طول تراولینگ کنترل عملکرد صحیح مقسم های روغن در صورت هرگونه نقص در مسیر لوله ها و مقسم ها مراتب به اطلاع دفتر فنی گردد. | 840 | 1200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13980601 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | LY02 | TG | بازرسی کلی از مسیرهای روانکاری و لوله های روغن در کل طول تراولینگ کنترل عملکرد صحیح مقسم های روغن در صورت هرگونه نقص در مسیر لوله ها و مقسم ها مراتب به اطلاع دفتر فنی گردد. - Side Plate Lubrication System
710TG1.LY02 | 710TG1.LY02 | 710TG1.LY02 | شارژ روغن | Side Plate Lubrication System147 | از مخازن روغن تراولینگ بازدید نموده و در صورت نیاز مخازن را شارژ نمایید | 60 | 100 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | LY02 | TG | از مخازن روغن تراولینگ بازدید نموده و در صورت نیاز مخازن را شارژ نمایید - Side Plate Lubrication System
710TG1.ME | 710TG1.ME | 710TG1.ME | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB FOR POWER CONTROL FOR ME 07/09/11/13/1548 | هر 3 باکس را از نظر محکم بودن در جای خود چک کنید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME | TG | هر 3 باکس را از نظر محکم بودن در جای خود چک کنید - JB FOR POWER CONTROL FOR ME 07/09/11/13/15
710TG1.ME | 710TG1.ME | 710TG1.ME | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR POWER CONTROL FOR ME 07/09/11/13/1595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB FOR POWER CONTROL FOR ME 07/09/11/13/15
710TG1.ME | 710TG1.ME | 710TG1.ME | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR POWER CONTROL FOR ME 07/09/11/13/1592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB FOR POWER CONTROL FOR ME 07/09/11/13/15
710TG1.ME | 710TG1.ME | 710TG1.ME | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR POWER CONTROL FOR ME 07/09/11/13/1510 | چک کردن تمیز بودن هر 3 باکس از گرد و غبار و تمیز کردن و سالم بودن و عدم شکستگی و عدم تأثیر دمای محیط روی ترمینالها و کابل های ورودی و خروجی | 25 | 25 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME | TG | چک کردن تمیز بودن هر 3 باکس از گرد و غبار و تمیز کردن و سالم بودن و عدم شکستگی و عدم تأثیر دمای محیط روی ترمینالها و کابل های ورودی و خروجی - JB FOR POWER CONTROL FOR ME 07/09/11/13/15
710TG1.ME | 710TG1.ME | 710TG1.ME | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR POWER CONTROL FOR ME 07/09/11/13/1512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB FOR POWER CONTROL FOR ME 07/09/11/13/15
710TG1.ME | 710TG1.ME | 710TG1.ME | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB FOR POWER CONTROL FOR ME 08/10/12/1448 | هر 3 باکس را از نظر محکم بودن در جای خود چک کنید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME | TG | هر 3 باکس را از نظر محکم بودن در جای خود چک کنید - JB FOR POWER CONTROL FOR ME 08/10/12/14
710TG1.ME | 710TG1.ME | 710TG1.ME | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR POWER CONTROL FOR ME 08/10/12/1495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB FOR POWER CONTROL FOR ME 08/10/12/14
710TG1.ME | 710TG1.ME | 710TG1.ME | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR POWER CONTROL FOR ME 08/10/12/1492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB FOR POWER CONTROL FOR ME 08/10/12/14
710TG1.ME | 710TG1.ME | 710TG1.ME | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR POWER CONTROL FOR ME 08/10/12/1410 | چک کردن تمیز بودن هر 3 باکس از گرد و غبار و تمیز کردن و سالم بودن و عدم شکستگی و عدم تأثیر دمای محیط روی ترمینالها و کابل های ورودی و خروجی | 25 | 25 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME | TG | چک کردن تمیز بودن هر 3 باکس از گرد و غبار و تمیز کردن و سالم بودن و عدم شکستگی و عدم تأثیر دمای محیط روی ترمینالها و کابل های ورودی و خروجی - JB FOR POWER CONTROL FOR ME 08/10/12/14
710TG1.ME | 710TG1.ME | 710TG1.ME | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR POWER CONTROL FOR ME 08/10/12/1412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB FOR POWER CONTROL FOR ME 08/10/12/14
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE12 | بررسی وضعیت گلند ،چک کردن محکم بودن گلندهای باکس موتور و چک کردن کابل موتور و محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | بررسی وضعیت گلند ،چک کردن محکم بودن گلندهای باکس موتور و چک کردن کابل موتور و محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - HE
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - LCB-CS01
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | برسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | برسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-CS01
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - PTC
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PTC
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه - ماشین
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ماشین
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | بررسی وضعیت گلند ،چک کردن محکم بودن گلندهای باکس موتور و چک کردن کابل موتور و محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | بررسی وضعیت گلند ،چک کردن محکم بودن گلندهای باکس موتور و چک کردن کابل موتور و محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - ماشین
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 710TG1 | ME01 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | 710TG1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 5300 ساعت 70 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME01 | TG | 5300 ساعت 70 گرم - ماشین
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | HE57 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE12 | بررسی وضعیت گلند ،چک کردن محکم بودن گلندهای باکس موتور و چک کردن کابل موتور و محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | بررسی وضعیت گلند ،چک کردن محکم بودن گلندهای باکس موتور و چک کردن کابل موتور و محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - HE
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0257 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS02
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS02
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS02
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0292 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - LCB-CS02
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS02
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS02
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - PTC
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PTC
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | ممقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | ممقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و تخته کلم - ماشین
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | 710TG1.ME02 | گریسکاری | ماشین64 | 5300 ساعت 70 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME02 | TG | 5300 ساعت 70 گرم - ماشین
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | CS0357 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME03 | TG | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - CS03
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CS0348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME03 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CS03
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CS0395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME03 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CS03
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CS0392 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME03 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - CS03
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CS0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME03 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CS03
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CS0312 | برسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME03 | TG | برسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - CS03
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | تعویض روغن | Grease Pump63 | پس از نظافت پمپ روغن آن تعویض نمایید و نوع روغن Omala 220 و مقدار آن 3 لیتر می باشد | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | ME03 | TG | پس از نظافت پمپ روغن آن تعویض نمایید و نوع روغن Omala 220 و مقدار آن 3 لیتر می باشد - Grease Pump
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME03 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME03 | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور - ماشین
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME03 | TG | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME03 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME03 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ماشین
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME03 | TG | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME03 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | 710TG1.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891211 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME03 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | بررسی عملکرد صحیح | CS0457 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME04 | TG | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - CS04
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CS0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME04 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CS04
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CS0492 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME04 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - CS04
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CS0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME04 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CS04
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CS0412 | برسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME04 | TG | برسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - CS04
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | تعویض روغن | Oil Pump63 | پس از نظافت پمپ روغن آن تعویض نمایید . نوع روغن Omalla 220 و مقدار آن 3 لیتر است | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | ME04 | TG | پس از نظافت پمپ روغن آن تعویض نمایید . نوع روغن Omalla 220 و مقدار آن 3 لیتر است - Oil Pump
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME04 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME04 | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور - ماشین
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME04 | TG | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME04 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME04 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ماشین
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME04 | TG | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME04 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | 710TG1.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891211 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME04 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0557 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME05 | TG | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS05
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME05 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS05
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME05 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS05
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME05 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS05
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME05 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS05
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME05 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS05
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME05 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME05 | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور - ماشین
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME05 | TG | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME05 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME05 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ماشین
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME05 | TG | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME05 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | 710TG1.ME05 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME05 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | تعویض روغن | Gear Box63 | تعویض روغن به مقدار یک لیتر اومالای 150 | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000901 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | ME06 | TG | تعویض روغن به مقدار یک لیتر اومالای 150 - Gear Box
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0657 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13980708 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 710TG1 | ME06 | TG | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS06
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنه | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980306 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 710TG1 | ME06 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنه - LCB-CS06
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 710TG1 | ME06 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS06
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 710TG1 | ME06 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS06
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13980820 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 710TG1 | ME06 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS06
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13980820 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 710TG1 | ME06 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS06
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13980820 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 710TG1 | ME06 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 710TG1 | ME06 | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور - ماشین
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13980820 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 710TG1 | ME06 | TG | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 710TG1 | ME06 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 710TG1 | ME06 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و تخته کلم - ماشین
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 710TG1 | ME06 | TG | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13980820 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 710TG1 | ME06 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | 710TG1.ME06 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 710TG1 | ME06 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0757 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS07
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS07
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0795 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS07
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS07
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS07
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS07
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی عملکرد صحیح | LS07-LIMIT SWITCH 1/257 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید - LS07-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS07-LIMIT SWITCH 1/248 | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها - LS07-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS07-LIMIT SWITCH 1/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS07-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS07-LIMIT SWITCH 1/292 | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید - LS07-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS07-LIMIT SWITCH 1/210 | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید | 45 | 45 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید - LS07-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS07-LIMIT SWITCH 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS07-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور - ماشین
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و تخته کلم - ماشین
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | 710TG1.ME07 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME07 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0857 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS08
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS08
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0895 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS08
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS08
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS08
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-CS08
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی عملکرد صحیح | LS08-LIMIT SWITCH 1/257 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید - LS08-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS08-LIMIT SWITCH 1/248 | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها - LS08-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS08-LIMIT SWITCH 1/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS08-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS08-LIMIT SWITCH 1/292 | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید - LS08-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS08-LIMIT SWITCH 1/210 | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید | 45 | 45 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید - LS08-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS08-LIMIT SWITCH 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS08-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور - ماشین
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها وتخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها وتخته کلم - ماشین
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | 710TG1.ME08 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME08 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0957 | عملکرد کلید سلکتوری را چک کنید | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | عملکرد کلید سلکتوری را چک کنید - LCB-CS09
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS09
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS09
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS09
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS09
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-CS09
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی عملکرد صحیح | LS09-LIMIT SWITCH 1/257 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید - LS09-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS09-LIMIT SWITCH 1/248 | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها - LS09-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS09-LIMIT SWITCH 1/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS09-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS09-LIMIT SWITCH 1/292 | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید - LS09-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS09-LIMIT SWITCH 1/210 | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید | 45 | 45 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید - LS09-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور - ماشین
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و تخته کلم - ماشین
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | 710TG1.ME09 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME09 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS1057 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS10
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS1048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS10
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS1095 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS10
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS1092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS10
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS1010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS10
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS1012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-CS10
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی عملکرد صحیح | LS10-LIMIT SWITCH 1/257 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید - LS10-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS10-LIMIT SWITCH 1/248 | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها - LS10-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS10-LIMIT SWITCH 1/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS10-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS10-LIMIT SWITCH 1/292 | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید - LS10-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS10-LIMIT SWITCH 1/210 | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید | 45 | 45 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید - LS10-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS10-LIMIT SWITCH 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS10-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور - ماشین
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ماشین
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | 710TG1.ME10 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME10 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS1157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS11
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS1148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS11
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS1195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS11
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS1192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS11
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS1110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS11
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS1112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS11
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی عملکرد صحیح | LS11-LIMIT SWITCH 1/257 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید - LS11-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS11-LIMIT SWITCH 1/248 | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها - LS11-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS11-LIMIT SWITCH 1/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS11-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS11-LIMIT SWITCH 1/292 | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید - LS11-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS11-LIMIT SWITCH 1/210 | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید | 45 | 45 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید - LS11-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS11-LIMIT SWITCH 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS11-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور - ماشین
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ماشین
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | 710TG1.ME11 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME11 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS1257 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS12
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS1248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS12
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS1295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS12
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS1292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS12
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS1210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS12
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS1212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS12
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی عملکرد صحیح | LS12-LIMIT SWITCH57 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید - LS12-LIMIT SWITCH
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS12-LIMIT SWITCH48 | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها - LS12-LIMIT SWITCH
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS12-LIMIT SWITCH95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS12-LIMIT SWITCH
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS12-LIMIT SWITCH92 | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید - LS12-LIMIT SWITCH
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS12-LIMIT SWITCH10 | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید | 45 | 45 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید - LS12-LIMIT SWITCH
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS12-LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS12-LIMIT SWITCH
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور - ماشین
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ماشین
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | 710TG1.ME12 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891211 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME12 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS1357 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS13
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS1348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS13
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS1395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS13
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS1392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS13
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS13
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS1312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-CS13
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی عملکرد صحیح | LS13-LIMIT SWITCH 1/257 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید - LS13-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS13-LIMIT SWITCH 1/248 | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها - LS13-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS13-LIMIT SWITCH 1/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS13-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS13-LIMIT SWITCH 1/292 | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید - LS13-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS13-LIMIT SWITCH 1/210 | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید | 45 | 45 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید - LS13-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS13-LIMIT SWITCH 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS13-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور - ماشین
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و تخته کلم - ماشین
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | 710TG1.ME13 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME13 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS1457 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS14
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS1448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS14
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS1495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS14
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS1492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS14
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS1410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS14
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS1412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-CS14
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی عملکرد صحیح | LS14-LIMIT SWITCH 1/257 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید - LS14-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS14-LIMIT SWITCH 1/248 | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها - LS14-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS14-LIMIT SWITCH 1/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS14-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS14-LIMIT SWITCH 1/292 | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید - LS14-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS14-LIMIT SWITCH 1/210 | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید | 45 | 45 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید - LS14-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS14-LIMIT SWITCH 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS14-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور - ماشین
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ماشین
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | 710TG1.ME14 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME14 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS1557 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS15
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS1548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS15
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS1595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS15
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS1592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS15
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS1510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS15
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS1512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS15
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی عملکرد صحیح | LS15-LIMIT SWITCH 1/257 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و باز و بسته کردن ویندباکس از صحت عملکرد میکروسوئیچها مطمئن شوید - LS15-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS15-LIMIT SWITCH 1/248 | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | بررسی کامل بودن پیچهای باکس میکرو سوئیچ و محکم بودن آنها - LS15-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS15-LIMIT SWITCH 1/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS15-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS15-LIMIT SWITCH 1/292 | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | ترمینالهای مربوط به میکروسوئیچ و نیز خود میکروسوئیچ ها را آچار کشی نمایید - LS15-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS15-LIMIT SWITCH 1/210 | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید | 45 | 45 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | باکس مربوطه را باز و وضعیت میکروسوئیچ ها ،گرد گیری آنها ، سالم بودن و عدم تغییر شکل ،سوختگی غلطک میکروسوئیچ و نیز عدم آسیب دیدگی کابل داخل باکس را بررسی کنید - LS15-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS15-LIMIT SWITCH 1/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS15-LIMIT SWITCH 1/2
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور - ماشین
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ماشین
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010310 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | 710TG1.ME15 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME15 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS1557 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو اطمینان حاصل شود. | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME16 | TG | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو اطمینان حاصل شود. - LCB-CS15
710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS1548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME16 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS15
710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS1592 | سرویس بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ماشین موتور تراولینگ گریت اجزای داخل تابلو | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME16 | TG | سرویس بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ماشین موتور تراولینگ گریت اجزای داخل تابلو - LCB-CS15
710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS1512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME16 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS15
710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME16 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME16 | TG | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها،سرسیم ها تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان ازعاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME16 | TG | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سرکابلها،سرسیم ها تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان ازعاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME16 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | 710TG1.ME16 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 710TG1 | ME16 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS1557 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME17 | TG | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS15
710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS1548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME17 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS15
710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS1592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME17 | TG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS15
710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS1512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME17 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS15
710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME17 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME17 | TG | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | سرویس بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و ارت و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار ماشین موتور تراولینگ گریت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME17 | TG | سرویس بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و ارت و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار ماشین موتور تراولینگ گریت - ماشین
710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930631 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 710TG1 | ME17 | TG | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | 710TG1.ME17 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME17 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME18 | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME18 | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ و چک کردن سیستم تهویه موتور - ماشین
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | اطمینان از روشن بودن موتور فن خنک کننده LTها و تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME18 | TG | اطمینان از روشن بودن موتور فن خنک کننده LTها و تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چآچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن تجهیز از ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME18 | TG | چآچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها تخته کلم و بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن تجهیز از ورود گرد و غبار و کنستانتره به داخل تجهیز - ماشین
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 710TG1 | ME18 | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | 710TG1.ME18 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40000 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 710TG1 | ME18 | TG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18.CE03 | 710TG1.ME18.CE03 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها، بیمتال و کنتاکتور (روان بودن حرکت) و کنترل فاز مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME18.CE03 | TG | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها، بیمتال و کنتاکتور (روان بودن حرکت) و کنترل فاز مطمئن شوید - ماشین
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18.CE03 | 710TG1.ME18.CE03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی پانل به بدنه و ساپورت نگهدارنده آنها طبق لیست نصب شده در تابلو | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13980431 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME18.CE03 | TG | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی پانل به بدنه و ساپورت نگهدارنده آنها طبق لیست نصب شده در تابلو - ماشین
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18.CE03 | 710TG1.ME18.CE03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیه فیوزها ،کنتاکتور،بی متال و کنترل فاز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13961025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME18.CE03 | TG | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیه فیوزها ،کنتاکتور،بی متال و کنترل فاز - ماشین
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18.CE03 | 710TG1.ME18.CE03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در داخل تابلو شامل فیوز ها ، کنتاکتورها، بی کتال، کنترل فاز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13980431 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME18.CE03 | TG | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در داخل تابلو شامل فیوز ها ، کنتاکتورها، بی کتال، کنترل فاز و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها - ماشین
710TG1.ME18 | 710TG1.ME18.CE03 | 710TG1.ME18.CE03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | اطمینان از محکم بودن و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی، وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها ،کنتاکتور،بی متال ، کنترل فاز | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13980431 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | ME18.CE03 | TG | اطمینان از محکم بودن و فلکسیبل بودن ، عدم زدگی، وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها ،کنتاکتور،بی متال ، کنترل فاز - ماشین
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Auxiliary Stack129 | بازرسی متعلقات باز و بسته نمودن شامل وینچ و سیم بکسل و زنجیر انتقال قدرت از موتور به وینچ و هرزگرد و یاتاقانها و دستورالعمل بازرسی از وینچ و سیم بکسل و زنجیر | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بازرسی متعلقات باز و بسته نمودن شامل وینچ و سیم بکسل و زنجیر انتقال قدرت از موتور به وینچ و هرزگرد و یاتاقانها و دستورالعمل بازرسی از وینچ و سیم بکسل و زنجیر - Auxiliary Stack
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Auxiliary Stack57 | بررسی کارکرد صحیح سیستم محرکه بالا و پایین دادن اگزلاری استک کپ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بررسی کارکرد صحیح سیستم محرکه بالا و پایین دادن اگزلاری استک کپ - Auxiliary Stack
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | Auxiliary Stack78 | بازرسی قسمتهای بالایی سیم بکسل وضعیت ورق محافظ لوله های آب خنک کاری و گریس یاتاقانهای بالای کپ در برابر حرارت جهت هرگونه سوختگی یا در معرض حرارت بودن | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بازرسی قسمتهای بالایی سیم بکسل وضعیت ورق محافظ لوله های آب خنک کاری و گریس یاتاقانهای بالای کپ در برابر حرارت جهت هرگونه سوختگی یا در معرض حرارت بودن - Auxiliary Stack
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Auxiliary Stack10 | بازرسی لبه کپ به جهت هرگونه دفرمگی که باعث بیرون رفتن حرارت و عدم نشستن صحیح کپ بر روی جایگاه خود گردد. | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890631 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بازرسی لبه کپ به جهت هرگونه دفرمگی که باعث بیرون رفتن حرارت و عدم نشستن صحیح کپ بر روی جایگاه خود گردد. - Auxiliary Stack
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Auxillary Drive129 | چک کردن وضعیت زنجیر و چرخ زنجیر و یاتاقانها و همچنین آچار کشی کلیه پیچ ها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | چک کردن وضعیت زنجیر و چرخ زنجیر و یاتاقانها و همچنین آچار کشی کلیه پیچ ها - Auxillary Drive
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | تمیز کردن | Bearin Housing107 | کلیه بیرینگ هوزینگ های موجود در تراولینگ تمیز شود | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900501 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | کلیه بیرینگ هوزینگ های موجود در تراولینگ تمیز شود - Bearin Housing
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Head Shaft10 | باز کردن کپ های بالای یاتاقان و تمیزکردن یاتاقانها در محل و بررسی وضعیت گریسکاری و سالم بودن بیرینگ | 240 | 800 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | باز کردن کپ های بالای یاتاقان و تمیزکردن یاتاقانها در محل و بررسی وضعیت گریسکاری و سالم بودن بیرینگ - Bearing Head Shaft
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | گریسکاری | Bearing Head Shaft64 | با توجه به حساس بودن بیرینگ های هدشفت سمت شمال و جنوب و وجود دمای بالا نیاز به روانکاری بیشتر می باشد که به سیله لوله کشی انجام شده در دو سمت گریسکاری بیرینگ ها هر هفته یکبار به طور کامل ASTAMINA -RL2 یا مشابهه به مقدار دو تا سه کیلو | 120 | 180 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010818 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | با توجه به حساس بودن بیرینگ های هدشفت سمت شمال و جنوب و وجود دمای بالا نیاز به روانکاری بیشتر می باشد که به سیله لوله کشی انجام شده در دو سمت گریسکاری بیرینگ ها هر هفته یکبار به طور کامل ASTAMINA -RL2 یا مشابهه به مقدار دو تا سه کیلو - Bearing Head Shaft
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Chain Grete Plate Cleaner10 | بررسی وضعیت زنجیر و چرخ زنجیر به لحاظ سایش و هرگونه خرابی | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13930614 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 710TG1 | xxxx | TG | بررسی وضعیت زنجیر و چرخ زنجیر به لحاظ سایش و هرگونه خرابی - Chain Grete Plate Cleaner
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Dead Plate129 | بررسی و اندازه گیری میزان سایش و جابجا شدن و یا افتادن تجهیز در اثر شل شل بودن زنجیر یا سایش بیش از اندازه ، بیست میلیمتر، ریل زنجیر می تواند باشد.گوه های تجهیز و ساپورت تجهیز نیز به طور کامل چک شود. | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930203 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بررسی و اندازه گیری میزان سایش و جابجا شدن و یا افتادن تجهیز در اثر شل شل بودن زنجیر یا سایش بیش از اندازه ، بیست میلیمتر، ریل زنجیر می تواند باشد.گوه های تجهیز و ساپورت تجهیز نیز به طور کامل چک شود. - Dead Plate
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | تعویض قطعه | Grate Chain85 | تعویض زنجیر تراولینگ به صورت کامل - تعویض قطعات پرشرپلت ساید پلیت استریپر سیل کستینگ و سیل بار | 60 | 800 | 1092 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000315 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | تعویض زنجیر تراولینگ به صورت کامل - تعویض قطعات پرشرپلت ساید پلیت استریپر سیل کستینگ و سیل بار - Grate Chain
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | تعویض روغن | Grate Cleaner Drive Rooler Chain63 | تعویض روغن زنجیر و همچنین شستشوی کاور | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | تعویض روغن زنجیر و همچنین شستشوی کاور - Grate Cleaner Drive Rooler Chain
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Grate Plate Falling Off Detector57 | عنلکرد صحیح سیستم چک شود. | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890909 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | عنلکرد صحیح سیستم چک شود. - Grate Plate Falling Off Detector
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Grete Plate Cleaner129 | چک کردن تمیز کننده های گریت پلیتها به جهت سایش,شل شدگی پیچ چکشها و انحراف از محل نصب چکشها و زنجیر درایو آن و چرخ زنجیر | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13930422 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 710TG1 | xxxx | TG | چک کردن تمیز کننده های گریت پلیتها به جهت سایش,شل شدگی پیچ چکشها و انحراف از محل نصب چکشها و زنجیر درایو آن و چرخ زنجیر - Grete Plate Cleaner
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Grete Plate Cleaner19 | آچار کشی تمامی ساپورت ها یاتاقانها و کوپلینگ و کلیه پیچ های هامر ها و چرخ زنجیر | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13930614 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 710TG1 | xxxx | TG | آچار کشی تمامی ساپورت ها یاتاقانها و کوپلینگ و کلیه پیچ های هامر ها و چرخ زنجیر - Grete Plate Cleaner
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | تمیز کردن | Grete Plate Cleaner107 | کلیه یاتاقانهای گریت پلیت کلینر تمیز و زنجیر آن هم تمیز شود | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900501 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | FALSE | 710TG1 | xxxx | TG | کلیه یاتاقانهای گریت پلیت کلینر تمیز و زنجیر آن هم تمیز شود - Grete Plate Cleaner
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | گریسکاری | Grete Plate Cleaner64 | بررسی عملکرد صحیح سیستم گریسکاری یاتاقانهای گریت پلیت ها | 120 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13930702 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | FALSE | 710TG1 | xxxx | TG | بررسی عملکرد صحیح سیستم گریسکاری یاتاقانهای گریت پلیت ها - Grete Plate Cleaner
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی الاینمنت | Head Shaft53 | چک کردن الایمنت شفت اصلی هد شفت نسبت به موقعیت نصب جعبه دنده و موتور الکتریکی اصلی تلرانس 0/05mm/m | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | چک کردن الایمنت شفت اصلی هد شفت نسبت به موقعیت نصب جعبه دنده و موتور الکتریکی اصلی تلرانس 0/05mm/m - Head Shaft
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Head Shaft Drive Sprocket129 | بررسی الایمنت و تنظیم درگیری زنجیر با اسپراکت - هم محور بودن لینک های زنجیر با موقعیت دندانه های اسپراکت جهت درگیری مناسب که باعث سایش و خرابی آنها می شود و همچنین وضعیت سایش اسپراکت بررسی و گزارش شود و کلیه پیچ های مربوط به اندپلیت آچار کشی شود | 480 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بررسی الایمنت و تنظیم درگیری زنجیر با اسپراکت - هم محور بودن لینک های زنجیر با موقعیت دندانه های اسپراکت جهت درگیری مناسب که باعث سایش و خرابی آنها می شود و همچنین وضعیت سایش اسپراکت بررسی و گزارش شود و کلیه پیچ های مربوط به اندپلیت آچار کشی شود - Head Shaft Drive Sprocket
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی نشتی هوا | In-Out Duckts87 | بررسی و درزبندی کلیه داکت های ورودی و خروجی تراولینگ گریت | 240 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بررسی و درزبندی کلیه داکت های ورودی و خروجی تراولینگ گریت - In-Out Duckts
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB001,JB02348 | از محکم و فیکس بودن باکس در جای خود مطمئن گردید | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | از محکم و فیکس بودن باکس در جای خود مطمئن گردید - JB001,JB023
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB001,JB02395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB001,JB023
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB001,JB02392 | نسبت به آچار کشی کلیه ترمینالها ی ورودی و خروجی باکس اقدام کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | نسبت به آچار کشی کلیه ترمینالها ی ورودی و خروجی باکس اقدام کنید - JB001,JB023
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB001,JB02310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB001,JB023
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB001,JB02312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB001,JB023
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pressure Plate57 | بررسی عنلکرد صحیح سیستم روانکاری با چک کلیه نقاط پرشر پلیت | 120 | 800 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بررسی عنلکرد صحیح سیستم روانکاری با چک کلیه نقاط پرشر پلیت - Pressure Plate
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی سایش | Pressure Plate7 | در برگشت زنجیر سایش تجهیز اندازه گیری شود و در صورتی که بیش از 10 میلیمتر باشد تعویض گردد در برگشت زنجیر | 240 | 800 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | در برگشت زنجیر سایش تجهیز اندازه گیری شود و در صورتی که بیش از 10 میلیمتر باشد تعویض گردد در برگشت زنجیر - Pressure Plate
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Return Roller129 | تنظیم رولرهای برگشتی درجای اصلی براساس موقعیت نصب اولیه و بررسی پیچ ومهره ها وآچارکشی آنها وتک جوش زدن بررسی سایش رولرهای برگشتی (اندازه قطراستانداردداده شود) بیش از 10 میلیمترجایگزین شودبررسی رولرهایی که روی سفت افتاده اند وجایگزینی آنها براساس اولویت جایگزینی | 480 | 1600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | تنظیم رولرهای برگشتی درجای اصلی براساس موقعیت نصب اولیه و بررسی پیچ ومهره ها وآچارکشی آنها وتک جوش زدن بررسی سایش رولرهای برگشتی (اندازه قطراستانداردداده شود) بیش از 10 میلیمترجایگزین شودبررسی رولرهایی که روی سفت افتاده اند وجایگزینی آنها براساس اولویت جایگزینی - Return Roller
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | SCP-CE01 -GREASE57 | چک کردن عملکرد صحیح تایمرهای 2G,48G,62G - چک کردن سالم بودن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | چک کردن عملکرد صحیح تایمرهای 2G,48G,62G - چک کردن سالم بودن - SCP-CE01 -GREASE
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SCP-CE01 -GREASE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SCP-CE01 -GREASE
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | SCP-CE01 -GREASE103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - SCP-CE01 -GREASE
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SCP-CE01 -GREASE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SCP-CE01 -GREASE
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SCP-CE01 -GREASE92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - SCP-CE01 -GREASE
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SCP-CE01 -GREASE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SCP-CE01 -GREASE
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SCP-CE01 -GREASE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - SCP-CE01 -GREASE
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Sprocket19 | آچار کشی مربوط به کلیه پیچ و مهره های مربوط به هاب و اسپراکت ها | 120 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | آچار کشی مربوط به کلیه پیچ و مهره های مربوط به هاب و اسپراکت ها - Sprocket
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی سایش | Sprocket7 | وضعیت سایش اسپراکت مربوط به شفت ها بررسی گردد - اندازه سایش نسیت به مقدار استاندار - در صوزت سایش بیش از حد درخواست کار صادر گردد. | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | وضعیت سایش اسپراکت مربوط به شفت ها بررسی گردد - اندازه سایش نسیت به مقدار استاندار - در صوزت سایش بیش از حد درخواست کار صادر گردد. - Sprocket
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی لقی | Sprocket61 | میزان لقی هاب و شفت ها و لقی بین هاب و اسپراکت بررسی گردد. | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | میزان لقی هاب و شفت ها و لقی بین هاب و اسپراکت بررسی گردد. - Sprocket
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Stripper129 | کلیه زنجیرهای متصل به استریپرها ازلحاظ افتادگی و بیرون آمدن پین و یا دفرمگی رنجیر مخصوصاً پین و اشپیل اتصال زنجیر به استریپر بازرسی شده و در صورت مشاهده هرگونه عیبی سریعا گزارش گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | کلیه زنجیرهای متصل به استریپرها ازلحاظ افتادگی و بیرون آمدن پین و یا دفرمگی رنجیر مخصوصاً پین و اشپیل اتصال زنجیر به استریپر بازرسی شده و در صورت مشاهده هرگونه عیبی سریعا گزارش گردد - Stripper
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Stripper Casting129 | عملکرد صحیح استریپرکستینگ و میزان سایش و خراشیدگی و وضعیت ظاهری آن بررسی گردد. | 180 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900227 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | عملکرد صحیح استریپرکستینگ و میزان سایش و خراشیدگی و وضعیت ظاهری آن بررسی گردد. - Stripper Casting
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Stripper Casting57 | بررسی عملکرد صحیح استرپرکستینگ و ساید استریپرکستینگ و بررسی میزان سایش و خراشیدگی و ترک در استریپرهای کناری و میانی و تنظیم فاصله استریپرهای میانی از سطح زنجیر در ناحیه برگشت زنجیر و چک و باز و بسته نمودن استریپرهای کناری با اهرم بیرونی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بررسی عملکرد صحیح استرپرکستینگ و ساید استریپرکستینگ و بررسی میزان سایش و خراشیدگی و ترک در استریپرهای کناری و میانی و تنظیم فاصله استریپرهای میانی از سطح زنجیر در ناحیه برگشت زنجیر و چک و باز و بسته نمودن استریپرهای کناری با اهرم بیرونی - Stripper Casting
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی الاینمنت | Stripper Casting53 | تنظیم دیسک و طوقی نصب شده روی شفت و استریپر به کیسنگ جهت جلوگیری از ریزش گندله به انتهای زنجیر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | تنظیم دیسک و طوقی نصب شده روی شفت و استریپر به کیسنگ جهت جلوگیری از ریزش گندله به انتهای زنجیر - Stripper Casting
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Support Roller19 | تنظیم ساپورت رولر در جای اصلی بر اساس موقعیت نصب اولیه و بررسی پیچ و مهره ها و آچارکشی آنها و تک جوش زدن آنها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | تنظیم ساپورت رولر در جای اصلی بر اساس موقعیت نصب اولیه و بررسی پیچ و مهره ها و آچارکشی آنها و تک جوش زدن آنها - Support Roller
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی سایش | Support Roller7 | بررسی سایش رولر قطر گلی ساپورت ویل 472 میلیمتر و در صورت سایش بیش از 12 میلیمتر تعویض ساپورت رولر | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بررسی سایش رولر قطر گلی ساپورت ویل 472 میلیمتر و در صورت سایش بیش از 12 میلیمتر تعویض ساپورت رولر - Support Roller
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Support Roller10 | بررسی رولرهایی که روی شفت افتاده اند و جایگزینی آنها بر اساس اولویت جایگزینی | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010501 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بررسی رولرهایی که روی شفت افتاده اند و جایگزینی آنها بر اساس اولویت جایگزینی - Support Roller
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی الاینمنت | Suppot Roller Shaft53 | بررسی و همراستایی شفت ها در ارتفاع عمودی و در یک خط قرار گرفتن دو سر شفت ها در طول تراولینگ و موازی قرار گرفتن شفت ها رعایت فاصله شفتها | 360 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930203 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بررسی و همراستایی شفت ها در ارتفاع عمودی و در یک خط قرار گرفتن دو سر شفت ها در طول تراولینگ و موازی قرار گرفتن شفت ها رعایت فاصله شفتها - Suppot Roller Shaft
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی خمیدگی | Suppot Roller Shaft132 | بررسی خمیدگی ساپورت رولر شفت ها و تعویض آنها در صورت خمیدگی بیش از پنج میلیمتر | 240 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930203 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بررسی خمیدگی ساپورت رولر شفت ها و تعویض آنها در صورت خمیدگی بیش از پنج میلیمتر - Suppot Roller Shaft
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی سایش | Tip Casting7 | بازرسی از تجهیز جهت ساییدگی و تعمیر نسوز آن در صورت لزوم | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930203 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بازرسی از تجهیز جهت ساییدگی و تعمیر نسوز آن در صورت لزوم - Tip Casting
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی خمیدگی | Trou Rod132 | بررسی خمیدگی تجهیز و کشیدگی طول زنجیر و بررسی سایش و افتادگی کلیپس سر ترو رادها | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بررسی خمیدگی تجهیز و کشیدگی طول زنجیر و بررسی سایش و افتادگی کلیپس سر ترو رادها - Trou Rod
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی سایش | Upper Seal Bar Assembly7 | اندازه گیری میزان سایش سیل بار ناحیه یک و دو ،از داخل بررسی گردد در صورت مشاهده شکاف9 ملیمتر درخواست جهت تعویض صادرگردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930203 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | اندازه گیری میزان سایش سیل بار ناحیه یک و دو ،از داخل بررسی گردد در صورت مشاهده شکاف9 ملیمتر درخواست جهت تعویض صادرگردد - Upper Seal Bar Assembly
710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | 710TG1.xxxx | بررسی سایش | Wear Plate7 | بررسی سایش و شل شدن یا بیرون آمدن پیچهای تجهیز | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710TG1 | xxxx | TG | بررسی سایش و شل شدن یا بیرون آمدن پیچهای تجهیز - Wear Plate
710TG1.xxxx | 710TG01.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
710TG1.xxxx | 710TG01.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Duckt & Body19 | پیچ های فلنج های مربوط به داکتهای ورودی و خروجی هوا آچار کشی گردد و در صورت نیاز از جرثقیل برق استفاده گردد. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000930 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710WS1 | xxxx | WS | پیچ های فلنج های مربوط به داکتهای ورودی و خروجی هوا آچار کشی گردد و در صورت نیاز از جرثقیل برق استفاده گردد. - Duckt & Body
710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Eliminator57 | وضعیت مش ها از نظر نصب صحیح کنترل شود- در صورتی که لبه های مش از زیر تسمه ها بیرون آمده اصلاح و در صورت خرابی مشها به دفتر فنی گزارش داده شود. | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 710WS1 | xxxx | WS | وضعیت مش ها از نظر نصب صحیح کنترل شود- در صورتی که لبه های مش از زیر تسمه ها بیرون آمده اصلاح و در صورت خرابی مشها به دفتر فنی گزارش داده شود. - Eliminator
710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Nuzzle57 | باز کردن تعدادی از نازلها به جهت چک نمودن تمیزی نازل و چک کردن سایر آنها با میله زدن به داخل آنها و اطمینان از باز بودن مجرای نازلها | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001124 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 710WS1 | xxxx | WS | باز کردن تعدادی از نازلها به جهت چک نمودن تمیزی نازل و چک کردن سایر آنها با میله زدن به داخل آنها و اطمینان از باز بودن مجرای نازلها - Nuzzle
710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | نظافت و اسید شویی | Nuzzle80 | باز کردن ونچوری و اسید شویی تمام نازل ها | 60 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 710WS1 | xxxx | WS | باز کردن ونچوری و اسید شویی تمام نازل ها - Nuzzle
710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Pipe48 | بررسی خطوط لوله به جهت جدا شدن ساپورتها و خمیدگی لوله | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 710WS1 | xxxx | WS | بررسی خطوط لوله به جهت جدا شدن ساپورتها و خمیدگی لوله - Pipe
710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POT48 | بررسی اتصالات دیگچه تجهیز جهت هرگونه ترک و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 710WS1 | xxxx | WS | بررسی اتصالات دیگچه تجهیز جهت هرگونه ترک و زنگ زدگی - POT
710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | 710WS1.xxxx | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | Wet Scrubber74 | بررسی رنگ جداره داخلی و بیرونی و رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890114 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 710WS1 | xxxx | WS | بررسی رنگ جداره داخلی و بیرونی و رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده - Wet Scrubber
720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | بررسی عملکرد صحیح | GE02/0457 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | 2W01 | BU | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE02/04
720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE02/0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | 2W01 | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE02/04
720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE02/0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | 2W01 | BU | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE02/04
720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE02/0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | 2W01 | BU | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - GE02/04
720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE02/0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | 2W01 | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE02/04
720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | 720BU1.2W01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE02/0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | 2W01 | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE02/04
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | CB10,CP1~657 | پس از اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کردن کلیدها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | پس از اطمینان از قطع بودن برق اصلی تابلو با قطع و وصل کردن کلیدها از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - CB10,CP1~6
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CB10,CP1~692 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - CB10,CP1~6
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CB10,CP1~610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CB10,CP1~6
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CRY20~26,CRY2A-2F,CRY3.~34,CR11,CR21~25,CR31~3648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CRY20~26,CRY2A-2F,CRY3.~34,CR11,CR21~25,CR31~36
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CRY20~26,CRY2A-2F,CRY3.~34,CR11,CR21~25,CR31~3692 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - CRY20~26,CRY2A-2F,CRY3.~34,CR11,CR21~25,CR31~36
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CRY20~26,CRY2A-2F,CRY3.~34,CR11,CR21~25,CR31~3610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CRY20~26,CRY2A-2F,CRY3.~34,CR11,CR21~25,CR31~36
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | FLORESCENT LAMP57 | با بازو بسته کردن درب تابلو روشن وخاموش شدن لامپ وعملکرد سوییچ را چک کنید | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | با بازو بسته کردن درب تابلو روشن وخاموش شدن لامپ وعملکرد سوییچ را چک کنید - FLORESCENT LAMP
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FLORESCENT LAMP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FLORESCENT LAMP
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB12248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB122
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB12295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB122
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB12292 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB122
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB12210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB122
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB122
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LOCAL CONTROL PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LOCAL CONTROL PANEL
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی وضعیت ارت | LOCAL CONTROL PANEL101 | از وصل بودن و محکم بودن کانکشن کابل ارت تا تابلو اطمینان حاصل کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | از وصل بودن و محکم بودن کانکشن کابل ارت تا تابلو اطمینان حاصل کنید - LOCAL CONTROL PANEL
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LOCAL CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LOCAL CONTROL PANEL
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PUSH BUTTON SWITCH-PBX10-1848 | از محکم بودن پوش باتن ها در جای خود و عدم شکستگی آنها اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | از محکم بودن پوش باتن ها در جای خود و عدم شکستگی آنها اطمینان حاصل کنید. - PUSH BUTTON SWITCH-PBX10-18
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PUSH BUTTON SWITCH-PBX10-1892 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PUSH BUTTON SWITCH-PBX10-18
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PUSH BUTTON SWITCH-PBX10-1810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PUSH BUTTON SWITCH-PBX10-18
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E57 | با استفاده از لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | با استفاده از لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها مطمئن شوید - SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E92 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SIGNAL LAMP PLY40~49,PLY4A~4E
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TB1/TB2/TB392 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TB1/TB2/TB3
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TB1/TB2/TB310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TB1/TB2/TB3
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | TR1/2-ITX-DCA1/DCA257 | با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی تجهیزات ذکر شده از صحت عملکرد آنها مطمئن شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی تجهیزات ذکر شده از صحت عملکرد آنها مطمئن شود - TR1/2-ITX-DCA1/DCA2
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TR1/2-ITX-DCA1/DCA248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TR1/2-ITX-DCA1/DCA2
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TR1/2-ITX-DCA1/DCA292 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TR1/2-ITX-DCA1/DCA2
720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | 720BU1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TR1/2-ITX-DCA1/DCA210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | CE01 | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TR1/2-ITX-DCA1/DCA2
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | 105-PT10057 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - 105-PT100
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 105-PT10048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 105-PT100
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 105-PT10095 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - 105-PT100
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 105-PT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 105-PT100
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 105-PT10010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 105-PT100
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 105-PT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - 105-PT100
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی نشتی هوا | Air Pipe87 | عدم نشتی از خط هوا | 60 | 100 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880402 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | عدم نشتی از خط هوا - Air Pipe
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Air Pipe75 | بررسی مواد خارجی داخل drian زیر کلکتور و در صورت وجو تخلیه درین | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی مواد خارجی داخل drian زیر کلکتور و در صورت وجو تخلیه درین - Air Pipe
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Ball valve57 | بررسی عملکرد صحیح ball ولوهای مسیر ورودی گاز به مشعل و سرویس کردن آنها و بررسی دمپر هوای مشعل و سرویس ان | 360 | 600 | 169 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی عملکرد صحیح ball ولوهای مسیر ورودی گاز به مشعل و سرویس کردن آنها و بررسی دمپر هوای مشعل و سرویس ان - Ball valve
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | گریسکاری | Door Access64 | گریسکاری چرخه - گریسکاری محور هندویل گریسکاری زنجیر و چرخها با گریس W2 | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | گریسکاری چرخه - گریسکاری محور هندویل گریسکاری زنجیر و چرخها با گریس W2 - Door Access
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | DPT-10957 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - DPT-109
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DPT-10948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DPT-109
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DPT-10995 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - DPT-109
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DPT-10992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - DPT-109
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DPT-10910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DPT-109
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DPT-10912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DPT-109
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | FLAME DETECTOR57 | تجهیز باز شده و از نظافت و عدم شکستگی مطمئن شده و از عملکرد صحیح آن از روی پنل اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | تجهیز باز شده و از نظافت و عدم شکستگی مطمئن شده و از عملکرد صحیح آن از روی پنل اطمینان حاصل کنید - FLAME DETECTOR
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FLAME DETECTOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - FLAME DETECTOR
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FLAME DETECTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FLAME DETECTOR
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FLAME DETECTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - FLAME DETECTOR
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | FLOW CONTROL VALVE III57 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - FLOW CONTROL VALVE III
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FLOW CONTROL VALVE III48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - FLOW CONTROL VALVE III
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | FLOW CONTROL VALVE III92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - FLOW CONTROL VALVE III
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FLOW CONTROL VALVE III10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FLOW CONTROL VALVE III
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FLOW CONTROL VALVE III12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - FLOW CONTROL VALVE III
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV113-LS,N2 PURGE SV114-LS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV113-LS,N2 PURGE SV114-LS
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV113-LS,N2 PURGE SV114-LS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV113-LS,N2 PURGE SV114-LS
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV113-LS,N2 PURGE SV114-LS92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV113-LS,N2 PURGE SV114-LS
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV113-LS,N2 PURGE SV114-LS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV113-LS,N2 PURGE SV114-LS
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV113-LS,N2 PURGE SV114-LS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MAIN SV1-LS/SV2-LS/VENT SV113-LS,N2 PURGE SV114-LS
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV 113,N2 PURGE SV 11448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MAIN SV1/2,MAIN VENT SV 113,N2 PURGE SV 114
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV 113,N2 PURGE SV 11495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - MAIN SV1/2,MAIN VENT SV 113,N2 PURGE SV 114
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV 113,N2 PURGE SV 11492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - MAIN SV1/2,MAIN VENT SV 113,N2 PURGE SV 114
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV 113,N2 PURGE SV 11410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MAIN SV1/2,MAIN VENT SV 113,N2 PURGE SV 114
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MAIN SV1/2,MAIN VENT SV 113,N2 PURGE SV 11412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MAIN SV1/2,MAIN VENT SV 113,N2 PURGE SV 114
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | N2 cylinder57 | بررسی عملکرد صحیح و سالم بودن رگلاتور - گیج فشار و BALL ولوها | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000914 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی عملکرد صحیح و سالم بودن رگلاتور - گیج فشار و BALL ولوها - N2 cylinder
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی نشتی گاز | N2 cylinder126 | بررسی نشتی گاز از خط لوله | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000914 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی نشتی گاز از خط لوله - N2 cylinder
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | N2 cylinder10 | بررسی وضعیت ظاهری شیلنگها و عدم پوسیدگی شیلنگها | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000914 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی وضعیت ظاهری شیلنگها و عدم پوسیدگی شیلنگها - N2 cylinder
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PILO SV1/2-119,PILOT VENT SV 12048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PILO SV1/2-119,PILOT VENT SV 120
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PILO SV1/2-119,PILOT VENT SV 12095 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PILO SV1/2-119,PILOT VENT SV 120
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PILO SV1/2-119,PILOT VENT SV 12092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PILO SV1/2-119,PILOT VENT SV 120
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PILO SV1/2-119,PILOT VENT SV 12010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PILO SV1/2-119,PILOT VENT SV 120
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PILO SV1/2-119,PILOT VENT SV 12012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PILO SV1/2-119,PILOT VENT SV 120
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PILOT BURNER SYSTEM57 | با باز کردن سیستم جرقه زن و تست سیستم ازصحت جرقه زنی و باز بودن مجاری عبور گاز و در صورت نیاز تمییز کردن محل جرقه زنی با سمباده نرم و تنظیم فاصله ان اقدام نمایید | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | با باز کردن سیستم جرقه زن و تست سیستم ازصحت جرقه زنی و باز بودن مجاری عبور گاز و در صورت نیاز تمییز کردن محل جرقه زنی با سمباده نرم و تنظیم فاصله ان اقدام نمایید - PILOT BURNER SYSTEM
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PILOT BURNER SYSTEM48 | پیچهای مربوط به سیستم جرقه زنی وساپورت کاندوییت مربوطه را چک ودرصورت نیاز محکم کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | پیچهای مربوط به سیستم جرقه زنی وساپورت کاندوییت مربوطه را چک ودرصورت نیاز محکم کنید - PILOT BURNER SYSTEM
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PILOT BURNER SYSTEM95 | با باز کردن و خارج کردن سیستم جرقه زن قسمتهای داخلی ان را چک و از عدم وجود کنسانتره و......اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | با باز کردن و خارج کردن سیستم جرقه زن قسمتهای داخلی ان را چک و از عدم وجود کنسانتره و......اطمینان حاصل کنید - PILOT BURNER SYSTEM
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PILOT BURNER SYSTEM10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PILOT BURNER SYSTEM
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PILOT BURNER SYSTEM12 | با بررسی کابل ولتاژ بالا از سالم بودن کابل و داشتن تگ و فلکسیبل بودن آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | با بررسی کابل ولتاژ بالا از سالم بودن کابل و داشتن تگ و فلکسیبل بودن آن مطمئن شوید - PILOT BURNER SYSTEM
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pipe19 | بررسی ساپورتهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000914 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی ساپورتهای نگهدارنده - Pipe
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PLC148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PLC1
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PLC192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PLC1
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PLC110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PLC1
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PLC112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PLC1
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | تعویض قطعه | PLC185 | باطری تعویض گردد | 60 | 100 | 726 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | باطری تعویض گردد - PLC1
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PS-107/PS11557 | اطمینان از عنلکرد صحیح | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | اطمینان از عنلکرد صحیح - PS-107/PS115
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS-107/PS11548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS-107/PS115
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS-107/PS11595 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - PS-107/PS115
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS-107/PS11592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PS-107/PS115
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS-107/PS11510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS-107/PS115
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS-107/PS11512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PS-107/PS115
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PT-10457 | مقایسه فشار نشان داد ه شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن و در صورت نیاز کالیبره گردد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | مقایسه فشار نشان داد ه شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن و در صورت نیاز کالیبره گردد - PT-104
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT-10448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT-104
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT-10495 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - PT-104
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT-10492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PT-104
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT-10410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT-104
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT-10412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PT-104
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Regulator57 | بررسی عملکرد صحیح دیافرگم و اطمینان از سام بودن آن | 120 | 200 | 169 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی عملکرد صحیح دیافرگم و اطمینان از سام بودن آن - Regulator
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی نشتی گاز | Regulator126 | بررسی نشتی گاز از رگلاتور | 60 | 100 | 169 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی نشتی گاز از رگلاتور - Regulator
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | تمیز کردن | SGS Valve107 | تمیز کردن زنگ زدگی سطح رویی ولوها | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000914 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | تمیز کردن زنگ زدگی سطح رویی ولوها - SGS Valve
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Structure19 | ساپورت های و استراکچر های جابجا کننده مشعل پیچ و مهره ها بررسی و آچار کشی شود | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | ساپورت های و استراکچر های جابجا کننده مشعل پیچ و مهره ها بررسی و آچار کشی شود - Structure
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | تمیز کردن | Structure107 | تمیزکاری سطح ریل | 10 | 10 | 8 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880402 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | تمیزکاری سطح ریل - Structure
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | گریسکاری | Structure64 | گریسکاری یاتاقانهای اهرم جعبه دنده محرک مشعل و چرخ های محرک مشعل | 20 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930306 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | گریسکاری یاتاقانهای اهرم جعبه دنده محرک مشعل و چرخ های محرک مشعل - Structure
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TI 10657 | مقایسه دمای نشان داده شده با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحصح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | مقایسه دمای نشان داده شده با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحصح آن - TI 106
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TI 10648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TI 106
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TI 10610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TI 106
720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | 720BU1.xxxx | تمیز کردن | Y-strainer107 | تمیز کردن صافی | 60 | 100 | 169 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 720BU1 | xxxx | BU | تمیز کردن صافی - Y-strainer
720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ALL SIGNAL LAMPS92 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU2 | CE01 | BU | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ALL SIGNAL LAMPS
720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ALL SIGNAL LAMPS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU2 | CE01 | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ALL SIGNAL LAMPS
720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PUSH BOTTON SPARK ON/OFF48 | از محکم بودن پوش باتن ها در جای خود و عدم شکستگی آنها اطمینان حاصل کنید. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU2 | CE01 | BU | از محکم بودن پوش باتن ها در جای خود و عدم شکستگی آنها اطمینان حاصل کنید. - PUSH BOTTON SPARK ON/OFF
720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PUSH BOTTON SPARK ON/OFF92 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU2 | CE01 | BU | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PUSH BOTTON SPARK ON/OFF
720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PUSH BOTTON SPARK ON/OFF10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU2 | CE01 | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PUSH BOTTON SPARK ON/OFF
720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU2 | CE01 | BU | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU2 | CE01 | BU | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU2 | CE01 | BU | چک کردن محکم بودن کارتها ، پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ماشین
720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU2 | CE01 | BU | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | 720BU2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720BU2 | CE01 | BU | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
720BU3 | 720BU03.XXXX | 720BU03.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | لطفا نسبت به چک و بررسی کانکشن وایرینگ و ارت داخلی موتور-فیکس بودن تجهیز به ساپورت- استارت موتور و چک و بررسی صدا، دما، ویبره و آچارکشی وایرینگ کامل تابلو برق و متعلقات داخلی تابلو- شیر برقی ها- ترانس جرقه زن - ولوهای ورودی گاز - کنترلر و استارت تجهیز و آماده سازی جهت در سرویس قرار گرفتن اقدام گردد. | 240 | 240 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720BU03 | XXXX | BU | لطفا نسبت به چک و بررسی کانکشن وایرینگ و ارت داخلی موتور-فیکس بودن تجهیز به ساپورت- استارت موتور و چک و بررسی صدا، دما، ویبره و آچارکشی وایرینگ کامل تابلو برق و متعلقات داخلی تابلو- شیر برقی ها- ترانس جرقه زن - ولوهای ورودی گاز - کنترلر و استارت تجهیز و آماده سازی جهت در سرویس قرار گرفتن اقدام گردد. - ماشین
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN1 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN1 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN1 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN1 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN1 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN1 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN1 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN1 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN1 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN1 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | 720FN1.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN1 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN1 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN1 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN1 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN1 | ME01 | FN | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - ماشین
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN1 | ME01 | FN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | تعویض روغن | ماشین63 | روغن تجهیز تعویض گردد | 1200 | 1200 | 24 | PM1 - Routine Maintenance | 13961101 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720FN1 | ME01 | FN | روغن تجهیز تعویض گردد - ماشین
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 720FN1 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | 720FN1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN1 | ME01 | FN | 6000 ساعت 50 گرم - ماشین
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها - Bearing Housing
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | تعویض قطعه | Bearing Housing85 | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس | 120 | 200 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000325 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس - Bearing Housing
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ - Casing
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880408 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید - Casing
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر - Coupling
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی - Expansion Joint
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی - Inlet Damper
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | بررسی خمیدگی شفت - Shaft
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | 720FN1.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 720FN1 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN2 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN2 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN2 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN2 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN2 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN2 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN2 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN2 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN2 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN2 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | 720FN2.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN2 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN2 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN2 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN2 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN2 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN2 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN2 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN2 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN2 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN2 | ME01 | FN | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN2 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN2 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ماشین
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN2 | ME01 | FN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN2 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN2 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | 720FN2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN2 | ME01 | FN | 6000 ساعت 50 گرم - ماشین
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970507 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها - Bearing Housing
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970507 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | تعویض قطعه | Bearing Housing85 | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس | 120 | 200 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970507 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس - Bearing Housing
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 , پس از گریسکاری به واحد تولید جهت استارت تجهیز اطلاع داده شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 , پس از گریسکاری به واحد تولید جهت استارت تجهیز اطلاع داده شود - Bearing Housing
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ - Casing
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880408 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید - Casing
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر - Coupling
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی - Expansion Joint
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی - Inlet Damper
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | بررسی خمیدگی شفت - Shaft
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | 720FN2.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 720FN2 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN3 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN3 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN3 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN3 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN3 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN3 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN3 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN3 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN3 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN3 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | 720FN3.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720FN3 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN3 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN3 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN3 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN3 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN3 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN3 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN3 | ME01 | FN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN3 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN3 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN3 | ME01 | FN | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN3 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN3 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - ماشین
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN3 | ME01 | FN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN3 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN3 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | 720FN3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN3 | ME01 | FN | 6500 ساعت 40 گرم - ماشین
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها - Bearing Housing
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | تعویض قطعه | Bearing Housing85 | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس | 120 | 200 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000325 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس - Bearing Housing
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 10گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 10گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ - Casing
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880408 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید - Casing
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Coupling19 | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ - Coupling
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر - Coupling
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | flexbleJoint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - flexbleJoint
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | flexbleJoint10 | بررسی داکت فلاکسیبلی از لحاظ دفورمگی و سوراخ شدگی و پوسیدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | بررسی داکت فلاکسیبلی از لحاظ دفورمگی و سوراخ شدگی و پوسیدگی - flexbleJoint
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی - Inlet Damper
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | بررسی خمیدگی شفت - Shaft
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | 720FN3.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 720FN3 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN4 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN4 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN4 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN4 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN4 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720FN4 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN4 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN4 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN4 | ME01 | FN | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN4 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN4 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ماشین
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN4 | ME01 | FN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010811 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN4 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 720FN4 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
720FN4 | 720FN4.ME01 | 720FN4.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720FN4 | ME01 | FN | 6000 ساعت 50 گرم - ماشین
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها - Bearing Housing
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | تعویض قطعه | Bearing Housing85 | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس | 120 | 200 | 728 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس - Bearing Housing
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 پس از گریسکاری جهت استپ و استارت مجدد تجهیز اطلاع داده شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 پس از گریسکاری جهت استپ و استارت مجدد تجهیز اطلاع داده شود - Bearing Housing
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ - Casing
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید - Casing
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Coupling19 | حذف | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13890622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 720FN4 | xxxx | FN | حذف - Coupling
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر - Coupling
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی - Expansion Joint
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی - Inlet Damper
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13970622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | بررسی خمیدگی شفت - Shaft
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
720FN4 | 720FN4.xxxx | 720FN4.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13890622 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 720FN4 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | بررسی عملکرد صحیح | CAMERA57 | چک شود که دوربین به راحتی در ریل حرکت می کند و تصویر آن واضح باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | 2V01 | KL | چک شود که دوربین به راحتی در ریل حرکت می کند و تصویر آن واضح باشد - CAMERA
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CAMERA48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | 2V01 | KL | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - CAMERA
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | بررسی نشتی آب | CAMERA68 | شیلنگ های مربوط به آن چک گردد که نشتی نداشته باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | 2V01 | KL | شیلنگ های مربوط به آن چک گردد که نشتی نداشته باشد - CAMERA
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | بررسی نشتی هوا | CAMERA87 | شیلنگهای مربوط به هوای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | 2V01 | KL | شیلنگهای مربوط به هوای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد - CAMERA
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CAMERA10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تجهیز نظافت گردد و مسیر دید ان چک شود که گرفته نباشد | 30 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | 2V01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تجهیز نظافت گردد و مسیر دید ان چک شود که گرفته نباشد - CAMERA
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CAMERA12 | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | 2V01 | KL | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید - CAMERA
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | رسوب زدایی | CAMERA42 | دوربین باز و پراب آن اسید شویی شود | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14001224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | 2V01 | KL | دوربین باز و پراب آن اسید شویی شود - CAMERA
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | تست شستیهای روی تابلو و اطمینان از عملکرد انها و چک کردن فلوی آب | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | 2V01 | KL | تست شستیهای روی تابلو و اطمینان از عملکرد انها و چک کردن فلوی آب - PANEL
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | 2V01 | KL | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - PANEL
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | 2V01 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PANEL
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | بررسی فیلتر آب | PANEL117 | فیلترها را باز و نظافت کنید و چک کنید که صدمه ندیده باشد | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | 2V01 | KL | فیلترها را باز و نظافت کنید و چک کنید که صدمه ندیده باشد - PANEL
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی نیز انجام شود | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14001224 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | 2V01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی نیز انجام شود - PANEL
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | 2V01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PANEL
720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | 720KL1.2V01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | 2V01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | بررسی عملکرد صحیح | GE01/0357 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | 2W01 | KL | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/03
720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/0348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | 2W01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/03
720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/0395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | 2W01 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/03
720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/0392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | 2W01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - GE01/03
720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | 2W01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/03
720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | 720KL1.2W01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/0312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | 2W01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/03
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB051 , 5248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB051 , 52
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB051 , 5295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB051 , 52
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB051 , 5292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB051 , 52
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB051 , 5210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB051 , 52
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB051 , 5212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB051 , 52
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PT0357 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT03
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT0348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT03
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT0395 | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - PT03
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT0392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PT03
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT0310 | نظافت لوله نمونه گیر و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | نظافت لوله نمونه گیر و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT03
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT0312 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - PT03
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | کالیبراسیون | PT03140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد . | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | طبق دستورالعمل کالیبره گردد . - PT03
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS 5148 | نسبت به محکم کردن هر دو مهره پروکسیمیتی اقدام کنید ضمناً از محکم بودن ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | نسبت به محکم کردن هر دو مهره پروکسیمیتی اقدام کنید ضمناً از محکم بودن ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی اطمینان حاصل کنید - SS 51
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی میزان فاصله | SS 51102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر - SS 51
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS 5110 | با رعایت دقت و ایمنی و در صورت لزوم نسبت به تمیز کردن سنسور اقدام نمایید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | با رعایت دقت و ایمنی و در صورت لزوم نسبت به تمیز کردن سنسور اقدام نمایید - SS 51
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS51-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS51-JB
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SS51-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SS51-JB
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SS51-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - SS51-JB
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS51-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS51-JB
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS51-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS51-JB
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | TE04/0557 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE04/05
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE04/0548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TE04/05
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE04/0595 | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - TE04/05
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE04/0592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - TE04/05
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE04/0510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE04/05
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE04/0512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TE04/05
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | کالیبراسیون | TE04/05140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد برای هرکدام 6 ساعت زمان مورد نیاز است | 720 | 1200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | طبق دستورالعمل کالیبره گردد برای هرکدام 6 ساعت زمان مورد نیاز است - TE04/05
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | TT5,11~1857 | با اعمال میلی ولت با کالیبرات.ر به تجهیز و چک کردن دمای متناسب آن با مقدار نشانداده شده و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 360 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | با اعمال میلی ولت با کالیبرات.ر به تجهیز و چک کردن دمای متناسب آن با مقدار نشانداده شده و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT5,11~18
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT5,11~1848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT5,11~18
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TT5,11~1895 | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | درب تجهیز باز و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - TT5,11~18
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT5,11~1892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - TT5,11~18
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT5,11~1810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 90 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TT5,11~18
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT5,11~1812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 90 | 130 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT5,11~18
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با فعال کردن میکروسوئیچ از فرمان گرفتن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با فعال کردن میکروسوئیچ از فرمان گرفتن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN48 | از محکم بودن میکروسوئیچ و ساپورت نگهدارنده آن اطمینان حاصل کنید ضمناً روان بودن و تنظیم بودن اهرم میکروسوئیچ را چک کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | از محکم بودن میکروسوئیچ و ساپورت نگهدارنده آن اطمینان حاصل کنید ضمناً روان بودن و تنظیم بودن اهرم میکروسوئیچ را چک کنید - ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN
720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | 720KL1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | AA01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX51/52,ZY51/52-LIMIT SWITCH OPEN
720KL1.GB01 | 720KL1.GB01 | 720KL1.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Gear Box129 | چک کردن گیر بکس اصلی جهت بازدید از سطح دندانه ها ، آچارکشی پیچ و مهره ها ی داخلی ، | 120 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000901 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | GB01 | KL | چک کردن گیر بکس اصلی جهت بازدید از سطح دندانه ها ، آچارکشی پیچ و مهره ها ی داخلی ، - Gear Box
720KL1.GB01 | 720KL1.GB01 | 720KL1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | آچار کشی پیچ و مهره های گیربکس و پیچ های متصل به فنداسیون و آچار کشی پیچ های کوپلینگ | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | GB01 | KL | آچار کشی پیچ و مهره های گیربکس و پیچ های متصل به فنداسیون و آچار کشی پیچ های کوپلینگ - Gear Box
720KL1.GB01 | 720KL1.GB01 | 720KL1.GB01 | بررسی دما | Gear Box9 | بررسی دمای گیربکس در محل بیرینگ ها | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010703 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | GB01 | KL | بررسی دمای گیربکس در محل بیرینگ ها - Gear Box
720KL1.GB01 | 720KL1.GB01 | 720KL1.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در گیربکس بر روی بیرینگ های شفت به وسیله گوشی | 30 | 30 | 28 | CM1 - Vibration | 14010703 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | GB01 | KL | بررسی سر و صدای غیر عادی در گیربکس بر روی بیرینگ های شفت به وسیله گوشی - Gear Box
720KL1.GB01 | 720KL1.GB01 | 720KL1.GB01 | گریسکاری | Gear Box64 | گریسکاری اینپوت و اوتپوت شافت گیربکس اصلی | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | GB01 | KL | گریسکاری اینپوت و اوتپوت شافت گیربکس اصلی - Gear Box
720KL1.GB02 | 720KL1.GB02 | 720KL1.GB02 | بازرسی و سرویس کامل | Gear Box129 | چک کردن گیر بکس اصلی جهت بازدید از سطح دندانه ها ، آچارکشی پیچ و مهره ها ی داخلی ، و بررسی لقی | 120 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | GB02 | KL | چک کردن گیر بکس اصلی جهت بازدید از سطح دندانه ها ، آچارکشی پیچ و مهره ها ی داخلی ، و بررسی لقی - Gear Box
720KL1.GB02 | 720KL1.GB02 | 720KL1.GB02 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | آچار کشی پیچ و مهره های گیربکس و پیچ های متصل به فنداسیون و آچار کشی پیچ های کوپلینگ | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | GB02 | KL | آچار کشی پیچ و مهره های گیربکس و پیچ های متصل به فنداسیون و آچار کشی پیچ های کوپلینگ - Gear Box
720KL1.GB02 | 720KL1.GB02 | 720KL1.GB02 | بررسی دما | Gear Box9 | بررسی دمای گیربکس در محل بیرینگ ها | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010703 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | GB02 | KL | بررسی دمای گیربکس در محل بیرینگ ها - Gear Box
720KL1.GB02 | 720KL1.GB02 | 720KL1.GB02 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | بررسی سر و صدای غیر عادی در گیربکس بر روی بیرینگ های شفت به وسیله گوشی | 30 | 30 | 28 | CM1 - Vibration | 14010703 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | GB02 | KL | بررسی سر و صدای غیر عادی در گیربکس بر روی بیرینگ های شفت به وسیله گوشی - Gear Box
720KL1.GB02 | 720KL1.GB02 | 720KL1.GB02 | گریسکاری | Gear Box64 | گریسکاری اینپوت و اوتپوت شافت گیربکس اصلی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | GB02 | KL | گریسکاری اینپوت و اوتپوت شافت گیربکس اصلی - Gear Box
720KL1.GB03 | 720KL1.GB03 | 720KL1.GB03 | تعویض روغن | Gear box63 | گیربکس کمکی کوره روغن تعویض گردد روغن از نوع Omala 220 به مقدار 11 لیتر | 120 | 240 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | GB03 | KL | گیربکس کمکی کوره روغن تعویض گردد روغن از نوع Omala 220 به مقدار 11 لیتر - Gear box
720KL1.GB04 | 720KL1.GB04 | 720KL1.GB04 | تعویض روغن | Gear Box63 | گیربکس کمکی کوره روغن تعویض گردد روغن از نوع Omala 220 به مقدار 11 لیتر | 120 | 240 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14001026 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | GB04 | KL | گیربکس کمکی کوره روغن تعویض گردد روغن از نوع Omala 220 به مقدار 11 لیتر - Gear Box
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE01-PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CE01-PANEL
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE01-PANEL95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد. - CE01-PANEL
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE01-PANEL92 | آچار کشی شود و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | آچار کشی شود و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CE01-PANEL
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE01-PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CE01-PANEL
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE01-PANEL12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد چک کردن سالم بودن کابلهای رابط و کاورهای آن | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد چک کردن سالم بودن کابلهای رابط و کاورهای آن - CE01-PANEL
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CE01
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد. - CE01
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | آچار کشی شود و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | آچار کشی شود و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CE01
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CE01
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد چک کردن سالم بودن کابلهای رابط و کاورهای آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد چک کردن سالم بودن کابلهای رابط و کاورهای آن - CE01
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی عملکرد صحیح | Filtr Casing57 | بازرسی شیر دو راهه فیلتر و درپوش آن و تعویض اورینگ در صورت نیاز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | بازرسی شیر دو راهه فیلتر و درپوش آن و تعویض اورینگ در صورت نیاز - Filtr Casing
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB01
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB0192 | آچار کشی شود چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | آچار کشی شود چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB01
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB01
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB01
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی عملکرد صحیح | LS86/87/8857 | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید - LS86/87/88
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS86/87/8848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS86/87/88
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS86/87/8895 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد. | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد. - LS86/87/88
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS86/87/8892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود - LS86/87/88
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS86/87/8810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS86/87/88
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS86/87/8812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS86/87/88
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | نظافت و اسید شویی | Oil Cooller80 | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی | 120 | 1200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000322 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی - Oil Cooller
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | آنالیز روغن | Oil Reserver41 | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010523 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز - Oil Reserver
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | تمیز کردن | Oil Reserver107 | تمیز کردن تانک (مخزن) روغن و فیلتر قبل از پمپ در زمان تعویض روغن | 180 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | تمیز کردن تانک (مخزن) روغن و فیلتر قبل از پمپ در زمان تعویض روغن - Oil Reserver
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی عملکرد صحیح | PDS 5557 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - PDS 55
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PDS 5548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PDS 55
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PDS 5595 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد. | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد. - PDS 55
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PDS 5592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود - PDS 55
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PDS 5510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PDS 55
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PDS 5512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PDS 55
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی عملکرد صحیح | PS89/90/91/9257 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS89/90/91/92
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS89/90/91/9248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS89/90/91/92
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS89/90/91/9295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - PS89/90/91/92
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS89/90/91/9292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PS89/90/91/92
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS89/90/91/9210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS89/90/91/92
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS89/90/91/9212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PS89/90/91/92
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی عملکرد صحیح | TS53-THERMO SWITCH 157 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TS53-THERMO SWITCH 1
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TS53-THERMO SWITCH 148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TS53-THERMO SWITCH 1
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TS53-THERMO SWITCH 110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS53-THERMO SWITCH 1
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS53-THERMO SWITCH 112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TS53-THERMO SWITCH 1
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی عملکرد صحیح | TT54-PT10057 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT54-PT100
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT54-PT10048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT54-PT100
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TT54-PT10095 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - TT54-PT100
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT54-PT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - TT54-PT100
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT54-PT10010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TT54-PT100
720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | 720KL1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT54-PT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LU01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT54-PT100
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE01-PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CE01-PANEL
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE01-PANEL95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - CE01-PANEL
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE01-PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - CE01-PANEL
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE01-PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CE01-PANEL
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE01-PANEL12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد و چک کردن سالم بودن کابلهای رابط و کاورهای آن | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد و چک کردن سالم بودن کابلهای رابط و کاورهای آن - CE01-PANEL
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی عملکرد صحیح | Filter Casing57 | بازرسی شیر دو راهه فیلتر و درپوش آن و تعویض اورینگ در صورت نیاز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | بازرسی شیر دو راهه فیلتر و درپوش آن و تعویض اورینگ در صورت نیاز - Filter Casing
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی عملکرد صحیح | FS 70-FLOW METER L57 | مقایسه فلوی عبوری با فلوی واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | مقایسه فلوی عبوری با فلوی واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - FS 70-FLOW METER L
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FS 70-FLOW METER L48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - FS 70-FLOW METER L
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | FS 70-FLOW METER L92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها - FS 70-FLOW METER L
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FS 70-FLOW METER L10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FS 70-FLOW METER L
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FS 70-FLOW METER L12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - FS 70-FLOW METER L
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی عملکرد صحیح | LS56/58/6057 | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید - LS56/58/60
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS56/58/6048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS56/58/60
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS56/58/6095 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - LS56/58/60
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS56/58/6092 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و اچار کشی آها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و اچار کشی آها - LS56/58/60
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS56/58/6010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS56/58/60
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS56/58/6012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS56/58/60
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | نظافت و اسید شویی | Oil Cooller80 | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی | 120 | 1200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی - Oil Cooller
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | آنالیز روغن | Oil Reserver41 | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010523 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز - Oil Reserver
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | تمیز کردن | Oil Reserver107 | تمیز کردن تانک (مخزن) روغن و فیلتر قبل از پمپ در زمان تعویض روغن | 180 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | تمیز کردن تانک (مخزن) روغن و فیلتر قبل از پمپ در زمان تعویض روغن - Oil Reserver
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی عملکرد صحیح | PDS 6857 | چک کردن عملکرد توسط کنتاکتها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | چک کردن عملکرد توسط کنتاکتها - PDS 68
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PDS 6848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PDS 68
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PDS 6895 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - PDS 68
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PDS 6892 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - PDS 68
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PDS 6810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PDS 68
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PDS 6812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PDS 68
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی عملکرد صحیح | PS64/6657 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS64/66
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS64/6648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS64/66
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS64/6695 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - PS64/66
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS64/6692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PS64/66
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS64/6610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS64/66
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS64/6612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PS64/66
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی عملکرد صحیح | TS72/7457 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TS72/74
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TS72/7448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TS72/74
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TS72/7410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS72/74
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS72/7412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و - TS72/74
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی عملکرد صحیح | TT62-PT10057 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - TT62-PT100
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT62-PT10048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT62-PT100
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TT62-PT10095 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - TT62-PT100
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT62-PT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TT62-PT100
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT62-PT10010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TT62-PT100
720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | 720KL1.LX01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT62-PT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TT62-PT100
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی عملکرد صحیح | Filter Casing57 | بازرسی شیر دو راهه فیلتر و درپوش آن و تعویض اورینگ در صورت نیاز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | بازرسی شیر دو راهه فیلتر و درپوش آن و تعویض اورینگ در صورت نیاز - Filter Casing
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی عملکرد صحیح | FS 71-FLOW METER L57 | مقایسه فلوی عبوری با فلوی واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | مقایسه فلوی عبوری با فلوی واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - FS 71-FLOW METER L
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FS 71-FLOW METER L48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - FS 71-FLOW METER L
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | FS 71-FLOW METER L92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - FS 71-FLOW METER L
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FS 71-FLOW METER L10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FS 71-FLOW METER L
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FS 71-FLOW METER L12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - FS 71-FLOW METER L
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی عملکرد صحیح | LS57/59/6157 | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | از عملکرد تجهیز اطمینان حاصل کنید - LS57/59/61
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS57/59/6148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS57/59/61
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS57/59/6195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - LS57/59/61
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS57/59/6192 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها - LS57/59/61
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS57/59/6110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS57/59/61
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS57/59/6112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS57/59/61
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | نظافت و اسید شویی | Oil Cooller80 | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی | 120 | 1200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | نظافت و اسید شویی و سرویس مبدل حرارتی و بررسی تیوپ ها از نظر شوراخ شدگی - Oil Cooller
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | آنالیز روغن | Oil Reserver41 | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز | 30 | 30 | 112 | CM4 - Oil Analysis | 14010523 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز - Oil Reserver
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | تمیز کردن | Oil Reserver107 | تمیز کردن تانک (مخزن) روغن و فیلتر قبل از پمپ در زمان تعویض روغن | 180 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | تمیز کردن تانک (مخزن) روغن و فیلتر قبل از پمپ در زمان تعویض روغن - Oil Reserver
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL-CE0248 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - PANEL-CE02
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL-CE0295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - PANEL-CE02
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL-CE0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PANEL-CE02
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL-CE0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PANEL-CE02
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL-CE0212 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد و چک کردن سالم بودن کابلهای رابط و کاورهای آن | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد و چک کردن سالم بودن کابلهای رابط و کاورهای آن - PANEL-CE02
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی عملکرد صحیح | PDS 6957 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید. - PDS 69
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PDS 6948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PDS 69
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PDS 6995 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - PDS 69
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PDS 6992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PDS 69
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PDS 6910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PDS 69
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PDS 6912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PDS 69
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی عملکرد صحیح | PS65/6757 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS65/67
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS65/6748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS65/67
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS65/6795 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - PS65/67
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS65/6792 | بررسی محکم بودن پیچها سرسیمها و سر کابلها در صورت شل بودن پیچها آچار کشی شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | بررسی محکم بودن پیچها سرسیمها و سر کابلها در صورت شل بودن پیچها آچار کشی شود - PS65/67
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS65/6710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS65/67
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS65/6712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PS65/67
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی عملکرد صحیح | TS73/7557 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TS73/75
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TS73/7548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TS73/75
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TS73/7510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS73/75
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS73/7512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TS73/75
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی عملکرد صحیح | TT63-PT10057 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT63-PT100
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT63-PT10048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT63-PT100
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TT63-PT10095 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - TT63-PT100
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT63-PT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TT63-PT100
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT63-PT10010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TT63-PT100
720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | 720KL1.LX02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT63-PT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل کابل رابط و کاور آن و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LX02 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل کابل رابط و کاور آن و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TT63-PT100
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | تمیز کردن | Air Filter107 | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس 3 عدد داخل اتاقک و یک عدد داخل تابلو توسط فشار هوا نظافت و درصورت خرابی جهت تعویض گزارش شود | 30 | 30 | 42 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | فیلترهای لاین هوای سیستم پاشش گریس 3 عدد داخل اتاقک و یک عدد داخل تابلو توسط فشار هوا نظافت و درصورت خرابی جهت تعویض گزارش شود - Air Filter
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | تمیز کردن | Air Pump Filter107 | فیلتر هوای مربوط به پمپ هوای سیستم گریس تمیز شود | 30 | 30 | 42 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | فیلتر هوای مربوط به پمپ هوای سیستم گریس تمیز شود - Air Pump Filter
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE01-JB NEAR THE GREASE PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CE01-JB NEAR THE GREASE PANEL
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE01-JB NEAR THE GREASE PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CE01-JB NEAR THE GREASE PANEL
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE01-JB NEAR THE GREASE PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - CE01-JB NEAR THE GREASE PANEL
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE01-JB NEAR THE GREASE PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CE01-JB NEAR THE GREASE PANEL
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE01-JB NEAR THE GREASE PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - CE01-JB NEAR THE GREASE PANEL
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | CE02-BG79-START PUSH BOTTON57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از صحت عملکرد آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از صحت عملکرد آن مطمئن شوید - CE02-BG79-START PUSH BOTTON
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE02-BG79-START PUSH BOTTON48 | از فیکس بودن باکس پوش باتن و نیز برخورد پوش باتن در جای خود مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | از فیکس بودن باکس پوش باتن و نیز برخورد پوش باتن در جای خود مطمئن شوید - CE02-BG79-START PUSH BOTTON
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE02-BG79-START PUSH BOTTON95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CE02-BG79-START PUSH BOTTON
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE02-BG79-START PUSH BOTTON92 | نسبت به باز کردن باکس و آچار کشی ترمینال های آن اقدام کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | نسبت به باز کردن باکس و آچار کشی ترمینال های آن اقدام کنید - CE02-BG79-START PUSH BOTTON
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE02-BG79-START PUSH BOTTON10 | نسبت به تمیز کردن باکس پوش باتن قدام کنید و دقت کنید که پوش باتن سالم باشد و شکستگی نداشته باشد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | نسبت به تمیز کردن باکس پوش باتن قدام کنید و دقت کنید که پوش باتن سالم باشد و شکستگی نداشته باشد - CE02-BG79-START PUSH BOTTON
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE02-BG79-START PUSH BOTTON12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - CE02-BG79-START PUSH BOTTON
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | CE02-ZS80/8157 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با فعال کردن میکروسوئیچ از فرمان گرفتن و صحت عملکرد انها مطمئن گردید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با فعال کردن میکروسوئیچ از فرمان گرفتن و صحت عملکرد انها مطمئن گردید - CE02-ZS80/81
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE02-ZS80/8148 | از محکم بودن میکروسوئیچ و ساپورت نگهدارنده آن اطمینان حاصل کنید . ضمناً روان بودن و تنظیم بودن اهرم میکرو سوئیچ را چک کنید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | از محکم بودن میکروسوئیچ و ساپورت نگهدارنده آن اطمینان حاصل کنید . ضمناً روان بودن و تنظیم بودن اهرم میکرو سوئیچ را چک کنید - CE02-ZS80/81
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE02-ZS80/8195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CE02-ZS80/81
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE02-ZS80/8192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - CE02-ZS80/81
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE02-ZS80/8110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CE02-ZS80/81
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE02-ZS80/8112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - CE02-ZS80/81
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | CE03-BG82-START PUSH BOTTON57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از صحت عملکرد آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و فعال کردن پوش باتن از صحت عملکرد آن مطمئن شوید - CE03-BG82-START PUSH BOTTON
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE03-BG82-START PUSH BOTTON48 | از فیکس بودن باکس پوش باتن و نیز برخورد پوش باتن در جای خود مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | از فیکس بودن باکس پوش باتن و نیز برخورد پوش باتن در جای خود مطمئن شوید - CE03-BG82-START PUSH BOTTON
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE03-BG82-START PUSH BOTTON95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CE03-BG82-START PUSH BOTTON
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE03-BG82-START PUSH BOTTON92 | نسبت به باز کردن باکس و آچار کشی ترمینال های آن اقدام کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | نسبت به باز کردن باکس و آچار کشی ترمینال های آن اقدام کنید - CE03-BG82-START PUSH BOTTON
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE03-BG82-START PUSH BOTTON10 | نسبت به تمیز کردن باکس پوش باتن قدام کنید و دقت کنید که پوش باتن سالم باشد و شکستگی نداشته باشد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | نسبت به تمیز کردن باکس پوش باتن قدام کنید و دقت کنید که پوش باتن سالم باشد و شکستگی نداشته باشد - CE03-BG82-START PUSH BOTTON
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE03-BG82-START PUSH BOTTON12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - CE03-BG82-START PUSH BOTTON
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | شارژ گریس | Grease Drum121 | درام های گریس سیستم گریس کنترل شوند در صورتی که نیاز به تعویض بشکه می باشد انجام شود و بشکه گریسهای برگشتی به انبار عودت داده شود | 60 | 130 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | درام های گریس سیستم گریس کنترل شوند در صورتی که نیاز به تعویض بشکه می باشد انجام شود و بشکه گریسهای برگشتی به انبار عودت داده شود - Grease Drum
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | تمیز کردن | Grease Filter107 | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی ( قبل و بعد فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلتر ها ثبت شود و همچنین فشار هوای ورودی نیز چک و مقدار آن ثبت شود | 30 | 30 | 42 | PM1 - Routine Maintenance | 14010724 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | فیلترهای گریس سیستم اسپری گریس پس از بستن شیرهای ورودی و خروجی ( قبل و بعد فیلتر) باز شده و توسط گازوئیل شسته شوند. فشار قبل و بعد از فیلتر ها ثبت شود و همچنین فشار هوای ورودی نیز چک و مقدار آن ثبت شود - Grease Filter
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB FOR LS77/LS78/PS7648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB FOR LS77/LS78/PS76
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR LS77/LS78/PS7695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB FOR LS77/LS78/PS76
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR LS77/LS78/PS7692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB FOR LS77/LS78/PS76
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR LS77/LS78/PS7610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR LS77/LS78/PS76
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR LS77/LS78/PS7612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB FOR LS77/LS78/PS76
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | LS77/7857 | هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با فعال کردن میکروسوئیچ از فرمان گرفتن و صحت عملکرد انها مطمئن گردید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با فعال کردن میکروسوئیچ از فرمان گرفتن و صحت عملکرد انها مطمئن گردید - LS77/78
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS77/7848 | از محکم بودن میکروسوئیچ و ساپورت نگهدارنده آن اطمینان حاصل کنید . ضمناً روان بودن و تنظیم بودن اهرم میکرو سوئیچ را چک کنید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | از محکم بودن میکروسوئیچ و ساپورت نگهدارنده آن اطمینان حاصل کنید . ضمناً روان بودن و تنظیم بودن اهرم میکرو سوئیچ را چک کنید - LS77/78
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS77/7895 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS77/78
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS77/7892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LS77/78
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS77/7810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS77/78
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS77/7812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS77/78
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | شارژ روغن | Lubricator147 | مقدار روغن لوبریکیتورهای خط هوا ( 3 عدد داخل اتاقک و یک عدد داخل تابلو) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ روغن شود. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | مقدار روغن لوبریکیتورهای خط هوا ( 3 عدد داخل اتاقک و یک عدد داخل تابلو) مربوط به سیستم پاشش گریس کنترل و در صورت نیاز شارژ روغن شود. - Lubricator
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی نشتی گریس | Oil Spray System For Girth Gear & Pinions82 | کلیه لوله ها، شیرها، گیج ها و اتصالات خط گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد. | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | کلیه لوله ها، شیرها، گیج ها و اتصالات خط گریس از لحاظ نشتی بازرسی و در صورت مشاهده با آچارکشی برطرف گردد. - Oil Spray System For Girth Gear & Pinions
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی نشتی هوا | Oil Spray System For Girth Gear & Pinions87 | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی چک و در صورت مشاهده برطرف گردد. | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | کلیه لوله ها و اتصالات انتقال هوا از لحاظ نشتی چک و در صورت مشاهده برطرف گردد. - Oil Spray System For Girth Gear & Pinions
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | تمیز کردن | Oil Spray System For Girth Gear & Pinions107 | کلیه ولوها، گیج ها، تقسیم کننده ها، شیلنگها و اتصالات سیستم پاشش گریس ( داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار تجهیز) توسط پارچه تمیز شوند. | 60 | 130 | 42 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010724 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | کلیه ولوها، گیج ها، تقسیم کننده ها، شیلنگها و اتصالات سیستم پاشش گریس ( داخل اتاقک و همچنین تابلوهای کنار تجهیز) توسط پارچه تمیز شوند. - Oil Spray System For Girth Gear & Pinions
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی عملکرد صحیح | PS76/79/8257 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS76/79/82
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS76/79/8248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS76/79/82
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS76/79/8295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 30 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گردو غبار و رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - PS76/79/82
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS76/79/8292 | بررسی محکم بودن پیچها سرسیمها و سر کابلها در صورت شل بودن پیچها آچار کشی شود | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | بررسی محکم بودن پیچها سرسیمها و سر کابلها در صورت شل بودن پیچها آچار کشی شود - PS76/79/82
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS76/79/8210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS76/79/82
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS76/79/8212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PS76/79/82
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SCP-CE0348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - SCP-CE03
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SCP-CE0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SCP-CE03
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SCP-CE0312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SCP-CE03
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | تمیز کردن | spray Nazzle107 | نازل های اسپری گریس باز شود و سرویس و تمیز گردد | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | نازل های اسپری گریس باز شود و سرویس و تمیز گردد - spray Nazzle
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV86/87/88/89/90/9148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV86/87/88/89/90/91
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV86/87/88/89/90/9195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - XV86/87/88/89/90/91
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV86/87/88/89/90/9192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - XV86/87/88/89/90/91
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV86/87/88/89/90/9110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV86/87/88/89/90/91
720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | 720KL1.LY01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV86/87/88/89/90/9112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | LY01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - XV86/87/88/89/90/91
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HE01
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB.CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB.CS01
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB.CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB.CS01
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB.CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB.CS01
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB.CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB.CS01
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB.CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB.CS01
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB.CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB.CS01
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | TT24/25/26/27/28-PT10057 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT24/25/26/27/28-PT100
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT24/25/26/27/28-PT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - TT24/25/26/27/28-PT100
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT24/25/26/27/28-PT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و محکم بودن گلند مربوطه | 50 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و محکم بودن گلند مربوطه - TT24/25/26/27/28-PT100
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | nan | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | nan - ماشین
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | 720KL1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 4400 ساعت 80 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME01 | KL | 4400 ساعت 80 گرم - ماشین
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | HE0257 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE02
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HE02
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0257 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS02
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS02
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS02
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0292 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - LCB-CS02
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0210 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ - LCB-CS02
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS02
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | TT19/20/21/22/23-PT10057 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - TT19/20/21/22/23-PT100
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT19/20/21/22/23-PT10092 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها - TT19/20/21/22/23-PT100
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT19/20/21/22/23-PT10012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و محکم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 50 | 50 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و محکم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - TT19/20/21/22/23-PT100
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | 720KL1.ME02 | گریسکاری | ماشین64 | 4400 ساعت 80 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME02 | KL | 4400 ساعت 80 گرم - ماشین
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0557 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME05 | KL | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS05
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME05 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS05
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME05 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS05
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0592 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME05 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - LCB-CS05
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME05 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS05
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME05 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS05
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME05 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME05 | KL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME05 | KL | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME05 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME05 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ماشین
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME05 | KL | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME05 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | 720KL1.ME05 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 10 | 10 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME05 | KL | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ - ماشین
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0657 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME06 | KL | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS06
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME06 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت - LCB-CS06
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME06 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS06
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0692 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME06 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - LCB-CS06
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0610 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME06 | KL | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ - LCB-CS06
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME06 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS06
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME06 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME06 | KL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME06 | KL | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME06 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME06 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME06 | KL | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME06 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | 720KL1.ME06 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 10 | 10 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME06 | KL | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ - ماشین
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0757 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME07 | KL | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS07
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME07 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS07
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0795 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME07 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS07
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0792 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME07 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - LCB-CS07
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0710 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME07 | KL | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ - LCB-CS07
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME07 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS07
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME07 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME07 | KL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME07 | KL | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME07 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME07 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ماشین
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME07 | KL | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME07 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | 720KL1.ME07 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 10 | 10 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME07 | KL | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ - ماشین
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0857 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME08 | KL | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS08
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME08 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS08
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0895 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME08 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS08
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0892 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME08 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - LCB-CS08
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0810 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME08 | KL | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ - LCB-CS08
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME08 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS08
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME08 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME08 | KL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME08 | KL | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME08 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME08 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ماشین
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME08 | KL | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME08 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | 720KL1.ME08 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 10 | 10 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME08 | KL | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ - ماشین
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR LIMIT SWITCH & BREACK92 | چک کردن محکم و سالم بودن پیچها، سرسیم ها و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 727 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | چک کردن محکم و سالم بودن پیچها، سرسیم ها و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR LIMIT SWITCH & BREACK
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0957 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS09
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS09
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS09
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0992 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - LCB-CS09
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0910 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ - LCB-CS09
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS09
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی عملکرد صحیح | ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK57 | پس از باز کردن کاور عقب موتور ، از عدم ساییدگی بیش از حد لنت اطمینان حاصل کنید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | پس از باز کردن کاور عقب موتور ، از عدم ساییدگی بیش از حد لنت اطمینان حاصل کنید. - ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK10 | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد - ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | تعویض قطعه | ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK85 | تعویض لنت | 120 | 200 | 727 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | تعویض لنت - ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ماشین
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 10 | 10 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ - ماشین
720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | 720KL1.ME09 | گریسکاری | ماشین64 | 5700 ساعت 60 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME09 | KL | 5700 ساعت 60 گرم - ماشین
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR LIMIT SWITCH & BREACK92 | چک کردن محکم و سالم بودن پیچها، سرسیم ها و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 727 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | چک کردن محکم و سالم بودن پیچها، سرسیم ها و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR LIMIT SWITCH & BREACK
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS1057 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS10
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS1048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS10
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS1095 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS10
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS1092 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - LCB-CS10
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS1010 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ - LCB-CS10
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS1012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS10
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی عملکرد صحیح | ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK57 | پس از باز کردن کاور عقب موتور ، از عدم ساییدگی بیش از حد لنت اطمینان حاصل کنید. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | پس از باز کردن کاور عقب موتور ، از عدم ساییدگی بیش از حد لنت اطمینان حاصل کنید. - ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK10 | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد - ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | تعویض قطعه | ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK85 | تعویض لنت | 120 | 200 | 727 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | تعویض لنت - ZX01-LIMIT SWITCH FOR BREACK
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ماشین
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 10 | 10 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ - ماشین
720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | 720KL1.ME10 | گریسکاری | ماشین64 | 5700 ساعت 60 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME10 | KL | 5700 ساعت 60 گرم - ماشین
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS1157 | ررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME11 | KL | ررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS11
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS1148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME11 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS11
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS1195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME11 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS11
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS1192 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME11 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - LCB-CS11
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS1110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME11 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS11
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS1112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME11 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS11
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME11 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME11 | KL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME11 | KL | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME11 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME11 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME11 | KL | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME11 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | 720KL1.ME11 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME11 | KL | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ - ماشین
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS1257 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME12 | KL | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS12
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS1248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME12 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS12
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS1295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME12 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS12
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS1292 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME12 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - LCB-CS12
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS1210 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME12 | KL | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ - LCB-CS12
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS1212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ME12 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS12
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME12 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME12 | KL | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME12 | KL | قدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME12 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME12 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME12 | KL | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME12 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | 720KL1.ME12 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ME12 | KL | بررسی و در صورت نیاز تعویض بیرینگ - ماشین
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | بررسی عملکرد صحیح | LCB.CS1357 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ML09 | KL | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB.CS13
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB.CS1348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ML09 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB.CS13
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB.CS1395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ML09 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB.CS13
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB.CS1392 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ML09 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - LCB.CS13
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB.CS1310 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ML09 | KL | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB.CS13
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB.CS1312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ML09 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB.CS13
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | بررسی عملکرد صحیح | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP57 | چک کردن عملکرد و گرفتن فرمان و چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ML09 | KL | چک کردن عملکرد و گرفتن فرمان و چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - LS ON/OFF LS MAX AIR GAP
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ML09 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS ON/OFF LS MAX AIR GAP
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ML09 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS ON/OFF LS MAX AIR GAP
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP10 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ML09 | KL | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و داشتن تگ - LS ON/OFF LS MAX AIR GAP
720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | 720KL1.ML09 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ML09 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS ON/OFF LS MAX AIR GAP
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | بررسی عملکرد صحیح | LCB.CS1457 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ML10 | KL | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB.CS14
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB.CS1448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ML10 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB.CS14
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB.CS1495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ML10 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB.CS14
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB.CS1492 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ML10 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - LCB.CS14
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB.CS1410 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ML10 | KL | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB.CS14
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB.CS1412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | ML10 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB.CS14
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | بررسی عملکرد صحیح | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP57 | چک کردن عملکرد و گرفتن فرمان | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ML10 | KL | چک کردن عملکرد و گرفتن فرمان - LS ON/OFF LS MAX AIR GAP
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ML10 | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS ON/OFF LS MAX AIR GAP
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ML10 | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS ON/OFF LS MAX AIR GAP
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ML10 | KL | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - LS ON/OFF LS MAX AIR GAP
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ML10 | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS ON/OFF LS MAX AIR GAP
720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | 720KL1.ML10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS ON/OFF LS MAX AIR GAP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 720KL1 | ML10 | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS ON/OFF LS MAX AIR GAP
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | ُSpring Plate19 | آچار کشی پیچهای اتصالهت اسپرینگ پلیت به بدنه و چک کردن جهت شکتگی ، افتادن . . . . | 360 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | آچار کشی پیچهای اتصالهت اسپرینگ پلیت به بدنه و چک کردن جهت شکتگی ، افتادن . . . . - ُSpring Plate
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | گریسکاری | ُSpring Plate64 | در زمان دور پایین کوره در صورتی که بتوان دوره را به مینیمم رساند حال گریسکاری پین های اسپرینگ پلیت از محل گریسخورهای موجود تا خروج گریس از دور پین ها انجام شود گریس Alvania EP2 به مقدار تقریبی 2 کیلو گرم برای 12 تا پین | 60 | 60 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | در زمان دور پایین کوره در صورتی که بتوان دوره را به مینیمم رساند حال گریسکاری پین های اسپرینگ پلیت از محل گریسخورهای موجود تا خروج گریس از دور پین ها انجام شود گریس Alvania EP2 به مقدار تقریبی 2 کیلو گرم برای 12 تا پین - ُSpring Plate
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی سایش | Air Seal7 | سایش سطح ایرسیل در Feed End و اندازه گیری ضخامت آن | 180 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930327 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | سایش سطح ایرسیل در Feed End و اندازه گیری ضخامت آن - Air Seal
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | گریسکاری | Air Seal64 | گریسکاری ایرسیل رینگ در قسمت فید اند و دیسشارژ اند کوره به مقدار هر کدام 700 گرم گریس سپلاتین اچ دی | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | گریسکاری ایرسیل رینگ در قسمت فید اند و دیسشارژ اند کوره به مقدار هر کدام 700 گرم گریس سپلاتین اچ دی - Air Seal
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Break Retainer10 | بررسی وضعیت نگهدارنده های آجر (شکستگی، ترک، سوختگی و سایش) ورودی و خروجی | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | بررسی وضعیت نگهدارنده های آجر (شکستگی، ترک، سوختگی و سایش) ورودی و خروجی - Break Retainer
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی سایش | Cluch Shifter7 | بررسی لقمه های برنجی دو طرف شیفتر باند از نظر سایش و خوردگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | بررسی لقمه های برنجی دو طرف شیفتر باند از نظر سایش و خوردگی - Cluch Shifter
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Firing Hood129 | وضعیت نسوز به جهت در معرض هوا و گندله داغ قرار داشتن از حیث سایش ، سوختگی ، ترک ، دفرمگی و . . . . و وضعیت فاصله آزاد بین بدنه کوره و نسوز جدار داخل قسمت فایرینگ هود | 480 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930327 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | وضعیت نسوز به جهت در معرض هوا و گندله داغ قرار داشتن از حیث سایش ، سوختگی ، ترک ، دفرمگی و . . . . و وضعیت فاصله آزاد بین بدنه کوره و نسوز جدار داخل قسمت فایرینگ هود - Firing Hood
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Fundation Bolt19 | آچار کشی بولت های فنداسیون | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | آچار کشی بولت های فنداسیون - Fundation Bolt
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Gear Coupling129 | بازرسی از گیرکوپلینگهای موتور اصلی جهت شل بودن یا شکستگی پیچهای نگهدارنده ، چک کردن الایمنت و گریسکاری دندانه های کوپلینگ | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | بازرسی از گیرکوپلینگهای موتور اصلی جهت شل بودن یا شکستگی پیچهای نگهدارنده ، چک کردن الایمنت و گریسکاری دندانه های کوپلینگ - Gear Coupling
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Girth Gear129 | آچار کشی تجهیز Back lash و Topclearianc با ساعت اندیکاتور | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | آچار کشی تجهیز Back lash و Topclearianc با ساعت اندیکاتور - Girth Gear
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی سایش | Girth Gear7 | وضعیت ظاهری سایش سطح دندانه های پینیون و گرث گیر | 120 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010703 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | وضعیت ظاهری سایش سطح دندانه های پینیون و گرث گیر - Girth Gear
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HE01/2/3/448 | از محکم بودن و فیکس بودن باکس هیتر اطمینان حاصل کنید | 35 | 35 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | از محکم بودن و فیکس بودن باکس هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01/2/3/4
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | HE01/2/3/495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - HE01/2/3/4
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE01/2/3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - HE01/2/3/4
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HE01/2/3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - HE01/2/3/4
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/2/3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 35 | 35 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - HE01/2/3/4
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pinion19 | آچار کشی پیچهای نگهدارنده یاتاقان پینیون و فنداسیون | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | آچار کشی پیچهای نگهدارنده یاتاقان پینیون و فنداسیون - Pinion
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی سایش | Riding Ring7 | اندازه گیری ساییدگی سطح رایدینگ رینگ با ابزار خاص | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | اندازه گیری ساییدگی سطح رایدینگ رینگ با ابزار خاص - Riding Ring
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | گریسکاری | Riding Ring64 | گریسکاری بین فیلر بارها و رایدینگ رینگ وهمچنین بین استپرها و ریتینینگ رینگ درموقعیت مکانیزم غلتکها (کرینگ مکانیسم) با گریس سپلاتین اچ دی به مقدار 3 کیلوگرم برای هرکدام‏‏ | 0 | 200 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010822 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | گریسکاری بین فیلر بارها و رایدینگ رینگ وهمچنین بین استپرها و ریتینینگ رینگ درموقعیت مکانیزم غلتکها (کرینگ مکانیسم) با گریس سپلاتین اچ دی به مقدار 3 کیلوگرم برای هرکدام‏‏ - Riding Ring
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی سایش | Roller7 | اندازه گیری ساییدگی سطح رولر ها | 240 | 300 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | اندازه گیری ساییدگی سطح رولر ها - Roller
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | شارژ گریس | Roller121 | تزریق گریس و روغن زیر یاتاقانهای کرینگ رولرها | 60 | 200 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010717 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | تزریق گریس و روغن زیر یاتاقانهای کرینگ رولرها - Roller
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | تعویض قطعه | Roller Seal85 | تعویض اویل سیل رولر با مشخصه فنی 45*810*890 | 480 | 300 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | تعویض اویل سیل رولر با مشخصه فنی 45*810*890 - Roller Seal
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | گریسکاری | Roller Seal64 | گریسکاری سیل یاتاقان رولر و گیربکس کمکی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | گریسکاری سیل یاتاقان رولر و گیربکس کمکی - Roller Seal
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Stopper Plate10 | وجود ترک درجوش استپر پلیتهای (نگهدارنده) فیلر بارها در محیط بین بدنه کوره و رایدینگ رنگ با پی تی. | 360 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | وجود ترک درجوش استپر پلیتهای (نگهدارنده) فیلر بارها در محیط بین بدنه کوره و رایدینگ رنگ با پی تی. - Stopper Plate
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TE11/12/13/14/15/16/17/1857 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 300 | 500 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE11/12/13/14/15/16/17/18
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE11/12/13/14/15/16/17/1892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - TE11/12/13/14/15/16/17/18
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE11/12/13/14/15/16/17/1812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و محکم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 80 | 120 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و محکم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - TE11/12/13/14/15/16/17/18
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Torsion Shaft19 | آچار کشی کوپلینگهای torsion shaft | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | آچار کشی کوپلینگهای torsion shaft - Torsion Shaft
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Trust Mechanism19 | آچار کشی فونداسیون بلتهای مکانیزم تراست و آچارکشی تنشن بلتها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | آچار کشی فونداسیون بلتهای مکانیزم تراست و آچارکشی تنشن بلتها - Trust Mechanism
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | تعویض روغن | Trust Mechanism63 | تعویض روغن هر دو تراست به مقدار 27 لیتر روغن omala680 | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | تعویض روغن هر دو تراست به مقدار 27 لیتر روغن omala680 - Trust Mechanism
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT04-PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT04-PANEL
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TT04-PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TT04-PANEL
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی فیلتر آب | TT04-PANEL117 | فیلتر را باز و نظافت کنید و چک کنید که صدمه ندیده باشد | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | فیلتر را باز و نظافت کنید و چک کنید که صدمه ندیده باشد - TT04-PANEL
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT04-PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - TT04-PANEL
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT04-PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TT04-PANEL
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT04-PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TT04-PANEL
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TT04-PYROMETER57 | چک گردد که پایرومتر دمای مناسب را نشان میدهد و تنظیم می باشد و در صورت تنظیم نبودن ، تنظیم گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | چک گردد که پایرومتر دمای مناسب را نشان میدهد و تنظیم می باشد و در صورت تنظیم نبودن ، تنظیم گردد - TT04-PYROMETER
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT04-PYROMETER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT04-PYROMETER
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی نشتی آب | TT04-PYROMETER68 | تیوب و شیلنگ های آب آن چک گردد که نشتی آب نداشته باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | تیوب و شیلنگ های آب آن چک گردد که نشتی آب نداشته باشد - TT04-PYROMETER
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی نشتی هوا | TT04-PYROMETER87 | شیلنگ های مربوط به هوای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | شیلنگ های مربوط به هوای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد - TT04-PYROMETER
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT04-PYROMETER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد و مسیر دید آن چک شود که نگرفته باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد و مسیر دید آن چک شود که نگرفته باشد - TT04-PYROMETER
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT04-PYROMETER12 | چک کردن محل اتصالات و کابلهای پایرومتر که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | چک کردن محل اتصالات و کابلهای پایرومتر که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید - TT04-PYROMETER
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | رسوب زدایی | TT04-PYROMETER42 | پایرومتر باز و پراب آن اسید شویی شود | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | پایرومتر باز و پراب آن اسید شویی شود - TT04-PYROMETER
720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | 720KL1.xxxx | کالیبراسیون | TT04-PYROMETER140 | طبق دستورالعمل کالیبره شود | 300 | 500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720KL1 | xxxx | KL | طبق دستورالعمل کالیبره شود - TT04-PYROMETER
720SN1.SU01 | 720SN1.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
720SN1.SU01 | 720SN1.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
720SN1.SU01 | 720SN1.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
720SN1.SU01 | 720SN1.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CAMMERA57 | چک گردد که تصویر اسکنر درست باشد و دما را صحیح نشان بدهد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | چک گردد که تصویر اسکنر درست باشد و دما را صحیح نشان بدهد - CAMMERA
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CAMMERA48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - CAMMERA
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی دما | CAMMERA9 | دمای اتاق چک گردد کخ مناسب باشدو کولر آن استارت باشد | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | دمای اتاق چک گردد کخ مناسب باشدو کولر آن استارت باشد - CAMMERA
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CAMMERA10 | دمای اتاق چک گردد که مناسب باشد و کولر آن استارت باشد | 45 | 45 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | دمای اتاق چک گردد که مناسب باشد و کولر آن استارت باشد - CAMMERA
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CAMMERA12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود. | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه بررسی شود. - CAMMERA
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده و اطمینان از محکم بودن آن - PANEL
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001021 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل - PANEL
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و سر کابل ها و آچار کشی شود | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و سر کابل ها و آچار کشی شود - PANEL
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - PANEL
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | محکم بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY FOR SCANNER-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PROXIMITY FOR SCANNER-JB
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PROXIMITY FOR SCANNER-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PROXIMITY FOR SCANNER-JB
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PROXIMITY FOR SCANNER-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PROXIMITY FOR SCANNER-JB
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY FOR SCANNER-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PROXIMITY FOR SCANNER-JB
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY FOR SCANNER-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PROXIMITY FOR SCANNER-JB
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY FOR SCANNER48 | نسبت به محکم کردن هر دو مهره پروکسیمیتی ها اقدام کنید ضمناً از محکم بودن ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | نسبت به محکم کردن هر دو مهره پروکسیمیتی ها اقدام کنید ضمناً از محکم بودن ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی ها اطمینان حاصل کنید - PROXIMITY FOR SCANNER
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی میزان فاصله | PROXIMITY FOR SCANNER102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر - PROXIMITY FOR SCANNER
720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | 720SN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY FOR SCANNER10 | با رعایت دقت و ایمنی و اطمینان از عدم برخورد ساپورت تحریک کننده با شما و در صورت لزوم نسبت به تمیز کردن هر دو پروکسیمیتی اقدام نمایید | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 720SN1 | XXXX | SN | با رعایت دقت و ایمنی و اطمینان از عدم برخورد ساپورت تحریک کننده با شما و در صورت لزوم نسبت به تمیز کردن هر دو پروکسیمیتی اقدام نمایید - PROXIMITY FOR SCANNER
730AN01.LI01 | 730AN01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | ساختمان کولینگ129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - ساختمان کولینگ
730AN01.LI01 | 730AN01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ساختمان کولینگ10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان - ساختمان کولینگ
730AN01.LI01 | 730AN01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ساختمان کولینگ12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان - ساختمان کولینگ
730AN01.LU02 | 730AN1.LU02.CE01 | 730AN1.LU02.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بازرسی و سرویس کامل تابلو کنترل پنل | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | LU02.CE01 | AN | بازرسی و سرویس کامل تابلو کنترل پنل - ماشین
730AN01.LU02 | 730AN1.LU02.CE01 | 730AN1.LU02.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح _ کنترل پنل | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001026 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | LU02.CE01 | AN | بررسی عملکرد صحیح _ کنترل پنل - ماشین
730AN01.LU02 | 730AN1.LU02.CE01 | 730AN1.LU02.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ _ کنترل پنل | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001026 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | LU02.CE01 | AN | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ _ کنترل پنل - ماشین
730AN01.LU03 | 730AN1.LU03.CE01 | 730AN1.LU03.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بازرسی و سرویس کامل تابلو کنترل پنل | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | LU03.CE01 | AN | بازرسی و سرویس کامل تابلو کنترل پنل - ماشین
730AN01.LU03 | 730AN1.LU03.CE01 | 730AN1.LU03.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح _ کنترل پنل | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001026 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | LU03.CE01 | AN | بررسی عملکرد صحیح _ کنترل پنل - ماشین
730AN01.LU03 | 730AN1.LU03.CE01 | 730AN1.LU03.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ _ کنترل پنل | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001026 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | LU03.CE01 | AN | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ _ کنترل پنل - ماشین
730AN01.VIB01.ME01 | 730AN1.VIB1.CE01 | 730AN1.VIB1.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بازرسی و سرویس کامل تابلو کنترل پنل | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | VIB1.CE01 | AN | بازرسی و سرویس کامل تابلو کنترل پنل - ماشین
730AN01.VIB01.ME01 | 730AN1.VIB1.CE01 | 730AN1.VIB1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح _ کنترل پنل | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001026 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | VIB1.CE01 | AN | بررسی عملکرد صحیح _ کنترل پنل - ماشین
730AN01.VIB01.ME01 | 730AN1.VIB1.CE01 | 730AN1.VIB1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ _ کنترل پنل | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001026 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | VIB1.CE01 | AN | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ _ کنترل پنل - ماشین
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | بررسی عملکرد صحیح | CAMERA57 | چک شود که دوربین به راحتی در ریل حرکت می کند و تصویر آن واضح باشد و شیلنگ های مربوط به آب و شیلنگ هوای آن چک گردد که نشتی نداشته باشند. | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13930528 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 730AN1 | 2V01 | AN | چک شود که دوربین به راحتی در ریل حرکت می کند و تصویر آن واضح باشد و شیلنگ های مربوط به آب و شیلنگ هوای آن چک گردد که نشتی نداشته باشند. - CAMERA
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CAMERA48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13930306 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 730AN1 | 2V01 | AN | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - CAMERA
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | بررسی نشتی آب | CAMERA68 | شیلنگ های مربوط به آن چک گردد که نشتی نداشته باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13930528 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 730AN1 | 2V01 | AN | شیلنگ های مربوط به آن چک گردد که نشتی نداشته باشد - CAMERA
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | بررسی نشتی هوا | CAMERA87 | شیلنگهای مربوط به هوای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13930528 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 730AN1 | 2V01 | AN | شیلنگهای مربوط به هوای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد - CAMERA
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CAMERA10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تجهیز نظافت گردد و مسیر دید آن چک شود که گرفته نباشد | 20 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930722 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 730AN1 | 2V01 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تجهیز نظافت گردد و مسیر دید آن چک شود که گرفته نباشد - CAMERA
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CAMERA12 | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921115 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 730AN1 | 2V01 | AN | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید - CAMERA
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | رسوب زدایی | CAMERA42 | دوربین باز و پراب آن اسید شویی شود | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 730AN1 | 2V01 | AN | دوربین باز و پراب آن اسید شویی شود - CAMERA
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | تست شستیهای روی تابلو و اطمینان از عملکرد انها و چک کردن فلوی آب | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921115 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 730AN1 | 2V01 | AN | تست شستیهای روی تابلو و اطمینان از عملکرد انها و چک کردن فلوی آب - PANEL
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13930306 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 730AN1 | 2V01 | AN | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - PANEL
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921115 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 730AN1 | 2V01 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - PANEL
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | بررسی فیلتر آب | PANEL117 | فیلترها را باز و نظافت کنید و چک کنید که صدمه ندیده باشد | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930722 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 730AN1 | 2V01 | AN | فیلترها را باز و نظافت کنید و چک کنید که صدمه ندیده باشد - PANEL
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر کابلها و سر سیمها آچار کشی نیز انجام شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 730AN1 | 2V01 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر کابلها و سر سیمها آچار کشی نیز انجام شود - PANEL
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930722 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 730AN1 | 2V01 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PANEL
730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | 730AN1.2V01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921115 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 730AN1 | 2V01 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | بررسی عملکرد صحیح | GE01/02/03/04/0557 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | 2W01 | AN | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/02/03/04/05
730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/02/03/04/0548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | 2W01 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/02/03/04/05
730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/02/03/04/0595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | 2W01 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/02/03/04/05
730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/02/03/04/0592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | 2W01 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - GE01/02/03/04/05
730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/02/03/04/0510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | 2W01 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/02/03/04/05
730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | 730AN1.2W01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/02/03/04/0512 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | 2W01 | AN | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01/02/03/04/05
730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن تجهیز و محوطه اطراف آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13891215 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 730AN1 | AA01 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن تجهیز و محوطه اطراف آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT04
730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT3357 | اطمینان حاصل کنید که مقدار شوت با مقدار نشانداده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | AA01 | AN | اطمینان حاصل کنید که مقدار شوت با مقدار نشانداده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل می کند - LT33
730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT3348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | AA01 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT33
730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT3395 | درب جانکشن باکس دتکتور را باز کرده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | AA01 | AN | درب جانکشن باکس دتکتور را باز کرده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT33
730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT3392 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل های دتکتور و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | AA01 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل های دتکتور و آچار کشی آنها - LT33
730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT3310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی و سورس گاما و دتکتور نظافت گردد | 20 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | AA01 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی و سورس گاما و دتکتور نظافت گردد - LT33
730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT3312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوط به دتکتور | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | AA01 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم و محکم بودن گلند مربوط به دتکتور - LT33
730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | 730AN1.AA01 | کالیبراسیون | LT33140 | در صورت نیاز طبق دستورالعمل کالیبره شود | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | AA01 | AN | در صورت نیاز طبق دستورالعمل کالیبره شود - LT33
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL PANEL48 | کلیه تجهیزات داخل تابلو و نیز خود تابلو از نظر فیکس بودن در جای خود چک شود. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | کلیه تجهیزات داخل تابلو و نیز خود تابلو از نظر فیکس بودن در جای خود چک شود. - CONTROL PANEL
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL PANEL
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک - رله ها- کنتاکتورها - لامپ سیگنال ها و کلید سلکتوری و ترانس و تایمر و نیز کلیه ترمینالها را آچار کشی کنید. | 30 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل کلیدهای اتوماتیک - رله ها- کنتاکتورها - لامپ سیگنال ها و کلید سلکتوری و ترانس و تایمر و نیز کلیه ترمینالها را آچار کشی کنید. - CONTROL PANEL
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی وضعیت ارت | CONTROL PANEL101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL PANEL
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و تابلو از نظر هرگونه آسیب دیدگی بدنه، شیشه، لامپ سیگنالها و پوش باتن ها و تجهیزات داخلی چک شود. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و تابلو از نظر هرگونه آسیب دیدگی بدنه، شیشه، لامپ سیگنالها و پوش باتن ها و تجهیزات داخلی چک شود. - CONTROL PANEL
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PS 0157 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS 01
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS 0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS 01
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS 0192 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - PS 01
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS 0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS 01
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS 0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PS 01
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SOLENOID VALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SOLENOID VALVE
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SOLENOID VALVE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SOLENOID VALVE
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SOLENOID VALVE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها - SOLENOID VALVE
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SOLENOID VALVE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SOLENOID VALVE
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SOLENOID VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SOLENOID VALVE
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPACE HEATERS48 | بررسی هر 4 هیتر و ساپورت نگهدارنده آنها و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | بررسی هر 4 هیتر و ساپورت نگهدارنده آنها و اطمینان از محکم بودن آنها - SPACE HEATERS
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SPACE HEATERS95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SPACE HEATERS
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SPACE HEATERS92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها - SPACE HEATERS
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPACE HEATERS10 | هر 4 هیتر نظافت شود و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی بررسی شود | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | هر 4 هیتر نظافت شود و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی بررسی شود - SPACE HEATERS
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPACE HEATERS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SPACE HEATERS
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | TANK LOW LEVEL SWITCH57 | با تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید. | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | با تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید. - TANK LOW LEVEL SWITCH
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TANK LOW LEVEL SWITCH48 | از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید. - TANK LOW LEVEL SWITCH
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TANK LOW LEVEL SWITCH95 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد - TANK LOW LEVEL SWITCH
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TANK LOW LEVEL SWITCH92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - TANK LOW LEVEL SWITCH
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TANK LOW LEVEL SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TANK LOW LEVEL SWITCH
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TANK LOW LEVEL SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن - TANK LOW LEVEL SWITCH
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | THERMOSTAT57 | با تغییر تنظیمات ترموستات از صحت عملکرد و روشن شدن هیترها مطمئن شوید. دقت کنید تنظیمات ترموستات به حالت اولیه برگردد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | با تغییر تنظیمات ترموستات از صحت عملکرد و روشن شدن هیترها مطمئن شوید. دقت کنید تنظیمات ترموستات به حالت اولیه برگردد - THERMOSTAT
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | THERMOSTAT48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - THERMOSTAT
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | THERMOSTAT92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها | 20 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی ترمینال مربوط به هیترها - THERMOSTAT
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | THERMOSTAT10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - THERMOSTAT
730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | 730AN1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | THERMOSTAT12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | CE01 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - THERMOSTAT
730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری بیرینگ های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930522 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | FALSE | 730AN1 | GB01 | AN | گریسکاری بیرینگ های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی EP2 - Bearings
730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | بررسی الاینمنت | gear coupling53 | بررسی الایمنت گیرکوپلینگ با دقت0/03 ملیمتر در صورت نیاز الایمنت | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | GB01 | AN | بررسی الایمنت گیرکوپلینگ با دقت0/03 ملیمتر در صورت نیاز الایمنت - gear coupling
730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Reduce19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | GB01 | AN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس - Gear Reduce
730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | تعویض روغن | Gear Reduce63 | تعویض روغن به مقدار 22 لیتر از نوع OMELLA 220 | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB01 | AN | تعویض روغن به مقدار 22 لیتر از نوع OMELLA 220 - Gear Reduce
730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | گریسکاری | Oil Seal64 | گریسکاری Oil Seal مربوط به تجهیز تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB01 | AN | گریسکاری Oil Seal مربوط به تجهیز تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 - Oil Seal
730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | 730AN1.GB01 | گریسکاری | Out Put coupling64 | گرسکاری کوپلینگ با بازکردن کاور تا خروج گریس تازه و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB01 | AN | گرسکاری کوپلینگ با بازکردن کاور تا خروج گریس تازه و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 - Out Put coupling
730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری بیرینگ های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB02 | AN | گریسکاری بیرینگ های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی EP2 - Bearings
730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | بررسی الاینمنت | Gear Coupling53 | بررسی الایمنت گیرکوپلینگ با دقت0/03 ملیمتر در صورت نیاز الایمنت | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | GB02 | AN | بررسی الایمنت گیرکوپلینگ با دقت0/03 ملیمتر در صورت نیاز الایمنت - Gear Coupling
730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Reducer19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | GB02 | AN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس - Gear Reducer
730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | تعویض روغن | Gear Reducer63 | تعویض روغن به مقدار 22 لیتر از نوع OMELLA 220 | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB02 | AN | تعویض روغن به مقدار 22 لیتر از نوع OMELLA 220 - Gear Reducer
730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | گریسکاری | Oil Seal64 | گریسکاری Oil Seal مربوط به تجهیز تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB02 | AN | گریسکاری Oil Seal مربوط به تجهیز تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 - Oil Seal
730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | 730AN1.GB02 | گریسکاری | Out Put coupling64 | گریسکاری کوپلینگ با بازکردن کاور تا خروج گریس تازه و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB02 | AN | گریسکاری کوپلینگ با بازکردن کاور تا خروج گریس تازه و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 - Out Put coupling
730AN1.GB03 | 730AN1.GB03 | 730AN1.GB03 | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری بیرینگ های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930522 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | FALSE | 730AN1 | GB03 | AN | گریسکاری بیرینگ های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی EP2 - Bearings
730AN1.GB03 | 730AN1.GB03 | 730AN1.GB03 | بررسی الاینمنت | Gear Coupling53 | بررسی الایمنت گیرکوپلینگ با دقت0/03 ملیمتر در صورت نیاز الایمنت | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000326 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | GB03 | AN | بررسی الایمنت گیرکوپلینگ با دقت0/03 ملیمتر در صورت نیاز الایمنت - Gear Coupling
730AN1.GB03 | 730AN1.GB03 | 730AN1.GB03 | گریسکاری | Oil Seal64 | گریسکاری Oil Seal مربوط به تجهیز تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB03 | AN | گریسکاری Oil Seal مربوط به تجهیز تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 - Oil Seal
730AN1.GB03 | 730AN1.GB03 | 730AN1.GB03 | بررسی پیچ و مهره ها | Worm Gear Reducer19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | GB03 | AN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس - Worm Gear Reducer
730AN1.GB03 | 730AN1.GB03 | 730AN1.GB03 | تعویض روغن | Worm Gear Reducer63 | تعویض روغن به مقدار 200 لیتر از نوع OMELLA 680 | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB03 | AN | تعویض روغن به مقدار 200 لیتر از نوع OMELLA 680 - Worm Gear Reducer
730AN1.GB04 | 730AN1.GB04 | 730AN1.GB04 | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری بیرینگ های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB04 | AN | گریسکاری بیرینگ های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی EP2 - Bearings
730AN1.GB04 | 730AN1.GB04 | 730AN1.GB04 | بررسی الاینمنت | Gear Coupling53 | بررسی الایمنت گیرکوپلینگ با دقت0/03 ملیمتر در صورت نیاز الایمنت | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000326 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | GB04 | AN | بررسی الایمنت گیرکوپلینگ با دقت0/03 ملیمتر در صورت نیاز الایمنت - Gear Coupling
730AN1.GB04 | 730AN1.GB04 | 730AN1.GB04 | گریسکاری | Oil Seal64 | گریسکاری Oil Seal مربوط به تجهیز تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB04 | AN | گریسکاری Oil Seal مربوط به تجهیز تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 - Oil Seal
730AN1.GB04 | 730AN1.GB04 | 730AN1.GB04 | بررسی پیچ و مهره ها | Worm Gear Reducer19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | GB04 | AN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس - Worm Gear Reducer
730AN1.GB04 | 730AN1.GB04 | 730AN1.GB04 | تعویض روغن | Worm Gear Reducer63 | تعویض روغن به مقدار 200 لیتر از نوع OMELLA 680 | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB04 | AN | تعویض روغن به مقدار 200 لیتر از نوع OMELLA 680 - Worm Gear Reducer
730AN1.GB05 | 730AN1.GB05 | 730AN1.GB05 | بررسی پیچ و مهره ها | Auxiliary Gear Reducer19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | GB05 | AN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس - Auxiliary Gear Reducer
730AN1.GB05 | 730AN1.GB05 | 730AN1.GB05 | تعویض روغن | Auxiliary Gear Reducer63 | تعویض روغن به مقدار 2.4 لیتر از نوع OMELLA 460 | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB05 | AN | تعویض روغن به مقدار 2.4 لیتر از نوع OMELLA 460 - Auxiliary Gear Reducer
730AN1.GB05 | 730AN1.GB05 | 730AN1.GB05 | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری بیرینگ های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB05 | AN | گریسکاری بیرینگ های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی EP2 - Bearings
730AN1.GB05 | 730AN1.GB05 | 730AN1.GB05 | بررسی الاینمنت | Gear Coupling53 | بررسی الایمنت گیرکوپلینگ با دقت0/03 ملیمتر در صورت نیاز الایمنت | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | GB05 | AN | بررسی الایمنت گیرکوپلینگ با دقت0/03 ملیمتر در صورت نیاز الایمنت - Gear Coupling
730AN1.GB05 | 730AN1.GB05 | 730AN1.GB05 | گریسکاری | Oil Seal64 | گریسکاری Oil Seal مربوط به تجهیز تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB05 | AN | گریسکاری Oil Seal مربوط به تجهیز تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 - Oil Seal
730AN1.GB06 | 730AN1.GB06 | 730AN1.GB06 | بررسی پیچ و مهره ها | Auxiliary Gear Reducer19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | GB06 | AN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های BASE گیربکس - Auxiliary Gear Reducer
730AN1.GB06 | 730AN1.GB06 | 730AN1.GB06 | تعویض روغن | Auxiliary Gear Reducer63 | تعویض روغن به مقدار 2.4 لیتر از نوع OMELLA 460 | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB06 | AN | تعویض روغن به مقدار 2.4 لیتر از نوع OMELLA 460 - Auxiliary Gear Reducer
730AN1.GB06 | 730AN1.GB06 | 730AN1.GB06 | گریسکاری | Bearings64 | گریسکاری بیرینگ های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB06 | AN | گریسکاری بیرینگ های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی EP2 - Bearings
730AN1.GB06 | 730AN1.GB06 | 730AN1.GB06 | بررسی الاینمنت | Gear Coupling53 | بررسی الایمنت گیرکوپلینگ با دقت0/03 ملیمتر در صورت نیاز الایمنت | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | GB06 | AN | بررسی الایمنت گیرکوپلینگ با دقت0/03 ملیمتر در صورت نیاز الایمنت - Gear Coupling
730AN1.GB06 | 730AN1.GB06 | 730AN1.GB06 | گریسکاری | Oil Seal64 | گریسکاری Oil Seal مربوط به تجهیز تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | GB06 | AN | گریسکاری Oil Seal مربوط به تجهیز تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 - Oil Seal
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | AIR FILTER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و در صورت نیاز نظافت گردد | 20 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و در صورت نیاز نظافت گردد - AIR FILTER
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی عملکرد صحیح | FLO SWITCH57 | مسیر آب به فلوسوئیچ را بسته و از آلارم دادن آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | مسیر آب به فلوسوئیچ را بسته و از آلارم دادن آن اطمینان حاصل کنید - FLO SWITCH
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FLO SWITCH48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - FLO SWITCH
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FLO SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - FLO SWITCH
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FLO SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - FLO SWITCH
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی عملکرد صحیح | GAUGE57 | چک گردد که فشار نشانداده شده صحیح باشد. | 30 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | چک گردد که فشار نشانداده شده صحیح باشد. - GAUGE
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GAUGE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GAUGE
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GAUGE10 | چک کردن کامل تمامی گیج ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | چک کردن کامل تمامی گیج ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - GAUGE
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی عملکرد صحیح | PANEL FOR PROCESSOR57 | مطمئن شوید که پروسسور صحیح کار می کند | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | مطمئن شوید که پروسسور صحیح کار می کند - PANEL FOR PROCESSOR
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL FOR PROCESSOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL FOR PROCESSOR
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL FOR PROCESSOR95 | درب تجهیز باز شده و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | درب تجهیز باز شده و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - PANEL FOR PROCESSOR
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL FOR PROCESSOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - PANEL FOR PROCESSOR
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL FOR PROCESSOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PANEL FOR PROCESSOR
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL FOR PROCESSOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PANEL FOR PROCESSOR
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی عملکرد صحیح | PANEL FOR RETRACT SYSTEM57 | کلید سلکتوری پاور آن چک شود که صحیح کار می کند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | کلید سلکتوری پاور آن چک شود که صحیح کار می کند - PANEL FOR RETRACT SYSTEM
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL FOR RETRACT SYSTEM48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL FOR RETRACT SYSTEM
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL FOR RETRACT SYSTEM95 | درب تجهیز باز شده و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | درب تجهیز باز شده و چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - PANEL FOR RETRACT SYSTEM
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL FOR RETRACT SYSTEM92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - PANEL FOR RETRACT SYSTEM
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL FOR RETRACT SYSTEM10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PANEL FOR RETRACT SYSTEM
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL FOR RETRACT SYSTEM12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PANEL FOR RETRACT SYSTEM
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی عملکرد صحیح | SPYROMETER57 | چک گردد که اسپایرومتر به راحتی در ریل حرکت می کند و تصویر آن واضح و دمای نشان داده شده واقعی باشد و همچنین دمای بدنه بالا نباشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | چک گردد که اسپایرومتر به راحتی در ریل حرکت می کند و تصویر آن واضح و دمای نشان داده شده واقعی باشد و همچنین دمای بدنه بالا نباشد - SPYROMETER
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPYROMETER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPYROMETER
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی نشتی آب | SPYROMETER68 | تیوپ و شیلنگ های آب آن چک گردد که نشتی آب نداشته باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | تیوپ و شیلنگ های آب آن چک گردد که نشتی آب نداشته باشد - SPYROMETER
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی نشتی هوا | SPYROMETER87 | شیلنگهای مربوط به هوای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | شیلنگهای مربوط به هوای آن چک گردد که نشتی نداشته باشد - SPYROMETER
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPYROMETER10 | چک کردن کامل تجهیز شامل بدنه و شرود و کلیه اتصالات هوا و آب ، شیلنگها و ورتکس از نظر عدم نشتی شکستگی و اطمینان از سالم بودن آنها | 90 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | چک کردن کامل تجهیز شامل بدنه و شرود و کلیه اتصالات هوا و آب ، شیلنگها و ورتکس از نظر عدم نشتی شکستگی و اطمینان از سالم بودن آنها - SPYROMETER
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPYROMETER12 | بررسی محکم بودن محل اتصالات و کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | بررسی محکم بودن محل اتصالات و کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل - SPYROMETER
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | رسوب زدایی | SPYROMETER42 | اسپایرومتر باز و پراب آن اسیدشویی شود | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | اسپایرومتر باز و پراب آن اسیدشویی شود - SPYROMETER
730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | 730AN1.LT04-SPYROMET | بررسی فیلتر آب | WATER FILTER117 | فیلترها را باز و نظافت کنید و چک کنید که صدمه ندیده باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | LT04-SPYROMET | AN | فیلترها را باز و نظافت کنید و چک کنید که صدمه ندیده باشد - WATER FILTER
730AN1.LU01 | 730AN1.LU01 | 730AN1.LU01 | بررسی سطح گریس | Bearing Lubrication System109 | بررسی و تنظیم مقدار گریس مصرفی برای نقاط مختلف. | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | LU01 | AN | بررسی و تنظیم مقدار گریس مصرفی برای نقاط مختلف. - Bearing Lubrication System
730AN1.LU01 | 730AN1.LU01 | 730AN1.LU01 | تمیز کردن | Greas Pump Unit107 | نظافت کلی پمپ و داخل اتاقک | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | LU01 | AN | نظافت کلی پمپ و داخل اتاقک - Greas Pump Unit
730AN1.LU01 | 730AN1.LU01 | 730AN1.LU01 | تمیز کردن | Lubrication Unit107 | نظافت سطح بیرونی و اطراف اتاقک پمپ گریسکاری | 60 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13891201 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730AN1 | LU01 | AN | نظافت سطح بیرونی و اطراف اتاقک پمپ گریسکاری - Lubrication Unit
730AN1.LU01 | 730AN1.LU01 | 730AN1.LU01 | تعویض روغن | Pump63 | تعویض روغن به مقدار 3 لیتر از نوع اومالای 220 | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | LU01 | AN | تعویض روغن به مقدار 3 لیتر از نوع اومالای 220 - Pump
730AN1.LU01 | 730AN1.LU02 | 730AN1.LU02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Lubrication System125 | کنترل و بازدید خطوط هوا و روغن و اتصالات به منظور نشتی هوا و روغن و رفع عیب و اطلاع رسانی هرگونه خرابی - کنترل سیستم مراقبت هوا و رویت فشار باد بر روی گیج ها بین 4/5 - 6 بار در صورت غیرنرمال بودن فقط هوا تنظیم و یا اطلاع رسانی شود. | 60 | 0 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | مکانیک(قسمت صادرکننده) | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | LU02 | AN | کنترل و بازدید خطوط هوا و روغن و اتصالات به منظور نشتی هوا و روغن و رفع عیب و اطلاع رسانی هرگونه خرابی - کنترل سیستم مراقبت هوا و رویت فشار باد بر روی گیج ها بین 4/5 - 6 بار در صورت غیرنرمال بودن فقط هوا تنظیم و یا اطلاع رسانی شود. - Lubrication System
730AN1.LU01 | 730AN1.LU02 | 730AN1.LU02 | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Lubrication System125 | کنترل و بازدید خطوط هوا و روغن و اتصالات به منظور نشتی هوا و روغن و رفع عیب و اطلاع رسانی هرگونه خرابی - کنترل سیستم مراقبت هوا و رویت فشار باد بر روی گیج ها بین 4/5 - 6 بار در صورت غیرنرمال بودن فقط هوا تنظیم و یا اطلاع رسانی شود. | 60 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | LU02 | AN | کنترل و بازدید خطوط هوا و روغن و اتصالات به منظور نشتی هوا و روغن و رفع عیب و اطلاع رسانی هرگونه خرابی - کنترل سیستم مراقبت هوا و رویت فشار باد بر روی گیج ها بین 4/5 - 6 بار در صورت غیرنرمال بودن فقط هوا تنظیم و یا اطلاع رسانی شود. - Lubrication System
730AN1.LU01 | 730AN1.LU02 | 730AN1.LU02 | بررسی عملکرد صحیح | Lubrication System57 | جهت اطمینان از اسپری روغن توسط پمپ بادی 1- کلید از حالت اتوماتیک به حالت دستی قرار داده شود 2- با فشار دادن دکمه سبز رنگ پمپ باید عملیات اسپپری روغن را انجام دهد 3-- در همین لحظه مشاهدات اسپری روغن روی نازل های پینیون و اسپراکت انجام خواهد شد و در صورت نشتی از شیلنگ بیرونی اطلاع رسانی و آچارکشی و رفع عیب گردد. 4- پس از انجام این تست دکمه مشکی دوباره به حالت اتوماتیک قرار داده شود تا پمپ هر 3 ساعت حدود 10 ثانیه عمل اسپری روغن را انجام دهد. | 30 | 60 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | LU02 | AN | جهت اطمینان از اسپری روغن توسط پمپ بادی 1- کلید از حالت اتوماتیک به حالت دستی قرار داده شود 2- با فشار دادن دکمه سبز رنگ پمپ باید عملیات اسپپری روغن را انجام دهد 3-- در همین لحظه مشاهدات اسپری روغن روی نازل های پینیون و اسپراکت انجام خواهد شد و در صورت نشتی از شیلنگ بیرونی اطلاع رسانی و آچارکشی و رفع عیب گردد. 4- پس از انجام این تست دکمه مشکی دوباره به حالت اتوماتیک قرار داده شود تا پمپ هر 3 ساعت حدود 10 ثانیه عمل اسپری روغن را انجام دهد. - Lubrication System
730AN1.LU01 | 730AN1.LU02 | 730AN1.LU02 | بررسی سطح روغن | Lubrication System37 | کنترل سطح روغن در دارم به صورت لمسی و حسی انجام شود و در صورت کمبود اطلاع رسانی جهت تهیه روغن و تعویض درام صورت گیرد. | 0 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | LU02 | AN | کنترل سطح روغن در دارم به صورت لمسی و حسی انجام شود و در صورت کمبود اطلاع رسانی جهت تهیه روغن و تعویض درام صورت گیرد. - Lubrication System
730AN1.LU01 | 730AN1.LU02 | 730AN1.LU02 | تمیز کردن | Lubrication System107 | نظافت داخل کابین شامل تمیزکاری خطوط باد و خطوط روغن و ترمینال روغن و نظافت سیستم مراقبت هوا- نظافت قسمت ظاهری پمپ و هواکش های آن و همچنین نظافت فیلتر هوای روی درام روغن | 50 | 120 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | LU02 | AN | نظافت داخل کابین شامل تمیزکاری خطوط باد و خطوط روغن و ترمینال روغن و نظافت سیستم مراقبت هوا- نظافت قسمت ظاهری پمپ و هواکش های آن و همچنین نظافت فیلتر هوای روی درام روغن - Lubrication System
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. - LCB-CS01
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | کلیه کانکشنهای تجهیز چک و در صورت نیاز محکم شود. | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | کلیه کانکشنهای تجهیز چک و در صورت نیاز محکم شود. - LCB-CS01
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن - LCB-CS01
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010823 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PTC
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه - ماشین
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. - ماشین
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. - ماشین
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 10 | 10 | 1090 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده - ماشین
730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | 730AN1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME01 | AN | 6500 ساعت 40 گرم - ماشین
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0257 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. - LCB-CS02
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS02
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن - LCB-CS02
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS02
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS02
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS02
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PTC
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه - ماشین
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. - ماشین
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. - ماشین
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 10 | 10 | 1090 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده - ماشین
730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | 730AN1.ME02 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME02 | AN | 6500 ساعت 40 گرم - ماشین
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0357 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME03 | AN | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. - LCB-CS03
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME03 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS03
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME03 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن - LCB-CS03
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME03 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS03
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME03 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS03
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME03 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS03
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME03 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME03 | AN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME03 | AN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME03 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. - ماشین
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME03 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME03 | AN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. - ماشین
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME03 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | 730AN1.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME03 | AN | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده - ماشین
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0457 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME04 | AN | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. - LCB-CS04
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME04 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS04
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME04 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن - LCB-CS04
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME04 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS04
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME04 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS04
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME04 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS04
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME04 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME04 | AN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه - ماشین
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME04 | AN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME04 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. - ماشین
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME04 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME04 | AN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. - ماشین
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME04 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | 730AN1.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME04 | AN | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده - ماشین
730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME05 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME05 | AN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME05 | AN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME05 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. - ماشین
730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME05 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME05 | AN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. - ماشین
730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME05 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | 730AN1.ME05 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME05 | AN | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده - ماشین
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK57 | پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت و مناسب بودن فاصله اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت و مناسب بودن فاصله اطمینان حاصل کنید - BREAK
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK10 | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد - BREAK
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - BREAK
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | تعویض قطعه | BREAK85 | تعویض لنت | 200 | 320 | 726 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | تعویض لنت - BREAK
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | تعویض روغن | Geared Motor63 | تعویض روغن گیربکس درب گریزلی ها | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | تعویض روغن گیربکس درب گریزلی ها - Geared Motor
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0657 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. - LCB-CS06
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS06
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن - LCB-CS06
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS06
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS06
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS06
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی عملکرد صحیح | ZX/ZS 5757 | اهرم عمل کننده تجهیز از نظر روان بودن وعملکرد عادی چک شود کلیه ترمینالهای تجهیز چک ودر صورت نیاز محکم شود | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890406 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 730AN1 | ME06 | AN | اهرم عمل کننده تجهیز از نظر روان بودن وعملکرد عادی چک شود کلیه ترمینالهای تجهیز چک ودر صورت نیاز محکم شود - ZX/ZS 57
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 0 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. - ماشین
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. - ماشین
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | 730AN1.ME06 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME06 | AN | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده - ماشین
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی عملکرد صحیح | BREAK57 | پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت و مناسب بودن فاصله اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت و مناسب بودن فاصله اطمینان حاصل کنید - BREAK
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | BREAK10 | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد - BREAK
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | BREAK12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - BREAK
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | تعویض قطعه | BREAK85 | تعویض لنت | 200 | 320 | 726 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | تعویض لنت - BREAK
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | تعویض روغن | Geared Motor63 | تعویض روغن گیربکس درب گریزلی ها | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | تعویض روغن گیربکس درب گریزلی ها - Geared Motor
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0757 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. - LCB-CS07
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS07
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0795 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن - LCB-CS07
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS07
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS07
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS07
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی عملکرد صحیح | ZX/ZS 5857 | اهرم عمل کننده تجهیز از نظر روان بودن وعملکرد عادی چک شود کلیه ترمینالهای تجهیز چک ودر صورت نیاز محکم شود | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890406 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 730AN1 | ME07 | AN | اهرم عمل کننده تجهیز از نظر روان بودن وعملکرد عادی چک شود کلیه ترمینالهای تجهیز چک ودر صورت نیاز محکم شود - ZX/ZS 58
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. - ماشین
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. - ماشین
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | 730AN1.ME07 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ در صورت نیاز | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900307 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME07 | AN | تعویض بیرینگ در صورت نیاز - ماشین
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | گریسکاری | Geared Motor64 | تعویض گریس داخل تجهیز نوع گریس Alvania | 120 | 200 | 20001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900504 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | ME08 | AN | تعویض گریس داخل تجهیز نوع گریس Alvania - Geared Motor
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0857 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME08 | AN | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. - LCB-CS08
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME08 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS08
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0895 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME08 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن - LCB-CS08
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME08 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS08
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME08 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS08
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME08 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS08
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME08 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME08 | AN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME08 | AN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME08 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. - ماشین
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME08 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME08 | AN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. - ماشین
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME08 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | 730AN1.ME08 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME08 | AN | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده - ماشین
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0957 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME09 | AN | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. - LCB-CS09
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME09 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS09
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME09 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن - LCB-CS09
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME09 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS09
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME09 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS09
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME09 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS09
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME09 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME09 | AN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME09 | AN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME09 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. - ماشین
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME09 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME09 | AN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. - ماشین
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME09 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | 730AN1.ME09 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME09 | AN | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده - ماشین
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS1057 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME10 | AN | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. - LCB-CS10
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS1048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME10 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS10
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS1095 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME10 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن - LCB-CS10
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS1092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME10 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS10
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS1010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME10 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS10
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS1012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME10 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS10
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME10 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME10 | AN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME10 | AN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME10 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. - ماشین
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME10 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME10 | AN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. - ماشین
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME10 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | 730AN1.ME10 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME10 | AN | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده - ماشین
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS1157 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME11 | AN | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. - LCB-CS11
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS1148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME11 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS11
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS1195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME11 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن - LCB-CS11
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS1192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME11 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS11
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS1110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME11 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS11
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS1112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME11 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS11
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME11 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME11 | AN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME11 | AN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME11 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. - ماشین
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME11 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME11 | AN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. - ماشین
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME11 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | 730AN1.ME11 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME11 | AN | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده - ماشین
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS1257 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME12 | AN | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. - LCB-CS12
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS1248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME12 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS12
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS1295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME12 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن - LCB-CS12
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS1292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME12 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS12
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS1210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME12 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS12
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS1212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME12 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS12
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME12 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME12 | AN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME12 | AN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME12 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. - ماشین
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME12 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME12 | AN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. - ماشین
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME12 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | 730AN1.ME12 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME12 | AN | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده - ماشین
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS1357 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME13 | AN | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. - LCB-CS13
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS1348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME13 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS13
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS1395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME13 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن - LCB-CS13
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS1392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME13 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS13
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME13 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS13
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS1312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | ME13 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS13
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME13 | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME13 | AN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME13 | AN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME13 | AN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. - ماشین
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME13 | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME13 | AN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. - ماشین
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME13 | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | 730AN1.ME13 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730AN1 | ME13 | AN | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض بییرینگ آسیب دیده - ماشین
730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE0148 | باکس کنترلی سیستم کلاچ را از نظر محکم بودن پیچ و مهره های فیکس کننده بررسی کنید. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | MT01 | AN | باکس کنترلی سیستم کلاچ را از نظر محکم بودن پیچ و مهره های فیکس کننده بررسی کنید. - CE01
730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | MT01 | AN | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود - CE01
730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | نسبت به آچار کشی کلیه ترمینالها و ورودی و خروجی ترانس و .... اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | MT01 | AN | نسبت به آچار کشی کلیه ترمینالها و ورودی و خروجی ترانس و .... اقدام کنید - CE01
730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | بررسی وضعیت ارت | CE01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | MT01 | AN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CE01
730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | MT01 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CE01
730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | کابل ورودی وخروجی به باکس کنترلی سیستم کلاچ را از نظر داشتن تگ ومحکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | MT01 | AN | کابل ورودی وخروجی به باکس کنترلی سیستم کلاچ را از نظر داشتن تگ ومحکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی چک کنید - CE01
730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | بررسی عملکرد صحیح | Magnetic Clutch57 | چک کردن کارکرد کلاچ مغناطیسی-منظور درگیر کردن کلاچ مغناطیسی برای حدود 5 الی 15 دقیقه است که آیا کارایی دارد یا نه؟ | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | MT01 | AN | چک کردن کارکرد کلاچ مغناطیسی-منظور درگیر کردن کلاچ مغناطیسی برای حدود 5 الی 15 دقیقه است که آیا کارایی دارد یا نه؟ - Magnetic Clutch
730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | 730AN1.MT01 | بررسی الاینمنت | Magnetic Clutch53 | بررسی الایمنت تجهیز با دقت 0/03 ملیمتر و در صورت نیاز الایمنت کردن | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | MT01 | AN | بررسی الایمنت تجهیز با دقت 0/03 ملیمتر و در صورت نیاز الایمنت کردن - Magnetic Clutch
730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CE0148 | باکس کنترلی سیستم کلاچ را از نظر محکم بودن پیچ و مهره های فیکس کننده بررسی کنید. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | MT02 | AN | باکس کنترلی سیستم کلاچ را از نظر محکم بودن پیچ و مهره های فیکس کننده بررسی کنید. - CE01
730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CE0195 | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | MT02 | AN | تجهیز از نظز ریزش اب برروی ان و نفوذ گرد خاک وکنسانتره چک شود - CE01
730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CE0192 | نسبت به آچار کشی کلیه ترمینالها و ورودی و خروجی ترانس و .... اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | MT02 | AN | نسبت به آچار کشی کلیه ترمینالها و ورودی و خروجی ترانس و .... اقدام کنید - CE01
730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | بررسی وضعیت ارت | CE01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | MT02 | AN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CE01
730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | MT02 | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CE01
730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CE0112 | کابل ورودی وخروجی به باکس کنترلی سیستم کلاچ را از نظر داشتن تگ ومحکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی چک کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | MT02 | AN | کابل ورودی وخروجی به باکس کنترلی سیستم کلاچ را از نظر داشتن تگ ومحکم بودن کاندوییتهاو هرگونه اسیب دیدگی چک کنید - CE01
730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | بررسی عملکرد صحیح | Magnetic Clutch57 | چک کردن کارکرد کلاچ مغناطیسی-منظور درگیر کردن کلاچ مغناطیسی برای حدود 5 الی 15 دقیقه است که آیا کارایی دارد یا نه؟ | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | MT02 | AN | چک کردن کارکرد کلاچ مغناطیسی-منظور درگیر کردن کلاچ مغناطیسی برای حدود 5 الی 15 دقیقه است که آیا کارایی دارد یا نه؟ - Magnetic Clutch
730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | 730AN1.MT02 | بررسی الاینمنت | Magnetic Clutch53 | بررسی الایمنت تجهیز با دقت 0/03 ملیمتر و در صورت نیاز الایمنت کردن | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | MT02 | AN | بررسی الایمنت تجهیز با دقت 0/03 ملیمتر و در صورت نیاز الایمنت کردن - Magnetic Clutch
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی خمیدگی | ْGrizzly Support Bar132 | بررسی وضعیت ظاهری و خمیدگی گریزلی ساپورتها در صورت مساهده اعلام به دفتر فنی | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی وضعیت ظاهری و خمیدگی گریزلی ساپورتها در صورت مساهده اعلام به دفتر فنی - ْGrizzly Support Bar
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | ْGrizzly Support Bar20 | بررسی وضعیت ظاهری گریزلی ساپورت بارها از نظر خرابی ورق ها و همچنین شکستگی جوش در صورت مشاهده دفتر فنی | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی وضعیت ظاهری گریزلی ساپورت بارها از نظر خرابی ورق ها و همچنین شکستگی جوش در صورت مشاهده دفتر فنی - ْGrizzly Support Bar
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | گریسکاری | Bearing For Dust Valve64 | گریس کاری کلیه بیرینگ های داست ولو ها - نوع گریس EP2 | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | گریس کاری کلیه بیرینگ های داست ولو ها - نوع گریس EP2 - Bearing For Dust Valve
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی سایش | Break Retainer7 | بررسی سایش و از بین رفتن نگهدارنده های آجر نسوز | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی سایش و از بین رفتن نگهدارنده های آجر نسوز - Break Retainer
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی سایش | Bunch Grizzly7 | بررسی سایش گریزلی لاینینگ ها و کنترل سایش دیوادرها | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000326 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی سایش گریزلی لاینینگ ها و کنترل سایش دیوادرها - Bunch Grizzly
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | تعویض قطعه | Bunch Grizzly85 | تعویض پکینگ دور درب بانچ گریزلی و اصلاح زه نگهدارنده آن | 240 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010429 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | تعویض پکینگ دور درب بانچ گریزلی و اصلاح زه نگهدارنده آن - Bunch Grizzly
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | روغنکاری | Cooler Drive Chain Gear120 | روغنکاری با برس و یا فرچه بر روی تجهیز با روغن و فرچه تمیز- نوع روغنOMELLA 220 | 15 | 15 | 2 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900504 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | روغنکاری با برس و یا فرچه بر روی تجهیز با روغن و فرچه تمیز- نوع روغنOMELLA 220 - Cooler Drive Chain Gear
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی سایش | Dead Plate7 | بررسی سایش کلیه DEAD PLATE ها 5 عدد | 300 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی سایش کلیه DEAD PLATE ها 5 عدد - Dead Plate
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | تعویض قطعه | Discharge Hupper85 | تعمیر و تعویض ناودانیهای مربوط به استون باکس داخل دامپینگ زون | 600 | 3000 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | تعمیر و تعویض ناودانیهای مربوط به استون باکس داخل دامپینگ زون - Discharge Hupper
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | گریسکاری | Drive Shaft Bearing64 | گریسکاری هوزینگ بیرینگ های درایو شفت تا زمانی که گریس جدید بیرون آید و همچنین تمیز کردن گریس قدیمی در محل-نوع گریسEP2 | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | گریسکاری هوزینگ بیرینگ های درایو شفت تا زمانی که گریس جدید بیرون آید و همچنین تمیز کردن گریس قدیمی در محل-نوع گریسEP2 - Drive Shaft Bearing
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Dust Valve129 | باز کردن دریچه بازدید دبل فلاپ دمپرهای موتوری و در صورت خرابی هاپر و فلپ و ضعف عملکرد آن اقدام به تعویض کامل Dust Hupper آنها نمایید با برق هماهنگ شود. | 720 | 3600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار مکانیک | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | باز کردن دریچه بازدید دبل فلاپ دمپرهای موتوری و در صورت خرابی هاپر و فلپ و ضعف عملکرد آن اقدام به تعویض کامل Dust Hupper آنها نمایید با برق هماهنگ شود. - Dust Valve
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Dust Valve57 | بررسی عملکرد صحیح کمفلاور ها و در صورت نیاز درخواست کار صادر و بررسی عملکرد دبل فلپ دمپرها از نظر حرکت صحیح قلاپر داخل کیسینگ و نحوه درگیری بادامک با بیرینگ | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001214 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی عملکرد صحیح کمفلاور ها و در صورت نیاز درخواست کار صادر و بررسی عملکرد دبل فلپ دمپرها از نظر حرکت صحیح قلاپر داخل کیسینگ و نحوه درگیری بادامک با بیرینگ - Dust Valve
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی سایش | Dust Valve7 | بررسی سایش دامپر پلیت و کیسینگ و ارائه گزارش به دفتر فنی | 180 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | اپراتور سخت سازی | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی سایش دامپر پلیت و کیسینگ و ارائه گزارش به دفتر فنی - Dust Valve
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Dust Valve38 | بررسی صدای و دمای بیرینگهای دمپرها به صورت حسی | 60 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001214 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی صدای و دمای بیرینگهای دمپرها به صورت حسی - Dust Valve
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | Fixed Part50 | بررسی نشتی از کلیه لوله ها و اتصالات و بررسی عملکرد مقسم های گریس در قسمت ثابت | 480 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010317 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی نشتی از کلیه لوله ها و اتصالات و بررسی عملکرد مقسم های گریس در قسمت ثابت - Fixed Part
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear And Pinion123 | بررسی کردن وضعیت یاتاقانهای چرخدنده محرک (جهت سنجش صدا و گرمای غیر عادی)-بازدید از سطح دندانه های چرخ اصلی - گوش دادن به صدای جعبه دنده ها مخصوصاً در موقعیت یاتاقانها و تماس با دست و اندازه گیری رمای بدنه جعبه دنده ها و چند نقطه در عرض چرخ دنده ها که نبایستی اختلاف زیادی داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010214 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی کردن وضعیت یاتاقانهای چرخدنده محرک (جهت سنجش صدا و گرمای غیر عادی)-بازدید از سطح دندانه های چرخ اصلی - گوش دادن به صدای جعبه دنده ها مخصوصاً در موقعیت یاتاقانها و تماس با دست و اندازه گیری رمای بدنه جعبه دنده ها و چند نقطه در عرض چرخ دنده ها که نبایستی اختلاف زیادی داشته باشد. - Gear And Pinion
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | روغنکاری | Gear And Pinion120 | روغنکاری با برس و یا فرچه بر روی تجهیز با روغن و فرچه تمیز - اومالای 220 | 15 | 15 | 3 | PM2 - Periodic Maintenance | 13891201 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | روغنکاری با برس و یا فرچه بر روی تجهیز با روغن و فرچه تمیز - اومالای 220 - Gear And Pinion
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی سایش | Grizzly7 | بررسی مقدار سایش گریزلی کپ و ترک خوردگی انها در صورت مشاهده به دفتر فنی اعلام گردد | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی مقدار سایش گریزلی کپ و ترک خوردگی انها در صورت مشاهده به دفتر فنی اعلام گردد - Grizzly
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی سیستم خنک کاری | Grizzly133 | بررسی مقدار جریان و دمای هوای خنک کننده گریزلی بارها و گریزلی ساپورت بارها | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880610 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی مقدار جریان و دمای هوای خنک کننده گریزلی بارها و گریزلی ساپورت بارها - Grizzly
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Grizzly10 | بررسی ترک یا شکستگی (افتادن) grizzly caps و مسدود شدن فاصله میان گریزلی بارها | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880610 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی ترک یا شکستگی (افتادن) grizzly caps و مسدود شدن فاصله میان گریزلی بارها - Grizzly
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | تعویض قطعه | Grizzly85 | تعویض Nose کپ و کپ گریزلیهای مربوط به ردیف 1 تا 3 از سمت شمال به تعداد هر ردیف 8 عدد و بازدید سایر گریزلی ها | 2880 | 15000 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010429 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | تعویض Nose کپ و کپ گریزلیهای مربوط به ردیف 1 تا 3 از سمت شمال به تعداد هر ردیف 8 عدد و بازدید سایر گریزلی ها - Grizzly
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | تمیز کردن | Grizzly107 | تمیز کردن سطوح از چسبیدن پودر کنسانتره به جدار که باعث افزایش دمای آن ناحیه می شود. | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890904 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | تمیز کردن سطوح از چسبیدن پودر کنسانتره به جدار که باعث افزایش دمای آن ناحیه می شود. - Grizzly
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی سایش | Grizzly Bar For Firing Hood7 | بررسی سایش و خرابی کپ های روی گریزلی فارینگ هود ، در صورت مشاهده به دفتر فنی اعلام گردد | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی سایش و خرابی کپ های روی گریزلی فارینگ هود ، در صورت مشاهده به دفتر فنی اعلام گردد - Grizzly Bar For Firing Hood
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | تعویض قطعه | Grizzly Bar For Firing Hood85 | تعویض کامل گریزلی بار و کپ های مربوطه | 2880 | 10000 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | تعویض کامل گریزلی بار و کپ های مربوطه - Grizzly Bar For Firing Hood
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی سایش | Grizzly Cooling Duckt7 | بررسی سایش و خرابی داکتهای بیرون بر هوای خنک کننده گریزلی بارها(خروجی هوای کولینگ کریزلی بارها) و بررسی به صورت چشمی و نشتی هوا از قسمت های مختلف مسیر هوای خنک کننده گریزلی بارها انجام گردد. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی سایش و خرابی داکتهای بیرون بر هوای خنک کننده گریزلی بارها(خروجی هوای کولینگ کریزلی بارها) و بررسی به صورت چشمی و نشتی هوا از قسمت های مختلف مسیر هوای خنک کننده گریزلی بارها انجام گردد. - Grizzly Cooling Duckt
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | تعویض قطعه | Grizzly Cooling Duckt85 | تعویض داکت های خروجی هوا از گریزلی بارها به همراه کپ های مربوطه و نسوزکاری روی آنها برای 3تای سمت شمال | 2880 | 7000 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | تعویض داکت های خروجی هوا از گریزلی بارها به همراه کپ های مربوطه و نسوزکاری روی آنها برای 3تای سمت شمال - Grizzly Cooling Duckt
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Grizzly Door57 | عملکرد صحیح باز و بسته شدن درب گریزلی به صورت لوکال چک شود | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000331 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | عملکرد صحیح باز و بسته شدن درب گریزلی به صورت لوکال چک شود - Grizzly Door
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Leakage Indicator57 | چرخش روان و صحیح تجهیز بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900608 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | چرخش روان و صحیح تجهیز بررسی گردد - Leakage Indicator
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی نشتی آب | Leakage Indicator68 | بررسی عدم وجود نشتی آب از اتصالات تجهیز | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13900511 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی عدم وجود نشتی آب از اتصالات تجهیز - Leakage Indicator
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Limit Frame102 | بررسی میزان فاصله بین سطح لیمیت فریم و سطح زیر پالت در قسمت زیر فیدن هاپر به میزان 3 میلیمتر | 90 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000331 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی میزان فاصله بین سطح لیمیت فریم و سطح زیر پالت در قسمت زیر فیدن هاپر به میزان 3 میلیمتر - Limit Frame
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی سیستم خنک کاری | Load Wall133 | بررسی گردد که آب در لود وال جریان داشته باشد و سیستم خنک کاری می شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13900511 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی گردد که آب در لود وال جریان داشته باشد و سیستم خنک کاری می شود - Load Wall
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم آب | Load Wall154 | کلیه لوله و اتصالات مربوط به لودوال بررسی و در صورت نشتی و خرابی درخواست کار صادر و لوله و اتصالات خراب تعویض گردد | 60 | 120 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | کلیه لوله و اتصالات مربوط به لودوال بررسی و در صورت نشتی و خرابی درخواست کار صادر و لوله و اتصالات خراب تعویض گردد - Load Wall
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | تعویض قطعه | Load Wall85 | تعویض Low Wall به همراه Break Retainer آن | 2400 | 5000 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | مونتاژکار کارگاه ساخت | کارگاه ساخت | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | تعویض Low Wall به همراه Break Retainer آن - Load Wall
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Lump Indicator57 | چرخش روان و صحیح تجهیز بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900705 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | چرخش روان و صحیح تجهیز بررسی گردد - Lump Indicator
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی نشتی آب | Lump Indicator68 | بررسی عدم وجود نشتی آب از اتصالات تجهیز | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13900511 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی عدم وجود نشتی آب از اتصالات تجهیز - Lump Indicator
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بازدید و بازرسی کامل تجهیز | Manual Dust Valve125 | بازکردن دریچه ها بازدید دبل فلپ های دستی و در صورت خرابی صدور درخواست کار جهت تعمیر و تعویض | 420 | 1500 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | مونتاژکار کارگاه ساخت | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بازکردن دریچه ها بازدید دبل فلپ های دستی و در صورت خرابی صدور درخواست کار جهت تعمیر و تعویض - Manual Dust Valve
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | Moving Part50 | بررسی نشتی از کلیه لوله ها و اتصالات و مقسم های گریس پس از گریسکاری و عملکرد مقسم های گریس چک شود. | 480 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010317 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی نشتی از کلیه لوله ها و اتصالات و مقسم های گریس پس از گریسکاری و عملکرد مقسم های گریس چک شود. - Moving Part
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | گریسکاری | Moving Part64 | تعویض وضعیت شیرهای تعبیه شده در مسیر گریسکاری و اتصال شیلنگهای مربوطه و استارت پمپ به صورت دستی تا گریسکاری و سپس برگرداندن شیرها به صورت قبلی | 30 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | تعویض وضعیت شیرهای تعبیه شده در مسیر گریسکاری و اتصال شیلنگهای مربوطه و استارت پمپ به صورت دستی تا گریسکاری و سپس برگرداندن شیرها به صورت قبلی - Moving Part
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | گریسکاری | Oil Seal For Gear Reducer64 | گریسکاری Oil Seal های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | گریسکاری Oil Seal های مربوط به گیربکس تا گریس تازه خارج شود و تمیز کردن گریس قدیمی - نوع گریس EP2 - Oil Seal For Gear Reducer
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pallet Arm Roller19 | آچار کشی پیچ و مهره های پالت آرم رولر با آچار چکش خور | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000331 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | آچار کشی پیچ و مهره های پالت آرم رولر با آچار چکش خور - Pallet Arm Roller
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pallet Frame19 | آچارکشی کلیه پیچ و مهره ای پالت فریم با آچار چکش خور | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | آچارکشی کلیه پیچ و مهره ای پالت فریم با آچار چکش خور - Pallet Frame
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Pallet Frame102 | اندازه گیری فاصله پالت شفت با تراست ریل جهت بررسی سایش بیرینگ ها و بوش ها مرکز کپ بیرونی مربوط به شفت پالت - در صورت رسیدن به 205 باز کردن کپ مقابل از سمت بیرون با باز کردن پکینگ بیرونی و زدن فیلر | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000326 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | اندازه گیری فاصله پالت شفت با تراست ریل جهت بررسی سایش بیرینگ ها و بوش ها مرکز کپ بیرونی مربوط به شفت پالت - در صورت رسیدن به 205 باز کردن کپ مقابل از سمت بیرون با باز کردن پکینگ بیرونی و زدن فیلر - Pallet Frame
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Pallets Frame Assembly102 | اندازه گیری افقی بودن سطح پالت ها و فاصله بین دو پالت همجوار(پالتها باید افقی یا 3-5 میلیمتر لبه آنها از یکدیگر اختلاف داشته باشد) . تنظیم عمومی جهت بهره برداری. فاصله عمودی 6 میلیمتر و افقی 5 میلیمتر | 360 | 1800 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000331 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | اندازه گیری افقی بودن سطح پالت ها و فاصله بین دو پالت همجوار(پالتها باید افقی یا 3-5 میلیمتر لبه آنها از یکدیگر اختلاف داشته باشد) . تنظیم عمومی جهت بهره برداری. فاصله عمودی 6 میلیمتر و افقی 5 میلیمتر - Pallets Frame Assembly
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pallets Frame Assembly10 | بازدیداز سطح پالتها جهت هرگونه ترک و سایش و دفرمگی. | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000331 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بازدیداز سطح پالتها جهت هرگونه ترک و سایش و دفرمگی. - Pallets Frame Assembly
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی دما | Partition Wall9 | کنترل دمای هوای خروجی پارتیشن وال دمای خروجی ثبت شود | 30 | 30 | 7 | CM3 - Current | 13900511 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | کنترل دمای هوای خروجی پارتیشن وال دمای خروجی ثبت شود - Partition Wall
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی نشتی هوا | Partition Wall87 | بررسی نشتی هوا از اتصالات و لوله های پارتیشن وال | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13900511 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی نشتی هوا از اتصالات و لوله های پارتیشن وال - Partition Wall
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Pick Up Roller129 | بررسی سایش رولرها و بازرسی از لحاظ لق نبودن و چرخش روان تجهیز . اطمینان از عملاکرد صحیح گریسکاری | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000331 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی سایش رولرها و بازرسی از لحاظ لق نبودن و چرخش روان تجهیز . اطمینان از عملاکرد صحیح گریسکاری - Pick Up Roller
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pick Up Roller19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و یاتاقان و تجهیز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13991226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و یاتاقان و تجهیز - Pick Up Roller
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PT05/06/07/08/09/1057 | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان | 300 | 500 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | مقایسه فشار نشان داده شده با فشار واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان - PT05/06/07/08/09/10
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT05/06/07/08/09/1048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT05/06/07/08/09/10
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT05/06/07/08/09/1095 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 30 | 130 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - PT05/06/07/08/09/10
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT05/06/07/08/09/1092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PT05/06/07/08/09/10
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT05/06/07/08/09/1010 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - PT05/06/07/08/09/10
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT05/06/07/08/09/1012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PT05/06/07/08/09/10
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | کالیبراسیون | PT06140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT06
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | کالیبراسیون | PT07140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT07
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | کالیبراسیون | PT08140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT08
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | کالیبراسیون | PT09140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT09
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | کالیبراسیون | PT10140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - PT10
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Roller Chain Bracket19 | اطمینان از سفت بودن تمامی پیچ و مهره های رولر چین با آچارکشی | 120 | 500 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | اطمینان از سفت بودن تمامی پیچ و مهره های رولر چین با آچارکشی - Roller Chain Bracket
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی نشتی هوا | Sand Seal87 | چک کردن نشتی از SAND SEAL | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13880607 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | چک کردن نشتی از SAND SEAL - Sand Seal
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SERVER COOLING-ECCR2H0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SERVER COOLING-ECCR2H04
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی فیلتر هوا | SERVER COOLING-ECCR2H04116 | چک و نظافت فیلتر | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | چک و نظافت فیلتر - SERVER COOLING-ECCR2H04
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SERVER COOLING-ECCR2H0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - SERVER COOLING-ECCR2H04
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SERVER COOLING-ECCR2H0410 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - SERVER COOLING-ECCR2H04
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SERVER COOLING-ECCR2H0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - SERVER COOLING-ECCR2H04
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی سایش | Sprocket Chain7 | بررسی نحوه درگیری اسپراکت با رولر چین و وضعیت سایش به صورت چشمی اسپراکت چین در یک دور کامل کولینگ و همچنین سایش اسپراکت زنجیر شمالی و جنوبی با استفاده از شابلن گواه صنعت | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی نحوه درگیری اسپراکت با رولر چین و وضعیت سایش به صورت چشمی اسپراکت چین در یک دور کامل کولینگ و همچنین سایش اسپراکت زنجیر شمالی و جنوبی با استفاده از شابلن گواه صنعت - Sprocket Chain
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Support Rail19 | اطمنان از سفت بودن تمامی پیچ و مهره های ساپورت ریل داخل و خارج آن با آچارکشی | 120 | 500 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000331 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | اطمنان از سفت بودن تمامی پیچ و مهره های ساپورت ریل داخل و خارج آن با آچارکشی - Support Rail
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی سایش | Support Rail7 | بررسی سایش ساپورت ریل- سایش موضعی پخ خوردگی و چگونگی تماس ریل با رولر که آیا در تمام رولرها به صورت مناسب است | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000331 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی سایش ساپورت ریل- سایش موضعی پخ خوردگی و چگونگی تماس ریل با رولر که آیا در تمام رولرها به صورت مناسب است - Support Rail
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Support Roller57 | بررسی وضعیت چرخش ساپورت رولرها و بررسی وضعیت یاتاقانهای ساپورت رولر شفت از حیث هرگونه صدا ، دما، وسایر شرایط غیر عادی و شل شدن یا خرابی seal plate یاتاقان ساپورت رولر | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13880607 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی وضعیت چرخش ساپورت رولرها و بررسی وضعیت یاتاقانهای ساپورت رولر شفت از حیث هرگونه صدا ، دما، وسایر شرایط غیر عادی و شل شدن یا خرابی seal plate یاتاقان ساپورت رولر - Support Roller
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | TE11/1257 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح ان - TE11/12
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE11/1248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TE11/12
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE11/1295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - TE11/12
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE11/1292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - TE11/12
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE11/1210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - TE11/12
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE11/1212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TE11/12
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | کالیبراسیون | TE11/12140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 720 | 1200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - TE11/12
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Trust Rail19 | اطمینان از سفت پیچ و مهره های تراست ریل با آچارکشی | 60 | 500 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | اطمینان از سفت پیچ و مهره های تراست ریل با آچارکشی - Trust Rail
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی سایش | Trust Rail7 | چک کردن سایش سطح یا کنده شدن از سطح در محل هایی که ریلها به هم متصل شده اند همسطح قرار گرفته باشند . | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010418 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | چک کردن سایش سطح یا کنده شدن از سطح در محل هایی که ریلها به هم متصل شده اند همسطح قرار گرفته باشند . - Trust Rail
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Trust Roller19 | آچار کشی پیچ های صفحه محافظ بیرینگ جهت جلوگیری از شل شدگی پیچ های پایه و حفاظ تراست رولر آچار کشی به صورت دستی جهت اطمینان از عدم شل شدن آنها | 180 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | آچار کشی پیچ های صفحه محافظ بیرینگ جهت جلوگیری از شل شدگی پیچ های پایه و حفاظ تراست رولر آچار کشی به صورت دستی جهت اطمینان از عدم شل شدن آنها - Trust Roller
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Trust Roller102 | اندازه گیری فاصله بین تراست رولرها و تراست ریل به میزان یک میلیمتر و در صورت نیاز تنظیم | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000406 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | اندازه گیری فاصله بین تراست رولرها و تراست ریل به میزان یک میلیمتر و در صورت نیاز تنظیم - Trust Roller
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | TT11/1257 | با اعمال میلی ولت با کالیبراتور به آن و چک کردن دمای متناسب آن با مقدار نشان داده شده و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | با اعمال میلی ولت با کالیبراتور به آن و چک کردن دمای متناسب آن با مقدار نشان داده شده و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT11/12
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT11/1248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT11/12
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TT11/1295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - TT11/12
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT11/1292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - TT11/12
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT11/1210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - TT11/12
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT11/1212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TT11/12
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی نشتی هوا | Wind Box87 | بررسی نشتی هوا و مواد از قسمت فریم ایرسیل های داخلی و خارجی بین دیوار وین باکس و سطح زیر پالت | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001214 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی نشتی هوا و مواد از قسمت فریم ایرسیل های داخلی و خارجی بین دیوار وین باکس و سطح زیر پالت - Wind Box
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZS51~5657 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل کیفی و تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید. | 90 | 130 | 28 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل کیفی و تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید. - ZS51~56
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS51~5648 | از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 15 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000901 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید. - ZS51~56
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS51~5695 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000901 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد - ZS51~56
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS51~5692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000901 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZS51~56
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS51~5610 | تمیز کردن میکروسوئیچ از گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه و عدم تأثیر گرمای محیط بر روی میکروسوئیچ | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | تمیز کردن میکروسوئیچ از گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه و عدم تأثیر گرمای محیط بر روی میکروسوئیچ - ZS51~56
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS51~5612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن - ZS51~56
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS57/58-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS57/58-JB
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS57/58-JB95 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000901 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد - ZS57/58-JB
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS57/58-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000901 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZS57/58-JB
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS57/58-JB10 | تمیز کردن میکروسوئیچ از گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه و عدم تأثیر گرمای محیط بر روی پروکسیمیتی سوئیچ | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | تمیز کردن میکروسوئیچ از گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه و عدم تأثیر گرمای محیط بر روی پروکسیمیتی سوئیچ - ZS57/58-JB
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS57/58-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZS57/58-JB
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZS57/5857 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل وباز و بسته کردن گریزلی از صحت عملکرد و گرفتن فرمان سنسورها مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13930306 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 730AN1 | XXXX | AN | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل وباز و بسته کردن گریزلی از صحت عملکرد و گرفتن فرمان سنسورها مطمئن شوید - ZS57/58
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS57/5848 | از محکم بودن پروکسیمیتی در جای خود و نیز محکم بودن ساپورت نگهدارنده سنسور مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13920307 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 730AN1 | XXXX | AN | از محکم بودن پروکسیمیتی در جای خود و نیز محکم بودن ساپورت نگهدارنده سنسور مطمئن شوید - ZS57/58
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی میزان فاصله | ZS57/58102 | فاصله بین سنسور و تحریک کننده بین 10-15 میلیمتر باشد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 730AN1 | XXXX | AN | فاصله بین سنسور و تحریک کننده بین 10-15 میلیمتر باشد - ZS57/58
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS57/5810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930722 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 730AN1 | XXXX | AN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS57/58
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS57/5812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921115 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 730AN1 | XXXX | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZS57/58
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX57/5857 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل کیفی و تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 730AN1 | XXXX | AN | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل کیفی و تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید. - ZX57/58
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX57/5848 | از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 15 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 730AN1 | XXXX | AN | از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید. - ZX57/58
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX57/5895 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 15 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 730AN1 | XXXX | AN | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد - ZX57/58
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX57/5892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930210 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 730AN1 | XXXX | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX57/58
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX57/5810 | تمیز کردن میکروسوئیچ از گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه و عدم تأثیر گرمای محیط بر روی میکروسوئیچ | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930722 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 730AN1 | XXXX | AN | تمیز کردن میکروسوئیچ از گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه و عدم تأثیر گرمای محیط بر روی میکروسوئیچ - ZX57/58
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX57/5812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921115 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 730AN1 | XXXX | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن - ZX57/58
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZY7357 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل کیفی و تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید. | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل کیفی و تحریک میکروسوئیچ از تنظیم بودن و صحت عملکرد آن مطمئن گردید. - ZY73
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZY7348 | از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | از محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت آنرا نیز از نظر محکم بودن چک کنید و روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ را نیز چک کنید. - ZY73
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZY7395 | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | ازعدم نفوذ اب وگردوغبار وکنسانتره به داخل تجهیز اطمینان حاصل کنید.چک شود بخش کنتاکت دهنده مرطوب نباشد - ZY73
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZY7392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZY73
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZY7310 | تمیز کردن میکروسوئیچ از گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه و عدم تأثیر گرمای محیط بر روی میکروسوئیچ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | تمیز کردن میکروسوئیچ از گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه و عدم تأثیر گرمای محیط بر روی میکروسوئیچ - ZY73
730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | 730AN1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZY7312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730AN1 | XXXX | AN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن - ZY73
730AN1.XXXX | ساختمان کولینگ | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان کولینگ15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010627 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان کولینگ
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA1 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA1 | AT1 | DA | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA1 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA1 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA1 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA1 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA1 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA1 | AT1 | DA | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA1 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA1 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | 730DA1.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA1 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
730DA1.XXXX | 730DA1.XXXX | 730DA1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Damper129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730DA1 | XXXX | DA | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت - Damper
730DA1.XXXX | 730DA1.XXXX | 730DA1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Damper48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730DA1 | XXXX | DA | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. - Damper
730DA1.XXXX | 730DA1.XXXX | 730DA1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Damper19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730DA1 | XXXX | DA | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها - Damper
730DA1.XXXX | 730DA1.XXXX | 730DA1.XXXX | بررسی ویبره | Damper11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730DA1 | XXXX | DA | بررسی ویبره دمپرها - Damper
730DA1.XXXX | 730DA1.XXXX | 730DA1.XXXX | گریسکاری | Damper64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730DA1 | XXXX | DA | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود - Damper
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA2 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA2 | AT1 | DA | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA2 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA2 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA2 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA2 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA2 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA2 | AT1 | DA | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA2 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA2 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | 730DA2.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA2 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
730DA2.XXXX | 730DA2.XXXX | 730DA2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Damper129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730DA2 | XXXX | DA | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت - Damper
730DA2.XXXX | 730DA2.XXXX | 730DA2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Damper48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730DA2 | XXXX | DA | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. - Damper
730DA2.XXXX | 730DA2.XXXX | 730DA2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Damper19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730DA2 | XXXX | DA | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها - Damper
730DA2.XXXX | 730DA2.XXXX | 730DA2.XXXX | بررسی ویبره | Damper11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730DA2 | XXXX | DA | بررسی ویبره دمپرها - Damper
730DA2.XXXX | 730DA2.XXXX | 730DA2.XXXX | گریسکاری | Damper64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730DA2 | XXXX | DA | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود - Damper
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA3 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA3 | AT1 | DA | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA3 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA3 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA3 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA3 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA3 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA3 | AT1 | DA | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA3 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA3 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | 730DA3.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA3 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
730DA3.XXXX | 730DA3.XXXX | 730DA3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Damper129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730DA3 | XXXX | DA | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت - Damper
730DA3.XXXX | 730DA3.XXXX | 730DA3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Damper48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730DA3 | XXXX | DA | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. - Damper
730DA3.XXXX | 730DA3.XXXX | 730DA3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Damper19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730DA3 | XXXX | DA | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها - Damper
730DA3.XXXX | 730DA3.XXXX | 730DA3.XXXX | بررسی ویبره | Damper11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730DA3 | XXXX | DA | بررسی ویبره دمپرها - Damper
730DA3.XXXX | 730DA3.XXXX | 730DA3.XXXX | گریسکاری | Damper64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730DA3 | XXXX | DA | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود - Damper
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA4 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA4 | AT1 | DA | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA4 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA4 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA4 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA4 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA4 | AT1 | DA | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA4 | AT1 | DA | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA4 | AT1 | DA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA4 | AT1 | DA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | 730DA4.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730DA4 | AT1 | DA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
730DA4.XXXX | 730DA4.XXXX | 730DA4.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Damper129 | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت | 60 | 300 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730DA4 | XXXX | DA | بررسی فلپها جهت هر گونه سایش دفرمگی چسبیدن مواد به سطح فلپها یا و یا شفتهای نگهدارنده فلپها و پیچ و مهره ها پس از باز کردن آنها از درون داکت - Damper
730DA4.XXXX | 730DA4.XXXX | 730DA4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Damper48 | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730DA4 | XXXX | DA | بررسی اتصالات مفصلها جهت هرگونه خمیدگی شل شدگی پیچها یا لقی بین لینکها یا هر خرابی که بر عملکرد بازو بسته شدن کار دمپر تاثیر گذار باشد. - Damper
730DA4.XXXX | 730DA4.XXXX | 730DA4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Damper19 | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730DA4 | XXXX | DA | بررسی شل یا سفت بودن گلند و تنظیم از طریق پیچ و مهره های گلند و چک کردن جهت مکش یا نشتی هوا از طریق گلند پکینگها - Damper
730DA4.XXXX | 730DA4.XXXX | 730DA4.XXXX | بررسی ویبره | Damper11 | بررسی ویبره دمپرها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730DA4 | XXXX | DA | بررسی ویبره دمپرها - Damper
730DA4.XXXX | 730DA4.XXXX | 730DA4.XXXX | گریسکاری | Damper64 | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13910321 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730DA4 | XXXX | DA | کلیه بیرنگ های دمپر با گریس W2 گریسکاری شود - Damper
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LS01-LS1/LS257 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LS01-LS1/LS2
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS01-LS1/LS248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS01-LS1/LS2
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS01-LS1/LS295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS01-LS1/LS2
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS01-LS1/LS292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS01-LS1/LS2
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS01-LS1/LS210 | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | چک کردن تمیز بودن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS01-LS1/LS2
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS01-LS1/LS212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS01-LS1/LS2
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - ماشین
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | 730ES1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730ES1 | ME01 | ES | در صورت نیاز تعویض بیرینگ - ماشین
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | ‍Cap19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های کلاهک | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730ES1 | xxxx | ES | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های کلاهک - ‍Cap
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | ‍Cap78 | بررسی وضعیت نسوز کلاهک که چنانچه ترک عمقی یا ریزش داشته باشد بایستی تعمیر گردد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901218 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730ES1 | xxxx | ES | بررسی وضعیت نسوز کلاهک که چنانچه ترک عمقی یا ریزش داشته باشد بایستی تعمیر گردد. - ‍Cap
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | گریسکاری | ‍Cap64 | گریسکاری پینها و مکانیزم باز و بسته کردن کلاهک | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730ES1 | xxxx | ES | گریسکاری پینها و مکانیزم باز و بسته کردن کلاهک - ‍Cap
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Guards &Staiways19 | بررسی جهت هرگونه شکستگی و شل شدگی یا افتادن پیچ و مهره ها یا حفاظ موجود برای دسترسی به نقاط مختلف استک | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730ES1 | xxxx | ES | بررسی جهت هرگونه شکستگی و شل شدگی یا افتادن پیچ و مهره ها یا حفاظ موجود برای دسترسی به نقاط مختلف استک - Guards &Staiways
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Mechanism129 | تعمیر و سرویس مکانیزم و اطمینان از عملکرد آن پس از سرویس | 240 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730ES1 | xxxx | ES | تعمیر و سرویس مکانیزم و اطمینان از عملکرد آن پس از سرویس - Mechanism
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Mechanism57 | با با باز و بسته کردن پریودیک کلاهک اطمینان از عملکرد کلاهک حاصل کنید. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13911018 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730ES1 | xxxx | ES | با با باز و بسته کردن پریودیک کلاهک اطمینان از عملکرد کلاهک حاصل کنید. - Mechanism
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Mechanism19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های قابل سفت کردن در مکانیزم | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730ES1 | xxxx | ES | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های قابل سفت کردن در مکانیزم - Mechanism
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | گریسکاری | Mechanism64 | گریسکاری مکانیزم باز و بسته شدن کلاهک | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13971101 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | FALSE | 730ES1 | xxxx | ES | گریسکاری مکانیزم باز و بسته شدن کلاهک - Mechanism
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZX59 / ZY5957 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | xxxx | ES | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - ZX59 / ZY59
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX59 / ZY5948 | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید | 10 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | xxxx | ES | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید - ZX59 / ZY59
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX59 / ZY5995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | xxxx | ES | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX59 / ZY59
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX59 / ZY5992 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | xxxx | ES | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ZX59 / ZY59
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX59 / ZY5910 | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | xxxx | ES | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. - ZX59 / ZY59
730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | 730ES1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX59 / ZY5912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730ES1 | xxxx | ES | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZX59 / ZY59
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL57 | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن و مشاهده وضعیت اینورتر,مشاهده دی-آی مربوط به پی ال سی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | بررسی سالم بودن و وضعیت رله ها ،سنسورها ، لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن و مشاهده وضعیت اینورتر,مشاهده دی-آی مربوط به پی ال سی - CONTROL PANEL
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سر سیمها - از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سر سیمها - از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید - ME01
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ME01
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ME01103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ME0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ME01
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ME01
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی نشتی روغن | ME0135 | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید. | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید. - ME01
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی وضعیت ارت | ME01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ME01
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ME0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ME01
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ME01
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | SWITCH CABIN57 | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید - در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن می باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید - در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن می باشد - SWITCH CABIN
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SWITCH CABIN92 | کلیه کانکشن ها را از نظر محکم بودن چک کنید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | کلیه کانکشن ها را از نظر محکم بودن چک کنید. - SWITCH CABIN
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | آنالیز کردن آب | ماشین73 | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع - ماشین
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ و مهره های کاور و بدنه تجهیز چک نمایید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | کلیه پیچ و مهره های کاور و بدنه تجهیز چک نمایید - ماشین
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی سطح آب | ماشین86 | بررسی سطح آب و مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | بررسی سطح آب و مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع - ماشین
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سوئیچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و یا ملیع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سوئیچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و یا ملیع به قسمتهای ذکر شده مطمئن شوید - ماشین
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید - ماشین
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | بررسی نشتی آب | ماشین68 | نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود - ماشین
730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | 730FN1.1R01 | تعویض قطعه | ماشین85 | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و درصد نمک مشخص شده تعویض نمایید | 900 | 1500 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | 1R01 | FN | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و درصد نمک مشخص شده تعویض نمایید - ماشین
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | 730FN1.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BRUSH57 | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید | 35 | 35 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید - BRUSH
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی سایش | BRUSH7 | سایش زغالها طبق جدول اندازه گیری شود زغالها کامل و تک به تک با مایع استاندارد و دستمال تمییز شود | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | سایش زغالها طبق جدول اندازه گیری شود زغالها کامل و تک به تک با مایع استاندارد و دستمال تمییز شود - BRUSH
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COOLANT SYSTEM10 | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | باز کردن درب بالای موتور و نظافت کامل آن - COOLANT SYSTEM
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01/257 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01/2
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01/2
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی سطح تماس | SLIPRING134 | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید - SLIPRING
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | SLIPRING78 | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید - SLIPRING
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی فیلتر هوا | SLIPRING116 | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد - SLIPRING
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SLIPRING10 | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد | 90 | 130 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد - SLIPRING
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SLIPRING12 | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید - SLIPRING
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت آن: I1 = I2 = I3= | 10 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت آن: I1 = I2 = I3= - ماشین
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ و یا مهره های باکس موتور-درپوش جلو وعقب -اسلیپرینگ و ساپورت را چک و در صورت کمبود تهیه و نصب کنید | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | کلیه پیچ و یا مهره های باکس موتور-درپوش جلو وعقب -اسلیپرینگ و ساپورت را چک و در صورت کمبود تهیه و نصب کنید - ماشین
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل- باکس موتور نظافت شود و از آببند بودن آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل- باکس موتور نظافت شود و از آببند بودن آن اطمینان حاصل کنید - ماشین
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سر کابلها ، سرسیمها و مقره- محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها ، سر کابلها ، سرسیمها و مقره- محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود - ماشین
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت خارجی و داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | 730FN1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 5500 ساعت 75 سانتیمتر مکعب | 20 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN1 | ME01 | FN | 5500 ساعت 75 سانتیمتر مکعب - ماشین
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی لقی | Bearing61 | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن - Bearing
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | تعویض روغن | Bearing63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Turbo 32 و مقدار ان 18.9 لیتر می باشد گیج نشان دهنده روغن باید سطح روغن را به خوبی نشان دهد در غیر این صورت باید تمیز شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن Turbo 32 و مقدار ان 18.9 لیتر می باشد گیج نشان دهنده روغن باید سطح روغن را به خوبی نشان دهد در غیر این صورت باید تمیز شود. - Bearing
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing housing19 | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها | 90 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها - Bearing housing
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing housing38 | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890318 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. - Bearing housing
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | تمیز کردن | Bearing housing107 | تمیز کردن بیرینگ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13890401 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | تمیز کردن بیرینگ - Bearing housing
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Casing26 | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز - Casing
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی پایه های کیسینگ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | آچار کشی پایه های کیسینگ - Casing
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی - Casing
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expantion Joint10 | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها - Expantion Joint
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impller10 | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. | 480 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. - Impller
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | تمیز کردن | Impller107 | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها - Impller
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته - Inlet Damper
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Inlet Damper48 | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010403 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی - Inlet Damper
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد - Inlet Damper
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 55 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | تعداد 55 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PANEL
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PANEL
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PANEL
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PT100-TS 21/3557 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT100-TS 21/35
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT100-TS 21/3548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT100-TS 21/35
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT100-TS 21/3510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT100-TS 21/35
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-TS 21/3512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PT100-TS 21/35
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره - Shaft
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | نظافت و اسید شویی | Sight Glass80 | سرویس و درصورت نیاز اسیدشویی ساید گلس و مسیر آب | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000314 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | سرویس و درصورت نیاز اسیدشویی ساید گلس و مسیر آب - Sight Glass
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TE8157 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE81
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE8148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TE81
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE8195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - TE81
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE8192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TE81
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE8110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE81
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE8112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TE81
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TT 16/17/18/19/20-57 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT 16/17/18/19/20-
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT 16/17/18/19/20-92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن - TT 16/17/18/19/20-
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT 16/17/18/19/20-12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT 16/17/18/19/20-
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TT 21/3557 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT 21/35
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT 21/3548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT 21/35
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT 21/3592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TT 21/35
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT 21/3510 | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه - TT 21/35
730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | 730FN1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT 21/3512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN1 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT 21/35
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010431 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010431 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | 730FN2.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | PT24/25/26/27/2857 | اندازه گیری مقاومت آن و مطابقت با CCR | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | اندازه گیری مقاومت آن و مطابقت با CCR - PT24/25/26/27/28
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT24/25/26/27/2892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PT24/25/26/27/28
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT23/3710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TT23/37
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT23/3712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TT23/37
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 0 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ماشین
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | 730FN2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 3800 ساعت 75 سانتیمتر مکعب | 20 | 55 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN2 | ME01 | FN | 3800 ساعت 75 سانتیمتر مکعب - ماشین
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی لقی | Bearing61 | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن | 180 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | اندازه گیری لقی بیرینگ مطابق مدارک و بررسی ظاهری آن - Bearing
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | تعویض روغن | Bearing63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن turbo t32 و مقدار ان 14 لیتر می باشد | 60 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن turbo t32 و مقدار ان 14 لیتر می باشد - Bearing
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing housing19 | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها | 90 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | بررسی کلیه پیچ ها و آچار کشی آنها - Bearing housing
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing housing38 | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890318 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | با استفاده از گوشی سرو صدای غیرعادی بررسی گردد. - Bearing housing
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | تمیز کردن | Bearing housing107 | تمیز کردن بیرینگ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 13890401 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | تمیز کردن بیرینگ - Bearing housing
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Casing26 | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | بررسی packing دربهای بازدید و در صورت نیاز تعویض نخ نسوز - Casing
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی پایه های کیسینگ | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | آچار کشی پایه های کیسینگ - Casing
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | بررسی و بازدید از بدنه داخل جهت هرگونه زنگ زدگی و آسیب دیدگی و دفرمگی - Casing
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | تمیز کردن داخل casing از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expantion Joint10 | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | بازرسی از محل نصب پارچه های نسوز جهت پارگی و بر آمدن از زیر لبه نگهدارنده ها - Expantion Joint
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Impller10 | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. | 480 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | بررسی گپ و لپ- آچار کشی مهره-بررسی وضعیت سایش Vane- Main Plate- شوروت - بررسی وضعیت Coneو Pipeهای نگهدارنده Casing- جوشهای محل Impeller و Boss تستPT شود. - Impller
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | تمیز کردن | Impller107 | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | شستشوی ایمپلر جهت جدا کردن ذرات چسبنده به سطوح و پره ها - Impller
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | بررسی سهولت باز و بسته شدن دمپرها و عملکرد صحیح انها به صورت کاملاً باز و یا کاملاً بسته - Inlet Damper
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Inlet Damper48 | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اتصالات و نگهدارنده های دمپرهای ورودی و آچارکشی آنها-با جرثقیل گروه برق نیمه صنعتی - Inlet Damper
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | تمیز کردن دمر از مواد چسبیده به سطح دمپر مانند گردوخاک کنسانتره و مواد زائد - Inlet Damper
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 25 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | تعداد 25 عدد گریس خور مربوط به بیرینگ های دو طرف فلاپ دامپر و مکانیزم اصلی با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PT100-TS 29/3757 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT100-TS 29/37
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT100-TS 29/3748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PT100-TS 29/37
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT100-TS 29/3710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PT100-TS 29/37
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-TS 29/3712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PT100-TS 29/37
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890118 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | بررسی و تمیز کردن سطح شفت از زنگ و کنسانتره - Shaft
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TT24/25/26/27/2857 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT24/25/26/27/28
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT24/25/26/27/2892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن - TT24/25/26/27/28
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT24/25/26/27/2812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT24/25/26/27/28
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TT29/3757 | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | مقایسه مقادیر آن با مقادیر واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT29/37
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TT29/3748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TT29/37
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT29/3792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TT29/37
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT29/3710 | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه - TT29/37
730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | 730FN2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT29/3712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN2 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT29/37
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN3 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN3 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN3 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN3 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN3 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN3 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN3 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN3 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN3 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN3 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | 730FN3.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN3 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PTC
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بیرینگ تعویض شود | 480 | 800 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | بیرینگ تعویض شود - ماشین
730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | 730FN3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN3 | ME01 | FN | 6000 ساعت 50 گرم - ماشین
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها - Bearing Housing
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | تعویض قطعه | Bearing Housing85 | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس | 120 | 200 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس - Bearing Housing
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ - Casing
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880408 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید - Casing
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر - Coupling
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی - Expansion Joint
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی - Inlet Damper
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 4 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | تعداد 4 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | بررسی خمیدگی شفت - Shaft
730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | 730FN3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN3 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN4 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN4 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN4 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN4 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN4 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN4 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN4 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN4 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN4 | ME01 | FN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN4 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN4 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ماشین
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN4 | ME01 | FN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN4 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | 730FN4.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی و در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN4 | ME01 | FN | بررسی و در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها - Bearing Housing
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | تعویض قطعه | Bearing Housing85 | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس | 120 | 200 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس - Bearing Housing
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ - Casing
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880408 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید - Casing
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر - Coupling
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی - Expansion Joint
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی - Inlet Damper
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 2 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | تعداد 2 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | بررسی خمیدگی شفت - Shaft
730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | 730FN4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN4 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN5 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN5 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN5 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN5 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN5 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN5 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN5 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN5 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN5 | ME01 | FN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN5 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN5 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ماشین
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN5 | ME01 | FN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN5 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | 730FN5.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN5 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | بررسی وضعیت ظاهری بیرینگ و رینگها و اطمینان از سفت بودن لاک نات -چک کردن سیلها - Bearing Housing
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | تعویض قطعه | Bearing Housing85 | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس | 120 | 200 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | باز کردن کپ هوزینگ بیرینگ ها و تمیزکاری کامل گریس موجود و تعویض سیل ها و بستن کپ ها و هماهنگ با روانکاری برای شارژ مجدد گریس - Bearing Housing
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ - Casing
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880408 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید - Casing
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Coupling19 | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ - Coupling
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | بررسی خرابی لاستیک ضربه گیر - Coupling
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | بررسی پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی - Expansion Joint
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر و درصورت گیر رفع خرابی - Inlet Damper
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 2 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | تعداد 2 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | بررسی خمیدگی شفت - Shaft
730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | 730FN5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN5 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | 730FN6.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - PTC
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آنها - ماشین
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | 730FN6.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 3000 ساعت 12 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN6 | ME01 | FN | 3000 ساعت 12 گرم - ماشین
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | تعویض روغن | Bearing63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن turbo 32 و مقدار ان 4 لیتر می باشد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن turbo 32 و مقدار ان 4 لیتر می باشد - Bearing
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها. - Bearing Housing
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری دو عدد بیرینگ سمت موتور به صورت ماهیانه با گریس EPLF2=W2 به مقدار 120 گرم انجام شود | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | گریسکاری دو عدد بیرینگ سمت موتور به صورت ماهیانه با گریس EPLF2=W2 به مقدار 120 گرم انجام شود - Bearing Housing
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing - Casing
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدید و در صورت خرابی تعویض آنها. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدید و در صورت خرابی تعویض آنها. - Casing
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890421 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Coupling19 | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ - Coupling
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | تعویض قطعه | Coupling85 | تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها | 120 | 400 | 15001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890830 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها - Coupling
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890421 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر - Inlet Damper
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890227 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 60 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001211 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | شفت از لحاظ هرگونه دفورمگی، زنگ زدگی ،اثر ضربه و ... مورد بازرسی قرار گیرد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | شفت از لحاظ هرگونه دفورمگی، زنگ زدگی ،اثر ضربه و ... مورد بازرسی قرار گیرد. - Shaft
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890227 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TE73/7457 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010431 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE73/74
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE73/7448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TE73/74
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE73/7495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TE73/74
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE73/7492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010431 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TE73/74
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE73/7410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE73/74
730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | 730FN6.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE73/7412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN6 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TE73/74
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | 730FN7.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آن - ماشین
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت داخلی و خارجی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | وصل بودن ارت داخلی و خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | 730FN7.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 3800 ساعت 85 سانتیمتر مکعب | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN7 | ME01 | FN | 3800 ساعت 85 سانتیمتر مکعب - ماشین
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | تعویض روغن | Bearing63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن turbo 32 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن turbo 32 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد - Bearing
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | سیل دو طرف بیرینگهای فن توسط پمپ دستی به مقدار 10 گرم از نوع آلوانیا ای پی 2 گریسکاری شود | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | سیل دو طرف بیرینگهای فن توسط پمپ دستی به مقدار 10 گرم از نوع آلوانیا ای پی 2 گریسکاری شود - Bearing Housing
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing - Casing
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدیدو در صورت خرابی تعویض | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدیدو در صورت خرابی تعویض - Casing
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890311 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Coupling19 | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ - Coupling
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | تعویض قطعه | Coupling85 | تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها | 120 | 400 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها - Coupling
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر - Inlet Damper
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 60 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001211 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | بررسی خمیدگی شفت - Shaft
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TE75/7657 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010431 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE75/76
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE75/7648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TE75/76
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE75/7695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TE75/76
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE75/7692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010431 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TE75/76
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE75/7610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE75/76
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE75/7612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TE75/76
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TT43/44/45/46/4757 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT43/44/45/46/47
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT43/44/45/46/4792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی در داخل جانکشن باکس آن - TT43/44/45/46/47
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TT43/44/45/46/4710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TT43/44/45/46/47
730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | 730FN7.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT43/44/45/46/4712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN7 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - TT43/44/45/46/47
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | 730FN8.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PTC
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی آنها - ماشین
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | 730FN8.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 3000 ساعت 12 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730FN8 | ME01 | FN | 3000 ساعت 12 گرم - ماشین
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | تعویض روغن | Bearing63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن turbo 32 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن turbo 32 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد - Bearing
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | سیل دو طرف بیرینگهای فن توسط پمپ دستی به مقدار 10 گرم از نوع آلوانیا ای پی 2 گریسکاری شود | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | سیل دو طرف بیرینگهای فن توسط پمپ دستی به مقدار 10 گرم از نوع آلوانیا ای پی 2 گریسکاری شود - Bearing Housing
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing - Casing
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدیدو در صورت خرابی تعویض | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدیدو در صورت خرابی تعویض - Casing
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890311 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Coupling19 | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ - Coupling
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | تعویض قطعه | Coupling85 | تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها | 120 | 400 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها - Coupling
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر - Inlet Damper
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 60 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001211 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | بررسی خمیدگی شفت - Shaft
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890331 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TE77/7857 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010431 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE77/78
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE77/7848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TE77/78
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE77/7895 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TE77/78
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE77/7892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010431 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TE77/78
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE77/7810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE77/78
730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | 730FN8.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE77/7812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 730FN8 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TE77/78
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA1 | ME01 | GA | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. - LCB-CS01
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA1 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA1 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن - LCB-CS01
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA1 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA1 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730GA1 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730GA1 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730GA1 | ME01 | GA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730GA1 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. - ماشین
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730GA1 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730GA1 | ME01 | GA | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. - ماشین
730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | 730GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Actuatig Mechanism129 | بازکردن قطعات مکانیزم و بازدید از قطعات باز شده و تمیز کاری و روانکاری پیچ و تمیز کردن گیت داخل شوت و عدم دفرمه بودن پلت | 120 | 200 | 169 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900526 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730GA1 | xxxx | GA | بازکردن قطعات مکانیزم و بازدید از قطعات باز شده و تمیز کاری و روانکاری پیچ و تمیز کردن گیت داخل شوت و عدم دفرمه بودن پلت - Actuatig Mechanism
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Actuatig Mechanism57 | برسی عملکرد و بسته کردن گیت و تست آن و تعویض حالت | 30 | 30 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13900221 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730GA1 | xxxx | GA | برسی عملکرد و بسته کردن گیت و تست آن و تعویض حالت - Actuatig Mechanism
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | بررسی سایش | Body7 | بررسی سایش گیت و وضعیت شفت | 30 | 10 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13900526 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730GA1 | xxxx | GA | بررسی سایش گیت و وضعیت شفت - Body
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی عملکرد بازو بسته کردن گیت جهت تست با تعویض حالت | 10 | 10 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13900221 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730GA1 | xxxx | GA | بررسی عملکرد بازو بسته کردن گیت جهت تست با تعویض حالت - Cover
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | گریسکاری | Flap Bearing64 | گیرکاری کیه گاهای شفت | 15 | 15 | 29 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730GA1 | xxxx | GA | گیرکاری کیه گاهای شفت - Flap Bearing
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Plate57 | بررسی عمل باز و بسته کردن گیت تست با تعویض و عد جام بودن گیت داخل شوت | 20 | 20 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13900526 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730GA1 | xxxx | GA | بررسی عمل باز و بسته کردن گیت تست با تعویض و عد جام بودن گیت داخل شوت - Plate
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZX71/ZY7157 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA1 | xxxx | GA | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - ZX71/ZY71
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX71/ZY7148 | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید | 15 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA1 | xxxx | GA | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید - ZX71/ZY71
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX71/ZY7195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA1 | xxxx | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX71/ZY71
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX71/ZY7192 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA1 | xxxx | GA | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ZX71/ZY71
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX71/ZY7110 | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA1 | xxxx | GA | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. - ZX71/ZY71
730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | 730GA1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX71/ZY7112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA1 | xxxx | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZX71/ZY71
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA2 | ME01 | GA | صحت عملکرد کلید سلکتوری چک شود. - LCB-CS01
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA2 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA2 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن تجهیز از نظر سیل بودن - LCB-CS01
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA2 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA2 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA2 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730GA2 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730GA2 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730GA2 | ME01 | GA | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730GA2 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و همچنین چک کردن موتور از نظر سیل بودن. - ماشین
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730GA2 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730GA2 | ME01 | GA | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن. کانکشن کابل ارت موتور را چک کنید. - ماشین
730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | 730GA2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 730GA2 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Actuatig Mechanism129 | بازکردن قطعات مکانیزم و بازدید از قطعات باز شده و تمیز کاری و روانکاری پیچ و تمیز کردن گیت داخل شوت و عدم دفرمه بودن پلت | 120 | 200 | 169 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900526 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730GA2 | xxxx | GA | بازکردن قطعات مکانیزم و بازدید از قطعات باز شده و تمیز کاری و روانکاری پیچ و تمیز کردن گیت داخل شوت و عدم دفرمه بودن پلت - Actuatig Mechanism
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Actuatig Mechanism57 | برسی عملکرد و بسته کردن گیت و تست آن و تعویض حالت | 30 | 30 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13900526 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730GA2 | xxxx | GA | برسی عملکرد و بسته کردن گیت و تست آن و تعویض حالت - Actuatig Mechanism
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | بررسی سایش | Body7 | بررسی سایش گیت و وضعیت شفت | 30 | 10 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13900526 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730GA2 | xxxx | GA | بررسی سایش گیت و وضعیت شفت - Body
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | بررسی عملکرد بازو بسته کردن گیت جهت تست با تعویض حالت | 10 | 10 | 8 | PI - Periodic Inspection | 13900526 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730GA2 | xxxx | GA | بررسی عملکرد بازو بسته کردن گیت جهت تست با تعویض حالت - Cover
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | گریسکاری | Flap Bearing64 | گیرکاری کیه گاهای شفت | 15 | 15 | 29 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730GA2 | xxxx | GA | گیرکاری کیه گاهای شفت - Flap Bearing
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Plate57 | بررسی عمل باز و بسته کردن گیت تست با تعویض و عد جام بودن گیت داخل شوت | 20 | 20 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13900526 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730GA2 | xxxx | GA | بررسی عمل باز و بسته کردن گیت تست با تعویض و عد جام بودن گیت داخل شوت - Plate
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZX72/ZY7257 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA2 | xxxx | GA | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - ZX72/ZY72
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX72/ZY7248 | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید | 15 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA2 | xxxx | GA | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید - ZX72/ZY72
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX72/ZY7295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA2 | xxxx | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX72/ZY72
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX72/ZY7292 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA2 | xxxx | GA | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ZX72/ZY72
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX72/ZY7210 | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA2 | xxxx | GA | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. - ZX72/ZY72
730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | 730GA2.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX72/ZY7212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 730GA2 | xxxx | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZX72/ZY72
730SU01 | 730SU01.XXXX | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
730SU01 | 730SU01.XXXX | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
730SU02 | 730SU02.XXXX | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
730SU02 | 730SU02.XXXX | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Duckt & Body19 | پیچ های فلنج های مربوط به داکتهای ورودی و خروجی هوا آچار کشی گردد و در صورت نیاز از جرثقیل برق استفاده گردد. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010221 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730WS1 | xxxx | WS | پیچ های فلنج های مربوط به داکتهای ورودی و خروجی هوا آچار کشی گردد و در صورت نیاز از جرثقیل برق استفاده گردد. - Duckt & Body
730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Eliminator57 | وضعیت مش ها از نظر نصب صحیح کنترل شود- در صورتی که لبه های مش از زیر تسمه ها بیرون آمده اصلاح و در صورت خرابی مشها به دفتر فنی گزارش داده شود. | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 730WS1 | xxxx | WS | وضعیت مش ها از نظر نصب صحیح کنترل شود- در صورتی که لبه های مش از زیر تسمه ها بیرون آمده اصلاح و در صورت خرابی مشها به دفتر فنی گزارش داده شود. - Eliminator
730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | تمیز کردن | Eliminator107 | شستشوی مش ها و بدنه داخلی سپراتورها با فشار آب | 30 | 100 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 13900205 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730WS1 | xxxx | WS | شستشوی مش ها و بدنه داخلی سپراتورها با فشار آب - Eliminator
730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Nuzzle57 | باز کردن نازلها به جهت چک نمودن تمیزی نازل و چک کردن سایر آنها با میله زدن به داخل آنها و اطمینان از باز بودن مجرای نازلها | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 730WS1 | xxxx | WS | باز کردن نازلها به جهت چک نمودن تمیزی نازل و چک کردن سایر آنها با میله زدن به داخل آنها و اطمینان از باز بودن مجرای نازلها - Nuzzle
730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | نظافت و اسید شویی | Nuzzle80 | باز کردن ونچوری و اسید شویی تمام نازل ها | 60 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 730WS1 | xxxx | WS | باز کردن ونچوری و اسید شویی تمام نازل ها - Nuzzle
730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Pipe48 | بررسی خطوط لوله به جهت جدا شدن ساپورتها و خمیدگی لوله | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 730WS1 | xxxx | WS | بررسی خطوط لوله به جهت جدا شدن ساپورتها و خمیدگی لوله - Pipe
730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POT48 | بررسی اتصالات دیگچه تجهیز جهت هرگونه ترک و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000830 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 730WS1 | xxxx | WS | بررسی اتصالات دیگچه تجهیز جهت هرگونه ترک و زنگ زدگی - POT
730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | Wet Scrubber74 | بررسی رنگ جداره داخلی و بیرونی و رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890114 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 730WS1 | xxxx | WS | بررسی رنگ جداره داخلی و بیرونی و رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده - Wet Scrubber
730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | 730WS1.xxxx | رسوب زدایی | Y-Filter42 | درپوش وای فیلتر باز شود و مش بیرون آورده شود و سپس رسوب زدایی و نظافت گردد | 30 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 730WS1 | xxxx | WS | درپوش وای فیلتر باز شود و مش بیرون آورده شود و سپس رسوب زدایی و نظافت گردد - Y-Filter
740BC01.LI01 | 740BC01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 740BC1129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 740BC1
740BC01.LI01 | 740BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 740BC110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911026 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 740BC1
740BC01.LI01 | 740BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 740BC112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 740BC1
740BC02.LI01 | 740BC02.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 740BC1129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 740BC1
740BC02.LI01 | 740BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 740BC110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911026 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 740BC1
740BC02.LI01 | 740BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 740BC112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 740BC1
740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001212 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | nan | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890803 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740BC1 | GB01 | BC | nan - Gear Box
740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | 740BC1.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | CM3 - Current | 13880221 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 740BC1 | ME01 | BC | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME01 | BC | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME01 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | 740BC1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME01 | BC | 6000 ساعت 50 گرم - ماشین
740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | CM3 - Current | 13880221 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 740BC1 | ME02 | BC | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME02 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن وسالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن وسالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | 740BC1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC1 | ME02 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | باز کردن کاور باکس کانترویت و تمیز کردن مواد داخل باکس و نصب مجدد آن با سیل بندی مناسب | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | باز کردن کاور باکس کانترویت و تمیز کردن مواد داخل باکس و نصب مجدد آن با سیل بندی مناسب - Conterweighte
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی سایش | Deflector Rubber7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Rubber
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS53A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS53A,B,C,D
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS53A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS53A,B,C,D
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS53A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS53A,B,C,D
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS53A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS53A,B,C,D
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS53A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS53A,B,C,D
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS53A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS53A,B,C,D
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد - Flexible Coupling
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/257 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/2
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/292 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01/2
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی نشتی روغن | Hydraulic Coupling35 | از اطراف سیل ها و بدنه نباید نشتی روغن باشد و تمام پیچ های بدنه کوپلینگ ها چک شود و در صورت وجود نشتی درخواست کار صادر شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880331 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | از اطراف سیل ها و بدنه نباید نشتی روغن باشد و تمام پیچ های بدنه کوپلینگ ها چک شود و در صورت وجود نشتی درخواست کار صادر شود. - Hydraulic Coupling
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB53/55A,B , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB53/55A,B , JB001
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB53/55A,B , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB53/55A,B , JB001
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB53/55A,B , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB53/55A,B , JB001
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB53/55A,B , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB53/55A,B , JB001
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB53/55A,B , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB53/55A,B , JB001
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS53-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS53-JB
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS53-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS53-JB
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS53-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS53-JB
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS53-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS53-JB
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS53-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS53-JB
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5357 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS53
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS53
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS53
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS53
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5310 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد سپس بلاک گردد وپراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد سپس بلاک گردد وپراب آن نظافت گردد - LS53
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS53
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Pulley Hosing Bearing
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پس از مهار درام کپ بالایی هوزینگ باز شده و بیرینگ و لاک نات کنترل شود | 60 | 130 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010116 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | پس از مهار درام کپ بالایی هوزینگ باز شده و بیرینگ و لاک نات کنترل شود - Pulley Hosing Bearing
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS53/55A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS53/55A
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS53/55A104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS53/55A
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS53/55A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS53/55A
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS53/55A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS53/55A
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS53/55A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS53/55A
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS53/55A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS53/55A
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS53/55A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربو طه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربو طه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS53/55A
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Scraper19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کزدن فریم اصلی و تنشنر انجام شود | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کزدن فریم اصلی و تنشنر انجام شود - Scraper
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی سایش | Scraper Plate7 | سایش رابر کنترل شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | سایش رابر کنترل شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود - Scraper Plate
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper Plate102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. - Scraper Plate
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها باید چک شود | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | سایش رابرها باید چک شود - Skirtboard
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS53
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS53102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر - SS53
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS53
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS53
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX5357 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX53
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX53
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX53
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX53
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX53
740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | 740BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX53
740BC2.GB01 | 740BC2.GB01 | 740BC2.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001212 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
740BC2.GB01 | 740BC2.GB01 | 740BC2.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
740BC2.GB01 | 740BC2.GB01 | 740BC2.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
740BC2.GB01 | 740BC2.GB01 | 740BC2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
740BC2.GB01 | 740BC2.GB01 | 740BC2.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 30 | 30 | 84 | CM3 - Current | 13880221 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 740BC2 | ME01 | BC | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME01 | BC | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن وسالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن وسالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | PI - Periodic Inspection | 13900729 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | 740BC2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME01 | BC | 6000 ساعت 50 گرم - ماشین
740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME02 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن وسالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن وسالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | 740BC2.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740BC2 | ME02 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی انحراف | Coterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Coterweighte
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | تمیز کردن | Coterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Coterweighte
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی سایش | Deflector Plate7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Plate
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS54A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS54A,B,C,D
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS54A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS54A,B,C,D
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS54A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS54A,B,C,D
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS54A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS54A,B,C,D
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS54A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS54A,B,C,D
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS54A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS54A,B,C,D
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد - Flexible Coupling
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی نشتی روغن | Hydraulic Coupling35 | از اطراف سیل ها و بدنه نباید نشتی روغن باشد و تمام پیچ های بدنه کوپلینگ ها چک شود و در صورت وجود نشتی درخواست کار صادر شود. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880331 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | از اطراف سیل ها و بدنه نباید نشتی روغن باشد و تمام پیچ های بدنه کوپلینگ ها چک شود و در صورت وجود نشتی درخواست کار صادر شود. - Hydraulic Coupling
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB54/56A,B , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB54/56A,B , JB001
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB54/56A,B , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB54/56A,B , JB001
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB54/56A,B , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB54/56A,B , JB001
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB54/56A,B , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB54/56A,B , JB001
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB54/56A,B , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB54/56A,B , JB001
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS54-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS54-JB
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS54-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS54-JB
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS54-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS54-JB
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS54-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS54-JB
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS54-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS54-JB
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5457 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS54
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS54
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS54
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس تمیز گردد - LS54
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS54
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور سخت سازی | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Pulley Bearing
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Bearing19 | پس از مهار درام کپ بالایی هوزینگ باز شده و لاک نات و بیرینگ آن کنترل شود | 60 | 130 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | پس از مهار درام کپ بالایی هوزینگ باز شده و لاک نات و بیرینگ آن کنترل شود - Pulley Bearing
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS54/56A,B57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 0 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS54/56A,B
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS54/56A,B104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS54/56A,B
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS54/56A,B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS54/56A,B
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS54/56A,B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS54/56A,B
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS54/56A,B92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS54/56A,B
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS54/56A,B10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS54/56A,B
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS54/56A,B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS54/56A,B
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Scraper19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کزدن فریم اصلی و تنشنر انجام شود | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کزدن فریم اصلی و تنشنر انجام شود - Scraper
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. - Scraper
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | تمیز کردن | Scraper107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها باید چک شود | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | سایش رابرها باید چک شود - Skirtboard
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS54
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS54102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر - SS54
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS54
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS54
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX5457 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX54
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX54
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX54
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX54
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX54
740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | 740BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX54
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | گریسکاری | Back Stop Cluch64 | ابتدا بک استاپ را کاملا تمیز کنید و سپس اقدام به شارژ گریس نمایید تا گریسهای کار کرده بیرون بیاید گریس های بیرون امده را تمیز کنید حدودا 30 گرم گریس | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | ابتدا بک استاپ را کاملا تمیز کنید و سپس اقدام به شارژ گریس نمایید تا گریسهای کار کرده بیرون بیاید گریس های بیرون امده را تمیز کنید حدودا 30 گرم گریس - Back Stop Cluch
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Bucket19 | بررسی کلیه اتصالات و عدم شل بودن پیچ و مهره ها در صورت شل بودن اقدام به تعویض گردد. | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی کلیه اتصالات و عدم شل بودن پیچ و مهره ها در صورت شل بودن اقدام به تعویض گردد. - Bucket
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی سایش | Bucket7 | بررسی سایش باکتهای تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد به شرطی که ضخامت سایش کوچکتر مساوی 1/3 ضخامت ورق باشد. | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی سایش باکتهای تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد به شرطی که ضخامت سایش کوچکتر مساوی 1/3 ضخامت ورق باشد. - Bucket
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bucket10 | بررسی وضعیت باکتهای که بیش از اندازه دفورمه نشده باشد. بررسی بیش اندازه نچسبیده موداد بارگیری شده به با کتها عدم وجود باکت افتاده | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی وضعیت باکتهای که بیش از اندازه دفورمه نشده باشد. بررسی بیش اندازه نچسبیده موداد بارگیری شده به با کتها عدم وجود باکت افتاده - Bucket
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی سایش | Bushing7 | بررسی سایش بوشها تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی سایش بوشها تا اندازه ای که از هم جدا نشده باشد - Bushing
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی سایش پیچ و مهره ها | Case21 | بررسی شل نبودن Foundation Bolt ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی شل نبودن Foundation Bolt ها - Case
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی وجود مواد خارجی | Case75 | بررسی وجود مواد و انباشته شدن در تجهیز | 20 | 20 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی وجود مواد و انباشته شدن در تجهیز - Case
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Chain57 | چک کردن حرکت زنجیر بدون لرزش، حرکت نرم حمل مواد و مترییال بصورت یک نواخت حرکت زنجیر در جای خود و بدون بلند شدن از جای خود | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | چک کردن حرکت زنجیر بدون لرزش، حرکت نرم حمل مواد و مترییال بصورت یک نواخت حرکت زنجیر در جای خود و بدون بلند شدن از جای خود - Chain
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی انحراف | Chain113 | اندازه گیری درصد کشامدگی زنجیر (اگر درصد کشامدگی بزرگتر مساوی 2 درصد باشد زنجیر تعویض شود.) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | اندازه گیری درصد کشامدگی زنجیر (اگر درصد کشامدگی بزرگتر مساوی 2 درصد باشد زنجیر تعویض شود.) - Chain
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Chain10 | بررسی مناسب بودن کشش مناسب زنجیر دستگاه ، خاصیت تاشوندگی زنجیر دستگاه | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی مناسب بودن کشش مناسب زنجیر دستگاه ، خاصیت تاشوندگی زنجیر دستگاه - Chain
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Cyclo Drive19 | بررسی شل بودن تمامی پیچها نصب | 0 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی شل بودن تمامی پیچها نصب - Cyclo Drive
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی دما | Cyclo Drive9 | بررسی درجه حرارت سیکلو درایو که مقدار آن نباید از 40 درجه کمتر باشد. | 20 | 20 | 28 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی درجه حرارت سیکلو درایو که مقدار آن نباید از 40 درجه کمتر باشد. - Cyclo Drive
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی سطح روغن | Cyclo Drive37 | بررسی و تنظیم سطح روغن Lubricating Oil | 20 | 20 | 28 | CM4 - Oil Analysis | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی و تنظیم سطح روغن Lubricating Oil - Cyclo Drive
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی نشتی روغن | Cyclo Drive35 | سیکلو درایو از لحاظ هرگونه نشتی روغن بررسی گردد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | سیکلو درایو از لحاظ هرگونه نشتی روغن بررسی گردد - Cyclo Drive
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | تعویض روغن | Cyclo Drive63 | روغن سیکلو درایو را تخلیه کرده و سپس به مقدار 1.1 لیتر روغن omala680 شارژ گردد ضمناً سیکلو درایو تمیز گردد | 60 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910313 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | روغن سیکلو درایو را تخلیه کرده و سپس به مقدار 1.1 لیتر روغن omala680 شارژ گردد ضمناً سیکلو درایو تمیز گردد - Cyclo Drive
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | DRIVE PANEL129 | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی ان شامل درایو و فیوز و رله و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13931204 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | تمیز کردن تابلو و تجهیزات داخلی ان شامل درایو و فیوز و رله و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی در آنها - DRIVE PANEL
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | DRIVE PANEL57 | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو و رله و فیوز مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940520 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | از صحت عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو و رله و فیوز مطمئن شوید - DRIVE PANEL
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DRIVE PANEL48 | بررسی محل اتصال تجهیزات دخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13920905 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی محل اتصال تجهیزات دخل تابلو و فیکس بودن و محکم بودن آنها در جای خود - DRIVE PANEL
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DRIVE PANEL95 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13931204 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - DRIVE PANEL
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DRIVE PANEL92 | آچار کشی پیچها و سر سیمهای تجهیزات داخلی تابلو شامل : درایو ،رله ها و فیوزها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940520 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | آچار کشی پیچها و سر سیمهای تجهیزات داخلی تابلو شامل : درایو ،رله ها و فیوزها و نیز آچار کشی کابل های پاور ورودی و خروجی - DRIVE PANEL
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DRIVE PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند | 30 | 0 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13931204 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و وایرها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی آنها و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند - DRIVE PANEL
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Drive Sprocket57 | چک کردن اسپراکت با زنجیر -- بصورت درست و صحیح انجام می شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | چک کردن اسپراکت با زنجیر -- بصورت درست و صحیح انجام می شود. - Drive Sprocket
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Drive Sprocket19 | بررسی اتصالات و عدم شل بودن کلیه SetBolt ها | 60 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی اتصالات و عدم شل بودن کلیه SetBolt ها - Drive Sprocket
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی سایش | Drive Sprocket7 | بررسی میزان سایش دندانه های SProcket که با 3 تا 6 میلیمتر باشد | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی میزان سایش دندانه های SProcket که با 3 تا 6 میلیمتر باشد - Drive Sprocket
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Driven Section57 | بررسی خاص کشش زنجیر- بررسی عدم دفرمگی و معیوب بودن قسمت های ازاد . آیا اسپراکت با زنجیر درست در گیر می شود. | 30 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی خاص کشش زنجیر- بررسی عدم دفرمگی و معیوب بودن قسمت های ازاد . آیا اسپراکت با زنجیر درست در گیر می شود. - Driven Section
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی بیرینگ | Driven Section22 | بررسب یبرینگهای و بوشی | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسب یبرینگهای و بوشی - Driven Section
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Driven Section19 | بررسی شل نبودن کلیه پیچچ و مهره های پایه و کلیه Set Bolt ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی شل نبودن کلیه پیچچ و مهره های پایه و کلیه Set Bolt ها - Driven Section
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی سایش | Driven Section7 | سنجش مقدار سایش دندانه های اسپراکت که باید 3 تا 6 میلیمتر باشد. | 120 | 400 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | سنجش مقدار سایش دندانه های اسپراکت که باید 3 تا 6 میلیمتر باشد. - Driven Section
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | تمیز کردن | Driven Section107 | بیرینگ ها و بک استاپ توسط پارچه و با برس نظافت شود. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بیرینگ ها و بک استاپ توسط پارچه و با برس نظافت شود. - Driven Section
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Dust Seal at Shaft Section57 | پکینگ ها بیرون آورده شده و بازرسی شوند و همچنین سایش اسلیو چک شود و در صورت خرابی سریعا به دفتر فنی اعلام گردد | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | پکینگ ها بیرون آورده شده و بازرسی شوند و همچنین سایش اسلیو چک شود و در صورت خرابی سریعا به دفتر فنی اعلام گردد - Dust Seal at Shaft Section
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Dust Seal at Shaft Section19 | بررسی شل نبودن Clamp bolt | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی شل نبودن Clamp bolt - Dust Seal at Shaft Section
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی نشتی گریس | Dust Seal at Shaft Section82 | بررسی نشتی گریس در تجهیز | 20 | 20 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی نشتی گریس در تجهیز - Dust Seal at Shaft Section
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Dust Seal at Shaft Section20 | بررسی وجود نشتی در تجهیز | 20 | 20 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی وجود نشتی در تجهیز - Dust Seal at Shaft Section
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی الاینمنت | Gear Coupling53 | الایمنت کوپلینگ چک شود و در صورت نیاز تنظیم شود گپ 12 میلیمتر و همچنین رکوردهای قبل و بعد ازتنظیم ثبت شود | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | الایمنت کوپلینگ چک شود و در صورت نیاز تنظیم شود گپ 12 میلیمتر و همچنین رکوردهای قبل و بعد ازتنظیم ثبت شود - Gear Coupling
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی سایش | Gear Coupling7 | سایش دندانه های کوپلینگ چک شود و در صورت مشاهده سایش غیر نرمال به دفتر فنی اطلاع داده شود و همچنین گریس کوپلینگ تعویض شود | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | سایش دندانه های کوپلینگ چک شود و در صورت مشاهده سایش غیر نرمال به دفتر فنی اطلاع داده شود و همچنین گریس کوپلینگ تعویض شود - Gear Coupling
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی نشتی روغن | Gear Coupling35 | کوپلینگ دنده ای از لحاظ نشتی روغن بازرسی شود | 15 | 15 | 56 | PI - Periodic Inspection | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | کوپلینگ دنده ای از لحاظ نشتی روغن بازرسی شود - Gear Coupling
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | تعویض روغن | Gear Coupling63 | روغن کوپلینگ دنده ای تخلیه و سپس به مقدار نیم لیتر روغن OMala680 شارژ گردد ضمناً کوپلینگ نظافت گردد. | 30 | 30 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910312 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | روغن کوپلینگ دنده ای تخلیه و سپس به مقدار نیم لیتر روغن OMala680 شارژ گردد ضمناً کوپلینگ نظافت گردد. - Gear Coupling
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی سایش | In Chute Out Chute7 | بررسی سایش تا اندازه که ازهم جدا نشده باشد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی سایش تا اندازه که ازهم جدا نشده باشد - In Chute Out Chute
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | In Chute Out Chute10 | بررسی بیش از اندازه نچسبیدن مواد بارگیری شده درون دیواره داخلی شوتها در این صورت اقدام به خارج نمودن آنها نمایید | 30 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی بیش از اندازه نچسبیدن مواد بارگیری شده درون دیواره داخلی شوتها در این صورت اقدام به خارج نمودن آنها نمایید - In Chute Out Chute
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Link Plate57 | چک کردن درجه آزادی لینک ها بطور غیر طبعی نیستند | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | چک کردن درجه آزادی لینک ها بطور غیر طبعی نیستند - Link Plate
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی سایش | Link Plate7 | بررسی سنجش مقدار سایش لینک ها به شرطی که (ضاخامت سایش کوکتر مساوی با 1/3 ضخامت ورق لینک باشد و عرض سایش کوچکتر مسامی با 1/8 عرض ورق لینک باشد.) | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی سنجش مقدار سایش لینک ها به شرطی که (ضاخامت سایش کوکتر مساوی با 1/3 ضخامت ورق لینک باشد و عرض سایش کوچکتر مسامی با 1/8 عرض ورق لینک باشد.) - Link Plate
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Main Bearing57 | بررسی عملکرد صحیح بیرینگ | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی عملکرد صحیح بیرینگ - Main Bearing
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی بیرینگ | Main Bearing22 | بررسی روانکاری صحیح بیرینگ ها | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی روانکاری صحیح بیرینگ ها - Main Bearing
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Main Bearing19 | چک کردن و شل نبودن کله پیچ و مهره ها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | چک کردن و شل نبودن کله پیچ و مهره ها - Main Bearing
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی دما | Main Bearing9 | بررسی درجه حرارت بیرینگ اصلی که مقدار آن باید کمتر از 40 درجه باشد | 20 | 20 | 28 | CM2 - Thermal | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی درجه حرارت بیرینگ اصلی که مقدار آن باید کمتر از 40 درجه باشد - Main Bearing
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | گریسکاری | Main Bearing64 | تعویض گریس بیرینگها مطابق با لیست رونکاری | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | تعویض گریس بیرینگها مطابق با لیست رونکاری - Main Bearing
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی سایش | Pin7 | بررسی سایش پینهای اندازه ای که از هم جدا نشده باشد که شرطی که محدود سایش تا 30 درصد قطر پین | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی سایش پینهای اندازه ای که از هم جدا نشده باشد که شرطی که محدود سایش تا 30 درصد قطر پین - Pin
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | گریسکاری | Plummer Block64 | ابتدا محل گریسکاری را تمیز نموده و سپس با گریس پمپ دستی گریس شارژ نمایید تا گریس کهنه بیرون آید ( گریس های کهنه را حتما از روی بیرینگ ها تمیز نمایید) | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | ابتدا محل گریسکاری را تمیز نموده و سپس با گریس پمپ دستی گریس شارژ نمایید تا گریس کهنه بیرون آید ( گریس های کهنه را حتما از روی بیرینگ ها تمیز نمایید) - Plummer Block
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Rollers57 | بررسی چرخش صحیح رولرها | 20 | 20 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی چرخش صحیح رولرها - Rollers
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی سایش | Rollers7 | بررسی سنجش مقدار سایش قطر خارجی رولرها به شرطی که محدوده سایش تا 40 درصد ضخامت رولرها باشد. | 240 | 800 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی سنجش مقدار سایش قطر خارجی رولرها به شرطی که محدوده سایش تا 40 درصد ضخامت رولرها باشد. - Rollers
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Rollers102 | بررسی فاصله ما بین قطر داخلی رولر و قطر خارجی پین | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی فاصله ما بین قطر داخلی رولر و قطر خارجی پین - Rollers
740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | 740BE1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | T-Pin57 | بررسی T-pin ازلحاظ عدم قطعی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740BE1 | XXXX | BE | بررسی T-pin ازلحاظ عدم قطعی - T-Pin
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001119 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر - JB
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - JB
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0110 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | MEASURING MODULE57 | چک گردد که WEIGHED IDLER به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک گردد که WEIGHED IDLER به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد - MEASURING MODULE
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MEASURING MODULE48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر - MEASURING MODULE
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی پیچ و مهره ها | MEASURING MODULE19 | چک کردن محکم بودن پیچ های تنظیم و چک کردن محکم بودن پیچ های گیره | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچ های تنظیم و چک کردن محکم بودن پیچ های گیره - MEASURING MODULE
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | MEASURING MODULE102 | چک گردد فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3mm تا 5mm باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک گردد فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3mm تا 5mm باشد - MEASURING MODULE
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MEASURING MODULE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MEASURING MODULE
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MEASURING MODULE12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک - MEASURING MODULE
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001119 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی سایش | SPEED TRANSDUCER7 | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک - SPEED TRANSDUCER
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد - SPEED TRANSDUCER
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک کردن وضعیت بلت روی ایدلر از نظر یکدست بودن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن وضعیت بلت روی ایدلر از نظر یکدست بودن - WEIGHED IDLER
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | WEIGHED IDLER59 | چک شود که بلت در بین دو آیدلر ناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو آیدلر ناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) - WEIGHED IDLER
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
740BW1.AA1 | 740BW1.AA01 | 740BW1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740BW1 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
740CH1.xxxx | 740CH1.xxxx | 740CH1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Chute48 | کلیه اتصالات و ساپورت ها بررسی و در صورت نیاز آچار کشی شود. | 60 | 100 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740CH1 | xxxx | CH | کلیه اتصالات و ساپورت ها بررسی و در صورت نیاز آچار کشی شود. - Chute
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATOR-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATOR-AUMATIC
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATOR-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATOR-AUMATIC
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATOR-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATOR-AUMATIC
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATOR-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATOR-AUMATIC
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATOR-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATOR-AUMATIC
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | 740FN1.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 55 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PTC
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و ثبت دمای دو سر موتور و ثبت مقدار ویبره و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ماشین
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگTag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگTag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | 740FN1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740FN1 | ME01 | FN | 4300 ساعت 90 گرم - ماشین
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | تعویض روغن | Bearing63 | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن turbo 32 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | پس از نظافت بیرینگها روغن انها را تعویض نمایید نوع روغن turbo 32 و مقدار ان 4.6 لیتر می باشد - Bearing
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های پایه و درپوش ها - Bearing Housing
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد | 30 | 30 | 7 | CM1 - Vibration | 13890302 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد - Bearing Housing
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | سیل دو طرف بیرینگهای فن توسط پمپ دستی به مقدار 10 گرم از نوع آلوانیا ای پی 2 گریسکاری شود | 15 | 15 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | سیل دو طرف بیرینگهای فن توسط پمپ دستی به مقدار 10 گرم از نوع آلوانیا ای پی 2 گریسکاری شود - Bearing Housing
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه casing - Casing
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | بررسی پکینگ درب های بازدیدو در صورت خرابی تعویض | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | بررسی پکینگ درب های بازدیدو در صورت خرابی تعویض - Casing
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | تمیز کردن | Casing107 | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890421 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | تمیزکاری داخل کیسینگ از مواد چسبنده و شستشوی آن و بررسی شیر تخلیه - Casing
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی | 120 | 200 | 84 | CM6 - Alignment | 13900212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | بررسی الایمنت کوپلینگ و در صورت نیاز الایمنت با استفاده از فرمت ارائه شده ار دفتر فنی - Coupling
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Coupling19 | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | آچار کشی پیچ و مهره های کوپلینگ - Coupling
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | تعویض قطعه | Coupling85 | تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها | 120 | 400 | 15001 | PI - Periodic Inspection | 13890830 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | تعویض لاستیک های ضربه گیر و در صورت نیاز الایمنت آنها - Coupling
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده - Expansion Joint
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900902 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال - Impeller
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13910302 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | بررسی سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر - Impeller
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890421 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر - Impeller
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901218 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | بررسی آسان باز و بسته شدن دمپر - Inlet Damper
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901218 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی - Inlet Damper
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901217 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | تمیز کردن | Inlet Damper107 | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890227 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Inlet Damper
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 60 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001211 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | تعداد 6 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | بررسی خمیدگی شفت | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900902 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | بررسی خمیدگی شفت - Shaft
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900902 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت - Shaft
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | تمیز کردن | Shaft107 | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13890227 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | تمیز کاری سطح از مواد چسبنده و زنگ زدگی - Shaft
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TE60/6157 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - TE60/61
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TE60/6148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TE60/61
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | TE60/6195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - TE60/61
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TE60/6192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - TE60/61
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TE60/6110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TE60/61
740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | 740FN1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TE60/6112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740FN1 | xxxx | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TE60/61
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ZX55/ZY5557 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 45 | 45 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - ZX55/ZY55
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX55/ZY5548 | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید - ZX55/ZY55
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX55/ZY5595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX55/ZY55
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX55/ZY5592 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ZX55/ZY55
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX55/ZY5512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZX55/ZY55
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | 740GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ZX56/ZY5657 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 45 | 45 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - ZX56/ZY56
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX56/ZY5648 | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید - ZX56/ZY56
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX56/ZY5695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX56/ZY56
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX56/ZY5692 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ZX56/ZY56
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX56/ZY5612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZX56/ZY56
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | 740GA1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME02 | GA | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000923 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | ZX57/ZY5757 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - ZX57/ZY57
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX57/ZY5748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX57/ZY57
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX57/ZY5795 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX57/ZY57
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX57/ZY5792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX57/ZY57
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX57/ZY5712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX57/ZY57
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | مقدار دمای بیرینگ موتورها 75 و برای بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000825 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | 740GA1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740GA1 | ME03 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Actuatig Mechanism129 | بازکردن قطعات مکانیزم و بازدید از قطعات باز شده و تمیز کاری و روانکاری پیچ و تمیز کردن گیت داخل شوت و عدم دفرمه بودن پلت | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740GA1 | xxxx | GA | بازکردن قطعات مکانیزم و بازدید از قطعات باز شده و تمیز کاری و روانکاری پیچ و تمیز کردن گیت داخل شوت و عدم دفرمه بودن پلت - Actuatig Mechanism
740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Actuatig Mechanism57 | برسی عملکرد و باز و بسته کردن گیت و تست آن و تعویض حالت | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740GA1 | xxxx | GA | برسی عملکرد و باز و بسته کردن گیت و تست آن و تعویض حالت - Actuatig Mechanism
740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | بررسی سایش | Body7 | بررسی سایش گیت و وضعیت شفت | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740GA1 | xxxx | GA | بررسی سایش گیت و وضعیت شفت - Body
740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | چک کردن بستها و بدنه کاور - بررسی پارگی جهت جلوگیری از نفوذ کواد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740GA1 | xxxx | GA | چک کردن بستها و بدنه کاور - بررسی پارگی جهت جلوگیری از نفوذ کواد - Cover
740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | گریسکاری | Flap Bearing64 | گریسکاری کلیه بیرینگ های شفت | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740GA1 | xxxx | GA | گریسکاری کلیه بیرینگ های شفت - Flap Bearing
740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | 740GA1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Plate57 | بررسی عمل باز و بسته کردن گیت- تست با تعویض و عدم جام بودن گیت داخل شوت | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000829 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740GA1 | xxxx | GA | بررسی عمل باز و بسته کردن گیت- تست با تعویض و عدم جام بودن گیت داخل شوت - Plate
740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | بررسی عملکرد صحیح | CAMERA57 | چک گردد که تصویر دوربین واضح باشد | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740PC1 | 2V01 | PC | چک گردد که تصویر دوربین واضح باشد - CAMERA
740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CAMERA48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740PC1 | 2V01 | PC | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - CAMERA
740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CAMERA92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740PC1 | 2V01 | PC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود - CAMERA
740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CAMERA10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740PC1 | 2V01 | PC | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - CAMERA
740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CAMERA12 | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740PC1 | 2V01 | PC | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید - CAMERA
740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740PC1 | 2V01 | PC | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - PANEL
740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740PC1 | 2V01 | PC | اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - PANEL
740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740PC1 | 2V01 | PC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی شود - PANEL
740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740PC1 | 2V01 | PC | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - PANEL
740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | 740PC1.2V01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 740PC1 | 2V01 | PC | چک کردن محل اتصالات و کابلهای دوربین که محکم و فیکس باشد و از عدم زدگی و پارگی آنها مطمئن شوید - PANEL
740PC1.GB01 | 740PC1.GB01 | 740PC1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | بررسی پیچ و مهره ای بدنه و شرینک دیسک و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | GB01 | PC | بررسی پیچ و مهره ای بدنه و شرینک دیسک و آچار کشی آنها - Gear Box
740PC1.GB01 | 740PC1.GB01 | 740PC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم ومینمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | GB01 | PC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم ومینمم باشد - Gear Box
740PC1.GB01 | 740PC1.GB01 | 740PC1.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس تمیز گردد با هوا | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | GB01 | PC | بدنه گیربکس تمیز گردد با هوا - Gear Box
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | ME01 | PC | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | ME01 | PC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | ME01 | PC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | ME01 | PC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | ME01 | PC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | ME01 | PC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740PC1 | ME01 | PC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740PC1 | ME01 | PC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740PC1 | ME01 | PC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740PC1 | ME01 | PC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740PC1 | ME01 | PC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740PC1 | ME01 | PC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010615 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740PC1 | ME01 | PC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | 740PC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740PC1 | ME01 | PC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | تعویض قطعه | Bearing For Drive Shaft85 | تعویض هر رو بیرینگ و متعلقات داخلی drive shaft | 300 | 300 | 140 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | تعویض هر رو بیرینگ و متعلقات داخلی drive shaft - Bearing For Drive Shaft
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی سایش | Chain7 | بررسی ساییدگی پینها و پلیتهای متصل به پینها | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی ساییدگی پینها و پلیتهای متصل به پینها - Chain
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Chain102 | اندازه گیری میزان ازدیاد طول یک از لینکها ( پشت تا پشت پینها ) ازدیاد طول مجاز 2 میلیمتر یعنی بدین صورت که ابتدا اندازه پشت به پشت بوشها را براساس صفحه 71 منوال تجهیز اندازه گیری میکنید و عدد مذکور را از عدد 308 کم کرده اگر اختلاف بیش از دو میلیمتر باشد باید بوشها تعویض گردد | 120 | 400 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | اندازه گیری میزان ازدیاد طول یک از لینکها ( پشت تا پشت پینها ) ازدیاد طول مجاز 2 میلیمتر یعنی بدین صورت که ابتدا اندازه پشت به پشت بوشها را براساس صفحه 71 منوال تجهیز اندازه گیری میکنید و عدد مذکور را از عدد 308 کم کرده اگر اختلاف بیش از دو میلیمتر باشد باید بوشها تعویض گردد - Chain
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Coveying Element19 | بررسی پیچ و مهره های اتصالات پن به یکدیگر که شل نشده باشند سر عدسی پیچ ساییده نشده باشد و نشکسته باشد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی پیچ و مهره های اتصالات پن به یکدیگر که شل نشده باشند سر عدسی پیچ ساییده نشده باشد و نشکسته باشد - Coveying Element
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coveying Element10 | بررسی پن از لحاظ ظاهری و سوراخ شدگی پارگی دیواره و دفرمگی | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی پن از لحاظ ظاهری و سوراخ شدگی پارگی دیواره و دفرمگی - Coveying Element
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی بیرینگ | Drive Shaft22 | بررسی بیرینگ به جهت وجود صدای غیر عادی و دمای غیر عادی | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی بیرینگ به جهت وجود صدای غیر عادی و دمای غیر عادی - Drive Shaft
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Drive Shaft19 | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی آنها | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی آنها - Drive Shaft
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی نشتی روغن | Hydraulic coupling35 | از اطراف سیل ها و دنده نباید نشتی روغن باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | از اطراف سیل ها و دنده نباید نشتی روغن باشد - Hydraulic coupling
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی ویبره | Hydraulic coupling11 | بررسی ویبره در صورت داشتن ویبره بدنه کوپلینگ تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی ویبره در صورت داشتن ویبره بدنه کوپلینگ تمیز گردد - Hydraulic coupling
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB001
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB00195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - JB001
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB001
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB001
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB001
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی سایش | Rail7 | بررسی ریل از لحاظ ساییدگی، انحنا، شل شدگی اتصال دو ریل بهم | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی ریل از لحاظ ساییدگی، انحنا، شل شدگی اتصال دو ریل بهم - Rail
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | بررسی رولر ها از لحاظ روان کار کردن عدم لقی سایش و.... | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی رولر ها از لحاظ روان کار کردن عدم لقی سایش و.... - Roller
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | گریسکاری | Roller64 | کلیه رول های دوطرف تجهیز با گریس پمپ بادی با گریس مقام W2 به اندازه ای که گریس تازه خارج گردد | 3 | 600 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001212 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | کلیه رول های دوطرف تجهیز با گریس پمپ بادی با گریس مقام W2 به اندازه ای که گریس تازه خارج گردد - Roller
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS 51A/61A57 | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو - RS 51A/61A
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS 51A/61A104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS 51A/61A
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS 51A/61A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS 51A/61A
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS 51A/61A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS 51A/61A
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS 51A/61A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - RS 51A/61A
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS 51A/61A10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS 51A/61A
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS 51A/61A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS 51A/61A
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS51A/61A - JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS51A/61A - JB
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS51A/61A - JB95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - RS51A/61A - JB
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS51A/61A - JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - RS51A/61A - JB
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS51A/61A - JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS51A/61A - JB
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS51A/61A - JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS51A/61A - JB
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Sprocket Wheel19 | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی آنها ترک 1050 نیوتن برمتر | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی آنها ترک 1050 نیوتن برمتر - Sprocket Wheel
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی سایش | Sprocket Wheel7 | بررسی میزان سایش دندانه ها با استفاده از گیج دنده که اگر میزان سایش بیشتر از 6 میلیمتر باشد ، اقدام به تعویض نمائید | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی میزان سایش دندانه ها با استفاده از گیج دنده که اگر میزان سایش بیشتر از 6 میلیمتر باشد ، اقدام به تعویض نمائید - Sprocket Wheel
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | تعویض قطعه | Sprocket Wheel85 | تعویض اسپراکت های سر جلو و عقب تجهیز | 240 | 800 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990901 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | تعویض اسپراکت های سر جلو و عقب تجهیز - Sprocket Wheel
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS51-JB00248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS51-JB002
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SS51-JB00295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - SS51-JB002
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SS51-JB00292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - SS51-JB002
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS51-JB00210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS51-JB002
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS51-JB00212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS51-JB002
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS51
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS51102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS51
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5110 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS51
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS51
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Structure10 | بررسی ساپورت جهت هرگونه خمیدگی ستونها باز شدن پیچ و مهره ها نشت فنداسیون و شکستن محل جوش | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010427 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی ساپورت جهت هرگونه خمیدگی ستونها باز شدن پیچ و مهره ها نشت فنداسیون و شکستن محل جوش - Structure
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی بیرینگ | Tail Axle22 | بررسی بیرینگ از لحاظ صدای غیرعادی و ودمای غیر عادی | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی بیرینگ از لحاظ صدای غیرعادی و ودمای غیر عادی - Tail Axle
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Tail Axle19 | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی پیچ و مهره ها | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی پیچ و مهره ها - Tail Axle
740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | 740PC1.XXXX | رسوب زدایی | نازل های اسپری آب42 | باز کردن دوش های آب رو پن کانوار شماره یک و رسوب زدایی و شستویی آنها و رفع انسداد آن ها انجام شود و پس از سرویس مجدداً نصب گردد. | 240 | 360 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 740PC1 | XXXX | PC | باز کردن دوش های آب رو پن کانوار شماره یک و رسوب زدایی و شستویی آنها و رفع انسداد آن ها انجام شود و پس از سرویس مجدداً نصب گردد. - نازل های اسپری آب
740PC2.GB01 | 740PC2.GB01 | 740PC2.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | ْGear Box19 | بررسی پیچ و مهره ای بدنه و شرینک دیسک و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | GB01 | PC | بررسی پیچ و مهره ای بدنه و شرینک دیسک و آچار کشی آنها - ْGear Box
740PC2.GB01 | 740PC2.GB01 | 740PC2.GB01 | بررسی سطح روغن | ْGear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم ومینمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | GB01 | PC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم ومینمم باشد - ْGear Box
740PC2.GB01 | 740PC2.GB01 | 740PC2.GB01 | تمیز کردن | ْGear Box107 | بدنه گیربکس تمیز گردد با هوا | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | GB01 | PC | بدنه گیربکس تمیز گردد با هوا - ْGear Box
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | ME01 | PC | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | ME01 | PC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | ME01 | PC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | ME01 | PC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | ME01 | PC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | ME01 | PC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740PC2 | ME01 | PC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740PC2 | ME01 | PC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740PC2 | ME01 | PC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740PC2 | ME01 | PC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740PC2 | ME01 | PC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740PC2 | ME01 | PC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740PC2 | ME01 | PC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | 740PC2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740PC2 | ME01 | PC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | تعویض قطعه | Bearing For Drive Shaft85 | تعویض هر رو بیرینگ و متعلقات داخلی drive shaft | 300 | 300 | 140 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | تعویض هر رو بیرینگ و متعلقات داخلی drive shaft - Bearing For Drive Shaft
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی سایش | Chain7 | بررسی ساییدگی پینها و پلیتهای متصل به پینها | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی ساییدگی پینها و پلیتهای متصل به پینها - Chain
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Chain102 | اندازه گیری میزان ازدیاد طول یک از لینکها ( پشت تا پشت پینها ) ازدیاد طول مجاز 2 میلیمتر یعنی بدین صورت که ابتدا اندازه پشت به پشت بوشها را براساس صفحه 71 منوال تجهیز اندازه گیری میکنید و عدد مذکور را از عدد 308 کم کرده اگر اختلاف بیش از دو میلیمتر باشد باید بوشها تعویض گردد | 120 | 400 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | اندازه گیری میزان ازدیاد طول یک از لینکها ( پشت تا پشت پینها ) ازدیاد طول مجاز 2 میلیمتر یعنی بدین صورت که ابتدا اندازه پشت به پشت بوشها را براساس صفحه 71 منوال تجهیز اندازه گیری میکنید و عدد مذکور را از عدد 308 کم کرده اگر اختلاف بیش از دو میلیمتر باشد باید بوشها تعویض گردد - Chain
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Coveying Element19 | بررسی پیچ و مهره های اتصالات پن به یکدیگر که شل نشده باشند سر عدسی پیچ ساییده نشده باشد و نشکسته باشد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی پیچ و مهره های اتصالات پن به یکدیگر که شل نشده باشند سر عدسی پیچ ساییده نشده باشد و نشکسته باشد - Coveying Element
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coveying Element10 | بررسی پن از لحاظ ظاهری و سوراخ شدگی پارگی دیواره و دفرمگی | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی پن از لحاظ ظاهری و سوراخ شدگی پارگی دیواره و دفرمگی - Coveying Element
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی بیرینگ | Drive Shaft22 | بررسی بیرینگ به جهت وجود صدای غیر عادی و دمای غیر عادی | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی بیرینگ به جهت وجود صدای غیر عادی و دمای غیر عادی - Drive Shaft
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Drive Shaft19 | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی آنها | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی آنها - Drive Shaft
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی نشتی روغن | Hydraulic coupling35 | از اطراف سیل ها و دنه نباید نشتی روغن باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | از اطراف سیل ها و دنه نباید نشتی روغن باشد - Hydraulic coupling
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی ویبره | Hydraulic coupling11 | بررسی ویبره در صورت داشتن ویبره بدنه کوپلینگ تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی ویبره در صورت داشتن ویبره بدنه کوپلینگ تمیز گردد - Hydraulic coupling
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و چک کردن کانکشنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و چک کردن کانکشنها - JB001
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB00195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - JB001
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB001
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB001
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB001
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی سایش | Rail7 | بررسی ریل از لحاظ ساییدگی، انحنا، شل شدگی اتصال دو ریل بهم | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی ریل از لحاظ ساییدگی، انحنا، شل شدگی اتصال دو ریل بهم - Rail
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | بررسی رولر ها از لحاظ روان کار کردن عدم لقی سایش و.... | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی رولر ها از لحاظ روان کار کردن عدم لقی سایش و.... - Roller
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | گریسکاری | Roller64 | کلیه رول های دوطرف تجهیز با گریس پمپ بادی با گریس مقام W2 به اندازه ای که گریس تازه خارج گردد | 3 | 600 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001212 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | کلیه رول های دوطرف تجهیز با گریس پمپ بادی با گریس مقام W2 به اندازه ای که گریس تازه خارج گردد - Roller
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS 52A/62A - JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS 52A/62A - JB
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS 52A/62A - JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS 52A/62A - JB
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS 52A/62A - JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - RS 52A/62A - JB
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS 52A/62A - JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS 52A/62A - JB
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS 52A/62A - JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS 52A/62A - JB
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS 52A/62A57 | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو - RS 52A/62A
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS 52A/62A104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS 52A/62A
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS 52A/62A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS 52A/62A
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS 52A/62A95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - RS 52A/62A
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS 52A/62A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - RS 52A/62A
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS 52A/62A10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS 52A/62A
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS 52A/62A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS 52A/62A
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Sprocket Wheel19 | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی آنها ترک 1050 نیوتن برمتر | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی آنها ترک 1050 نیوتن برمتر - Sprocket Wheel
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی سایش | Sprocket Wheel7 | بررسی میزان سایش دندانه ها با استفاده از گیج دنده که اگر میزان سایش بیشتر از 6 میلیمتر باشد ، اقدام به تعویض نمائید | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی میزان سایش دندانه ها با استفاده از گیج دنده که اگر میزان سایش بیشتر از 6 میلیمتر باشد ، اقدام به تعویض نمائید - Sprocket Wheel
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | تعویض قطعه | Sprocket Wheel85 | تعویض اسپراکت های سر جلو و عقب تجهیز | 240 | 800 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990901 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | تعویض اسپراکت های سر جلو و عقب تجهیز - Sprocket Wheel
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS52-JB00248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و محکم بودن کانکشنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و محکم بودن کانکشنها - SS52-JB002
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SS52-JB00295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SS52-JB002
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SS52-JB00292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - SS52-JB002
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS52-JB00210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS52-JB002
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS52-JB00212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS52-JB002
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS52
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS52102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS52
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5210 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS52
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS52
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Structure10 | بررسی ساپورت جهت هرگونه خمیدگی ستونها باز شدن پیچ و مهره ها نشت فنداسیون و شکستن محل جوش | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی ساپورت جهت هرگونه خمیدگی ستونها باز شدن پیچ و مهره ها نشت فنداسیون و شکستن محل جوش - Structure
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی بیرینگ | Tail Axle22 | بررسی بیرینگ از لحاظ صدای غیرعادی و ودمای غیر عادی | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی بیرینگ از لحاظ صدای غیرعادی و ودمای غیر عادی - Tail Axle
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Tail Axle19 | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی پیچ و مهره ها | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ شکستگی و آچار کشی پیچ و مهره ها - Tail Axle
740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | 740PC2.XXXX | رسوب زدایی | نازل های پاشش آب پایل اضطراری42 | شستشو و رسوب زدایی نازل های آب روی پایل اضطراری و سرویس کامل آنها جهت رفع انسداد انها انجام گیرد | 240 | 360 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 740PC2 | XXXX | PC | شستشو و رسوب زدایی نازل های آب روی پایل اضطراری و سرویس کامل آنها جهت رفع انسداد انها انجام گیرد - نازل های پاشش آب پایل اضطراری
740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Auxiliary Stack10 | nan | 60 | 100 | 62161 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880205 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE1 | XXXX | RE | nan - Auxiliary Stack
740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Auxiliary Stack ‍ ‍Cap10 | بررسی وضعیت ظاهر نسوزهای دیواره و سقف | 60 | 100 | 62161 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880205 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE1 | XXXX | RE | بررسی وضعیت ظاهر نسوزهای دیواره و سقف - Auxiliary Stack ‍ ‍Cap
740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Baffle wall of tp Zone10 | nan | 30 | 30 | 62161 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880205 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE1 | XXXX | RE | nan - Baffle wall of tp Zone
740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Discharge Housing10 | بررسی وضعیت ظاهری | 720 | 4800 | 62161 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880205 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE1 | XXXX | RE | بررسی وضعیت ظاهری - Discharge Housing
740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PH Zoon & TPH Zoon10 | بررسی وضعیت نسوز | 240 | 400 | 2881 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880205 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE1 | XXXX | RE | بررسی وضعیت نسوز - PH Zoon & TPH Zoon
740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | 740RE1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wind Box10 | بررسی وضعیت ظاهر نسوزها | 240 | 400 | 2881 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880205 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE1 | XXXX | RE | بررسی وضعیت ظاهر نسوزها - Wind Box
740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | بررسی سایش | Firing Hood7 | تعویض دیواره شرقی و رینگ مرتبط با کوره دوار | 600 | 1000 | 12601 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880305 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE2 | XXXX | RE | تعویض دیواره شرقی و رینگ مرتبط با کوره دوار - Firing Hood
740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Firing Hood10 | بازرسی دیواره شرقی و رینگ مرتبط با کوره دوار | 30 | 30 | 2161 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880305 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE2 | XXXX | RE | بازرسی دیواره شرقی و رینگ مرتبط با کوره دوار - Firing Hood
740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | مقایسه کردن | Kiln Deschagside 44689~46000mm138 | تعمیرات به مقدار 1311 م م از طول کوره و راهبری تخریب آجرهای فرسوده و نوچینی آجرهای جدید | 4800 | 8000 | 8761 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880306 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE2 | XXXX | RE | تعمیرات به مقدار 1311 م م از طول کوره و راهبری تخریب آجرهای فرسوده و نوچینی آجرهای جدید - Kiln Deschagside 44689~46000mm
740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | مقایسه کردن | kiln Stop Ring 1 AT Stop Ring 2 2033~23631mm138 | تعمیرات به مقدار 21598 م م از طول کوره و راهبری تخریب آجرهای فرسوده و نوچینی آجرهای جدید | 4800 | 48000 | 22321 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13870915 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE2 | XXXX | RE | تعمیرات به مقدار 21598 م م از طول کوره و راهبری تخریب آجرهای فرسوده و نوچینی آجرهای جدید - kiln Stop Ring 1 AT Stop Ring 2 2033~23631mm
740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | مقایسه کردن | kiln Stop Ring 2 AT Stop Ring 3 23631~44689mm138 | تعمیرات به مقدار 21598 م م از طول کوره و راهبری تخریب آجرهای فرسوده و نوچینی آجرهای جدید | 4800 | 48000 | 13129 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13860401 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE2 | XXXX | RE | تعمیرات به مقدار 21598 م م از طول کوره و راهبری تخریب آجرهای فرسوده و نوچینی آجرهای جدید - kiln Stop Ring 2 AT Stop Ring 3 23631~44689mm
740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | مقایسه کردن | Kiln/ feed Side 0~2033mm138 | تعمیرات به مقدار 2033 م م از طول کوره و راهبری تخریب آجرهای فرسوده و نوچینی آجرهای جدیدو castable | 1200 | 12000 | 22321 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880305 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE2 | XXXX | RE | تعمیرات به مقدار 2033 م م از طول کوره و راهبری تخریب آجرهای فرسوده و نوچینی آجرهای جدیدو castable - Kiln/ feed Side 0~2033mm
740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | 740RE2.XXXX | بررسی سایش | Parallel Fow Duct7 | بررسی فرسایش وترکهای سطحی کل duct | 120 | 200 | 8761 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880305 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740RE2 | XXXX | RE | بررسی فرسایش وترکهای سطحی کل duct - Parallel Fow Duct
740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | بررسی سایش | Feed end hupper7 | بازرسی کلی از دیواره و باز کردن دریچه و بازرسی کلی از دیواره وعکس برداری | 60 | 100 | 2881 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880305 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740RE3 | XXXX | RE | بازرسی کلی از دیواره و باز کردن دریچه و بازرسی کلی از دیواره وعکس برداری - Feed end hupper
740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | مقایسه کردن | Feed end hupper138 | تعمیر نقاط فرسایش شده و تخریب گردیده | 5520 | 19200 | 8761 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880306 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE3 | XXXX | RE | تعمیر نقاط فرسایش شده و تخریب گردیده - Feed end hupper
740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Lode Wall10 | بازرسی کلی از دیواره و باز کردن دریچه و بازرسی کلی از دیواره وعکس برداری | 60 | 100 | 2881 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880305 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740RE3 | XXXX | RE | بازرسی کلی از دیواره و باز کردن دریچه و بازرسی کلی از دیواره وعکس برداری - Lode Wall
740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Parttion Wall10 | بازرسی کلی از دیواره | 30 | 30 | 8761 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880306 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE3 | XXXX | RE | بازرسی کلی از دیواره - Parttion Wall
740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | بررسی سایش | Scread Wall7 | بازرسی کلی از دیواره و باز کردن دریچه و بازرسی کلی از دیواره وعکس برداری | 60 | 100 | 2881 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880305 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740RE3 | XXXX | RE | بازرسی کلی از دیواره و باز کردن دریچه و بازرسی کلی از دیواره وعکس برداری - Scread Wall
740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Secendery grizlly10 | بازرسی از دیواره وسقف | 30 | 30 | 8761 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880305 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE3 | XXXX | RE | بازرسی از دیواره وسقف - Secendery grizlly
740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | upper housing20 | بررسی وضعیت ظاهری نسوز دیواره های تجهیز | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900511 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740RE3 | XXXX | RE | بررسی وضعیت ظاهری نسوز دیواره های تجهیز - upper housing
740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | 740RE3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Zone :1&2&310 | بازرسی کلی از دیواره و سقف | 180 | 300 | 8761 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880305 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE3 | XXXX | RE | بازرسی کلی از دیواره و سقف - Zone :1&2&3
740RE4.XXXX | 740RE4.XXXX | 740RE4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 730PDAN110 | بازرسی از دیواره وسقف | 30 | 30 | 8761 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880616 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE4 | XXXX | RE | بازرسی از دیواره وسقف - 730PDAN1
740RE4.XXXX | 740RE4.XXXX | 740RE4.XXXX | بررسی سایش | 730PDTG1&27 | بازرسی از دیواره وسقف و بازرسی از دیواره وسقف ALL CYCLON AT. TG | 540 | 900 | 8761 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880305 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE4 | XXXX | RE | بازرسی از دیواره وسقف و بازرسی از دیواره وسقف ALL CYCLON AT. TG - 730PDTG1&2
740RE4.XXXX | 740RE4.XXXX | 740RE4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Air Heater-710FR110 | بازرسی از دیواره وسقف ,بلوک مشعل | 2880 | 4800 | 8761 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880616 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | TRUE | 740RE4 | XXXX | RE | بازرسی از دیواره وسقف ,بلوک مشعل - Air Heater-710FR1
740RE4.XXXX | 740RE4.XXXX | 740RE4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Air Heater-710FR110 | بازرسی از دیواره وسقف ,بلوک مشعل | 2880 | 4800 | 8761 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880616 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 740RE4 | XXXX | RE | بازرسی از دیواره وسقف ,بلوک مشعل - Air Heater-710FR1
740TT01.LI01 | 740TT01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 740TT1129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 740TT1
740TT01.LI01 | 740TT01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 740TT110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911026 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 740TT1
740TT01.LI01 | 740TT01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 740TT112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 740TT1
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VF1 | ME01 | VF | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VF1 | ME01 | VF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VF1 | ME01 | VF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VF1 | ME01 | VF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VF1 | ME01 | VF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VF1 | ME01 | VF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF1 | ME01 | VF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | MOTOR103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF1 | ME01 | VF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF1 | ME01 | VF | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - MOTOR
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MOTOR95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF1 | ME01 | VF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - MOTOR
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF1 | ME01 | VF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - MOTOR
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | MOTOR101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF1 | ME01 | VF | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - MOTOR
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند و بررسی کاندوئیت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF1 | ME01 | VF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند و بررسی کاندوئیت - MOTOR
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | تعویض بیرینگ و سیل موتور کد انباری بیرینگ 44011010097 / 44011010101 کد انباری سیل 44011070047 / 44011070132 | 900 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF1 | ME01 | VF | تعویض بیرینگ و سیل موتور کد انباری بیرینگ 44011010097 / 44011010101 کد انباری سیل 44011070047 / 44011070132 - MOTOR
740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | 740VF1.ME01 | گریسکاری | MOTOR64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF1 | ME01 | VF | 6500 ساعت 40 گرم - MOTOR
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | ُSide Plate19 | آچار گشی کیله Sid plate ها در چهار سوی بدنه از بیرون بدنه تجهیز | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF1 | xxxx | VF | آچار گشی کیله Sid plate ها در چهار سوی بدنه از بیرون بدنه تجهیز - ُSide Plate
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | بررسی سایش | ُSide Plate7 | بازدید از قسمت داخل بدنه جهت اندازه گیری سایش ساید پلیت ها و پیچهای نگهدارنده آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF1 | xxxx | VF | بازدید از قسمت داخل بدنه جهت اندازه گیری سایش ساید پلیت ها و پیچهای نگهدارنده آنها - ُSide Plate
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Body19 | آچار کشی کلیه پیچ مهر های بدنه و کاور رویی و دریچه های ورودی به محفضه زیر اسکرین لیتها آچار کشی سینی موتور الکتریکی آچار کشی پایه و نگه دارنده فنرهای زیرین | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF1 | xxxx | VF | آچار کشی کلیه پیچ مهر های بدنه و کاور رویی و دریچه های ورودی به محفضه زیر اسکرین لیتها آچار کشی سینی موتور الکتریکی آچار کشی پایه و نگه دارنده فنرهای زیرین - Body
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | بررسی سایش | Body7 | بررسی میزان سایش و وضعیت تماس لاستیک نگهدارنده های کناری و میزان فاصله لاستیکها از بدنه با فیلتر در هر چهر موقعیت | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF1 | xxxx | VF | بررسی میزان سایش و وضعیت تماس لاستیک نگهدارنده های کناری و میزان فاصله لاستیکها از بدنه با فیلتر در هر چهر موقعیت - Body
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | تمیز کردن | Body Internal107 | بررسی داخلی بدنه جهت انباشت مواد در ورودی به فیدر و همچنین بین گریلی بارها که سبب توقف خط تولید نگردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13891026 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740VF1 | xxxx | VF | بررسی داخلی بدنه جهت انباشت مواد در ورودی به فیدر و همچنین بین گریلی بارها که سبب توقف خط تولید نگردد - Body Internal
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Grizzly Bar57 | بازرسی از گریزلی بارها سایش شکستگی هر آسیب ممکن باعث اختلال در کار کرد تجهیز گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF1 | xxxx | VF | بازرسی از گریزلی بارها سایش شکستگی هر آسیب ممکن باعث اختلال در کار کرد تجهیز گردد. - Grizzly Bar
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | بازرسی و سرویس کامل | Mechanism129 | باز نمودن مکانیزم از محل و انتقال ان به کارگاه تعمیرات و سرویس کامل آن شامل تعویض Oil Seal چک کردن وضعیت چرخدنده ها چک شدن و تعویض بیرینگها بازدید شفتها بازدید کنترویتها و پوسته مکانیزم تماس قسمتهای چرخشی با پوسته یا ساییدگی و تک در پوسته و سر هم نمودن مج | 480 | 1600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000319 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF1 | xxxx | VF | باز نمودن مکانیزم از محل و انتقال ان به کارگاه تعمیرات و سرویس کامل آن شامل تعویض Oil Seal چک کردن وضعیت چرخدنده ها چک شدن و تعویض بیرینگها بازدید شفتها بازدید کنترویتها و پوسته مکانیزم تماس قسمتهای چرخشی با پوسته یا ساییدگی و تک در پوسته و سر هم نمودن مج - Mechanism
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Mechanism19 | بررسی اتصالات و پیچ و مهره ها دو جداره مکانیزم | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF1 | xxxx | VF | بررسی اتصالات و پیچ و مهره ها دو جداره مکانیزم - Mechanism
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | بررسی وجود مواد خارجی | Mechanism75 | چک کردن مسیر هوا کش که برای تهویه هوای مکانیزم آزاد باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900305 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740VF1 | xxxx | VF | چک کردن مسیر هوا کش که برای تهویه هوای مکانیزم آزاد باشد - Mechanism
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | تعویض روغن | Mechanism63 | تخلیه روغن کار کرده و شارژ روغن تازه به مقدار 17 لیتر روغن omala 150 | 30 | 30 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740VF1 | xxxx | VF | تخلیه روغن کار کرده و شارژ روغن تازه به مقدار 17 لیتر روغن omala 150 - Mechanism
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | گریسکاری | Pillow Block for pivoted motor base64 | گریسکاری کامل بیرینگ های مربوط به Base موتور | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740VF1 | xxxx | VF | گریسکاری کامل بیرینگ های مربوط به Base موتور - Pillow Block for pivoted motor base
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pulley10 | چک کردن وضعیت پولی از نظر برنده شدن لبه ها صاف بودن شیار شکستگی لبه ها استحکام پولی روی شفت چک کردن الایمنت | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF1 | xxxx | VF | چک کردن وضعیت پولی از نظر برنده شدن لبه ها صاف بودن شیار شکستگی لبه ها استحکام پولی روی شفت چک کردن الایمنت - Pulley
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | تعویض قطعه | Pulley85 | تعویض پولی سر موتور و مکانیزم | 480 | 200 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF1 | xxxx | VF | تعویض پولی سر موتور و مکانیزم - Pulley
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | تمیز کردن | Pulley107 | تمیز کردن محفظه پولیها از گرد و ذرات گرد و خاک چسبیده به محفظه و وزنه تعادل (بالانس ویت) به لحاظ به هم خوردن تعادل | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF1 | xxxx | VF | تمیز کردن محفظه پولیها از گرد و ذرات گرد و خاک چسبیده به محفظه و وزنه تعادل (بالانس ویت) به لحاظ به هم خوردن تعادل - Pulley
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | چک کردن بلتها از جهت ترک پارگی و اندازه گیری و تنظیم میزان کشش تسمه | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF1 | xxxx | VF | چک کردن بلتها از جهت ترک پارگی و اندازه گیری و تنظیم میزان کشش تسمه - V-Belt
740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | 740VF1.xxxx | تعویض قطعه | V-Belt85 | تعویض وی بلت به تعداد 5 عدد مدل C110 | 120 | 400 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF1 | xxxx | VF | تعویض وی بلت به تعداد 5 عدد مدل C110 - V-Belt
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VF2 | ME01 | VF | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VF2 | ME01 | VF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VF2 | ME01 | VF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VF2 | ME01 | VF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VF2 | ME01 | VF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VF2 | ME01 | VF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF2 | ME01 | VF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | MOTOR103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF2 | ME01 | VF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF2 | ME01 | VF | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - MOTOR
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MOTOR95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF2 | ME01 | VF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - MOTOR
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF2 | ME01 | VF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - MOTOR
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | MOTOR101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF2 | ME01 | VF | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - MOTOR
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند و بررسی کاندوئیت | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF2 | ME01 | VF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند و بررسی کاندوئیت - MOTOR
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | بررسی ساعت کارکرد و در صورت نیاز تعویض بیرینگ | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900603 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF2 | ME01 | VF | بررسی ساعت کارکرد و در صورت نیاز تعویض بیرینگ - MOTOR
740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | 740VF2.ME01 | گریسکاری | MOTOR64 | 6500 ساعت 40 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VF2 | ME01 | VF | 6500 ساعت 40 گرم - MOTOR
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | ُSide Plate19 | آچار گشی کیله Sid plate ها در چهار سوی بدنه از بیرون بدنه تجهیز | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF2 | XXXX | VF | آچار گشی کیله Sid plate ها در چهار سوی بدنه از بیرون بدنه تجهیز - ُSide Plate
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | بررسی سایش | ُSide Plate7 | بازدید از قسمت داخل بدنه جهت اندازه گیری سایش ساید پلیت ها و پیچهای نگهدارنده آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF2 | XXXX | VF | بازدید از قسمت داخل بدنه جهت اندازه گیری سایش ساید پلیت ها و پیچهای نگهدارنده آنها - ُSide Plate
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Body19 | آچار کشی کلیه پیچ مهر های بدنه و کاور رویی و دریچه های ورودی به محفضه زیر اسکرین لیتها آچار کشی سینی موتور الکتریکی آچار کشی پایه و نگه دارنده فنرهای زیرین | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF2 | XXXX | VF | آچار کشی کلیه پیچ مهر های بدنه و کاور رویی و دریچه های ورودی به محفضه زیر اسکرین لیتها آچار کشی سینی موتور الکتریکی آچار کشی پایه و نگه دارنده فنرهای زیرین - Body
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | بررسی سایش | Body7 | بررسی میزان سایش و وضعیت تماس لاستیک نگهدارنده های کناری و میزان فاصله لاستیکها از بدنه با فیلتر در هر چهر موقعیت | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF2 | XXXX | VF | بررسی میزان سایش و وضعیت تماس لاستیک نگهدارنده های کناری و میزان فاصله لاستیکها از بدنه با فیلتر در هر چهر موقعیت - Body
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | تمیز کردن | Body Internal107 | بررسی داخلی بدنه جهت انباشت مواد در ورودی به فیدر و همچنین بین گریلی بارها که سبب توقف خط تولید نگردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900728 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740VF2 | XXXX | VF | بررسی داخلی بدنه جهت انباشت مواد در ورودی به فیدر و همچنین بین گریلی بارها که سبب توقف خط تولید نگردد - Body Internal
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Grizzly Bar57 | بازرسی از گریزلی بارها سایش شکستگی هر آسیب ممکن باعث اختلال در کار کرد تجهیز گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000319 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF2 | XXXX | VF | بازرسی از گریزلی بارها سایش شکستگی هر آسیب ممکن باعث اختلال در کار کرد تجهیز گردد. - Grizzly Bar
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Mechanism129 | باز نمودن مکانیزم از محل و انتقال ان به کارگاه تعمیرات و سرویس کامل آن شامل تعویض Oil Seal چک کردن وضعیت چرخدنده ها چک شدن و تعویض بیرینگها بازدید شفتها بازدید کنترویتها و پوسته مکانیزم تماس قسمتهای چرخشی با پوسته یا ساییدگی و تک در پوسته و سر هم نمودن مج | 480 | 1600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000319 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF2 | XXXX | VF | باز نمودن مکانیزم از محل و انتقال ان به کارگاه تعمیرات و سرویس کامل آن شامل تعویض Oil Seal چک کردن وضعیت چرخدنده ها چک شدن و تعویض بیرینگها بازدید شفتها بازدید کنترویتها و پوسته مکانیزم تماس قسمتهای چرخشی با پوسته یا ساییدگی و تک در پوسته و سر هم نمودن مج - Mechanism
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Mechanism19 | بررسی اتصالات و پیچ و مهره ها دو جداره مکانیزم | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF2 | XXXX | VF | بررسی اتصالات و پیچ و مهره ها دو جداره مکانیزم - Mechanism
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | بررسی وجود مواد خارجی | Mechanism75 | چک کردن مسیر هوا کش که برای تهویه هوای مکانیزم آزاد باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900305 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740VF2 | XXXX | VF | چک کردن مسیر هوا کش که برای تهویه هوای مکانیزم آزاد باشد - Mechanism
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | تعویض روغن | Mechanism63 | تخلیه روغن کار کرده و شارژ روغن تازه به مقدار 17 لیتر روغن omala 150 | 30 | 30 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010719 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740VF2 | XXXX | VF | تخلیه روغن کار کرده و شارژ روغن تازه به مقدار 17 لیتر روغن omala 150 - Mechanism
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | گریسکاری | Pillow Block for pivoted motor base64 | گریسکاری کامل بیرینگ های مربوط به Base موتور | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740VF2 | XXXX | VF | گریسکاری کامل بیرینگ های مربوط به Base موتور - Pillow Block for pivoted motor base
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pulley10 | چک کردن وضعیت پولی از نظر برنده شدن لبه ها صاف بودن شیار شکستگی لبه ها استحکام پولی روی شفت چک کردن الایمنت | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF2 | XXXX | VF | چک کردن وضعیت پولی از نظر برنده شدن لبه ها صاف بودن شیار شکستگی لبه ها استحکام پولی روی شفت چک کردن الایمنت - Pulley
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | تعویض قطعه | Pulley85 | تعویض پولی سر موتور و مکانیزم | 480 | 200 | 728 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF2 | XXXX | VF | تعویض پولی سر موتور و مکانیزم - Pulley
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | تمیز کردن | Pulley107 | تمیز کردن محفظه پولیها از گرد و ذرات گرد و خاک چسبیده به محفظه و وزنه تعادل (بالانس ویت) به لحاظ به هم خوردن تعادل | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF2 | XXXX | VF | تمیز کردن محفظه پولیها از گرد و ذرات گرد و خاک چسبیده به محفظه و وزنه تعادل (بالانس ویت) به لحاظ به هم خوردن تعادل - Pulley
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | V-Belt10 | چک کردن بلتها از جهت ترک پارگی و اندازه گیری و تنظیم میزان کشش تسمه | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF2 | XXXX | VF | چک کردن بلتها از جهت ترک پارگی و اندازه گیری و تنظیم میزان کشش تسمه - V-Belt
740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | 740VF2.XXXX | تعویض قطعه | V-Belt85 | تعویض وی بلت به تعداد 5 عدد مدل C110 | 120 | 400 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VF2 | XXXX | VF | تعویض وی بلت به تعداد 5 عدد مدل C110 - V-Belt
740VS01.LI01 | 740VS01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | ساختمان اسکرین129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - ساختمان اسکرین
740VS01.LI01 | 740VS01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ساختمان اسکرین10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 2400 | 1200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان - ساختمان اسکرین
740VS01.LI01 | 740VS01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ساختمان اسکرین12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان - ساختمان اسکرین
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010713 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PTC
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه و صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه و صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 0 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | 740VS1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS1 | ME01 | VS | 6000 ساعت 50 گرم - ماشین
740VS1.XXXX | 7402W01 | 7402W01 | بررسی عملکرد صحیح | GE01/02/03/0457 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 7402W01 |  | W | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/02/03/04
740VS1.XXXX | 7402W01 | 7402W01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/02/03/0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010213 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 7402W01 |  | W | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/02/03/04
740VS1.XXXX | 7402W01 | 7402W01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/02/03/0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 7402W01 |  | W | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/02/03/04
740VS1.XXXX | 7402W01 | 7402W01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/02/03/0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 7402W01 |  | W | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - GE01/02/03/04
740VS1.XXXX | 7402W01 | 7402W01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/02/03/0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 7402W01 |  | W | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/02/03/04
740VS1.XXXX | 7402W01 | 7402W01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/02/03/0412 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 7402W01 |  | W | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01/02/03/04
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Body19 | آچار کشی کلیه پیچ ها و مهره های بدنه و کاور رویی و دریچ های ورودی به محفظه زیر اسکرین پلیتها ، آچار کشی سینی موتور الکتریکی و پایه ونگهدارنده | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS1 | XXXX | VS | آچار کشی کلیه پیچ ها و مهره های بدنه و کاور رویی و دریچ های ورودی به محفظه زیر اسکرین پلیتها ، آچار کشی سینی موتور الکتریکی و پایه ونگهدارنده - Body
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی سایش | Body7 | بررسی میزان سایش و وضعیت تماس لاستیک نگهدارنده کناری و میزان فاصله لاستیکها از بدنه با فیلر در هر چهار موقعیت | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS1 | XXXX | VS | بررسی میزان سایش و وضعیت تماس لاستیک نگهدارنده کناری و میزان فاصله لاستیکها از بدنه با فیلر در هر چهار موقعیت - Body
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Carriage Bolt19 | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ سایش و شکستگی و هرگونه خرابی ممکن و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930602 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 740VS1 | XXXX | VS | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ سایش و شکستگی و هرگونه خرابی ممکن و آچار کشی آنها - Carriage Bolt
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی سایش | Center Hold Strip7 | بررسی سایش نوار نگهدارنده پلیتها | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930602 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 740VS1 | XXXX | VS | بررسی سایش نوار نگهدارنده پلیتها - Center Hold Strip
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی سایش | Clamping Bar7 | nan | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930602 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 740VS1 | XXXX | VS | nan - Clamping Bar
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی سایش | Cross Bar7 | بررسی کوپلینگهای اتصال و کل طول کراس بار جهت هرگونه سایش و خرابی | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS1 | XXXX | VS | بررسی کوپلینگهای اتصال و کل طول کراس بار جهت هرگونه سایش و خرابی - Cross Bar
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی الاینمنت | Dual Mechnism53 | بررسی وضعیت پولی از نظر برنده شدن لبه ها ، صاف بودن شیارهاف استحکام پولی روی شفت، و بررسی الایمنت | 20 | 20 | 84 | CM6 - Alignment | 14001010 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS1 | XXXX | VS | بررسی وضعیت پولی از نظر برنده شدن لبه ها ، صاف بودن شیارهاف استحکام پولی روی شفت، و بررسی الایمنت - Dual Mechnism
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی بیرینگ | Dual Mechnism22 | بررسی بیرینگ های هر دو سمت و تعویض در صورت لزوم | 360 | 600 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS1 | XXXX | VS | بررسی بیرینگ های هر دو سمت و تعویض در صورت لزوم - Dual Mechnism
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Dual Mechnism26 | بررسی اویل سیل های هر دو طرف و در صورت نیاز تعویض | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS1 | XXXX | VS | بررسی اویل سیل های هر دو طرف و در صورت نیاز تعویض - Dual Mechnism
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Dual Mechnism19 | آچار کشی retainnig washer و reamer flange و seal palte T | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001010 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS1 | XXXX | VS | آچار کشی retainnig washer و reamer flange و seal palte T - Dual Mechnism
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی سایش | Dual Mechnism7 | بررسی سایش liner pipe spacer | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001010 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS1 | XXXX | VS | بررسی سایش liner pipe spacer - Dual Mechnism
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Dual Mechnism10 | بررسی بلت ها از جهت پارگی ، ترک و... | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS1 | XXXX | VS | بررسی بلت ها از جهت پارگی ، ترک و... - Dual Mechnism
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | تعویض روغن | Dual Mechnism63 | تخلیه روغن و بازدید از وضعیت آن که آیا ناخالصی وجود دارد و سپس شارژ مجدد روغن به مقدار 67 لیتر روغن omala150 | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000916 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740VS1 | XXXX | VS | تخلیه روغن و بازدید از وضعیت آن که آیا ناخالصی وجود دارد و سپس شارژ مجدد روغن به مقدار 67 لیتر روغن omala150 - Dual Mechnism
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | گریسکاری | Dual Mechnism64 | گریسکاری بیرینگهای هر دو سمت | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740VS1 | XXXX | VS | گریسکاری بیرینگهای هر دو سمت - Dual Mechnism
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Hammer Head Bolt19 | بررسی پیچ و مهره های نگهدارنده اسکرین پلیتها از لحاظ سایش ، شل شدن و یا هرگونه خرابی دیگر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930602 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 740VS1 | XXXX | VS | بررسی پیچ و مهره های نگهدارنده اسکرین پلیتها از لحاظ سایش ، شل شدن و یا هرگونه خرابی دیگر - Hammer Head Bolt
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی سایش | Plate7 | بررسی میزان سایش شیارهای اسکرین پلیت ( عرض شیار بستگی به درخواست گروه تولید دارد و در حال حاضر 10 میلیمتر می باشد) | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930602 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 740VS1 | XXXX | VS | بررسی میزان سایش شیارهای اسکرین پلیت ( عرض شیار بستگی به درخواست گروه تولید دارد و در حال حاضر 10 میلیمتر می باشد) - Plate
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | تعویض قطعه | Pulley85 | تعویض پولی سر موتور و مکانیزم | 480 | 1600 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 13921218 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 740VS1 | XXXX | VS | تعویض پولی سر موتور و مکانیزم - Pulley
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | تمیز کردن | Pulley107 | تمیز کردن محفظه پولیها از گرد و ذرات گرد و خاک چسبیده به محفظه پولیها و وزنه تعادل | 30 | 30 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS1 | XXXX | VS | تمیز کردن محفظه پولیها از گرد و ذرات گرد و خاک چسبیده به محفظه پولیها و وزنه تعادل - Pulley
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی سایش | Rubber Band7 | بررسی نوار لاستیکی بین اسکرین پلیتها و سنتر هولد استریپ و در صورت نیاز تعویض اسکرین پلیتها و نوارهای فلزی نگهدارنده های پلیتها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS1 | XXXX | VS | بررسی نوار لاستیکی بین اسکرین پلیتها و سنتر هولد استریپ و در صورت نیاز تعویض اسکرین پلیتها و نوارهای فلزی نگهدارنده های پلیتها - Rubber Band
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی سایش | Side Plate7 | بررسی هرگونه سایش و خرابی در دیواره های کناری | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930602 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 740VS1 | XXXX | VS | بررسی هرگونه سایش و خرابی در دیواره های کناری - Side Plate
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Springs57 | بررسی طول فنرهای استفاده شده . از نظر طول یکسان هر دو فنر ، شکستگی یا خمیدگی مفتول فنرها یا محلهای اتصال آنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS1 | XXXX | VS | بررسی طول فنرهای استفاده شده . از نظر طول یکسان هر دو فنر ، شکستگی یا خمیدگی مفتول فنرها یا محلهای اتصال آنها - Springs
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Structure10 | بازرسی از قسمت های زیر اسکرین جهت شکستگی جوشها شکستگی نامناسب بودن محل قرار پیچ ها | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001010 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS1 | XXXX | VS | بازرسی از قسمت های زیر اسکرین جهت شکستگی جوشها شکستگی نامناسب بودن محل قرار پیچ ها - Structure
740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | 740VS1.XXXX | تعویض قطعه | V-Belt85 | تعویض وی بلت ها | 120 | 400 | 84 | TCH - Type Change | 13930602 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 740VS1 | XXXX | VS | تعویض وی بلت ها - V-Belt
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | بررسی محکم بودن پیچ و مهرها و محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010712 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | بررسی محکم بودن پیچ و مهرها و محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - LCB-CS01
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PTC
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه و صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه و صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - ماشین
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 0 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010616 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | 740VS2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 740VS2 | ME01 | VS | 6000 ساعت 50 گرم - ماشین
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Body19 | آچار کشی کلیه پیچ ها و مهره های بدنه و کاور رویی و دریچ های ورودی به محفظه زیر اسکرین پلیتها ، آچار کشی سینی موتور الکتریکی و پایه ونگهدارنده | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010110 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS2 | XXXX | VS | آچار کشی کلیه پیچ ها و مهره های بدنه و کاور رویی و دریچ های ورودی به محفظه زیر اسکرین پلیتها ، آچار کشی سینی موتور الکتریکی و پایه ونگهدارنده - Body
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی سایش | Body7 | بررسی میزان سایش و وضعیت تماس لاستیک نگهدارنده کناری و میزان فاصله لاستیکها از بدنه با فیلر در هر چهار موقعیت | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS2 | XXXX | VS | بررسی میزان سایش و وضعیت تماس لاستیک نگهدارنده کناری و میزان فاصله لاستیکها از بدنه با فیلر در هر چهار موقعیت - Body
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Carriage Bolt19 | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ سایش و شکستگی و هرگونه خرابی ممکن و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930630 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 740VS2 | XXXX | VS | بررسی پیچ و مهره ها از لحاظ سایش و شکستگی و هرگونه خرابی ممکن و آچار کشی آنها - Carriage Bolt
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی سایش | Center Hold Strip7 | بررسی سایش نوار نگهدارنده پلیتها | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930602 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 740VS2 | XXXX | VS | بررسی سایش نوار نگهدارنده پلیتها - Center Hold Strip
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی سایش | Clamping Bar7 | بررسی سایش کلمپینگ بار | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930602 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 740VS2 | XXXX | VS | بررسی سایش کلمپینگ بار - Clamping Bar
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی سایش | Cross Bar7 | بررسی کوپلینگهای اتصال و کل طول کراس بار جهت هرگونه سایش و خرابی | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS2 | XXXX | VS | بررسی کوپلینگهای اتصال و کل طول کراس بار جهت هرگونه سایش و خرابی - Cross Bar
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی الاینمنت | Dual Mechnism53 | بررسی وضعیت پولی از نظر برنده شدن لبه ها ، صاف بودن شیارهاف استحکام پولی روی شفت، و بررسی الایمنت | 20 | 20 | 84 | CM6 - Alignment | 14000913 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS2 | XXXX | VS | بررسی وضعیت پولی از نظر برنده شدن لبه ها ، صاف بودن شیارهاف استحکام پولی روی شفت، و بررسی الایمنت - Dual Mechnism
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی بیرینگ | Dual Mechnism22 | بررسی بیرینگ های هر دو سمت و تعویض در صورت لزوم | 360 | 600 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000417 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS2 | XXXX | VS | بررسی بیرینگ های هر دو سمت و تعویض در صورت لزوم - Dual Mechnism
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Dual Mechnism26 | بررسی اویل سیل های هر دو طرف و در صورت نیاز تعویض | 120 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000417 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS2 | XXXX | VS | بررسی اویل سیل های هر دو طرف و در صورت نیاز تعویض - Dual Mechnism
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Dual Mechnism19 | آچار کشی retainnig washer و reamer flange و seal palte T | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000913 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS2 | XXXX | VS | آچار کشی retainnig washer و reamer flange و seal palte T - Dual Mechnism
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی سایش | Dual Mechnism7 | بررسی سایش liner pipe spacer | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS2 | XXXX | VS | بررسی سایش liner pipe spacer - Dual Mechnism
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Dual Mechnism10 | بررسی بلت ها از جهت پارگی ، ترک و... | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS2 | XXXX | VS | بررسی بلت ها از جهت پارگی ، ترک و... - Dual Mechnism
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | تعویض روغن | Dual Mechnism63 | تخلیه روغن و بازدید از وضعیت آن که آیا ناخالصی وجود دارد و سپس شارژ مجدد روغن به مقدار 67 لیتر روغن omala150 | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740VS2 | XXXX | VS | تخلیه روغن و بازدید از وضعیت آن که آیا ناخالصی وجود دارد و سپس شارژ مجدد روغن به مقدار 67 لیتر روغن omala150 - Dual Mechnism
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | گریسکاری | Dual Mechnism64 | گریسکاری بیرینگهای هر دو سمت | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010710 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 740VS2 | XXXX | VS | گریسکاری بیرینگهای هر دو سمت - Dual Mechnism
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Hammer Head Bolt19 | بررسی پیچ و مهره های نگهدارنده اسکرین پلیتها از لحاظ سایش ، شل شدن و یا هرگونه خرابی دیگر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930630 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 740VS2 | XXXX | VS | بررسی پیچ و مهره های نگهدارنده اسکرین پلیتها از لحاظ سایش ، شل شدن و یا هرگونه خرابی دیگر - Hammer Head Bolt
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی سایش | Plate7 | بررسی میزان سایش شیارهای اسکرین پلیت ( عرض شیار بستگی به درخواست گروه تولید دارد و در حال حاضر 10 میلیمتر می باشد) | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13930602 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 740VS2 | XXXX | VS | بررسی میزان سایش شیارهای اسکرین پلیت ( عرض شیار بستگی به درخواست گروه تولید دارد و در حال حاضر 10 میلیمتر می باشد) - Plate
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | تعویض قطعه | Pulley85 | تعویض پولی سر موتور و مکانیزم | 480 | 1600 | 364 | TCH - Type Change | 13921218 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 740VS2 | XXXX | VS | تعویض پولی سر موتور و مکانیزم - Pulley
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | تمیز کردن | Pulley107 | تمیز کردن محفظه پولیها از گرد و ذرات گرد و خاک چسبیده به محفظه پولیها و وزنه تعادل | 30 | 30 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010110 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS2 | XXXX | VS | تمیز کردن محفظه پولیها از گرد و ذرات گرد و خاک چسبیده به محفظه پولیها و وزنه تعادل - Pulley
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی سایش | Rubber Band7 | بررسی نوار لاستیکی بین اسکرین پلیتها و سنتر هولد استریپ و در صورت نیاز تعویض اسکرین پلیتها و نوارهای فلزی نگهدارنده های پلیتها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS2 | XXXX | VS | بررسی نوار لاستیکی بین اسکرین پلیتها و سنتر هولد استریپ و در صورت نیاز تعویض اسکرین پلیتها و نوارهای فلزی نگهدارنده های پلیتها - Rubber Band
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی سایش | Side Plate7 | بررسی هرگونه سایش و خرابی در دیواره های کناری | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930630 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 740VS2 | XXXX | VS | بررسی هرگونه سایش و خرابی در دیواره های کناری - Side Plate
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Springs57 | بررسی طول فنرهای استفاده شده . از نظر طول یکسان هر دو فنر ، شکستگی یا خمیدگی مفتول فنرها یا محلهای اتصال آنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010110 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS2 | XXXX | VS | بررسی طول فنرهای استفاده شده . از نظر طول یکسان هر دو فنر ، شکستگی یا خمیدگی مفتول فنرها یا محلهای اتصال آنها - Springs
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Structure10 | بازرسی از قسمت های زیر اسکرین جهت شکستگی جوشها شکستگی نامناسب بودن محل قرار پیچ ها | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14000913 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740VS2 | XXXX | VS | بازرسی از قسمت های زیر اسکرین جهت شکستگی جوشها شکستگی نامناسب بودن محل قرار پیچ ها - Structure
740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | 740VS2.XXXX | تعویض قطعه | V-Belt85 | تعویض وی بلت ها | 120 | 400 | 84 | TCH - Type Change | 13930713 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 740VS2 | XXXX | VS | تعویض وی بلت ها - V-Belt
740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Duckt & Body19 | پیچ های فلنج های مربوط به داکتهای ورودی و خروجی هوا آچار کشی گردد و در صورت نیاز از جرثقیل برق استفاده گردد. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010221 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740WS1 | xxxx | WS | پیچ های فلنج های مربوط به داکتهای ورودی و خروجی هوا آچار کشی گردد و در صورت نیاز از جرثقیل برق استفاده گردد. - Duckt & Body
740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | بررسی سایش | Duckt & Body7 | داکتها و سپراتور بالایی و پاینی تجهیز از لحاظ هرگونه ساییدگی و سوراخ شدگی و گرفتگی کنترل شود. | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13920912 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | FALSE | 740WS1 | xxxx | WS | داکتها و سپراتور بالایی و پاینی تجهیز از لحاظ هرگونه ساییدگی و سوراخ شدگی و گرفتگی کنترل شود. - Duckt & Body
740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Eliminator57 | وضعیت مش ها از نظر نصب صحیح کنترل شود- در صورتی که لبه های مش از زیر تسمه ها بیرون آمده اصلاح و در صورت خرابی مشها به دفتر فنی گزارش داده شود. | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 740WS1 | xxxx | WS | وضعیت مش ها از نظر نصب صحیح کنترل شود- در صورتی که لبه های مش از زیر تسمه ها بیرون آمده اصلاح و در صورت خرابی مشها به دفتر فنی گزارش داده شود. - Eliminator
740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Nuzzle57 | باز کردن نازلها به جهت چک نمودن تمیزی نازل و چک کردن سایر آنها با میله زدن به داخل آنها و اطمینان از باز بودن مجرای نازلها | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13971002 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 740WS1 | xxxx | WS | باز کردن نازلها به جهت چک نمودن تمیزی نازل و چک کردن سایر آنها با میله زدن به داخل آنها و اطمینان از باز بودن مجرای نازلها - Nuzzle
740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | نظافت و اسید شویی | Nuzzle80 | بازکردن کلکتور و رفع انسداد مسیر ورودی به نازل ها و اسید شویی تمام نازل ها | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 740WS1 | xxxx | WS | بازکردن کلکتور و رفع انسداد مسیر ورودی به نازل ها و اسید شویی تمام نازل ها - Nuzzle
740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Pipe48 | بررسی خطوط لوله به جهت جدا شدن ساپورتها و خمیدگی لوله | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 740WS1 | xxxx | WS | بررسی خطوط لوله به جهت جدا شدن ساپورتها و خمیدگی لوله - Pipe
740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POT48 | بررسی اتصالات دیگچه تجهیز جهت هرگونه ترک و زنگ زدگی | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000830 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 740WS1 | xxxx | WS | بررسی اتصالات دیگچه تجهیز جهت هرگونه ترک و زنگ زدگی - POT
740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | Wet Scrubber74 | بررسی رنگ جداره داخلی و بیرونی و رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890114 | اپراتور سخت سازی | عملیات تولید | TRUE | 740WS1 | xxxx | WS | بررسی رنگ جداره داخلی و بیرونی و رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده - Wet Scrubber
740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | 740WS1.xxxx | رسوب زدایی | Y-Filter42 | درپوش وای فیلتر باز شود و مش بیرون آورده شود و سپس رسوب زدایی و نظافت گردد | 30 | 60 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010121 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 740WS1 | xxxx | WS | درپوش وای فیلتر باز شود و مش بیرون آورده شود و سپس رسوب زدایی و نظافت گردد - Y-Filter
810BC01.LI01 | 810BC01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 810BC1129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910516 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 810BC1
810BC01.LI01 | 810BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 810BC110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911027 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 810BC1
810BC01.LI01 | 810BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 810BC112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910516 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 810BC1
810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد و در صورت نیاز به شارژ روغن اضافه گردد . | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد و در صورت نیاز به شارژ روغن اضافه گردد . - Gear Box
810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | 810BC1.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | ME01 | BC | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC1 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC1 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC1 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC1 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | 810BC1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC1 | ME01 | BC | 6000 ساعت 50 گرم - ماشین
810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC1 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC1 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC1 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC1 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC1 | ME02 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC1 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | 810BC1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC1 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت ساییدگی درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14001107 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت ساییدگی درخواست کار صادر گردد. - Chute
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد - Conterweighte
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS51A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS51A,B,C,D
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS51A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS51A,B,C,D
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS51A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS51A,B,C,D
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS51A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS51A,B,C,D
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS51A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS51A,B,C,D
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS51A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS51A,B,C,D
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . - Flexible Coupling
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/257 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/2
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/295 | باطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | باطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/292 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01/2
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Hosing Bearing
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Hosing Bearing
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Hosing Bearing38 | وجود صدای غیر عادی در پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13890623 | اپراتور استکر 810 | انباشت و برداشت | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | وجود صدای غیر عادی در پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد - Hosing Bearing
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010629 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . - Idler
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB51/52A,B,C ,JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB51/52A,B,C ,JB001
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB51/52A,B,C ,JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB51/52A,B,C ,JB001
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB51/52A,B,C ,JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB51/52A,B,C ,JB001
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB51/52A,B,C ,JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB51/52A,B,C ,JB001
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB51/52A,B,C ,JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB51/52A,B,C ,JB001
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS51/52-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS51/52-JB
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS51/52-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS51/52-JB
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS51/52-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS51/52-JB
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS51/52-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS51/52-JB
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS51/52-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS51/52-JB
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS51/5257 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS51/52
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS51/5248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS51/52
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS51/5295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS51/52
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS51/5292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS51/52
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS51/5210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد | 60 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد - LS51/52
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS51/5212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS51/52
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS51/52A,B57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS51/52A,B
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS51/52A,B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS51/52A,B
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS51/52A,B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS51/52A,B
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS51/52A,B92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS51/52A,B
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS51/52A,B10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS51/52A,B
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS51/52A,B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS51/52A,B
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010125 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود - Scraper
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper Plate102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شودفاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010726 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شودفاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .. - Scraper Plate
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010726 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirtboard
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | تمیز کردن | Skirtboard107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirtboard
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | تمیز کردن | Sprray Water107 | کالکتور مربوطه از شوت بیرون آورده شود و بعد از سرویس کاری نازل ها در موقعیت به صورتیکه پاشش حجمی مناسبی را داشته باشد نصب گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | کالکتور مربوطه از شوت بیرون آورده شود و بعد از سرویس کاری نازل ها در موقعیت به صورتیکه پاشش حجمی مناسبی را داشته باشد نصب گردد. - Sprray Water
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5148 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS51
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS51102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر - SS51
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS51
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS51
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | .میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | .میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX5157 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX51
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX51
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX51
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX51
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX51
810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | 810BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX51
810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010805 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | 810BC2.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | 810BC2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 5300 ساعت 70 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME01 | BC | 5300 ساعت 70 گرم - ماشین
810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME02 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME02 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | 810BC2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810BC2 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی انحراف | Belt113 | در صورت ریزش مواد و برخورد بلت با استراکچر و انحراف نوار اعلام گردد. | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13900523 | اپراتور استکر 810 | انباشت و برداشت | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | در صورت ریزش مواد و برخورد بلت با استراکچر و انحراف نوار اعلام گردد. - Belt
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد - Conterweighte
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS54A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS54A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS54A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS54A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS54A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS54A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS54A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS54A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS54A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS54A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS54A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS54A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . - Flexible Coupling
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/2/3/4/5/657 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/2/3/4/5/6
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/2/3/4/5/695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2/3/4/5/6
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/2/3/4/5/692 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01/2/3/4/5/6
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/2/3/4/5/610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2/3/4/5/6
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/2/3/4/5/612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2/3/4/5/6
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Hosing Bearing
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Hosing Bearing
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی نشتی روغن | Hydraulic Coupling35 | اطراف سیل ها و بدنه نباید نشتی روغن داشته باشد و در صورت پاشش روغن گزارش گردد . | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13900523 | اپراتور استکر 810 | انباشت و برداشت | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | اطراف سیل ها و بدنه نباید نشتی روغن داشته باشد و در صورت پاشش روغن گزارش گردد . - Hydraulic Coupling
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Hydraulic Coupling38 | صدای غیر عادی و ویبره غیر عادی گزارش گردد . | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13900523 | اپراتور استکر 810 | انباشت و برداشت | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | صدای غیر عادی و ویبره غیر عادی گزارش گردد . - Hydraulic Coupling
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010601 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . - Idler
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB54/55/56/57A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB54/55/56/57A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB54/55/56/57A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB54/55/56/57A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB54/55/56/57A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB54/55/56/57A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB54/55/56/57A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB54/55/56/57A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB54/55/56/57A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB54/55/56/57A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور انباشت و برداشت | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS54/55/56/57A,B,C,D57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS54/55/56/57A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS54/55/56/57A,B,C,D104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS54/55/56/57A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS54/55/56/57A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS54/55/56/57A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS54/55/56/57A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS54/55/56/57A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS54/55/56/57A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS54/55/56/57A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS54/55/56/57A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS54/55/56/57A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS54/55/56/57A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS54/55/56/57A,B,C,D
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010111 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود - Scraper
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper Plate102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز نسبت به تنظیم فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm اقدام گردد گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز نسبت به تنظیم فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm اقدام گردد گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . - Scraper Plate
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirtboard
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | تمیز کردن | Skirtboard107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirtboard
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5448 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS54
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS54102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر - SS54
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS54
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS54
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد .. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد .. - V-Cleaning
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX5457 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX54
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX54
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX54
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX54
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX54
810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | 810BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX54
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - JB
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | MEASURING MODULE57 | چک گردد که WEIGHED IDLER به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک گردد که WEIGHED IDLER به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد - MEASURING MODULE
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MEASURING MODULE48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر - MEASURING MODULE
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی پیچ و مهره ها | MEASURING MODULE19 | چک کردن محکم بودن پیچ های تنظیم و چک کردن محکم بودن پیچ های گیره | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچ های تنظیم و چک کردن محکم بودن پیچ های گیره - MEASURING MODULE
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | MEASURING MODULE102 | چک گردد فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3mm تا 5mm باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک گردد فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3mm تا 5mm باشد - MEASURING MODULE
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MEASURING MODULE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MEASURING MODULE
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MEASURING MODULE12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک - MEASURING MODULE
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی سایش | SPEED TRANSDUCER7 | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک - SPEED TRANSDUCER
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد - SPEED TRANSDUCER
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | 810BW1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810BW1 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810GA1 | ME01 | GA | چک کردن عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810GA1 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810GA1 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810GA1 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810GA1 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810GA1 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن - PTC
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810GA1 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810GA1 | ME01 | GA | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 810GA1 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها، تخته کلم و ارت-اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810GA1 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها، تخته کلم و ارت-اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | 810GA1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ در صورت نیاز | 180 | 300 | 1456 | PI - Periodic Inspection | 13990913 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810GA1 | ME01 | GA | تعویض بیرینگ در صورت نیاز - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA1 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA1 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA1 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA1 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | باز نمودن تجهیز چک کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA1 | ME01 | GA | باز نمودن تجهیز چک کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA1 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA1 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | 820GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA68.ME01 | 820GA68.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA68 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA68.ME01 | 820GA68.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA68 | ME01 | GA | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA68.ME01 | 820GA68.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها، تخته کلم و ارت-اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA68 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها، تخته کلم و ارت-اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA68.ME01 | 820GA68.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA68 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA68.ME01 | 820GA68.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA68 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA68.ME01 | 820GA68.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ در صورت نیاز | 180 | 300 | 1456 | PI - Periodic Inspection | 13990913 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA68 | ME01 | GA | تعویض بیرینگ در صورت نیاز - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA69.ME01 | 820GA69.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA69 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA69.ME01 | 820GA69.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA69 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA69.ME01 | 820GA69.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA69 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA69.ME01 | 820GA69.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA69 | ME01 | GA | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA69.ME01 | 820GA69.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA69 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA69.ME01 | 820GA69.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها، تخته کلم و ارت-اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA69 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها، تخته کلم و ارت-اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA69.ME01 | 820GA69.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA69 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA69.ME01 | 820GA69.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA69 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA69.ME01 | 820GA69.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA69 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA69.ME01 | 820GA69.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ در صورت نیاز | 180 | 300 | 1456 | PI - Periodic Inspection | 13990913 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA69 | ME01 | GA | تعویض بیرینگ در صورت نیاز - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA70.ME01 | 820GA70.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA70 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA70.ME01 | 820GA70.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA70 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA70.ME01 | 820GA70.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA70 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA70.ME01 | 820GA70.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA70 | ME01 | GA | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA70.ME01 | 820GA70.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA70 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA70.ME01 | 820GA70.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها، تخته کلم و ارت-اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA70 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها، تخته کلم و ارت-اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA70.ME01 | 820GA70.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA70 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA70.ME01 | 820GA70.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA70 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA70.ME01 | 820GA70.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA70 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA70.ME01 | 820GA70.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ در صورت نیاز | 180 | 300 | 1456 | PI - Periodic Inspection | 13990913 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA70 | ME01 | GA | تعویض بیرینگ در صورت نیاز - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA71.ME01 | 820GA71.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA71 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA71.ME01 | 820GA71.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA71 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA71.ME01 | 820GA71.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 30 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA71 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA71.ME01 | 820GA71.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA71 | ME01 | GA | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA71.ME01 | 820GA71.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA71 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA71.ME01 | 820GA71.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها، تخته کلم و ارت-اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA71 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها، تخته کلم و ارت-اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA71.ME01 | 820GA71.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA71 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA71.ME01 | 820GA71.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA71 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA71.ME01 | 820GA71.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA71 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
810GA1.ME01 | 820GA71.ME01 | 820GA71.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ در صورت نیاز | 180 | 300 | 1456 | PI - Periodic Inspection | 13990913 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA71 | ME01 | GA | تعویض بیرینگ در صورت نیاز - ماشین
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Actuatig Mechanism129 | بازکردن قطعات مکانیزم و بازدید از قطعات باز شده و تمیز کاری و روانکاری پیچ و تمیز کردن گیت داخل شوت و عدم دفرمه بودن پلت | 120 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900631 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 810GA1 | XXXX | GA | بازکردن قطعات مکانیزم و بازدید از قطعات باز شده و تمیز کاری و روانکاری پیچ و تمیز کردن گیت داخل شوت و عدم دفرمه بودن پلت - Actuatig Mechanism
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Actuatig Mechanism57 | با انتخاب حالت دستی و استارت گیت نسبت به عملکرد صحیح دستگاه و موقعیت های ابتدایی و انتهایی ( پوزیشن صحیح میکرو سوئیچ ها) فلپ اطمینان حاصل شود . | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810GA1 | XXXX | GA | با انتخاب حالت دستی و استارت گیت نسبت به عملکرد صحیح دستگاه و موقعیت های ابتدایی و انتهایی ( پوزیشن صحیح میکرو سوئیچ ها) فلپ اطمینان حاصل شود . - Actuatig Mechanism
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | وضعیت ظاهری پوشش آکاردئونی روی شفت به جهت محافظت از آن مورد بازرسی قرار گیرد ودر صورت سوراخ شدگی درخواست کار صادر گردد . | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810GA1 | XXXX | GA | وضعیت ظاهری پوشش آکاردئونی روی شفت به جهت محافظت از آن مورد بازرسی قرار گیرد ودر صورت سوراخ شدگی درخواست کار صادر گردد . - Bellow
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | بررسی سایش | Body7 | بعد از تمیز شدن شوت توسط بهره برداری نسبت به کنترل وضعیت دیواره شوت و پوشش تفلونی آن اقدام و در صورت مشاهده سایش و یا بلند شدگی تفلون درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810GA1 | XXXX | GA | بعد از تمیز شدن شوت توسط بهره برداری نسبت به کنترل وضعیت دیواره شوت و پوشش تفلونی آن اقدام و در صورت مشاهده سایش و یا بلند شدگی تفلون درخواست کار صادر گردد . - Body
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | By-Pass Gate48 | ساپورت گیت ومحل اتصالات مورد بررسی قرار گیرد - محل جوش ها بازرسی شود و نسبت به آچارکشی پیچ ها ( m20 ) با torque مناسب اقدام شود . | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810GA1 | XXXX | GA | ساپورت گیت ومحل اتصالات مورد بررسی قرار گیرد - محل جوش ها بازرسی شود و نسبت به آچارکشی پیچ ها ( m20 ) با torque مناسب اقدام شود . - By-Pass Gate
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cover10 | چک کردن بستها و بدنه کاور - بررسی پارگی جهت جلوگیری از نفوذ کواد | 30 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900631 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 810GA1 | XXXX | GA | چک کردن بستها و بدنه کاور - بررسی پارگی جهت جلوگیری از نفوذ کواد - Cover
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Cylinder129 | ضمن بررسی پوشش بیرونی سیلندر جهت نبود سایش و یا سوراخ شدگی در پوسته با استارت گیت به صورت دستی نسبت به وضعیت ظاهری Scevwed shaft و لقی درموقع جابجایی ارزیابی لازم صورت پذیرد و در صورت هرگونه مغایرت درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810GA1 | XXXX | GA | ضمن بررسی پوشش بیرونی سیلندر جهت نبود سایش و یا سوراخ شدگی در پوسته با استارت گیت به صورت دستی نسبت به وضعیت ظاهری Scevwed shaft و لقی درموقع جابجایی ارزیابی لازم صورت پذیرد و در صورت هرگونه مغایرت درخواست کار صادر شود . - Cylinder
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Flap129 | بعد از تمیز شدن گیت و شوت توسط بهره برداری نسبت به کنترل وضعیت استقرار flap و پوشش تفلونی آن اقدام و در صورت مشاهده سایش و یا بلند شدگی تفلون درخواست کار صادر گردد .ار صادر شود . | 15 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810GA1 | XXXX | GA | بعد از تمیز شدن گیت و شوت توسط بهره برداری نسبت به کنترل وضعیت استقرار flap و پوشش تفلونی آن اقدام و در صورت مشاهده سایش و یا بلند شدگی تفلون درخواست کار صادر گردد .ار صادر شود . - Flap
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | FY- Bearing38 | با استارت گیت نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810GA1 | XXXX | GA | با استارت گیت نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . - FY- Bearing
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | گریسکاری | FY- Bearing64 | بعد از استپ دستگاه و تمیز کاری گریس خور نسبت به گریسکاری FY - 60 bearing هر دو سمت ( مربوط به flap ) به میزان 20گرم و از نوع w2 یا alvania grease EPLF2ا قدام شود . | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810GA1 | XXXX | GA | بعد از استپ دستگاه و تمیز کاری گریس خور نسبت به گریسکاری FY - 60 bearing هر دو سمت ( مربوط به flap ) به میزان 20گرم و از نوع w2 یا alvania grease EPLF2ا قدام شود . - FY- Bearing
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | گریسکاری | FY- Bearing64 | بعد از استپ دستگاه و تمیز کاری گریس خور نسبت به گریسکاری FY - 60 bearing هر دو سمت ( مربوط به flap ) به میزان 20گرم و از نوع w2 یا alvania grease EPLF2ا قدام شود . | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810GA1 | XXXX | GA | بعد از استپ دستگاه و تمیز کاری گریس خور نسبت به گریسکاری FY - 60 bearing هر دو سمت ( مربوط به flap ) به میزان 20گرم و از نوع w2 یا alvania grease EPLF2ا قدام شود . - FY- Bearing
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Plate57 | بررسی عمل باز و بسته کردن گیت- تست با تعویض و عدم جام بودن گیت داخل شوت | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810GA1 | XXXX | GA | بررسی عمل باز و بسته کردن گیت- تست با تعویض و عدم جام بودن گیت داخل شوت - Plate
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX56/5757 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن گیت از صحت عملکرد آن و عملکرد صحیح پروکسیمیتی/میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله انها) مطمئن گردید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810GA1 | XXXX | GA | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن گیت از صحت عملکرد آن و عملکرد صحیح پروکسیمیتی/میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله انها) مطمئن گردید - ZX56/57
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX56/5748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810GA1 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX56/57
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX56/5792 | آچارکشی کابل پروکسیمیتی / میکروسوئیچ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810GA1 | XXXX | GA | آچارکشی کابل پروکسیمیتی / میکروسوئیچ - ZX56/57
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX56/5710 | چک کردن کامل پروکسیمیتی /میکروسوئیچ از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810GA1 | XXXX | GA | چک کردن کامل پروکسیمیتی /میکروسوئیچ از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها - ZX56/57
810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | 810GA1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX56/5712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810GA1 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX56/57
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1F1/1T5/1R748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1F1/1T5/1R7
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1F1/1T5/1R792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1F1/1T5/1R7
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1F1/1T5/1R710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1F1/1T5/1R7
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1Q3,1Q5,1F657 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری بررسی فرمان گرفتن صحیح کلید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری بررسی فرمان گرفتن صحیح کلید - 1Q3,1Q5,1F6
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 1Q3,1Q5,1F648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 1Q3,1Q5,1F6
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1Q3,1Q5,1F692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1Q3,1Q5,1F6
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1Q3,1Q5,1F610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1Q3,1Q5,1F6
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1R757 | با توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | با توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید - 1R7
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1T557 | چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز - 1T5
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K457 | حرکت آزادانه قسمت تراولینگ کنتاکتور چک و از عملکرد تایمر مطمئن شوید. | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | حرکت آزادانه قسمت تراولینگ کنتاکتور چک و از عملکرد تایمر مطمئن شوید. - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 2S2/3.1,2S3.2,4S1/3,2S657 | با فعال کردن سوئیچ ها از صحت عملکرد شان مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | با فعال کردن سوئیچ ها از صحت عملکرد شان مطمئن شوید - 2S2/3.1,2S3.2,4S1/3,2S6
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 2S2/3.1,2S3.2,4S1/3,2S648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - 2S2/3.1,2S3.2,4S1/3,2S6
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2S2/3.1,2S3.2,4S1/3,2S692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 2S2/3.1,2S3.2,4S1/3,2S6
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2S2/3.1,2S3.2,4S1/3,2S610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 2S2/3.1,2S3.2,4S1/3,2S6
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی میزان فاصله | 3B1/3B2102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک کنید - 3B1/3B2
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 3B1/3B210 | نسبت به تمیز کردن پروکسیمیتی ها و بررسی وضعیت ظاهری و عدم آسیب دیدگی انها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | نسبت به تمیز کردن پروکسیمیتی ها و بررسی وضعیت ظاهری و عدم آسیب دیدگی انها اطمینان حاصل کنید - 3B1/3B2
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 4H3/4/5/6 , 1S1/1S757 | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها را چک و از عملکرد صحیح کلید مطمئن وبا توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید | 20 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها را چک و از عملکرد صحیح کلید مطمئن وبا توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید - 4H3/4/5/6 , 1S1/1S7
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 4H3/4/5/6 , 1S1/1S710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 4H3/4/5/6 , 1S1/1S7
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو - ماشین
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها تایمر ها و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو | 20 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها تایمر ها و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو - ماشین
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | 810SM1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | CE01 | SM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | Break57 | پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت و مناسب بودن فاصله اطمینان حاصل فرمایید. | 15 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810SM1 | ME01 | SM | پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت و مناسب بودن فاصله اطمینان حاصل فرمایید. - Break
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Break10 | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810SM1 | ME01 | SM | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلوور اقدام گردد. - Break
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Break12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و عدم زدگی و پارگی و داشتن تگ | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810SM1 | ME01 | SM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و عدم زدگی و پارگی و داشتن تگ - Break
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | تعویض قطعه | Break85 | تعویض لنت در صورت نیاز | 30 | 10 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810SM1 | ME01 | SM | تعویض لنت در صورت نیاز - Break
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810SM1 | ME01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810SM1 | ME01 | SM | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810SM1 | ME01 | SM | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810SM1 | ME01 | SM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810SM1 | ME01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810SM1 | ME01 | SM | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | 810SM1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810SM1 | ME01 | SM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Bearing26 | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود . | 15 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود . - Bearing
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | بررسی دما | Bearing9 | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . ) | 30 | 30 | 168 | CM2 - Thermal | 14000827 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . ) - Bearing
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing38 | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرینگها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13880507 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرینگها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد . - Bearing
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | گریسکاری | Bearing64 | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010326 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد - Bearing
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Cover19 | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود . - Cover
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Gear box48 | وضعیت TORQUE ARM و ساپورت نگهدارنده گیربکس مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز آچارکشی گردد . | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | وضعیت TORQUE ARM و ساپورت نگهدارنده گیربکس مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز آچارکشی گردد . - Gear box
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | بررسی سطح روغن | Gear box37 | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد - Gear box
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 20 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . - Gear box
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | تعویض روغن | Gear box63 | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد | 60 | 100 | 539 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد - Gear box
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Guide Stripe10 | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود . | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود . - Guide Stripe
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Hammer10 | ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود . - Hammer
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Indicator10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Indicator
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . - Shaft
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Shaft26 | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . - Shaft
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | بررسی سایش | Shaft7 | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد . - Shaft
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Shaft144 | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد . - Shaft
810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | 810SM1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Suport48 | ساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود . | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810SM1 | XXXX | SM | ساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود . - Suport
810ST01.LI01 | 810ST01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | استکر129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپها ،سوکتهای برق کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات روشنایی تجهیز و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات شامل لامپها ،سوکتهای برق کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات روشنایی تجهیز و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - استکر
810ST01.LI01 | 810ST01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | استکر10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق ،کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات نصب شده روی تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق ،کلیدها،جعبه تقسیمها در موقعیت اتاق برق،بوم و تجهیزات نصب شده روی تجهیز - استکر
810ST01.LI01 | 810ST01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | استکر12 | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت در موقعیت اتاق برق و تجهیزات نصب شده روی تجهیز | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن کابلها،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوئیت در موقعیت اتاق برق و تجهیزات نصب شده روی تجهیز - استکر
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | بررسی عملکرد صحیح | COOLANT SYSTEM57 | از عملکرد سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتور (کولر گازی ) اصمینان حاصل پیدا کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 |  | ST | از عملکرد سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتور (کولر گازی ) اصمینان حاصل پیدا کنید - COOLANT SYSTEM
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DRY TRANSFORMER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 |  | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DRY TRANSFORMER
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | بررسی پیچ و مهره ها | DRY TRANSFORMER19 | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 |  | ST | بررسی پیچ و مهره ها از نظر تعداد و شل بودن - DRY TRANSFORMER
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DRY TRANSFORMER95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 |  | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DRY TRANSFORMER
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DRY TRANSFORMER92 | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب(دسته عایق ارت) پیچ ها و اتصالات ترانس را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 |  | ST | پس از تخلیه مغناطیسی توسط ابزار مناسب(دسته عایق ارت) پیچ ها و اتصالات ترانس را طبق جدول گشتاور، محکم کنید. - DRY TRANSFORMER
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | بررسی وضعیت ارت | DRY TRANSFORMER101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 |  | ST | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - DRY TRANSFORMER
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DRY TRANSFORMER10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 |  | ST | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DRY TRANSFORMER
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DRY TRANSFORMER12 | محکم بودن اتصالات کابل ها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 |  | ST | محکم بودن اتصالات کابل ها و اطمینان از عدم زدگی و پارگی کابل - DRY TRANSFORMER
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | بررسی عملکرد صحیح | PT100-TT01,2,357 | از عملکرد سنسور اصمینان پیدا کنید (اهم گیری و مقایسه با نشانگر دما ) | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 |  | ST | از عملکرد سنسور اصمینان پیدا کنید (اهم گیری و مقایسه با نشانگر دما ) - PT100-TT01,2,3
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100-TT01,2,392 | کلیه کانکشنهای سنسور از دو سمت (ترانس و T-154) چک کرده و از محکم بودن کانکشنها اصمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 |  | ST | کلیه کانکشنهای سنسور از دو سمت (ترانس و T-154) چک کرده و از محکم بودن کانکشنها اصمینان حاصل کنید - PT100-TT01,2,3
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100-TT01,2,312 | اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایرینگ آن و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 |  | ST | اطمینان از عدم زدگی و پارگی وایرینگ آن و داشتن تگ - PT100-TT01,2,3
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | بررسی عملکرد صحیح | T-15457 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 |  | ST | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - T-154
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | T-15448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 |  | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - T-154
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | T-15492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 |  | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - T-154
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | T-15410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 |  | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - T-154
810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | 810ST1-ER541T01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | T-15412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 |  | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - T-154
810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | BO01.ME01 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | BO01.ME01 | ST | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | BO01.ME01 | ST | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | BO01.ME01 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و اچار کشی انها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | BO01.ME01 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و اچار کشی انها - ماشین
810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | BO01.ME01 | ST | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | BO01.ME01 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | BO01.ME01 | ST | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | 810ST1.BO01.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | گریسکاری انجام شود .پس از گریس زدن گریس تازه باید از محل درین خارج شود | 83 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | BO01.ME01 | ST | گریسکاری انجام شود .پس از گریس زدن گریس تازه باید از محل درین خارج شود - ماشین
810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | BO01.ME02 | ST | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | BO01.ME02 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | BO01.ME02 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | BO01.ME02 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ماشین
810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | BO01.ME02 | ST | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | BO01.ME02 | ST | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | 810ST1.BO01.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | BO01.ME02 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | تمیز کردن | Air Breather107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | درپوش هوای مخزن روغن تمیز شود. - Air Breather
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Belt Conveyor26 | وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوار نقاله بررسی گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوار نقاله بررسی گردد - Belt Conveyor
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Belt Conveyor19 | تمامی پیچهای آیدلر ساپورتهای تجهیز بررسی گردد و در صورت نیاز آچار کشی شود. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | تمامی پیچهای آیدلر ساپورتهای تجهیز بررسی گردد و در صورت نیاز آچار کشی شود. - Belt Conveyor
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی سایش | Belt Conveyor7 | پارگی - سوراخ شدگی - برآمدگی در سطح بلت وجود نداشته باشد محل اسپلایس کنترل گردد و در صورت مشکل درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880302 | اپراتور استکر 810 | انباشت و برداشت | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | پارگی - سوراخ شدگی - برآمدگی در سطح بلت وجود نداشته باشد محل اسپلایس کنترل گردد و در صورت مشکل درخواست کار صادر شود. - Belt Conveyor
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Belt Conveyor38 | در صورت وجود صدا و ویبره غیر عادی گزارش گردد . | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880302 | اپراتور استکر 810 | انباشت و برداشت | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | در صورت وجود صدا و ویبره غیر عادی گزارش گردد . - Belt Conveyor
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt Conveyor59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt Conveyor
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Belt Conveyor10 | سطح کلیه آیدلرها و روان بودن آنها بررسی گردد | 90 | 130 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | سطح کلیه آیدلرها و روان بودن آنها بررسی گردد - Belt Conveyor
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | گریسکاری | Boom Luffing64 | دو عدد گریس خور روی مفصل سمت راست و چپ تمیز و سپس با گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق تا گریس نو ظاهر گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | دو عدد گریس خور روی مفصل سمت راست و چپ تمیز و سپس با گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق تا گریس نو ظاهر گردد - Boom Luffing
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز نسبت به عملکرد صحیح سیستم ترمز اطمینان حاصل شود و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | با کشیدن اهرم ترمز نسبت به عملکرد صحیح سیستم ترمز اطمینان حاصل شود و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود. - Brake
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | با باز کردن کاور آن میزان سایش کفشکها کنترل شود حد مجاز فاصله کفشک تا دیسک یک میلیمتر تنظیم گردد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | با باز کردن کاور آن میزان سایش کفشکها کنترل شود حد مجاز فاصله کفشک تا دیسک یک میلیمتر تنظیم گردد - Brake
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - CS01
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CS01
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CS01
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CS01
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CS01
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CS01
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS57A/57B/67A/67B-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13930530 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS57A/57B/67A/67B-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS57A/57B/67A/67B-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930206 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS57A/57B/67A/67B-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS57A/57B/67A/67B-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13930206 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - DS57A/57B/67A/67B-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS57A/57B/67A/67B-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13930724 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS57A/57B/67A/67B-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS57A/57B/67A/67B-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921019 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - DS57A/57B/67A/67B-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS57A/57B/67A/67B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS57A/57B/67A/67B
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS57A/57B/67A/67B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS57A/57B/67A/67B
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS57A/57B/67A/67B92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - DS57A/57B/67A/67B
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS57A/57B/67A/67B102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS57A/57B/67A/67B
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS57A/57B/67A/67B10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS57A/57B/67A/67B
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS57A/57B/67A/67B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - DS57A/57B/67A/67B
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | مامی پیچ و مهره های اسکلت اصلی و اتصالات فریم بوم بررسی و آچار کشی گردد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | مامی پیچ و مهره های اسکلت اصلی و اتصالات فریم بوم بررسی و آچار کشی گردد - Frame
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/257 | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید - GE01/2
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/2
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/292 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - GE01/2
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی الاینمنت | Gear Box53 | بررسی الایمنت بین هیدروکوپلینگ و گیربکس و موتور انجام شود. | 120 | 400 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی الایمنت بین هیدروکوپلینگ و گیربکس و موتور انجام شود. - Gear Box
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | بررس تمامی پیچ ها و ساپورت های تجهیز و آچار کشی آنها. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بررس تمامی پیچ ها و ساپورت های تجهیز و آچار کشی آنها. - Gear Box
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی دما | Gear Box9 | دمای روغن گیربکس نباید بالاتر از 85درجه سانتیگراد باشد | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880802 | اپراتور استکر 810 | انباشت و برداشت | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | دمای روغن گیربکس نباید بالاتر از 85درجه سانتیگراد باشد - Gear Box
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | در حالت استپ محل گیج با پارچه تمیز و مقدار روغن چک گردد و در صورت نیاز شارژ گردد . | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | در حالت استپ محل گیج با پارچه تمیز و مقدار روغن چک گردد و در صورت نیاز شارژ گردد . - Gear Box
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | بررسی نشتی روغن ار گیربکس. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی نشتی روغن ار گیربکس. - Gear Box
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | nan | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880302 | اپراتور استکر 810 | انباشت و برداشت | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | nan - Gear Box
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | تعویض روغن | Gear Box63 | تعویض روغن گیربکس- مقدار روغن 29 لیتر | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | تعویض روغن گیربکس- مقدار روغن 29 لیتر - Gear Box
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | تمیز کردن | Gear Box107 | تمامی سطح گیربکس کاملاً تمیز گردد و فن گیربکس نیز تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | تمامی سطح گیربکس کاملاً تمیز گردد و فن گیربکس نیز تمیز گردد. - Gear Box
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | HYDRAULIC COPLING129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - HYDRAULIC COPLING
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی نشتی روغن | HYDRAULIC COPLING35 | بازدید چشمی مشخص گردد که نشتی روغن وجود دارد یا نه . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بازدید چشمی مشخص گردد که نشتی روغن وجود دارد یا نه . - HYDRAULIC COPLING
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | HYDRAULIC COPLING38 | کاور باز شود و هرگونه صدای غیر عادی بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | کاور باز شود و هرگونه صدای غیر عادی بررسی گردد. - HYDRAULIC COPLING
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | تمیز کردن | HYDRAULIC COPLING107 | تمیز کردن هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره | 30 | 30 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | تمیز کردن هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره - HYDRAULIC COPLING
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS01-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 166 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS01-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS01-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS01-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS01-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - LS01-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS01-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS01-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS01-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS01-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS0157 | ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت آن چک گردد و در صورت نیاز تنظیم گردد | 20 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت آن چک گردد و در صورت نیاز تنظیم گردد - LS01
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS01
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS01
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - LS01
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0110 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و نظافت گردد سپس بلاک و پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و نظافت گردد سپس بلاک و پراب آن نظافت گردد - LS01
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS01
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS01/2/57A/58B57 | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو | 40 | 40 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو - RS01/2/57A/58B
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS01/2/57A/58B104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 40 | 40 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS01/2/57A/58B
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS01/2/57A/58B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS01/2/57A/58B
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS01/2/57A/58B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS01/2/57A/58B
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS01/2/57A/58B92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - RS01/2/57A/58B
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS01/2/57A/58B10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS01/2/57A/58B
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS01/2/57A/58B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS01/2/57A/58B
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS1/2/57A/58B-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS1/2/57A/58B-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS1/2/57A/58B-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS1/2/57A/58B-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS1/2/57A/58B-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - RS1/2/57A/58B-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS1/2/57A/58B-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS1/2/57A/58B-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS1/2/57A/58B-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - RS1/2/57A/58B-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض تیغه اسکراپر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض تیغه اسکراپر درخواست کار صادر شود. - Scraper
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010116 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود - Scraper
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirt Board19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirt Board
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی سایش | Skirt Board7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirt Board
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirt Board65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirt Board
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | تمیز کردن | Skirt Board107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirt Board
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS57-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS57-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SS57-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SS57-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SS57-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - SS57-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS57-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS57-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS57-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - SS57-JB
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS57
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS57102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - SS57
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS57
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS57
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaner102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaner
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Wear Plate10 | هاردوکس مربوط به اسکرت برد بررسی گردد ودر صورت سایش شدید تعویض گردد . | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | هاردوکس مربوط به اسکرت برد بررسی گردد ودر صورت سایش شدید تعویض گردد . - Wear Plate
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX5757 | با هماهنگی با اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | با هماهنگی با اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید - ZX57
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX57
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5795 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX57
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5792 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - ZX57
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX57
810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | 810ST1.BO01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلندژ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | BO01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلندژ - ZX57
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی عملکرد صحیح | ER54-2P01-UE0157 | از عملکرد اطمینان کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو مطمئن شوید | 100 | 140 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | از عملکرد اطمینان کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو مطمئن شوید - ER54-2P01-UE01
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ER54-2P01-UE0148 | بررسی محل های اتصال کلیه تجهیز ات به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول نصب شده در تابلو | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | بررسی محل های اتصال کلیه تجهیز ات به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها طبق جدول نصب شده در تابلو - ER54-2P01-UE01
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ER54-2P01-UE0192 | آچار کشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | آچار کشی کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در تابلو طبق جدول نصب شده در تابلو - ER54-2P01-UE01
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ER54-2P01-UE0110 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در پانل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات داخلی تابلو طبق جدول نصب شده | 100 | 140 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات نصب شده در پانل و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات داخلی تابلو طبق جدول نصب شده - ER54-2P01-UE01
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ER54-2P01-UE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و داشتن تگ کلیه تجهیزات نصب شده طبق جدول نصب شده در تابلو | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و داشتن تگ کلیه تجهیزات نصب شده طبق جدول نصب شده در تابلو - ER54-2P01-UE01
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER CABLE PANEL92 | آچارکشی کلیه ترمینالها و اطمینان از سالم بودن پیچها،سرکابلها و سرسیمها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | آچارکشی کلیه ترمینالها و اطمینان از سالم بودن پیچها،سرکابلها و سرسیمها - POWER CABLE PANEL
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER CABLE PANEL10 | تمیز کردن کامل تابلو از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی قطعات داخلی آن و اطمینان از سیل بودن تابلو | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | تمیز کردن کامل تابلو از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی قطعات داخلی آن و اطمینان از سیل بودن تابلو - POWER CABLE PANEL
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER CABLE PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر ،وصل بودن تگ آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر ،وصل بودن تگ آن - POWER CABLE PANEL
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی عملکرد صحیح | UE01-PANEL57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها،کلیدها،ترانس،CT،و MEASURING UNIT مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها،کلیدها،ترانس،CT،و MEASURING UNIT مطمئن شوید - UE01-PANEL
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE01-PANEL92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل ترمینالها ، فیوزها،کلیدها،ترانس، CTوMEASURING UNIT و اطمینان از محکم بودن انها و آچار کشی ترمینالهای کلید اصلی و ترمینال X3/X11 | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل ترمینالها ، فیوزها،کلیدها،ترانس، CTوMEASURING UNIT و اطمینان از محکم بودن انها و آچار کشی ترمینالهای کلید اصلی و ترمینال X3/X11 - UE01-PANEL
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE01-PANEL10 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها،کلیدها،ترانس، CTو MEASURING UNIT از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات نصب شده در تابلو | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی تابلو شامل فیوزها،کلیدها،ترانس، CTو MEASURING UNIT از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی تجهیزات نصب شده در تابلو - UE01-PANEL
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE01-PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه تجهیزات شامل کلیدها، ترانس،یونیت اندازه گیری | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه تجهیزات شامل کلیدها، ترانس،یونیت اندازه گیری - UE01-PANEL
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی عملکرد صحیح | UE02/UE03-PANEL57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی ماژولهای BF1/2/3/4/5 شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور) و کلیدهای اتوماتیک (قطع و وصل کلید) مطمئن شده | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی ماژولهای BF1/2/3/4/5 شامل کنتاکتور (تست دستی فنر کنتاکتور) و کلیدهای اتوماتیک (قطع و وصل کلید) مطمئن شده - UE02/UE03-PANEL
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE02/UE03-PANEL92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی ماژولهای BF1/2/3/4/5 شامل کنتاکتور و کلید های اتوماتیک و کلیه ترمینالهای تابلو و اطمینان از محکم بودن اتصال آنها به بدنه | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی ماژولهای BF1/2/3/4/5 شامل کنتاکتور و کلید های اتوماتیک و کلیه ترمینالهای تابلو و اطمینان از محکم بودن اتصال آنها به بدنه - UE02/UE03-PANEL
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE02/UE03-PANEL10 | تمیز کردن تابلو و کلیه ماژولهای BF1/2/3/4/5 و چک کردن قطعات داخلی آنها شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور و کلیدهای اتوماتیک از نظر نظافت، سالم بودن و عدم شکستگی | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | تمیز کردن تابلو و کلیه ماژولهای BF1/2/3/4/5 و چک کردن قطعات داخلی آنها شامل کلیه فیوزها،کنتاکتور و کلیدهای اتوماتیک از نظر نظافت، سالم بودن و عدم شکستگی - UE02/UE03-PANEL
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE02/UE03-PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه ماژولهای BF1/2/3/4/5 | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ کلیه ماژولهای BF1/2/3/4/5 - UE02/UE03-PANEL
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | تعویض قطعه | UE02/UE03-PANEL85 | سرویس کامل کنتاکتور ماژول UE02-BF2 | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | سرویس کامل کنتاکتور ماژول UE02-BF2 - UE02/UE03-PANEL
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی عملکرد صحیح | UE0457 | بررسی صحت عملکرد شامل: فیوزQ01(خارج کردن و تست فیوز)، کنتاکتور K1/2(حرکت تراول آن)، کلید اتوماتیک Q02,11~18(قطع و وصل کلید) , CDP(پوش باتن ها و صفحه نمایش و نداشتن فالت روی آن) و کلید سلکتوری (تست سوئیچها) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | بررسی صحت عملکرد شامل: فیوزQ01(خارج کردن و تست فیوز)، کنتاکتور K1/2(حرکت تراول آن)، کلید اتوماتیک Q02,11~18(قطع و وصل کلید) , CDP(پوش باتن ها و صفحه نمایش و نداشتن فالت روی آن) و کلید سلکتوری (تست سوئیچها) - UE04
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE0492 | آچار کشی کلیه اتصالات ، تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01،کنتاکتور K1/2،کلید اتوماتیک Q02,8~11و CDPو کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه | 100 | 140 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | آچار کشی کلیه اتصالات ، تجهیزات داخلی تابلو شامل درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01،کنتاکتور K1/2،کلید اتوماتیک Q02,8~11و CDPو کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه - UE04
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی وضعیت ارت | UE04101 | محکم کردن تمامی اتصالات ارت تابلو و اطمینان از وصل بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | محکم کردن تمامی اتصالات ارت تابلو و اطمینان از وصل بودن آنها - UE04
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE0410 | پنل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01 ،کنتاکتورK1/2 ،کلید اتوماتیکQ02,11~18و CDP، کلید سلکتوری ها و .... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید | 45 | 45 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | پنل و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01 ،کنتاکتورK1/2 ،کلید اتوماتیکQ02,11~18و CDP، کلید سلکتوری ها و .... را نظافت کرده و از عدم هرگونه شکستگی و سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید - UE04
810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | 810ST1.ER54101 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE0412 | از محکم بودن ،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های ورودی به درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01، کنتاکتورK1/2 ،کلید اتوماتیکQ02,11~18و CDP، کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | ER54101 | ST | از محکم بودن ،عدم زدگی،وصل بودن تگ،پارگی وایر و کابل های ورودی به درایو(طبق دستورالعمل)، فیوز Q01، کنتاکتورK1/2 ،کلید اتوماتیکQ02,11~18و CDP، کلید سلکتوری ترمینالهای مربوطه - UE04
810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | LU01.ME01 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | LU01.ME01 | ST | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | LU01.ME01 | ST | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | LU01.ME01 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | LU01.ME01 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ماشین
810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | LU01.ME01 | ST | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | 810ST1.LU01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | بررسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها،عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن ، سالم بودن گلند مربوطه و وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | LU01.ME01 | ST | بررسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها،عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن ، سالم بودن گلند مربوطه و وضعیت گلند - ماشین
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | تمیز کردن | Air Breather107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد - Air Breather
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - CS01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CS01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CS01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CS01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CS01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CS01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Cylinder35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | nan - Cylinder
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | گریسکاری | Hydrauli Cylinders Joint64 | 4 نقطه گریس خور روی محل مفصل سر و ته جک ها ابتدا تمیز و سپس به مقدار هر نقطه 30 گرم shell gadas s3 v220c2 گریسکاری گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | 4 نقطه گریس خور روی محل مفصل سر و ته جک ها ابتدا تمیز و سپس به مقدار هر نقطه 30 گرم shell gadas s3 v220c2 گریسکاری گردد - Hydrauli Cylinders Joint
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی الاینمنت | Hydraulic Pump53 | فلکسیبل کوپلینگ بین موتور و پمپ هیدرولیک بررسی گردد | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13930319 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | فلکسیبل کوپلینگ بین موتور و پمپ هیدرولیک بررسی گردد - Hydraulic Pump
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-LT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB-LT01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-LT0195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - JB-LT01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-LT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB-LT01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-LT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-LT01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-LT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB-LT01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS0157 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - LS01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LT0157 | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید - LT01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LT01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | آنالیز روغن | Oil Reserver41 | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز. | 30 | 30 | 168 | CM4 - Oil Analysis | 14010203 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | نمونه برداری روغن به میزان 100cc جهت آنالیز. - Oil Reserver
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Oil Reserver35 | nan | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | nan - Oil Reserver
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Piping35 | تمامی اتصالات شیلنگ ها بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | تمامی اتصالات شیلنگ ها بررسی گردد. - Piping
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PS0157 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - PS01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارندهخ تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارندهخ تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PS01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Selenoid Valve35 | تمامی بلوک ها، شیر برقی ها از لحاظ نشتی بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | تمامی بلوک ها، شیر برقی ها از لحاظ نشتی بررسی گردد. - Selenoid Valve
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE01/2/348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - VE01/2/3
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | VE01/2/395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - VE01/2/3
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VE01/2/392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - VE01/2/3
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE01/2/310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - VE01/2/3
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE01/2/312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه، داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه، داشتن تگ - VE01/2/3
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT01-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT01-JB
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZT01-JB95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد. | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد. - ZT01-JB
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZT01-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ZT01-JB
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT01-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZT01-JB
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT01-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZT01-JB
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZT0157 | بررسی عملکرد صحیح | 20 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی عملکرد صحیح - ZT01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی ان | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی ان - ZT01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZT01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZT01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX/ZY0157 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت تحریک سنسور از صحت عملکرد آن مطمئن شوید - ZX/ZY01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX/ZY0148 | ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی را چک و در صورت نیاز اچار کشی کنید | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | ساپورت نگهدارنده پروکسیمیتی را چک و در صورت نیاز اچار کشی کنید - ZX/ZY01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی میزان فاصله | ZX/ZY01102 | دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | دقت کنید فاصله سنسور تا تحریک کننده آن بین 10-15 میلیمتر تنظیم باشد - ZX/ZY01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX/ZY0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX/ZY01
810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | 810ST1.LU01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX/ZY0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | LU01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX/ZY01
810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RC01.ME01`4 | ST | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RC01.ME01`4 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RC01.ME01`4 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و تخته کلمپ | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RC01.ME01`4 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و تخته کلمپ - ماشین
810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RC01.ME01`4 | ST | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RC01.ME01`4 | ST | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | 810ST1.RC01.ME01`4 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RC01.ME01`4 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/2/3/457 | با هماهنگی اپراتور و فرمان دادن به موتور از صحت عملکرد میکروسوئیچ و تنظیم بودن میله تحریک آن مطمئن شوید. | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RC01.XXXX | ST | با هماهنگی اپراتور و فرمان دادن به موتور از صحت عملکرد میکروسوئیچ و تنظیم بودن میله تحریک آن مطمئن شوید. - ZX01/2/3/4
810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/2/3/448 | از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ و عدم لقی میله تحریک میکروسوئیچ مطمئن شوید. | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RC01.XXXX | ST | از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ و عدم لقی میله تحریک میکروسوئیچ مطمئن شوید. - ZX01/2/3/4
810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX01/2/3/495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RC01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX01/2/3/4
810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/2/3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RC01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX01/2/3/4
810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/2/3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم فرسودگی میله تحریک | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RC01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم فرسودگی میله تحریک - ZX01/2/3/4
810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | 810ST1.RC01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/2/3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RC01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX01/2/3/4
810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار12.6 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 532 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | RL01.ME01 | ST | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار12.6 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RL01.ME01 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RL01.ME01 | ST | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RL01.ME01 | ST | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RL01.ME01 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RL01.ME01 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها - ماشین
810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RL01.ME01 | ST | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | 810ST1.RL01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RL01.ME01 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - CS01
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CS01
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CS01
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CS01
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CS01
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CS01
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER REEL SLIPRING HOUSE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - POWER REEL SLIPRING HOUSE
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | POWER REEL SLIPRING HOUSE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - POWER REEL SLIPRING HOUSE
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER REEL SLIPRING HOUSE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - POWER REEL SLIPRING HOUSE
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی وضعیت ارت | POWER REEL SLIPRING HOUSE101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - POWER REEL SLIPRING HOUSE
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER REEL SLIPRING HOUSE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - POWER REEL SLIPRING HOUSE
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER REEL SLIPRING HOUSE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - POWER REEL SLIPRING HOUSE
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZS1/2/5/6 , ZS03/0457 | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان انها مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان انها مطمئن شوید - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS1/2/5/6 , ZS03/0448 | از فیکس بودن میکروسوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید. | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | از فیکس بودن میکروسوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید. - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS1/2/5/6 , ZS03/0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS1/2/5/6 , ZS03/0492 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS1/2/5/6 , ZS03/0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | 810ST1.RL01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS1/2/5/6 , ZS03/0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار2.8 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 532 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | RL02.ME01 | ST | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار2.8 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RL02.ME01 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RL02.ME01 | ST | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RL02.ME01 | ST | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RL02.ME01 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RL02.ME01 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها - ماشین
810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RL02.ME01 | ST | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | 810ST1.RL02.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | RL02.ME01 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت ارت | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL REEL SLIPRING HOUSE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL REEL SLIPRING HOUSE
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - CS01
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CS01
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CS01
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CS01
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CS01
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CS01
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZS1/2/5/6 , ZS03/0457 | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان آنها مطمئن گردید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | با هماهنگی اپراتور و تحریک میکروسوئیچ ها از صحت گرفتن فرمان آنها مطمئن گردید - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS1/2/5/6 , ZS03/0448 | از فیکس بودن میکروسوئیچ ها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | از فیکس بودن میکروسوئیچ ها در جای خود مطمئن شوید ضمناً روان بودن و محکم بودن اهرم را نیز چک کنید - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS1/2/5/6 , ZS03/0495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS1/2/5/6 , ZS03/0492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS1/2/5/6 , ZS03/0410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | 810ST1.RL02.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS1/2/5/6 , ZS03/0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | RL02.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZS1/2/5/6 , ZS03/04
810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 5.6 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 539 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | TD01.ME01 | ST | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 5.6 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها بررسی صحت عملکرد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME01 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها بررسی صحت عملکرد - PTC
810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME01 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME01 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME01 | ST | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME01 | ST | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME01 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME01 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها - ماشین
810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME01 | ST | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | 810ST1.TD01.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME01 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 5.6 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 539 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | TD01.ME02 | ST | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 5.6 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی انها | 30 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME02 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی انها - PTC
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME02 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME02 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME02 | ST | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME02 | ST | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME02 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME02 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها - ماشین
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME02 | ST | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME02 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | 810ST1.TD01.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME02 | ST | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 5.6 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 539 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | TD01.ME03 | ST | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 5.6 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی انها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME03 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی انها - PTC
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME03 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME03 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME03 | ST | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME03 | ST | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME03 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و اچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME03 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و اچار کشی آنها - ماشین
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME03 | ST | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME03 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | 810ST1.TD01.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME03 | ST | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 5.6 لیتر تعویض نمایید. | 60 | 100 | 539 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010419 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | TD01.ME04 | ST | ابتدا گیربکس را به صورت کامل نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omalla220 و به مقدار 5.6 لیتر تعویض نمایید. - Gear Box
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی انها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME04 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی انها - PTC
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME04 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME04 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME04 | ST | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME04 | ST | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME04 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME04 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها - ماشین
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME04 | ST | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | مبررسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها،عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن ، سالم بودن گلند مربوطه و وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME04 | ST | مبررسی محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها،عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن ، سالم بودن گلند مربوطه و وضعیت گلند - ماشین
810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | 810ST1.TD01.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME04 | ST | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME05`8 | ST | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME05`8 | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 240 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME05`8 | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها بررسی کلیه پیچ و مهره ها از نظر شل بودن و تعداد | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME05`8 | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها بررسی کلیه پیچ و مهره ها از نظر شل بودن و تعداد - ماشین
810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME05`8 | ST | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 40 | 40 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME05`8 | ST | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | 810ST1.TD01.ME05`8 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 810ST1 | TD01.ME05`8 | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | تمیز کردن | Air Breather107 | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | درپوش هوای مخزن روغن تمیز گردد. - Air Breather
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Bogies19 | تمامی پیچ ها و ساپورت های تجهیز بررسی گردد. و در صورت شل شدگی و یا افتادگی گزارش گردد . | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001116 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | تمامی پیچ ها و ساپورت های تجهیز بررسی گردد. و در صورت شل شدگی و یا افتادگی گزارش گردد . - Bogies
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی سایش | Bogies7 | چرخهای بوژیها از نظر سایش بررسی گردد و میزان سایش چرخ دنده های محرک و بوژیها بررسی گردد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000312 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چرخهای بوژیها از نظر سایش بررسی گردد و میزان سایش چرخ دنده های محرک و بوژیها بررسی گردد - Bogies
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی لوله ها و اتصالات سیستم گریسکاری | Bogies50 | کلیه سیستم گریسکاری ، تقسیم کننده های گریس لوله ها و اتصلات بررسی گردد | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | کلیه سیستم گریسکاری ، تقسیم کننده های گریس لوله ها و اتصلات بررسی گردد - Bogies
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bogies38 | نبود صدای غر عادی در یاتاقانهای چرخهای بوژیها بررسی گردد و در صورت شنیدن صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 100 | 84 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000312 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | نبود صدای غر عادی در یاتاقانهای چرخهای بوژیها بررسی گردد و در صورت شنیدن صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد . - Bogies
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake Electrohydraulic57 | ضمن باز نمودن کاور روی پولی - نسبت به بررسی سایش کفشک ها و سطح پولی ترمزهای الکتروهیدرولیکی اقدام گردد و در صورت سایش کفشک و یا پولی درخواست کار صادر گردد . | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | ضمن باز نمودن کاور روی پولی - نسبت به بررسی سایش کفشک ها و سطح پولی ترمزهای الکتروهیدرولیکی اقدام گردد و در صورت سایش کفشک و یا پولی درخواست کار صادر گردد . - Brake Electrohydraulic
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake Mechanical57 | عملکرد rail clamp ها و ساپورت های آنها بررسی گردد و در صورت نیاز به الاینمنت دستور کار صادر شود . | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13930511 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | عملکرد rail clamp ها و ساپورت های آنها بررسی گردد و در صورت نیاز به الاینمنت دستور کار صادر شود . - Brake Mechanical
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | CS0157 | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | با استپ دادن دستگاه و استفاده از کلیدهای مربوطه نسبت به چک کردن عملکرد کلیه پوش باتن ها و سوییچ های روی ال سی بی اقدام کنید - CS01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - CS01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CS01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CS01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CS01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CS01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | گریسکاری | Driven Wheel64 | 4 عدد گریس خورهای چرخ جلو ابتدا تمیز گردد و سپس هر نقطه به مقدار 40 گرم گریس EP2shell gadas s3 v220c2 تزریق گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | 4 عدد گریس خورهای چرخ جلو ابتدا تمیز گردد و سپس هر نقطه به مقدار 40 گرم گریس EP2shell gadas s3 v220c2 تزریق گردد - Driven Wheel
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | گریسکاری | Driven Wheel Bogies Assembly64 | دو عدد مقسم روی چرخ های بوجی در سمت چپ و است ابتدا تمیز و سپس هر مقسم به میزان 300 گرم گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق گردد. | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | دو عدد مقسم روی چرخ های بوجی در سمت چپ و است ابتدا تمیز و سپس هر مقسم به میزان 300 گرم گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق گردد. - Driven Wheel Bogies Assembly
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/2/3/457 | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | با استارت تجهیز از صحت عملکرد هورن و فلاش لایت-صدای هورن و سالم بودن لامپ- اطمینان حاصل کنید - GE01/2/3/4
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/2/3/448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/2/3/4
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/2/3/495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2/3/4
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/2/3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها - GE01/2/3/4
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/2/3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2/3/4
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/2/3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2/3/4
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی الاینمنت | Gear box53 | ضمن بررسی وضعیت ظاهری flaxibel coupling های بین موتور و گیربکس - نسبت به کنترل الاینمنت ها اقدام شود . | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | ضمن بررسی وضعیت ظاهری flaxibel coupling های بین موتور و گیربکس - نسبت به کنترل الاینمنت ها اقدام شود . - Gear box
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی سطح روغن | Gear box37 | سطح روغن گیربکس بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | سطح روغن گیربکس بررسی گردد. - Gear box
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی نشتی روغن | Gear box35 | ضمن کنترل وضعیت روغن ( میزان روغن ) - در صورت مشاهده نشتی روغن گزارش گردد . | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010723 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | ضمن کنترل وضعیت روغن ( میزان روغن ) - در صورت مشاهده نشتی روغن گزارش گردد . - Gear box
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | گریسکاری | Middle Driven Wheel64 | هر دو مقسم چرخ های میانی سمت چپ و سمت راست ابتدا تمیز گردد و سپس به مقدار هر کدام 160 گرم گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق گردد | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010821 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | هر دو مقسم چرخ های میانی سمت چپ و سمت راست ابتدا تمیز گردد و سپس به مقدار هر کدام 160 گرم گریس shell gadas s3 v220c2 تزریق گردد - Middle Driven Wheel
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Rail20 | نشست ریل ( به خصوص در محل منهول های برق ) و سطح ریل - clamping بست ها و اتصالات آن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت سایش و نشست ریل و یا شل شدگی پیچ ها درخواست کار صادر شود . | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | نشست ریل ( به خصوص در محل منهول های برق ) و سطح ریل - clamping بست ها و اتصالات آن مورد بررسی قرار گیرد و در صورت سایش و نشست ریل و یا شل شدگی پیچ ها درخواست کار صادر شود . - Rail
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZS0157 | بررسی عملکرد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | بررسی عملکرد - ZS01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها - ZS01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی میزان فاصله | ZS01102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - ZS01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZS01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT01-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT01-JB
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZT01-JB95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - ZT01-JB
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZT01-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - ZT01-JB
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT01-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZT01-JB
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT01-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZT01-JB
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZT0157 | بررسی عملکرد صحیح | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | بررسی عملکرد صحیح - ZT01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - ZT01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZT01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZT01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/ZY0157 | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت میله های تحریک کننده سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | با هماهنگی اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت میله های تحریک کننده سوئیچهای صلیبی از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - ZX01/ZY01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/ZY0148 | از فیکس بودن صلیبی (ملخی) در جای خود و نیز محکم بودن ساپورت تحریک کننده آنها مطمئن شوید. ضمناً اهرم های صلیبی روی سوئیچ را از نظر محکم بودن و عدم لقی چک کنید | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | از فیکس بودن صلیبی (ملخی) در جای خود و نیز محکم بودن ساپورت تحریک کننده آنها مطمئن شوید. ضمناً اهرم های صلیبی روی سوئیچ را از نظر محکم بودن و عدم لقی چک کنید - ZX01/ZY01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX01/ZY0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX01/ZY01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/ZY0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX01/ZY01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/ZY0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX01/ZY01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/ZY0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ZX01/ZY01
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX02/ZY02,ZX03/ZY0357 | با هماهنگی با اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت هر کدام از آهنربا ها از عملکرد صحیح سوئیچ ها مطمئن شوید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | با هماهنگی با اپراتور و قرار دادن دستگاه در موقعیت هر کدام از آهنربا ها از عملکرد صحیح سوئیچ ها مطمئن شوید - ZX02/ZY02,ZX03/ZY03
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX02/ZY02,ZX03/ZY0348 | از فیکس بودن مگنت سوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت نگهدارنده آهنربا ها را نیز آچار کشی و محکم کنید از نصب بودن آهنرباها نیز مطمئن گردید. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | از فیکس بودن مگنت سوئیچها در جای خود مطمئن شوید ضمناً ساپورت نگهدارنده آهنربا ها را نیز آچار کشی و محکم کنید از نصب بودن آهنرباها نیز مطمئن گردید. - ZX02/ZY02,ZX03/ZY03
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX02/ZY02,ZX03/ZY0395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX02/ZY02,ZX03/ZY03
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX02/ZY02,ZX03/ZY0392 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آنها - ZX02/ZY02,ZX03/ZY03
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی میزان فاصله | ZX02/ZY02,ZX03/ZY03102 | فاصله بین سنسور و آهن ربا را چک و تنظیم کنید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | فاصله بین سنسور و آهن ربا را چک و تنظیم کنید - ZX02/ZY02,ZX03/ZY03
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX02/ZY02,ZX03/ZY0310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX02/ZY02,ZX03/ZY03
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX02/ZY02,ZX03/ZY0312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX02/ZY02,ZX03/ZY03
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX06/7/8/957 | با هماهنگی با اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید | 50 | 50 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | با هماهنگی با اپراتور و تحریک میکروسوئیچ توسط فعال کردن موتور از صحت عملکرد آن و تنظیم بودن فاصله غلطک و ساپورت مربوطه مطمئن گردید - ZX06/7/8/9
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX06/7/8/948 | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | اهرم تحریک کننده میکروسوئیچ را اچار کشی و از فیکس بودن و محکم بودن میکروسوئیچ در جای خود مطمئن شوید - ZX06/7/8/9
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX06/7/8/995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX06/7/8/9
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX06/7/8/992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX06/7/8/9
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX06/7/8/910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک ودر صورت نیاز تمیز کردن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و روان بودن غلطک ودر صورت نیاز تمیز کردن - ZX06/7/8/9
810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | 810ST1.TD01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX06/7/8/912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 25 | 25 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TD01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX06/7/8/9
810ST1.xxxx | 810ST1.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
810ST1.xxxx | 810ST1.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
810ST1.xxxx | 810ST1.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
810ST1.xxxx | 810ST1.SU02 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Chut10 | سطح تماس اسکراپر داخل شوت با بلت بررسی گردد و در صورت نیاز تنظیم گردد. | 60 | 100 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | سطح تماس اسکراپر داخل شوت با بلت بررسی گردد و در صورت نیاز تنظیم گردد. - Chut
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | deflectore57 | بررسی تنظیم بودن دفلکتور پلیت داخل شوت دیسشارژ ساپورت و رابر آن ورودی شوت. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | بررسی تنظیم بودن دفلکتور پلیت داخل شوت دیسشارژ ساپورت و رابر آن ورودی شوت. - deflectore
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ES01,2H01/ES02~857 | با فعال کردن سوئیچ امرجنسی از گرفتن فرمان و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | با فعال کردن سوئیچ امرجنسی از گرفتن فرمان و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - ES01,2H01/ES02~8
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ES01,2H01/ES02~848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ES01,2H01/ES02~8
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ES01,2H01/ES02~895 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ES01,2H01/ES02~8
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ES01,2H01/ES02~892 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 80 | 120 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - ES01,2H01/ES02~8
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ES01,2H01/ES02~810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ES01,2H01/ES02~8
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ES01,2H01/ES02~812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ES01,2H01/ES02~8
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Grating19 | تمامی بستها و هندریل ها و و گریتینگ ها بررسی گردد و فریم تریپر و و کلیه اتصالات مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود .. | 60 | 100 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000920 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | تمامی بستها و هندریل ها و و گریتینگ ها بررسی گردد و فریم تریپر و و کلیه اتصالات مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر شود .. - Grating
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB IN MANHOLE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB IN MANHOLE
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB IN MANHOLE95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت داخل تجهیز - JB IN MANHOLE
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB IN MANHOLE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB IN MANHOLE
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی وضعیت ارت | JB IN MANHOLE101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - JB IN MANHOLE
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB IN MANHOLE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن تابلو با بلوور و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB IN MANHOLE
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB IN MANHOLE12 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند و از سالم بودن بست کابل پاور مطمئن گردید | 40 | 40 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند و از سالم بودن بست کابل پاور مطمئن گردید - JB IN MANHOLE
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی بیرینگ | lifting limitation22 | بررسی یاتاقان و پولی لیفتینگ مربوط به بلت. | 60 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010631 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | بررسی یاتاقان و پولی لیفتینگ مربوط به بلت. - lifting limitation
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض تیغه اسکراپر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض تیغه اسکراپر درخواست کار صادر شود. - Scraper
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Tripper26 | وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوار نقاله بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | وضعیت سیل یاتاقانهای پولیهای نوار نقاله بررسی گردد. - Tripper
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Tripper19 | تمامی پیچهای آیدلر ساپورتهای نوار نقاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 90 | 130 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | تمامی پیچهای آیدلر ساپورتهای نوار نقاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Tripper
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Tripper38 | بررسی وجود صدای غیر عادی در یاتاقانهای پولی های نوار نقاله استریپر | 30 | 30 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880901 | اپراتور استکر 810 | انباشت و برداشت | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | بررسی وجود صدای غیر عادی در یاتاقانهای پولی های نوار نقاله استریپر - Tripper
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Tripper10 | سطح آیدلرها و روان بودن آنها بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | سطح آیدلرها و روان بودن آنها بررسی گردد. - Tripper
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEAR PLATE10 | بررسی هاردوکس های داخل شوت دیسشارژ تریپر. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | بررسی هاردوکس های داخل شوت دیسشارژ تریپر. - WEAR PLATE
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XI01-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XI01-JB
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XI01-JB95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - XI01-JB
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XI01-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و اچار کشی انها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و اچار کشی انها - XI01-JB
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XI01-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XI01-JB
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XI01-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XI01-JB
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | XI0157 | بررسی عملکرد صحیح | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | بررسی عملکرد صحیح - XI01
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XI0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XI01
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XI0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XI01
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XI0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - XI01
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 83 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS01
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ZS01
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی میزان فاصله | ZS01102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 سانتیمتر باشد - ZS01
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 83 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS01
810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | 810ST1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 83 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | xxxx | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZS01
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS59A/59B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 60 | 50 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS59A/59B
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS59A/59B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS59A/59B
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS59A/59B92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - DS59A/59B
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS59A/59B102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS59A/59B
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS59A/59B10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 50 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS59A/59B
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS59A/59B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - DS59A/59B
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS59A/59B57 | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو | 40 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | چک کردن سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو - RS59A/59B
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS59A/59B104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 40 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS59A/59B
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS59A/59B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS59A/59B
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS59A/59B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS59A/59B
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS59A/59B92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 40 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - RS59A/59B
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS59A/59B10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 40 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS59A/59B
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS59A/59B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 40 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS59A/59B
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS01
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها و آچار کشی آن - ZS01
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی میزان فاصله | ZS01102 | nan | 0 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13960411 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | nan - ZS01
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS01
810ST1.xxxx | 810ST1.TR01.XXXX | 810ST1.TR01.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلندژ | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 810ST1 | TR01.XXXX | ST | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلندژ - ZS01
810TT01.LI01 | 810TT01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 810TT1129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910514 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 810TT1
810TT01.LI01 | 810TT01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 810TT110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911027 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 810TT1
810TT01.LI01 | 810TT01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 810TT112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910514 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 810TT1
820 | Building-NO3 | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان باسکول15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010708 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان باسکول
820BC.2W01 | 820BC.2W01 | 820BC.2W01 | بررسی عملکرد صحیح | GE01/0257 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC | 2W01 | BC | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/02
820BC.2W01 | 820BC.2W01 | 820BC.2W01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC | 2W01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/02
820BC.2W01 | 820BC.2W01 | 820BC.2W01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC | 2W01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/02
820BC.2W01 | 820BC.2W01 | 820BC.2W01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC | 2W01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - GE01/02
820BC.2W01 | 820BC.2W01 | 820BC.2W01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC | 2W01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/02
820BC.2W01 | 820BC.2W01 | 820BC.2W01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/0212 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC | 2W01 | BC | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01/02
820BC01.LI01 | 820BC01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 820BC1129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 820BC1
820BC01.LI01 | 820BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 820BC110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911027 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 820BC1
820BC01.LI01 | 820BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 820BC112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 820BC1
820BC02.LI01 | 820BC02.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 820BC2129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 820BC2
820BC02.LI01 | 820BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 820BC210 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911027 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 820BC2
820BC02.LI01 | 820BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 820BC212 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 820BC2
820BC03.LI01 | 820BC03.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 820BC3129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 820BC3
820BC03.LI01 | 820BC03.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 820BC310 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911027 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 820BC3
820BC03.LI01 | 820BC03.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 820BC312 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 820BC3
820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010501 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | 820BC1.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن - LCB-CS01
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن - PTC
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | 820BC1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME01 | BC | 4300 ساعت 90 گرم - ماشین
820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | ME02 | BC | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME02 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | 820BC1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC1 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی انحراف | Belt113 | در صورت ریزش مواد و برخورد بلت با استراکچر و انحراف نوار گزارش گردد . | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880331 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | در صورت ریزش مواد و برخورد بلت با استراکچر و انحراف نوار گزارش گردد . - Belt
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد - Conterweighte
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS15A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS15A,B,C,D
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS15A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS15A,B,C,D
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS15A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS15A,B,C,D
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS15A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS15A,B,C,D
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS15A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 25 | 25 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS15A,B,C,D
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS15A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS15A,B,C,D
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . - Flexible Coupling
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/2/3/4/5/657 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/2/3/4/5/6
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/2/3/4/5/695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2/3/4/5/6
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/2/3/4/5/692 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01/2/3/4/5/6
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/2/3/4/5/610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2/3/4/5/6
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/2/3/4/5/612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2/3/4/5/6
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Hosing Bearing
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010718 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Hosing Bearing
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010718 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | ساپورت ایدلرها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | ساپورت ایدلرها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . - Idler
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB15/16/17/18A,B,C,D , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB15/16/17/18A,B,C,D , JB001
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB15/16/17/18A,B,C,D , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB15/16/17/18A,B,C,D , JB001
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB15/16/17/18A,B,C,D , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB15/16/17/18A,B,C,D , JB001
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB15/16/17/18A,B,C,D , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 45 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB15/16/17/18A,B,C,D , JB001
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB15/16/17/18A,B,C,D , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB15/16/17/18A,B,C,D , JB001
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS15-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS15-JB
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS15-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS15-JB
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS15-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS15-JB
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS15-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS15-JB
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS15-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS15-JB
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS1557 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS15
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS1548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS15
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS1595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS15
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS1592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS15
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS1510 | ابتدا بلاک گردد و سپس پراپ آن تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | ابتدا بلاک گردد و سپس پراپ آن تمیز گردد - LS15
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS1512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS15
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور انباشت و برداشت | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS15/16/17/18A,B,C,D57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS15/16/17/18A,B,C,D
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS15/16/17/18A,B,C,D104 | مهره تنظیم و راپ و ای بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | مهره تنظیم و راپ و ای بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS15/16/17/18A,B,C,D
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS15/16/17/18A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS15/16/17/18A,B,C,D
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS15/16/17/18A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS15/16/17/18A,B,C,D
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS15/16/17/18A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS15/16/17/18A,B,C,D
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS15/16/17/18A,B,C,D10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 45 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS15/16/17/18A,B,C,D
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS15/16/17/18A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS15/16/17/18A,B,C,D
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010302 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود - Scraper
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper Plate102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود فاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .. - Scraper Plate
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010718 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 60 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirtboard
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | تمیز کردن | Skirtboard107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirtboard
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | تمیز کردن | Sprray Water107 | کالکتور مربوطه از شوت بیرون آورده شود و بعد از سرویس کاری نازل ها در موقعیت به صورتیکه پاشش حجمی مناسبی را داشته باشد نصب گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010810 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | کالکتور مربوطه از شوت بیرون آورده شود و بعد از سرویس کاری نازل ها در موقعیت به صورتیکه پاشش حجمی مناسبی را داشته باشد نصب گردد. - Sprray Water
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS1548 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS15
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS15102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS15
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS1510 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS15
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS1512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS15
820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | 820BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد فاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد .. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC1 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد فاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد .. - V-Cleaning
820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | 820BC2.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | 820BC2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME01 | BC | 4300 ساعت 90 گرم - ماشین
820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME02 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME02 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | 820BC2.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC2 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010118 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد - Conterweighte
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS19A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS19A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS19A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS19A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS19A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS19A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS19A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS19A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS19A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS19A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS19A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS19A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . - Flexible Coupling
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/2/3/4/5/657 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/2/3/4/5/6
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/2/3/4/5/695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2/3/4/5/6
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/2/3/4/5/692 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01/2/3/4/5/6
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/2/3/4/5/610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2/3/4/5/6
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/2/3/4/5/612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2/3/4/5/6
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Hosing Bearing
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Hosing Bearing
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB19,00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB19,001
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB19,00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB19,001
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB19,00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB19,001
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB19,00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB19,001
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB19,00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB19,001
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB19/20/21/22A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB19/20/21/22A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB19/20/21/22A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB19/20/21/22A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB19/20/21/22A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB19/20/21/22A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB19/20/21/22A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB19/20/21/22A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB19/20/21/22A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB19/20/21/22A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS19-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS19-JB
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS19-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS19-JB
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS19-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS19-JB
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS19-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS19-JB
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS19-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS19-JB
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS1957 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS19
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS1948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS19
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS1995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS19
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS1992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS19
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS1910 | ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد - LS19
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS1912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS19
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890325 | اپراتور انباشت و برداشت | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 820BC2 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS19/20/21/22A,B,C,D57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS19/20/21/22A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS19/20/21/22A,B,C,D104 | مهره تنظیم و راپ و ای بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | مهره تنظیم و راپ و ای بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS19/20/21/22A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS19/20/21/22A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS19/20/21/22A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS19/20/21/22A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS19/20/21/22A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS19/20/21/22A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS19/20/21/22A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS19/20/21/22A,B,C,D10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS19/20/21/22A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS19/20/21/22A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS19/20/21/22A,B,C,D
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010302 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود - Scraper
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper Plate102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شودفاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شودفاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد . - Scraper Plate
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | فاصله تیغه اسکیرت برد از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .سایش رابرها باید چک شود | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | فاصله تیغه اسکیرت برد از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .سایش رابرها باید چک شود - Skirtboard
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | تمیز کردن | Skirtboard107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010726 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirtboard
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | تمیز کردن | Sprray Water107 | کالکتور مربوطه از شوت بیرون آورده شود و بعد از سرویس کاری نازل ها در موقعیت به صورتیکه پاشش حجمی مناسبی را داشته باشد نصب گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | کالکتور مربوطه از شوت بیرون آورده شود و بعد از سرویس کاری نازل ها در موقعیت به صورتیکه پاشش حجمی مناسبی را داشته باشد نصب گردد. - Sprray Water
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS1948 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS19
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS19102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS19
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS1910 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS19
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS1912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS19
820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | 820BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد.فاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC2 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد.فاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | 820BC3.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | GB02 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | GB02 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | GB02 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | GB02 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | GB02 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | 820BC3.GB02 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | GB02 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE0157 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PTC
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | 820BC3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME01 | BC | 4300 ساعت 90 گرم - ماشین
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | بررسی عملکرد صحیح | HE01,0257 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010406 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME02 | BC | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01,02
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01,0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01,02
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن - PTC
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | ME02 | BC | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME02 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME02 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME02 | BC | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME02 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME02 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME02 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME02 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 1800 | 20 | 1456 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000728 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME02 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | 820BC3.ME02 | گریسکاری | ماشین64 | 4300 ساعت 90 گرم | 20 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME02 | BC | 4300 ساعت 90 گرم - ماشین
820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME03 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME03 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME03 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME03 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME03 | BC | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME03 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME03 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | 820BC3.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | تدر صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME03 | BC | تدر صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME04 | BC | بررسی عملکرد صحیح - پس از برداشتن فرمان بایستی شافت تا انتهای مسیر خود پایین بیاید - ماشین
820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME04 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME04 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME04 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME04 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME04 | BC | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME04 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | 820BC3.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1093 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC3 | ME04 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010727 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد - Conterweighte
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS23A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS23A,B,C,D
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS23A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS23A,B,C,D
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS23A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS23A,B,C,D
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS23A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS23A,B,C,D
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS23A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 25 | 25 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - DS23A,B,C,D
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS23A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS23A,B,C,D
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . - Flexible Coupling
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/2/3/457 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/2/3/4
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/2/3/495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2/3/4
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/2/3/492 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01/2/3/4
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/2/3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2/3/4
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/2/3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2/3/4
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 60 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Hosing Bearing
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Hosing Bearing
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB23-00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB23-001
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB23-00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ،رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ،رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB23-001
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB23-00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB23-001
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB23-00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB23-001
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB23-00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB23-001
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB23/24A,B,C,D-51/52A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB23/24A,B,C,D-51/52A
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB23/24A,B,C,D-51/52A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB23/24A,B,C,D-51/52A
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB23/24A,B,C,D-51/52A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB23/24A,B,C,D-51/52A
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB23/24A,B,C,D-51/52A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB23/24A,B,C,D-51/52A
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB23/24A,B,C,D-51/52A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB23/24A,B,C,D-51/52A
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور انباشت و برداشت | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A10 | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | با ثابت نگهداشتن اهرم ها و اطمینان از عدم عملکرد آنها نسبت به تمیز کردن کامل تجهیز اقدام نمایید و همچنین بدنه تجهیز را از نظر سالم بودن و عدم شکستگی بررسی کنید - RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS23/24/A,B,C,D-RS51/52A
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010302 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود - Scraper
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper Plate102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. - Scraper Plate
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirtboard
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | تمیز کردن | Skirtboard107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirtboard
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS2348 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS23
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS23102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS23
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS2310 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - SS23
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS2312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS23
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX10/2357 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX10/23
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX10/2348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX10/23
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX10/2395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX10/23
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX10/2392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX10/23
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX10/2310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX10/23
820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | 820BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX10/2312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX10/23
820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | 820BC4.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار - LCB
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC4 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC4 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC4 | ME01 | BC | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC4 | ME01 | BC | اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC4 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | 820BC4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC4 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Brake57 | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 60 | 200 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | با کشیدن اهرم ترمز بررسی گردد و کلیه پیچ و مهره ها آچار کشی شود ودر صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Brake
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی سایش | Brake7 | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. | 30 | 30 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | سایش لاینینگها و دیسک بررسی گردد و اندازه گیری شود. - Brake
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت ساییدگی درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 14 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14001124 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت ساییدگی درخواست کار صادر گردد. - Chute
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد | 10 | 10 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | سینی باکس کانتر ویت به صورت کامل و دقیق تمیز گردد - Conterweighte
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | DS61A/C57 | اهرم ها و حرکت روان غلطک نیز چک گردد | 10 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | اهرم ها و حرکت روان غلطک نیز چک گردد - DS61A/C
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS61A/C48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS61A/C
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS61A/C95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980414 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS61A/C
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS61A/C92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS61A/C
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS61A/C102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 10 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS61A/C
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS61A/C10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 25 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS61A/C
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS61A/C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS61A/C
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . | 60 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | با مراجعه به دفتر فنی و یا پوشه order و انتخاب گزینه flexible coupling نسبت به اندازه گیری میزان سایش ها اقدام و در صورت انحراف از میزان پیش بینی شده نسبت به تعویض انها اقدام شود . - Flexible Coupling
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/257 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 5 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/2
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/2
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/295 | باطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | باطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/292 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه واطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه واطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Hosing Bearing
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Hosing Bearing
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Hosing Bearing38 | وجود صدای غیر عادی در پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | اپراتور استکر 810 | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | وجود صدای غیر عادی در پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد - Hosing Bearing
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010705 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . - Idler
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | تمیز کردن | Idler107 | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. | 20 | 20 | 14 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | مواد جمع شده بین ساپورت ها و آیدلرهای زیر اسکرت بورد شوت خروجی به طور کامل تخلیه و نظافت شود. - Idler
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB51/52A,B,C ,JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980319 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB51/52A,B,C ,JB001
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB51/52A,B,C ,JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB51/52A,B,C ,JB001
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB51/52A,B,C ,JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB51/52A,B,C ,JB001
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB51/52A,B,C ,JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13980319 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB51/52A,B,C ,JB001
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB51/52A,B,C ,JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13971226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB51/52A,B,C ,JB001
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS22-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS22-JB
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS22-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970510 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS22-JB
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS22-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS22-JB
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS22-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS22-JB
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS22-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS22-JB
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS2257 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 5 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS22
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS2248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS22
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS2295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970510 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS22
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS2292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS22
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS2210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه چک گردد | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه چک گردد - LS22
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS2212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS22
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS61/6357 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS61/63
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS61/63104 | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13900625 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | مهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک گردد - RS61/63
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS61/6348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS61/63
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS61/6395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980414 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS61/63
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS61/6392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS61/63
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS61/6310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS61/63
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS61/6312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS61/63
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | گریسکاری | Scraper64 | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود | 15 | 15 | 84 | TCH - Type Change | 14010714 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | گریسکاری کلیه ساپورت های اسکراپر انجام شود - Scraper
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper Plate102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شودفاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شودفاصله تیغه اسکراپر از سطح بلت MAX=1.0 mm تنظیم گردد .. - Scraper Plate
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 14 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود | 15 | 15 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | بررسی سایش رابرها و تنظیم رابر به میزان حداکثر یک میلیمتر فاصله از سطح بلت و هاردوکس های بدنه داخلی اسکیرتبرد چک شود - Skirtboard
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | تمیز کردن | Skirtboard107 | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد | 15 | 15 | 7 | PM1 - Routine Maintenance | 14010705 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | نظافت روی دک پلیت های اسکرت یوردها به طور کامل صورت پذیرد - Skirtboard
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | تمیز کردن | Sprray Water107 | کالکتور مربوطه از شوت بیرون آورده شود و بعد از سرویس کاری نازل ها در موقعیت به صورتیکه پاشش حجمی مناسبی را داشته باشد نصب گردد. | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 13980318 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | کالکتور مربوطه از شوت بیرون آورده شود و بعد از سرویس کاری نازل ها در موقعیت به صورتیکه پاشش حجمی مناسبی را داشته باشد نصب گردد. - Sprray Water
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS61-JB,JB0048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS61-JB,JB00
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SS61-JB,JB0092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SS61-JB,JB00
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS61-JB,JB0010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS61-JB,JB00
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS61-JB,JB0012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS61-JB,JB00
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | SS6157 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - SS61
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS6148 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 10 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS61
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SS6192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SS61
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS61102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر - SS61
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS6110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS61
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS6112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS61
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | .میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC4 | XXXX | BC | .میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX5157 | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | با فعال کردن موتور ترمز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و عملکرد درست آن اطمینان حاصل کنید و روان بودن غلطک را نیز چک کنید - ZX51
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX51
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX5195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX51
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX5192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX51
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX5110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13971101 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX51
820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | 820BC4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13971226 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BC4 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX51
820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC5 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC5 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC5 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | Gear Box123 | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC5 | GB01 | BC | کنترل دما و صدا و همچنین ویبره گیربکس انجام شود ماکزیمم دما 85 درجه سانتیگراد است و در صورت ویبره یه دفتر فنی اعلام گردد. - Gear Box
820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC5 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | 820BC5.GB01 | بازرسی و سرویس کامل | Shrink disk129 | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC5 | GB01 | BC | کاور باز شود و شرینک دیسک از نظر نشتی روغن کنترل شود و در صورت نیاز آچار کشی گردد و در پایان نظافت کامل صورت گیرد. - Shrink disk
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار - LCB
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC5 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC5 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC5 | ME01 | BC | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC5 | ME01 | BC | اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC5 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | 820BC5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC5 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | DS61A/C57 | اهرم ها و حرکت روان غلطک نیز چک گردد | 10 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | اهرم ها و حرکت روان غلطک نیز چک گردد - DS61A/C
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS61A/C48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS61A/C
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS61A/C92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS61A/C
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS61A/C102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 10 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS61A/C
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS61A/C10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 25 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS61A/C
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS61A/C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS61A/C
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/257 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 5 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/2
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/2
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/292 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه واطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه واطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Hydraulic Coupling129 | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. | 60 | 200 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | ابتدا کاور روی هیدروکوپلینگ باز شده و ضمن بررسی میزان روغن و کنترل عدم نشتی روغن هیدروکوپلینگ و آچارکشی آن نظافت کامل صورت پذیرد. - Hydraulic Coupling
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | تمیز کردن | Hydraulic Coupling107 | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. | 30 | 100 | 7 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010705 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | ضمن باز کردن کاور نسبت به تمیزکاری هیدروکوپلینگ جهت جلوگیری از ویبره گیربکس اقدام شود. - Hydraulic Coupling
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS23-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS23-JB
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS23-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS23-JB
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS23-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS23-JB
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS23-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS23-JB
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS2357 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 5 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS23
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS2348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS23
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS2392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS23
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS2310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه چک گردد | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه چک گردد - LS23
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS2312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS23
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS61/6357 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS61/63
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS61/6348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS61/63
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS61/6392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS61/63
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS61/6310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS61/63
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS61/6312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS61/63
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS61-JB,JB0048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS61-JB,JB00
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SS61-JB,JB0092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SS61-JB,JB00
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS61-JB,JB0010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS61-JB,JB00
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS61-JB,JB0012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS61-JB,JB00
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | SS6157 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - SS61
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS6148 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 10 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS61
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SS6192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SS61
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS61102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر - SS61
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS6110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS61
820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | 820BC5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS6112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC5 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS61
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار - LCB
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC6 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC6 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC6 | ME01 | BC | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC6 | ME01 | BC | اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC6 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | 820BC6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC6 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | DS61A/C57 | اهرم ها و حرکت روان غلطک نیز چک گردد | 10 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | اهرم ها و حرکت روان غلطک نیز چک گردد - DS61A/C
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS61A/C48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS61A/C
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS61A/C92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS61A/C
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS61A/C102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 10 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS61A/C
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS61A/C10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 25 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS61A/C
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS61A/C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS61A/C
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/257 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 5 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/2
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/2
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/292 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه واطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه واطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS24-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS24-JB
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS24-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS24-JB
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS24-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS24-JB
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS24-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS24-JB
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS2457 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 5 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS24
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS2448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS24
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS2495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970510 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 820BC6 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS24
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS2492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS24
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS2410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه چک گردد | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه چک گردد - LS24
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS2412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS24
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS61/6357 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS61/63
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS61/6348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS61/63
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS61/6392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS61/63
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS61/6310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS61/63
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS61/6312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS61/63
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS61-JB,JB0048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS61-JB,JB00
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SS61-JB,JB0092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SS61-JB,JB00
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS61-JB,JB0010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS61-JB,JB00
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS61-JB,JB0012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS61-JB,JB00
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | SS6157 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - SS61
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS6148 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 10 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS61
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SS6192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SS61
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS61102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر - SS61
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS6110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS61
820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | 820BC6.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS6112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC6 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS61
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار - LCB
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC7 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC7 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC7 | ME01 | BC | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC7 | ME01 | BC | اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC7 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | 820BC7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BC7 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | DS61A/C57 | اهرم ها و حرکت روان غلطک نیز چک گردد | 10 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | اهرم ها و حرکت روان غلطک نیز چک گردد - DS61A/C
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS61A/C48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS61A/C
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS61A/C92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS61A/C
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS61A/C102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 10 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS61A/C
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS61A/C10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 25 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS61A/C
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS61A/C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS61A/C
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/257 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 5 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/2
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/2
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/292 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه واطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه واطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS25-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS25-JB
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS25-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS25-JB
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS25-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS25-JB
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS25-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS25-JB
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS2557 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 5 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS25
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS2548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS25
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS2592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS25
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS2510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه چک گردد | 10 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه چک گردد - LS25
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS2512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS25
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS61/6357 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS61/63
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS61/6348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS61/63
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS61/6392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS61/63
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS61/6310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS61/63
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS61/6312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS61/63
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS61-JB,JB0048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SS61-JB,JB00
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | SS61-JB,JB0095 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 365 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13891223 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BC7 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SS61-JB,JB00
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SS61-JB,JB0092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SS61-JB,JB00
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS61-JB,JB0010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS61-JB,JB00
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS61-JB,JB0012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS61-JB,JB00
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | SS6157 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - SS61
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS6148 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 10 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS61
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SS6192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - SS61
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS61102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر - SS61
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS6110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS61
820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | 820BC7.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS6112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BC7 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS61
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PILOTVALVE57 | عملکرد MOVABLE CORE و دیافراگم چک شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF1 | CE01 | BF | عملکرد MOVABLE CORE و دیافراگم چک شود - PILOTVALVE
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PILOTVALVE48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980413 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF1 | CE01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PILOTVALVE
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PILOTVALVE92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF1 | CE01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PILOTVALVE
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Pulse Jet Air Control System57 | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13980515 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 820BF1 | CE01 | BF | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها - Pulse Jet Air Control System
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | بررسی نشتی هوا | Pulse Jet Air Control System87 | بررسی نشتی هوا در لوله - اتصالات و دیافراگم ولوها | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13980515 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 820BF1 | CE01 | BF | بررسی نشتی هوا در لوله - اتصالات و دیافراگم ولوها - Pulse Jet Air Control System
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | تمیز کردن | Pulse Jet Air Control System107 | تمیز کردن و تخلیه فیلترهای هوا و رطوبت گیر واحد مراقبت هوا | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890430 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 820BF1 | CE01 | BF | تمیز کردن و تخلیه فیلترهای هوا و رطوبت گیر واحد مراقبت هوا - Pulse Jet Air Control System
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | T0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری بررسی فرمان گرفتن صحیح کلید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF1 | CE01 | BF | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری بررسی فرمان گرفتن صحیح کلید - T01
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | T0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13970315 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF1 | CE01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - T01
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | T0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF1 | CE01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - T01
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 0 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13980413 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF1 | CE01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF1 | CE01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF1 | CE01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF1 | CE01 | BF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | 820BF1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF1 | CE01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BF1.FE01 | 820BF1.FE01 | 820BF1.FE01 | گریسکاری | Bearing Unit64 | گریسکاری فلنج بیرینگ های روتاری در دو سمت با گریس ALVANIA EP2 به مقدار 15 گرم د ر هر سمت | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000101 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820BF1 | FE01 | BF | گریسکاری فلنج بیرینگ های روتاری در دو سمت با گریس ALVANIA EP2 به مقدار 15 گرم د ر هر سمت - Bearing Unit
820BF1.FE01 | 820BF1.FE01 | 820BF1.FE01 | بررسی سایش | Chain Couping7 | بررسی وجود سایش دندانه ها و زنجیر چین کوپلینگ | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF1 | FE01 | BF | بررسی وجود سایش دندانه ها و زنجیر چین کوپلینگ - Chain Couping
820BF1.FE01 | 820BF1.FE01 | 820BF1.FE01 | بررسی سایش | Rotor Valve7 | چک کردن ساییدگی در دوتارشافت تجهیز | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF1 | FE01 | BF | چک کردن ساییدگی در دوتارشافت تجهیز - Rotor Valve
820BF1.FE01 | 820BF1.FE01 | 820BF1.FE01 | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی وجود سایش در شافت اسلیو در گلند پکینگ | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF1 | FE01 | BF | بررسی وجود سایش در شافت اسلیو در گلند پکینگ - Shaft Sleeve
820BF1.FE01 | 820BF2.FE01 | 820BF2.FE01 | گریسکاری | Bearing Unit64 | گریسکاری فلنج بیرینگ های روتاری در دو سمت با گریس ALVANIA EP2 به مقدار 15 گرم د ر هر سمت | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820BF2 | FE01 | BF | گریسکاری فلنج بیرینگ های روتاری در دو سمت با گریس ALVANIA EP2 به مقدار 15 گرم د ر هر سمت - Bearing Unit
820BF1.FE01 | 820BF2.FE01 | 820BF2.FE01 | بررسی سایش | Chain Couping7 | بررسی وجود سایش دندانه ها و زنجیر چین کوپلینگ | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF2 | FE01 | BF | بررسی وجود سایش دندانه ها و زنجیر چین کوپلینگ - Chain Couping
820BF1.FE01 | 820BF2.FE01 | 820BF2.FE01 | بررسی سایش | Rotor Valve7 | چک کردن ساییدگی در دوتارشافت تجهیز | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF2 | FE01 | BF | چک کردن ساییدگی در دوتارشافت تجهیز - Rotor Valve
820BF1.FE01 | 820BF2.FE01 | 820BF2.FE01 | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی وجود سایش در شافت اسلیو در گلند پکینگ | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF2 | FE01 | BF | بررسی وجود سایش در شافت اسلیو در گلند پکینگ - Shaft Sleeve
820BF1.FE01 | 820BF3.FE01 | 820BF3.FE01 | گریسکاری | Bearing Unit64 | گریسکاری فلنج بیرینگ های روتاری در دو سمت با گریس ALVANIA EP2 به مقدار 15 گرم د ر هر سمت | 60 | 60 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820BF3 | FE01 | BF | گریسکاری فلنج بیرینگ های روتاری در دو سمت با گریس ALVANIA EP2 به مقدار 15 گرم د ر هر سمت - Bearing Unit
820BF1.FE01 | 820BF3.FE01 | 820BF3.FE01 | بررسی سایش | Chain Couping7 | بررسی وجود سایش دندانه ها و زنجیر چین کوپلینگ | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF3 | FE01 | BF | بررسی وجود سایش دندانه ها و زنجیر چین کوپلینگ - Chain Couping
820BF1.FE01 | 820BF3.FE01 | 820BF3.FE01 | بررسی سایش | Rotor Valve7 | چک کردن ساییدگی در دوتارشافت تجهیز | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF3 | FE01 | BF | چک کردن ساییدگی در دوتارشافت تجهیز - Rotor Valve
820BF1.FE01 | 820BF3.FE01 | 820BF3.FE01 | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی وجود سایش در شافت اسلیو در گلند پکینگ | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF3 | FE01 | BF | بررسی وجود سایش در شافت اسلیو در گلند پکینگ - Shaft Sleeve
820BF1.xxxx | 820BF1.xxxx | 820BF1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bag Filter19 | آچارکشی و بررسی سفتی پیچ های بدنه و فلنجهای هوای ورودی و خروجی تجهیز | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13880528 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 820BF1 | xxxx | BF | آچارکشی و بررسی سفتی پیچ های بدنه و فلنجهای هوای ورودی و خروجی تجهیز - Bag Filter
820BF1.xxxx | 820BF1.xxxx | 820BF1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bag Filter10 | بررسی وضعیت ظاهری سطح فیلترها | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13890305 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 820BF1 | xxxx | BF | بررسی وضعیت ظاهری سطح فیلترها - Bag Filter
820BF1.xxxx | 820BF1.xxxx | 820BF1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | discharger19 | آچار کشی و بررسی سفتیو شل بودن تمام پیچ و مهره های دیسشارژ | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF1 | xxxx | BF | آچار کشی و بررسی سفتیو شل بودن تمام پیچ و مهره های دیسشارژ - discharger
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F0192 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز - F01
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | F0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن فیوز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن فیوز - F01
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | H1/H2/H357 | بررسی عملکرد صحیح چراغ سیگنال ها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | بررسی عملکرد صحیح چراغ سیگنال ها - H1/H2/H3
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | H1/H2/H392 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به چراغ سیگنال | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به چراغ سیگنال - H1/H2/H3
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | H1/H2/H310 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال - H1/H2/H3
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | Pulse Jet Air Control System129 | بازرسی و سرویس کامل تجهیز | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | بازرسی و سرویس کامل تجهیز - Pulse Jet Air Control System
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Pulse Jet Air Control System57 | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها - Pulse Jet Air Control System
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Pulse Jet Air Control System48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز - Pulse Jet Air Control System
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | Pulse Jet Air Control System95 | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 25 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - Pulse Jet Air Control System
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Pulse Jet Air Control System92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF2 | CE01 | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - Pulse Jet Air Control System
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Pulse Jet Air Control System12 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ - Pulse Jet Air Control System
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | S0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - S01
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | S0192 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به کلید سلکتوری - S01
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن کلید سلکتوری | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن کلید سلکتوری - S01
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 0 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 25 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ماشین
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970220 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF2 | CE01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | 820BF2.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | CE01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BF2.ME01 | 820BF1.ME01 | 820BF1.ME01 | بررسی بیرینگ | Bearing22 | بیرینگ تجهیز بررسی گردد در صورت خرابی به دفتر فنی گزارش تا تعویض گردد. | 60 | 100 | 20001 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF1 | ME01 | BF | بیرینگ تجهیز بررسی گردد در صورت خرابی به دفتر فنی گزارش تا تعویض گردد. - Bearing
820BF2.ME01 | 820BF1.ME01 | 820BF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Cyclo Disc10 | بررسی وضعیت سیکو دیسک در صورت چاله چاله شدن به دفتر فنی جهت تعویض گزارش گردد. | 60 | 100 | 20001 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF1 | ME01 | BF | بررسی وضعیت سیکو دیسک در صورت چاله چاله شدن به دفتر فنی جهت تعویض گزارش گردد. - Cyclo Disc
820BF2.ME01 | 820BF1.ME01 | 820BF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gasket10 | گزکت های تجهیز بررسی گردد در صورت خرابیبه دفتر فنی گزارش تا تعویض گردد | 60 | 100 | 20001 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF1 | ME01 | BF | گزکت های تجهیز بررسی گردد در صورت خرابیبه دفتر فنی گزارش تا تعویض گردد - Gasket
820BF2.ME01 | 820BF1.ME01 | 820BF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Oil Level Gauge10 | لول سنج روغن بررسی گردد در صورت عدم نمایش سطح روغن به دفتر فنی گزارش تا تعویض گردد. | 5 | 5 | 20001 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF1 | ME01 | BF | لول سنج روغن بررسی گردد در صورت عدم نمایش سطح روغن به دفتر فنی گزارش تا تعویض گردد. - Oil Level Gauge
820BF2.ME01 | 820BF1.ME01 | 820BF1.ME01 | بررسی پکینگ و یا سیل | Oil Seal26 | اویل سیل تجهیز بررسی گردد در صورت خرابی به دفتر فنی گزارش تا تعویض گردد. | 60 | 100 | 20001 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF1 | ME01 | BF | اویل سیل تجهیز بررسی گردد در صورت خرابی به دفتر فنی گزارش تا تعویض گردد. - Oil Seal
820BF2.ME01 | 820BF1.ME01 | 820BF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Ring Gear Pin10 | بررسی وضعیت تجهیز در صورت خرابی به دفتر فنی گزارش گردد جهت تعویض | 5 | 5 | 20001 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF1 | ME01 | BF | بررسی وضعیت تجهیز در صورت خرابی به دفتر فنی گزارش گردد جهت تعویض - Ring Gear Pin
820BF2.ME01 | 820BF1.ME01 | 820BF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Slow Speed Shaft Pin10 | بررسی وضعیت ظاهری تجهیز در صورت خرابی به دفتر فنی گزارش گردد. | 5 | 5 | 20001 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF1 | ME01 | BF | بررسی وضعیت ظاهری تجهیز در صورت خرابی به دفتر فنی گزارش گردد. - Slow Speed Shaft Pin
820BF2.ME01 | 820BF1.ME01 | 820BF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Slow speed Shaft roller10 | بررسی وضعیت ظاهری تجهیز و در صورت خرابی به دفتر فنی گزارش گردد. | 5 | 5 | 20001 | PI - Periodic Inspection | 13890502 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF1 | ME01 | BF | بررسی وضعیت ظاهری تجهیز و در صورت خرابی به دفتر فنی گزارش گردد. - Slow speed Shaft roller
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omala به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقاً در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820BF2 | ME01 | BF | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omala به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقاً در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد - Gear Box
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13901206 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF2 | ME01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13930810 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF2 | ME01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BF2 | ME01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BF2 | ME01 | BF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BF2 | ME01 | BF | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز وچک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 25 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BF2 | ME01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز وچک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820BF2 | ME01 | BF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BF2 | ME01 | BF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BF2 | ME01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | 820BF2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820BF2 | ME01 | BF | در صورت نیاز تعویض گردد - ماشین
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ALL SOLENOID VALVE129 | بازرسی و سرویس کامل تجهیز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960904 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بازرسی و سرویس کامل تجهیز - ALL SOLENOID VALVE
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ALL SOLENOID VALVE57 | بررسی عملکرد صحیح | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی عملکرد صحیح - ALL SOLENOID VALVE
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ALL SOLENOID VALVE48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها - ALL SOLENOID VALVE
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ALL SOLENOID VALVE92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ALL SOLENOID VALVE
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ALL SOLENOID VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ALL SOLENOID VALVE
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی سایش | Baffle7 | جهت توذیع یکنواخت گاز و غبار و همچنین کاهش سرعت آن در منطقه دیسشارژ - baffle - نصب گردیده است که می تواند در اثر مرور زمان دچار سایش گردد لذا ضمن کنترل وضعیت آن و محل اتصالات ( جوش ها ) در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960411 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | جهت توذیع یکنواخت گاز و غبار و همچنین کاهش سرعت آن در منطقه دیسشارژ - baffle - نصب گردیده است که می تواند در اثر مرور زمان دچار سایش گردد لذا ضمن کنترل وضعیت آن و محل اتصالات ( جوش ها ) در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . - Baffle
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی سایش | Bag7 | بعد از اینکه از افت فشار در سیستم اطمینان حاصل گردید و کنترل منطقه نصب ونتوری ها جهت کنترل میزان غبار نسبت به بیرون کشیدن کیسه ها اقدام شود و وضعیت کلیه کیسه ها از نظر سایش و سوراخ شدگی و یا سوختگی کنترل گردد و در صورت مشاهده درخواست کار صادر گردد . | 120 | 1000 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960417 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بعد از اینکه از افت فشار در سیستم اطمینان حاصل گردید و کنترل منطقه نصب ونتوری ها جهت کنترل میزان غبار نسبت به بیرون کشیدن کیسه ها اقدام شود و وضعیت کلیه کیسه ها از نظر سایش و سوراخ شدگی و یا سوختگی کنترل گردد و در صورت مشاهده درخواست کار صادر گردد . - Bag
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Bag Filter19 | نسبت به آچارکشی کلیه پیچ های بدنه و محل اتصالات - ساپورت ها و فلنجهای گاز ورودی و خروجی تجهیز با torque مناسب اقدام شود . | 30 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000513 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | نسبت به آچارکشی کلیه پیچ های بدنه و محل اتصالات - ساپورت ها و فلنجهای گاز ورودی و خروجی تجهیز با torque مناسب اقدام شود . - Bag Filter
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bag Filter10 | بررسی وضعیت ظاهری سطح فیلترها | 120 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13961016 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری سطح فیلترها - Bag Filter
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی نشتی هوا | Blow Pipe87 | نشتی هوا از کلیه شیر های دیافراگمی متصل به تانک فشار و مسیرهوا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نشتی درخواست کار صورت گیرد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901017 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | نشتی هوا از کلیه شیر های دیافراگمی متصل به تانک فشار و مسیرهوا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نشتی درخواست کار صورت گیرد . - Blow Pipe
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیزی | Blow Pipe20 | منطقه blow pipe شامل نازل ها و خود پایپ و منطقه استقرار آن نظافت گردد و در صورت گرفتگی نازلها نسبت به رفع مورد اقدام و در صورت خوردگی نسبت به تعویض انها درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960417 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | منطقه blow pipe شامل نازل ها و خود پایپ و منطقه استقرار آن نظافت گردد و در صورت گرفتگی نازلها نسبت به رفع مورد اقدام و در صورت خوردگی نسبت به تعویض انها درخواست کار صادر گردد . - Blow Pipe
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی جوش | Cage145 | با توجه به اینکه جوش نامناسب به هنگام ساخت cage ها می تواند به هنگام نصب کیسه ها منجر به سوراخ شدگی در بدنه آنها و نهایتا افت فشار در مجموعه گردد کلیه جوش ها از محل ورودی کیج ها تا خود بدنه انها بازرسی گردد . | 120 | 1000 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960417 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | با توجه به اینکه جوش نامناسب به هنگام ساخت cage ها می تواند به هنگام نصب کیسه ها منجر به سوراخ شدگی در بدنه آنها و نهایتا افت فشار در مجموعه گردد کلیه جوش ها از محل ورودی کیج ها تا خود بدنه انها بازرسی گردد . - Cage
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی سایش | discharger7 | با توجه به سرعت و حجم گاز و dust ورودی به منطقه تخلیه و امکان سایش بدنه , نسبت به کنترل side plate های ناحیه تخلیه اقدام شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000513 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | با توجه به سرعت و حجم گاز و dust ورودی به منطقه تخلیه و امکان سایش بدنه , نسبت به کنترل side plate های ناحیه تخلیه اقدام شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد. - discharger
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ES0157 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی عملکرد صحیح - ES01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ES0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها - ES01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ES0195 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ES01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ES0192 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ES01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ES0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - ES01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ES0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - ES01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی عملکرد صحیح - GE01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - GE01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - GE01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - GE01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - GE01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB/SOLENOID VALVE48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها - JB/SOLENOID VALVE
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB/SOLENOID VALVE95 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - JB/SOLENOID VALVE
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB/SOLENOID VALVE92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - JB/SOLENOID VALVE
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB/SOLENOID VALVE10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - JB/SOLENOID VALVE
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB/SOLENOID VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - JB/SOLENOID VALVE
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 10 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها - JB01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB0195 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - JB01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB0192 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - JB01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - JB01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - JB01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی عملکرد صحیح - LCB-CS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها - LCB-CS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - LCB-CS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - LCB-CS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - LCB-CS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - LCB-CS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS0157 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی عملکرد صحیح - LS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS0195 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - LS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS0192 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - LS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - LS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - LS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PS0157 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی عملکرد صحیح - PS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS0195 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - PS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS0192 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - PS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - PS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - PS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها - SS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS01102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - SS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - SS01
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی سایش | Venturi7 | -ونتوری ها دو نقش را در سیستم ایفا می کنند : مکش هوای ثانویه به داخل کیسه - یکنواخت نمودن فشار تمیزکاری در سرتاسر کیسه لذا با توجه به فشار هوای بالای خروجی از purge tube به سمت ونتوری ها می تواند باعث سایش و سوراخ شدگی سطح ونتوری گردد . ضمن کنترل ونتوری ها در صورت سایش و سوراخ شدگی درخواست کار صادر گردد . | 60 | 0 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13960417 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | -ونتوری ها دو نقش را در سیستم ایفا می کنند : مکش هوای ثانویه به داخل کیسه - یکنواخت نمودن فشار تمیزکاری در سرتاسر کیسه لذا با توجه به فشار هوای بالای خروجی از purge tube به سمت ونتوری ها می تواند باعث سایش و سوراخ شدگی سطح ونتوری گردد . ضمن کنترل ونتوری ها در صورت سایش و سوراخ شدگی درخواست کار صادر گردد . - Venturi
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | XV01/AIR RECIVER129 | بازرسی و سرویس کامل تجهیز | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بازرسی و سرویس کامل تجهیز - XV01/AIR RECIVER
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | XV01/AIR RECIVER57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی عملکرد صحیح - XV01/AIR RECIVER
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV01/AIR RECIVER48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها - XV01/AIR RECIVER
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV01/AIR RECIVER92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - XV01/AIR RECIVER
820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | 820BF2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV01/AIR RECIVER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF2 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - XV01/AIR RECIVER
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F0192 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز - F01
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | F0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن فیوز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن فیوز - F01
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | H1/H2/H357 | بررسی عملکرد صحیح چراغ سیگنال ها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | بررسی عملکرد صحیح چراغ سیگنال ها - H1/H2/H3
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | H1/H2/H392 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به چراغ سیگنال | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به چراغ سیگنال - H1/H2/H3
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | H1/H2/H310 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال - H1/H2/H3
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | Pulse Jet Air Control System129 | بازرسی و سرویس کامل تجهیز | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | بازرسی و سرویس کامل تجهیز - Pulse Jet Air Control System
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Pulse Jet Air Control System57 | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها - Pulse Jet Air Control System
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Pulse Jet Air Control System48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز - Pulse Jet Air Control System
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | Pulse Jet Air Control System95 | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 25 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - Pulse Jet Air Control System
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Pulse Jet Air Control System12 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ - Pulse Jet Air Control System
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | S0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - S01
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | S0192 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به کلید سلکتوری - S01
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن کلید سلکتوری | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن کلید سلکتوری - S01
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 0 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 25 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ماشین
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | 820BF3.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | کارگاه برق | TRUE | 820BF3 | CE01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omala به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقاً در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000829 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820BF3 | ME01 | BF | ابتدا گیربکس را کاملا نظافت کرده و سپس روغن آن را از نوع Omala به نحوی تعویض نمایید که سطح روغن دقیقاً در وسط نشانگر شیشه ای قرار گیرد - Gear Box
820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BF3 | ME01 | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BF3 | ME01 | BF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BF3 | ME01 | BF | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز وچک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ | 25 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BF3 | ME01 | BF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز وچک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلمپ - ماشین
820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BF3 | ME01 | BF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | 820BF3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BF3 | ME01 | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ALL SOLENOID VALVE129 | بازرسی و سرویس کامل تجهیز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960904 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بازرسی و سرویس کامل تجهیز - ALL SOLENOID VALVE
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ALL SOLENOID VALVE57 | بررسی عملکرد صحیح | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی عملکرد صحیح - ALL SOLENOID VALVE
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ALL SOLENOID VALVE48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها - ALL SOLENOID VALVE
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ALL SOLENOID VALVE92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ALL SOLENOID VALVE
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ALL SOLENOID VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ALL SOLENOID VALVE
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ES0157 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی عملکرد صحیح - ES01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ES0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها - ES01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ES0195 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ES01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ES0192 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ES01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ES0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - ES01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ES0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - ES01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی عملکرد صحیح - GE01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - GE01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - GE01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970901 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF3 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - GE01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB/SOLENOID VALVE48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها - JB/SOLENOID VALVE
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB/SOLENOID VALVE95 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - JB/SOLENOID VALVE
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB/SOLENOID VALVE92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - JB/SOLENOID VALVE
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB/SOLENOID VALVE10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - JB/SOLENOID VALVE
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB/SOLENOID VALVE12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - JB/SOLENOID VALVE
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 10 | 10 | 364 | PM1 - Routine Maintenance | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها - JB01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB0195 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - JB01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB0192 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - JB01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - JB01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - JB01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی عملکرد صحیح - LCB-CS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها - LCB-CS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - LCB-CS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - LCB-CS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - LCB-CS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - LCB-CS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS0157 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی عملکرد صحیح - LS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS0195 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - LS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS0192 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - LS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - LS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - LS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PS0157 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی عملکرد صحیح - PS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PS0195 | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی عدم نفوذ پذیری از رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - PS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - PS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - PS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها - SS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS01102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز - SS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BF3 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - SS01
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | XV01/AIR RECIVER129 | بازرسی و سرویس کامل تجهیز | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13960904 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF3 | XXXX | BF | بازرسی و سرویس کامل تجهیز - XV01/AIR RECIVER
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | XV01/AIR RECIVER57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی عملکرد صحیح - XV01/AIR RECIVER
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV01/AIR RECIVER48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960901 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب انها - XV01/AIR RECIVER
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV01/AIR RECIVER92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF3 | XXXX | BF | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - XV01/AIR RECIVER
820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | 820BF3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV01/AIR RECIVER12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13970901 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BF3 | XXXX | BF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ - XV01/AIR RECIVER
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB FOR CONTROL CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB FOR CONTROL CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR CONTROL CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - JB FOR CONTROL CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR CONTROL CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB FOR CONTROL CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR CONTROL CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR CONTROL CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR CONTROL CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB FOR CONTROL CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB FOR POWER CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB FOR POWER CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR POWER CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - JB FOR POWER CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR POWER CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB FOR POWER CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR POWER CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR POWER CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR POWER CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB FOR POWER CABLE PHOTOELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB153/154/156~161-FOR PHOTO ELECTRIC SWITCH48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB153/154/156~161-FOR PHOTO ELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB153/154/156~161-FOR PHOTO ELECTRIC SWITCH95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - JB153/154/156~161-FOR PHOTO ELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB153/154/156~161-FOR PHOTO ELECTRIC SWITCH92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB153/154/156~161-FOR PHOTO ELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB153/154/156~161-FOR PHOTO ELECTRIC SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB153/154/156~161-FOR PHOTO ELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB153/154/156~161-FOR PHOTO ELECTRIC SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB153/154/156~161-FOR PHOTO ELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB253/254/256~261,FOR PHOTOELECTRIC SWITCH48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB253/254/256~261,FOR PHOTOELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB253/254/256~261,FOR PHOTOELECTRIC SWITCH95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - JB253/254/256~261,FOR PHOTOELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB253/254/256~261,FOR PHOTOELECTRIC SWITCH92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB253/254/256~261,FOR PHOTOELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB253/254/256~261,FOR PHOTOELECTRIC SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB253/254/256~261,FOR PHOTOELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB253/254/256~261,FOR PHOTOELECTRIC SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB253/254/256~261,FOR PHOTOELECTRIC SWITCH
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LS1057 | ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | ابتدا بلاک گردد و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز حساسیت آن تنظیم گردد - LS10
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS1048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS10
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS1095 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS10
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS1092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS10
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS1010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS10
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS1012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS10
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT0195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد. - LT01
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LT01
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT01
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LT01
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT0257 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند - LT02
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن و چک گردد که لودسل کاملا عمود باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن و چک گردد که لودسل کاملا عمود باشد - LT02
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT02101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن - LT02
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT0210 | چک کردن کامل تجهیزو فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | چک کردن کامل تجهیزو فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - LT02
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LT02
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | ZS1/2/4/5/6/7/8/957 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 240 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | اطمینان از عملکرد صحیح آن - ZS1/2/4/5/6/7/8/9
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS1/2/4/5/6/7/8/948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 80 | 120 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZS1/2/4/5/6/7/8/9
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS1/2/4/5/6/7/8/910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 160 | 240 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS1/2/4/5/6/7/8/9
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS1/2/4/5/6/7/8/912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 80 | 120 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZS1/2/4/5/6/7/8/9
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | ZT1/2/4/5/6/7/8/957 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 240 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | اطمینان از عملکرد صحیح آن - ZT1/2/4/5/6/7/8/9
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT1/2/4/5/6/7/8/948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 80 | 120 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT1/2/4/5/6/7/8/9
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT1/2/4/5/6/7/8/910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 160 | 240 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZT1/2/4/5/6/7/8/9
820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | 820BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT1/2/4/5/6/7/8/912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 80 | 120 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZT1/2/4/5/6/7/8/9
820BI1.GI | 820BI1.GI | 820BI1.GI | بررسی عملکرد صحیح | GI01/2/3/457 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن ترافیک لایت ها از صحت عملکرد انها مطمئن گردید -عدم سوختگی لامپ ها | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI1 | GI | BI | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن ترافیک لایت ها از صحت عملکرد انها مطمئن گردید -عدم سوختگی لامپ ها - GI01/2/3/4
820BI1.GI | 820BI1.GI | 820BI1.GI | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GI01/2/3/448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI1 | GI | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GI01/2/3/4
820BI1.GI | 820BI1.GI | 820BI1.GI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GI01/2/3/492 | اچار کشی کلیه کانکشن های ترافیک لایتها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI1 | GI | BI | اچار کشی کلیه کانکشن های ترافیک لایتها - GI01/2/3/4
820BI1.GI | 820BI1.GI | 820BI1.GI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GI01/2/3/410 | چک کردن کامل ترافیک لایتها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI1 | GI | BI | چک کردن کامل ترافیک لایتها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها - GI01/2/3/4
820BI1.GI | 820BI1.GI | 820BI1.GI | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GI01/2/3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI1 | GI | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GI01/2/3/4
820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB30/3148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | TOC1 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB30/31
820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB30/3195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | TOC1 | BI | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت به داخل آن نفوذ نکرده باشد - JB30/31
820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB30/3192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | TOC1 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB30/31
820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB30/3110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | TOC1 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB30/31
820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB30/3112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | TOC1 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB30/31
820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | بررسی عملکرد صحیح | ZX/ZY/ZM30/3157 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | TOC1 | BI | اطمینان از عملکرد صحیح ان - ZX/ZY/ZM30/31
820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX/ZY/ZM30/3148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | TOC1 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX/ZY/ZM30/31
820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX/ZY/ZM30/3110 | چک کردن کامل پروکسیمیتی ها و جانکشن باکس انها از نظر ظاهری و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | TOC1 | BI | چک کردن کامل پروکسیمیتی ها و جانکشن باکس انها از نظر ظاهری و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها - ZX/ZY/ZM30/31
820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | 820BI1.TOC1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX/ZY/ZM30/3112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI1 | TOC1 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZX/ZY/ZM30/31
820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | بررسی و آچارکشی پیچ های بدنه و در صورت خرابی گزارش شود. | 20 | 20 | 365 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BI1 | XXXX | BI | بررسی و آچارکشی پیچ های بدنه و در صورت خرابی گزارش شود. - Frame
820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI1 | XXXX | BI | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI1 | XXXX | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI1 | XXXX | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI1 | XXXX | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI1 | XXXX | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | 820BI1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI1 | XXXX | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI2 | ME01 | BI | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI2 | ME01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI2 | ME01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI2 | ME01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI2 | ME01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI2 | ME01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BI2 | ME01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BI2 | ME01 | BI | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BI2 | ME01 | BI | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BI2 | ME01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BI2 | ME01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BI2 | ME01 | BI | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BI2 | ME01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | 820BI2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بیرینگ تعویض شود | 480 | 800 | 1821 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13961222 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820BI2 | ME01 | BI | بیرینگ تعویض شود - ماشین
820BI2.TOC1 | 820BI2.TOC1 | 820BI2.TOC1 | بررسی عملکرد صحیح | ZX25/ZY2557 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن تجهیز از صحت عملکرد میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله آنها) مطمئن گردید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI2 | TOC1 | BI | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن تجهیز از صحت عملکرد میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله آنها) مطمئن گردید - ZX25/ZY25
820BI2.TOC1 | 820BI2.TOC1 | 820BI2.TOC1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX25/ZY2548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI2 | TOC1 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX25/ZY25
820BI2.TOC1 | 820BI2.TOC1 | 820BI2.TOC1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX25/ZY2592 | آچارکشی کابل میکروسوئیچ ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI2 | TOC1 | BI | آچارکشی کابل میکروسوئیچ ها - ZX25/ZY25
820BI2.TOC1 | 820BI2.TOC1 | 820BI2.TOC1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX25/ZY2510 | چک کردن کامل میکروسوئیچ ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI2 | TOC1 | BI | چک کردن کامل میکروسوئیچ ها از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها - ZX25/ZY25
820BI2.TOC1 | 820BI2.TOC1 | 820BI2.TOC1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX25/ZY2512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI2 | TOC1 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZX25/ZY25
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | از لحاظ پارگی و نشتی بررسی گردد | 20 | 20 | 365 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | بازرس فنی مکانیک | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | از لحاظ پارگی و نشتی بررسی گردد - Bellow
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Frame19 | بررسی و آچارکشی پیچ های بدنه و در صورت خرابی گزارش شود. | 20 | 20 | 365 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010404 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | بررسی و آچارکشی پیچ های بدنه و در صورت خرابی گزارش شود. - Frame
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB00-WT00 LCP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB00-WT00 LCP
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB00-WT00 LCP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB00-WT00 LCP
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB00-WT00 LCP92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها برد مربوط به WT02 نیز چک شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها برد مربوط به WT02 نیز چک شود - JB00-WT00 LCP
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB00-WT00 LCP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB00-WT00 LCP
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB00-WT00 LCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB00-WT00 LCP
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LT00A/B/C57 | کالیبره گردد | 240 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | کالیبره گردد - LT00A/B/C
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT00A/B/C48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT00A/B/C
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT00A/B/C95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز - LT00A/B/C
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT00A/B/C92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LT00A/B/C
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی وضعیت ارت | LT00A/B/C101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - LT00A/B/C
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT00A/B/C10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 45 | 45 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT00A/B/C
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT00A/B/C12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LT00A/B/C
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UE0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - UE01
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UE0195 | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت به داخل تابلو و سیل بودن تابلو - UE01
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE0192 | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و اچارکشی آنها شامل :کلیدهای سلکتوری،لامپ سیگنالها و .... | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | چک کردن محکم بودن پیچها و سر سیم ها و اچارکشی آنها شامل :کلیدهای سلکتوری،لامپ سیگنالها و .... - UE01
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE0110 | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل:کلیدهای سلکتوری،لامپ سیگنالها و ... | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | چک کردن کامل تابلو از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی تجهیزات داخل تابلو شامل:کلیدهای سلکتوری،لامپ سیگنالها و ... - UE01
820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | 820BI2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI2 | XXXX | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - UE01
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | C.B1/292 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز - C.B1/2
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C.B1/210 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال - C.B1/2
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | C.B1/212 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ - C.B1/2
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F1/F2/F392 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز - F1/F2/F3
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | F1/F2/F310 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن فیوز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن فیوز - F1/F2/F3
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | H1/H2/H3/H4/H5/H657 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی عملکرد صحیح - H1/H2/H3/H4/H5/H6
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | H1/H2/H3/H4/H5/H692 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به چراغ سیگنال | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به چراغ سیگنال - H1/H2/H3/H4/H5/H6
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | H1/H2/H3/H4/H5/H610 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال - H1/H2/H3/H4/H5/H6
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | HEATER/THERMOSTAT57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی عملکرد صحیح - HEATER/THERMOSTAT
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HEATER/THERMOSTAT48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها - HEATER/THERMOSTAT
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HEATER/THERMOSTAT92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز - HEATER/THERMOSTAT
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HEATER/THERMOSTAT10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال - HEATER/THERMOSTAT
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HEATER/THERMOSTAT12 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ - HEATER/THERMOSTAT
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | Pulse Jet Air Control System129 | بازرسی و سرویس کامل تجهیز | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بازرسی و سرویس کامل تجهیز - Pulse Jet Air Control System
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Pulse Jet Air Control System57 | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها - Pulse Jet Air Control System
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Pulse Jet Air Control System48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز - Pulse Jet Air Control System
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | Pulse Jet Air Control System95 | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 25 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - Pulse Jet Air Control System
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Pulse Jet Air Control System92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - Pulse Jet Air Control System
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Pulse Jet Air Control System12 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ - Pulse Jet Air Control System
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | S1/S2/S357 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی عملکرد صحیح - S1/S2/S3
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | S1/S2/S392 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به کلید سلکتوری - S1/S2/S3
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S1/S2/S310 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن کلید سلکتوری | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن کلید سلکتوری - S1/S2/S3
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | VOLT METER57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی عملکرد صحیح - VOLT METER
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VOLT METER92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز - VOLT METER
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VOLT METER10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال - VOLT METER
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 25 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ماشین
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820BI3 | CE01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | 820BI3.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | CE01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | C.B1/292 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز - C.B1/2
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C.B1/210 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال - C.B1/2
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | C.B1/212 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ - C.B1/2
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F1/F2/F392 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز - F1/F2/F3
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | F1/F2/F310 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن فیوز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن فیوز - F1/F2/F3
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | H1/H2/H3/H4/H5/H657 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی عملکرد صحیح - H1/H2/H3/H4/H5/H6
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | H1/H2/H3/H4/H5/H692 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به چراغ سیگنال | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به چراغ سیگنال - H1/H2/H3/H4/H5/H6
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | H1/H2/H3/H4/H5/H610 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال - H1/H2/H3/H4/H5/H6
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | HEATER/THERMOSTAT57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی عملکرد صحیح - HEATER/THERMOSTAT
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | HEATER/THERMOSTAT48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها - HEATER/THERMOSTAT
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HEATER/THERMOSTAT92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز - HEATER/THERMOSTAT
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HEATER/THERMOSTAT10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال - HEATER/THERMOSTAT
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HEATER/THERMOSTAT12 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ - HEATER/THERMOSTAT
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بازرسی و سرویس کامل | Pulse Jet Air Control System129 | بازرسی و سرویس کامل تجهیز | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بازرسی و سرویس کامل تجهیز - Pulse Jet Air Control System
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Pulse Jet Air Control System57 | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی عملکرد صحیح پیلوت ولوها بر اساس هوای خروجی از آنها - Pulse Jet Air Control System
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Pulse Jet Air Control System48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز - Pulse Jet Air Control System
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | Pulse Jet Air Control System95 | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 25 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - Pulse Jet Air Control System
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Pulse Jet Air Control System12 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ - Pulse Jet Air Control System
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | S1/S2/S357 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی عملکرد صحیح - S1/S2/S3
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | S1/S2/S392 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به کلید سلکتوری | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به کلید سلکتوری - S1/S2/S3
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S1/S2/S310 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن کلید سلکتوری | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن کلید سلکتوری - S1/S2/S3
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | VOLT METER57 | بررسی عملکرد صحیح | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی عملکرد صحیح - VOLT METER
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | VOLT METER92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز - VOLT METER
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VOLT METER10 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال - VOLT METER
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 25 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ماشین
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820BI3.CE01 | 820BI4.CE01 | 820BI4.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI4 | CE01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ALL XV129 | بازرسی و سرویس کامل تجهیز | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | XXXX | BI | بازرسی و سرویس کامل تجهیز - ALL XV
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ALL XV57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | XXXX | BI | بررسی عملکرد صحیح - ALL XV
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ALL XV48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | XXXX | BI | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها - ALL XV
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ALL XV92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | XXXX | BI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز - ALL XV
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ALL XV12 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820BI3 | XXXX | BI | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ - ALL XV
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS0157 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI3 | XXXX | BI | بررسی عملکرد صحیح - LS01
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI3 | XXXX | BI | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها - LS01
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS0195 | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI3 | XXXX | BI | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز - LS01
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS0192 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960829 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 820BI3 | XXXX | BI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز - LS01
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI3 | XXXX | BI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال - LS01
820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | 820BI3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0112 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI3 | XXXX | BI | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ - LS01
820BI3.XXXX | 820BI4.XXXX | 820BI4.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ALL XV129 | بازرسی و سرویس کامل تجهیز | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI4 | XXXX | BI | بازرسی و سرویس کامل تجهیز - ALL XV
820BI3.XXXX | 820BI4.XXXX | 820BI4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ALL XV57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI4 | XXXX | BI | بررسی عملکرد صحیح - ALL XV
820BI3.XXXX | 820BI4.XXXX | 820BI4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ALL XV48 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI4 | XXXX | BI | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها - ALL XV
820BI3.XXXX | 820BI4.XXXX | 820BI4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ALL XV92 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI4 | XXXX | BI | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز - ALL XV
820BI3.XXXX | 820BI4.XXXX | 820BI4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ALL XV12 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI4 | XXXX | BI | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ - ALL XV
820BI3.XXXX | 820BI4.XXXX | 820BI4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS0157 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI4 | XXXX | BI | بررسی عملکرد صحیح - LS01
820BI3.XXXX | 820BI4.XXXX | 820BI4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI4 | XXXX | BI | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب آنها - LS01
820BI3.XXXX | 820BI4.XXXX | 820BI4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS0195 | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز | 15 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI4 | XXXX | BI | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و خاک به داخل تجهیز و تمیز نمودن در صورت لزوم و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ مربوط به فیوز - LS01
820BI3.XXXX | 820BI4.XXXX | 820BI4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS0110 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI4 | XXXX | BI | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن چراغ سیگنال - LS01
820BI3.XXXX | 820BI4.XXXX | 820BI4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS0112 | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BI4 | XXXX | BI | بررسی کابل و گلند و فلکسیبل بودن و بررسی کاندوئیت ها و داشتن تگ - LS01
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر - JB
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - JB
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد - SPEED TRANSDUCER
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | 820BW1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW1 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر - JB
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - JB
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT02,LT03,LT0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02,LT03,LT04
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02,LT03,LT04102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02,LT03,LT04
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02,LT03,LT04101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02,LT03,LT04
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT02,LT03,LT0410 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02,LT03,LT04
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT02,LT03,LT0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02,LT03,LT04
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010605 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد - SPEED TRANSDUCER
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | 820BW2.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW2 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
820BW3.AA01 | 820BW3.AA01 | 820BW3.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW3 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
820BW3.AA01 | 820BW6.AA01 | 820BW6.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14000301 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW6 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970510 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 820BW4 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و چک کردن تجهیز از نظر آلودگی و گرد و غبار | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و چک کردن تجهیز از نظر آلودگی و گرد و غبار - JB
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - JB
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01~0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01~04
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01~04102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 30 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01~04
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01~04101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01~04
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01~0410 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 40 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01~04
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01~0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01~04
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 15 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970510 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 820BW4 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و اطمینان از عاری بودن از هر نوع آلودگی | 20 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و اطمینان از عاری بودن از هر نوع آلودگی - PANEL
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 20 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 15 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 10 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد - SPEED TRANSDUCER
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 30 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
820BW4 | 820BW4.AA01 | 820BW4.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 360 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW4 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر - JB
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970510 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 820BW5 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی | 30 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی - JB
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - JB
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01~0448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01~04
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01~04102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 30 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01~04
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01~04101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01~04
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01~0410 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 40 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01~04
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01~0412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01~04
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 15 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970510 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 820BW5 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی | 20 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی - PANEL
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 15 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 20 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 15 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 10 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد - SPEED TRANSDUCER
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 30 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
820BW5 | 820BW5.AA01 | 820BW5.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 360 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820BW5 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
820CH1.xxxx | 820CH1.xxxx | 820CH1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Chute48 | کلیه اتصالات و ساپورت ها بررسی و در صورت نیاز آچار کشی شود. | 60 | 100 | 29 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820CH1 | xxxx | CH | کلیه اتصالات و ساپورت ها بررسی و در صورت نیاز آچار کشی شود. - Chute
820CH1.xxxx | 820CH1.xxxx | 820CH1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Chute10 | بررسی وضعیت ظاهری از لحاظ سوراخ شدگی | 5 | 5 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 820CH1 | xxxx | CH | بررسی وضعیت ظاهری از لحاظ سوراخ شدگی - Chute
820CL01.LI01 | 820CL01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | ساختمان لودینگ129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 480 | 3200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - ساختمان لودینگ
820CL01.LI01 | 820CL01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ساختمان لودینگ10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان - ساختمان لودینگ
820CL01.LI01 | 820CL01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ساختمان لودینگ12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان - ساختمان لودینگ
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB26/2848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن - JB26/28
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB26/2895 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - JB26/28
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB26/2892 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB26/28
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB26/2810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB26/28
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB26/2812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB26/28
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01 JB02,WT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01 JB02,WT02
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT01 JB02,WT0295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT01 JB02,WT02
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT01 JB02,WT0292 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی آن - LT01 JB02,WT02
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01 JB02,WT0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT01 JB02,WT02
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01 JB02,WT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LT01 JB02,WT02
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT01 LC A/B/C/D57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند - LT01 LC A/B/C/D
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01 LC A/B/C/D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن و چک گردد که لودسل کاملا عمود باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن و چک گردد که لودسل کاملا عمود باشد - LT01 LC A/B/C/D
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01 LC A/B/C/D101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن - LT01 LC A/B/C/D
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01 LC A/B/C/D10 | چک کردن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | چک کردن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - LT01 LC A/B/C/D
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01 LC A/B/C/D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LT01 LC A/B/C/D
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | کالیبراسیون | LT01 LC A/B/C/D140 | در صورت نیاز کالیبره گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | در صورت نیاز کالیبره گردد - LT01 LC A/B/C/D
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WT157 | عملکرد لودسل ها وتجهیز چک شود | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | عملکرد لودسل ها وتجهیز چک شود - WT1
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | WT148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - WT1
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | WT195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - WT1
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | WT192 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنه تابلو وJBآچار کشی شود | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنه تابلو وJBآچار کشی شود - WT1
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | WT1101 | اتصالات مربوط به ارت چک شود که شل نباشد و محکم گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | اتصالات مربوط به ارت چک شود که شل نباشد و محکم گردد - WT1
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WT110 | لودسل ها وتابلوی آن از نظر ظاهری چک شود که آسیب ندیده باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | لودسل ها وتابلوی آن از نظر ظاهری چک شود که آسیب ندیده باشد - WT1
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | WT112 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - WT1
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | ZX/ZM/ZY 26,2857 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | اطمینان از عملکرد صحیح ان - ZX/ZM/ZY 26,28
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX/ZM/ZY 26,2848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن - ZX/ZM/ZY 26,28
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX/ZM/ZY 26,2810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن ب و عدم شکستگی و نظافت گردد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن ب و عدم شکستگی و نظافت گردد - ZX/ZM/ZY 26,28
820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | 820CL1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX/ZM/ZY 26,2812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | AA01 | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX/ZM/ZY 26,28
820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | وضعیت تجهیز از نظر تمیزی و ظاهری بررسی گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13961016 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820CL1 | EV01 | CL | وضعیت تجهیز از نظر تمیزی و ظاهری بررسی گردد. - Bellow
820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | بررسی نشتی هوا | Pilot Valve87 | نشتی هوا از پیلوت ولو بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 820CL1 | EV01 | CL | نشتی هوا از پیلوت ولو بررسی گردد. - Pilot Valve
820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | بررسی فشار هوا | Pneumatic Cylinder115 | بررسی میزان فشار هوا که 6 بار می باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 820CL1 | EV01 | CL | بررسی میزان فشار هوا که 6 بار می باشد. - Pneumatic Cylinder
820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | بررسی لقی | Pneumatic Cylinder61 | بررسی نبود لقی شعاعی در پینهای اتصال دهنده سیلندر ها به گیت ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13961016 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820CL1 | EV01 | CL | بررسی نبود لقی شعاعی در پینهای اتصال دهنده سیلندر ها به گیت ها - Pneumatic Cylinder
820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | بررسی نشتی هوا | Pneumatic Cylinder87 | نشتی هوا از سیلندرها بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 820CL1 | EV01 | CL | نشتی هوا از سیلندرها بررسی گردد. - Pneumatic Cylinder
820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | گریسکاری | Pneumatic Cylinder64 | تعداد 8 عدد گریس خور نمره 6 معمولی مربوط به پین سر جک های بادی هر کدام 40 گرم گریس W2 تزریق گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820CL1 | EV01 | CL | تعداد 8 عدد گریس خور نمره 6 معمولی مربوط به پین سر جک های بادی هر کدام 40 گرم گریس W2 تزریق گردد - Pneumatic Cylinder
820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Support48 | کلیه اتصالات و ساپورت تجهیز بررسی گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820CL1 | EV01 | CL | کلیه اتصالات و ساپورت تجهیز بررسی گردد. - Support
820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | 820CL1.EV01 | بررسی نشتی هوا | Tube87 | نشتی هوا از تیوب ها نیز بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 820CL1 | EV01 | CL | نشتی هوا از تیوب ها نیز بررسی گردد. - Tube
820CL1.SU01 | E8002H10 | اسپیلت | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13970510 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820CL1.SU01 | E8002H10 | اسپیلت | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820CL1.SU01 | E8002H10 | اسپیلت | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820CL1.SU01 | E8002H10 | اسپیلت | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13970510 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820CL1.SU01 | E8002H10 | اسپیلت | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13970510 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820CL1.SU01 | 820CL1.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
820CL1.SU01 | 820CL1.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Calibration staction48 | بررسی ساپورت و اتصالات و اطمینان از محکم بودن محل نصب | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | بررسی ساپورت و اتصالات و اطمینان از محکم بودن محل نصب - Calibration staction
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gate38 | بررسی نبود صدای غیر عادی در روتیشن شفت | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | بررسی نبود صدای غیر عادی در روتیشن شفت - Gate
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | گریسکاری | Gate64 | تعداد هشت عدد گریخور کشویی شماره 12 مربوط به شافت اصلی گیت هرکدام به میزان 50 گرم گریس W2 تزریق گردد | 30 | 0 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | تعداد هشت عدد گریخور کشویی شماره 12 مربوط به شافت اصلی گیت هرکدام به میزان 50 گرم گریس W2 تزریق گردد - Gate
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Hopper19 | بررسی پیچ های بدنه و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | کارگاه ساخت | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | بررسی پیچ های بدنه و آچار کشی آنها - Hopper
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB01,WT01-LCP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB01,WT01-LCP
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB01,WT01-LCP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB01,WT01-LCP
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB01,WT01-LCP92 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها برد مربوط به WT01نیز چک شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها برد مربوط به WT01نیز چک شود - JB01,WT01-LCP
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB01,WT01-LCP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB01,WT01-LCP
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB01,WT01-LCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB01,WT01-LCP
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | LT01A/B/C/D57 | عملکرد ولو نیز چک شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | عملکرد ولو نیز چک شود - LT01A/B/C/D
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01A/B/C/D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01A/B/C/D
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT01A/B/C/D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LT01A/B/C/D
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT01A/B/C/D92 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01A/B/C/D
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01A/B/C/D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT01A/B/C/D
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01A/B/C/D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LT01A/B/C/D
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی سایش | Wear Plat7 | سایش تجهیز بررسی گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | سایش تجهیز بررسی گردد - Wear Plat
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC0157 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقی ها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقی ها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید - XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC01
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC01
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC0195 | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز - XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC01
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC0192 | اچارکشی کابل تغذیه شیربرقی ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | اچارکشی کابل تغذیه شیربرقی ها - XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC01
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC0110 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن ، وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا | 45 | 45 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن ، وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا - XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC01
820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | 820CL1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL1 | xxxx | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - XV01/2/3/4,XV5/XV6(TC01
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB27/2948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB27/29
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB27/2995 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - JB27/29
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB27/2992 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن - JB27/29
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB27/2910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB27/29
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB27/2912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB27/29
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01 JB02,WT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01 JB02,WT02
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT01 JB02,WT0295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT01 JB02,WT02
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT01 JB02,WT0292 | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | چک کردن محکم بودن پیچها و سرکابلها و سرسیمها و آچار کشی آن - LT01 JB02,WT02
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01 JB02,WT0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT01 JB02,WT02
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01 JB02,WT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LT01 JB02,WT02
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT01 LCA/B/C/D57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند - LT01 LCA/B/C/D
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01 LCA/B/C/D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن - LT01 LCA/B/C/D
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01 LCA/B/C/D101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصالات آن - LT01 LCA/B/C/D
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01 LCA/B/C/D10 | چک کردن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | چک کردن کامل تجهیز و فاصله بین لودسل و محافظ آن از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت گردد - LT01 LCA/B/C/D
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01 LCA/B/C/D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LT01 LCA/B/C/D
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | کالیبراسیون | LT01 LCA/B/C/D140 | در صورت نیاز کالیبره گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | در صورت نیاز کالیبره گردد - LT01 LCA/B/C/D
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WT157 | عملکرد لودسل ها وتجهیز چک شود | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | عملکرد لودسل ها وتجهیز چک شود - WT1
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | WT148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - WT1
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | WT195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - WT1
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | WT192 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنه تابلو وJBآچار کشی شود | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنه تابلو وJBآچار کشی شود - WT1
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی وضعیت ارت | WT1101 | اتصالات مربوط به ارت چک شود که شل نباشد و محکم گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | اتصالات مربوط به ارت چک شود که شل نباشد و محکم گردد - WT1
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WT110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WT1
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | WT112 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 45 | 45 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - WT1
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | ZX/ZM/ZY 27,2957 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | اطمینان از عملکرد صحیح ان - ZX/ZM/ZY 27,29
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX/ZM/ZY 27,2948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آن - ZX/ZM/ZY 27,29
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX/ZM/ZY 27,2910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن ب و عدم شکستگی و نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن ب و عدم شکستگی و نظافت گردد - ZX/ZM/ZY 27,29
820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | 820CL2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX/ZM/ZY 27,2912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | AA01 | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX/ZM/ZY 27,29
820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | وضعیت تجهیز از نظر تمیزی و ظاهری بررسی گردد. | 30 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820CL2 | EV01 | CL | وضعیت تجهیز از نظر تمیزی و ظاهری بررسی گردد. - Bellow
820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | وضعیت تجهیز از نظر تمیزی و ظاهری بررسی گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تعمیرکار مکانیک | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820CL2 | EV01 | CL | وضعیت تجهیز از نظر تمیزی و ظاهری بررسی گردد. - Bellow
820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | بررسی نشتی هوا | Pilot Valve87 | نشتی هوا از پیلوت ولو بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 820CL2 | EV01 | CL | نشتی هوا از پیلوت ولو بررسی گردد. - Pilot Valve
820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | بررسی فشار هوا | Pneumatic Cylinder115 | بررسی میزان فشار هوا که 6 بار می باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 820CL2 | EV01 | CL | بررسی میزان فشار هوا که 6 بار می باشد. - Pneumatic Cylinder
820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | بررسی لقی | Pneumatic Cylinder61 | بررسی نبود لقی شعاعی در پینهای اتصال دهنده سیلندر ها به گیت ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13961016 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820CL2 | EV01 | CL | بررسی نبود لقی شعاعی در پینهای اتصال دهنده سیلندر ها به گیت ها - Pneumatic Cylinder
820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | بررسی نشتی هوا | Pneumatic Cylinder87 | نشتی هوا از سیلندرها بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 820CL2 | EV01 | CL | نشتی هوا از سیلندرها بررسی گردد. - Pneumatic Cylinder
820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | گریسکاری | Pneumatic Cylinder64 | تعداد 8 عدد گریس خور نمره 6 معمولی مربوط به پین سر جک های بادی هر کدام 40 گرم گریس W2 تزریق گردد | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820CL2 | EV01 | CL | تعداد 8 عدد گریس خور نمره 6 معمولی مربوط به پین سر جک های بادی هر کدام 40 گرم گریس W2 تزریق گردد - Pneumatic Cylinder
820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Support48 | کلیه اتصالات و ساپورت تجهیز بررسی گردد. | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820CL2 | EV01 | CL | کلیه اتصالات و ساپورت تجهیز بررسی گردد. - Support
820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | 820CL2.EV01 | بررسی نشتی هوا | Tube87 | نشتی هوا از تیوب ها نیز بررسی گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910823 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 820CL2 | EV01 | CL | نشتی هوا از تیوب ها نیز بررسی گردد. - Tube
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Calibration staction48 | بررسی ساپورت و اتصالات و اطمینان از محکم بودن محل نصب | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | بررسی ساپورت و اتصالات و اطمینان از محکم بودن محل نصب - Calibration staction
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gate38 | بررسی نبود صدای غیر عادی در روتیشن شفت | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | بررسی نبود صدای غیر عادی در روتیشن شفت - Gate
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | گریسکاری | Gate64 | تعداد هشت عدد گریخور کشویی شماره 12 مربوط به شافت اصلی گیت هرکدام به میزان 50 گرم گریس W2 تزریق گردد | 30 | 0 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010605 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | تعداد هشت عدد گریخور کشویی شماره 12 مربوط به شافت اصلی گیت هرکدام به میزان 50 گرم گریس W2 تزریق گردد - Gate
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB01,WT01-LCP48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB01,WT01-LCP
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB01,WT01-LCP95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB01,WT01-LCP
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB01,WT01-LCP92 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها برد مربوط به WT01نیز چک شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها برد مربوط به WT01نیز چک شود - JB01,WT01-LCP
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB01,WT01-LCP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB01,WT01-LCP
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB01,WT01-LCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB01,WT01-LCP
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tag آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Wear Plat19 | بررسی پیچ های بدنه و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | بررسی پیچ های بدنه و آچار کشی آنها - Wear Plat
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی سایش | Wear Plat7 | سایش تجهیز بررسی گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | سایش تجهیز بررسی گردد - Wear Plat
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC0157 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیربرقیها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیربرقیها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید - XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC01
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC01
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC0195 | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز - XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC01
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC0192 | آچارکشی کابل تغذیه شیربرقی ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | آچارکشی کابل تغذیه شیربرقی ها - XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC01
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC0110 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن ، وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا | 45 | 45 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن ، وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا - XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC01
820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | 820CL2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL2 | XXXX | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - XV01/2/3/4,XV5/XV6 (TC01
820CL2.XXXX | ساختمان لودینگ | ساختمانها | بازرسی و بازدید از تجهیزات تاسیسات ساختمانی | ساختمان لودینگ15 | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010601 | اپراتور تأسیسات نیمه صنعتی اداری و مسکونی | تعمیرات تاسیسات نیمه صنعتی | TRUE | ساختمانها |  | ساختمانها | 1- بررسی عملکرد درست شیرهای مخلوط و شیرهای پیسوار مربوط به روشوئی ها و توالت ها و شیلنگ ها و سیفون فاضلاب روشوئی 2-بررسی وضعیت کاسه توالت ها و روشوئی ها 3-وضعیت نشتی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب در رایزرها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت 4-وضعیت نشتی شیر فلکه ها و اتصالات لوله های آبسرد و گرم و سرمایش و گرمایش در داخل رایزر ها و دریچه های بازدید و کانال های قابل رویت - ساختمان لودینگ
820FN1 | 820CL1.ME01 | 820CL1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890307 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL1 | ME01 | CL | چک کردن عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
820FN1 | 820CL1.ME01 | 820CL1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13901113 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL1 | ME01 | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
820FN1 | 820CL1.ME01 | 820CL1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890307 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL1 | ME01 | CL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
820FN1 | 820CL1.ME01 | 820CL1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890307 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL1 | ME01 | CL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
820FN1 | 820CL1.ME01 | 820CL1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901113 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL1 | ME01 | CL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
820FN1 | 820CL1.ME01 | 820CL1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890307 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL1 | ME01 | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
820FN1 | 820CL2.ME01 | 820CL2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890307 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL2 | ME01 | CL | چک کردن عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
820FN1 | 820CL2.ME01 | 820CL2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13901113 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL2 | ME01 | CL | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
820FN1 | 820CL2.ME01 | 820CL2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890307 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL2 | ME01 | CL | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
820FN1 | 820CL2.ME01 | 820CL2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890307 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL2 | ME01 | CL | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
820FN1 | 820CL2.ME01 | 820CL2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901113 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL2 | ME01 | CL | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
820FN1 | 820CL2.ME01 | 820CL2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890307 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820CL2 | ME01 | CL | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | ACTUATORP-AUMATIC57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN1 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و کنتاکتورها چک گردد که سالم باشد - ACTUATORP-AUMATIC
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ACTUATORP-AUMATIC95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13921229 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN1 | AT1 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد - ACTUATORP-AUMATIC
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ACTUATORP-AUMATIC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN1 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ACTUATORP-AUMATIC
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ACTUATORP-AUMATIC10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN1 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ACTUATORP-AUMATIC
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ACTUATORP-AUMATIC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN1 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ACTUATORP-AUMATIC
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GEAR BOX10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN1 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GEAR BOX
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | بررسی عملکرد صحیح | MOTOR57 | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN1 | AT1 | FN | دمپر بصورت لوکال و ریموت باز و بسته گردد و موتور چک گردد که درست کار می کند و صدای آن نرمال باشد - MOTOR
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN1 | AT1 | FN | چک گردد که مقدار ویبره کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و دما کمتر از 80 درجه باشد - MOTOR
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN1 | AT1 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - MOTOR
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MOTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN1 | AT1 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MOTOR
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN1 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - MOTOR
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13900910 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 820FN1 | AT1 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | مقدار دمای بیرینگ موتورها 70 و برای بدنه 80 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900910 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 820FN1 | AT1 | FN | مقدار دمای بیرینگ موتورها 70 و برای بدنه 80 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | 820FN1.AT1 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900910 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | FALSE | 820FN1 | AT1 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN1 | ME01 | FN | چک کردن عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN1 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN1 | ME01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن - PTC
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN1 | ME01 | FN | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN1 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN1 | ME01 | FN | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN1 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها، تخته کلم و ارت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN1 | ME01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها، تخته کلم و ارت - ماشین
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN1 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض بیرینگ در صورت نیاز | 180 | 300 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880526 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN1 | ME01 | FN | تعویض بیرینگ در صورت نیاز - ماشین
820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | 820FN1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6000 ساعت 50 گرم | 20 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN1 | ME01 | FN | 6000 ساعت 50 گرم - ماشین
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | بررسی بیرینگ | Bearing Housing22 | نسبت به باز نمودن کپ یاتاقان اقدام نموده و وضعیت ظاهری بیرینگ ها - اسلیو - سیل و لاک نات ها ارزیابی گردد و در صورت هرگونه مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | نسبت به باز نمودن کپ یاتاقان اقدام نموده و وضعیت ظاهری بیرینگ ها - اسلیو - سیل و لاک نات ها ارزیابی گردد و در صورت هرگونه مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Bearing Housing
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های پایه یاتاقان و کپ هوزینگ ها اقدام شود . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های پایه یاتاقان و کپ هوزینگ ها اقدام شود . - Bearing Housing
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد . | 15 | 15 | 7 | CM1 - Vibration | 13890510 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | بررسی ویبره بیرینگها با دستگاه ویبرومتر که نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد . - Bearing Housing
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ در دستور کار قرار گیرد . - Casing
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | از آببندی پکینگ درب های بازدید اطمینان حاصل شود ودر صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001001 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | از آببندی پکینگ درب های بازدید اطمینان حاصل شود ودر صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . - Casing
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | بررسی الاینمنت | Coupling53 | الایمنت کوپلینگ بررسی گردد و در صورت نیاز به الایمنت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | CM6 - Alignment | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | الایمنت کوپلینگ بررسی گردد و در صورت نیاز به الایمنت درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Coupling10 | سالم بودن لاستیک ضربه گیر مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت flexible نبودن درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | سالم بودن لاستیک ضربه گیر مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت flexible نبودن درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده اقدام شود . | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده اقدام شود . - Expansion Joint
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . - Expansion Joint
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | نسبت به چار کشی کلیه پیچ های محل اتصال اقدام شود . | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | نسبت به چار کشی کلیه پیچ های محل اتصال اقدام شود . - Impeller
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | سطح ایمپلر از نظر میزان سایش و ترک خوردگی ارزیابی گردد و در صورت مشاهده هرگونه خوردگی و یا سایش درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | سطح ایمپلر از نظر میزان سایش و ترک خوردگی ارزیابی گردد و در صورت مشاهده هرگونه خوردگی و یا سایش درخواست کار صادر گردد . - Impeller
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | با باز و بسته نمودن دمپر به صورت دستی , عملکرد دمپر مورد ارزیابی قرار گیرد . | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | با باز و بسته نمودن دمپر به صورت دستی , عملکرد دمپر مورد ارزیابی قرار گیرد . - Inlet Damper
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی در دستور کار pm قرار گیرد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | بررسی وضعیت لینکها و اچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی در دستور کار pm قرار گیرد . - Inlet Damper
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | بررسی سایش | Inlet Damper7 | میزان سایش دمپر و عملکرد آن ارزیابی و بررسی گردد و در صورت مشکل درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | میزان سایش دمپر و عملکرد آن ارزیابی و بررسی گردد و در صورت مشکل درخواست کار صادر گردد . - Inlet Damper
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | گریسکاری | Inlet Damper64 | تعداد 4 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. | 210 | 330 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | تعداد 4 عدد گریس خور دو طرف فلاپ دامپر با گریس W2 به مقدار هر کدام 15 گرم گریسکاری گردد. - Inlet Damper
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | نسبت به ساعت زنی شفت و گزارش میزان bend شفت اقدام شود . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | نسبت به ساعت زنی شفت و گزارش میزان bend شفت اقدام شود . - Shaft
820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | 820FN1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت اقدام شود . | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN1 | xxxx | FN | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت اقدام شود . - Shaft
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN2 | AT01 | FN | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب - ME01
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ME01103 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه موتور | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN2 | AT01 | FN | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه موتور - ME01
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ME01123 | بررسی دما ویبره و صدای غیرعادی و نظافت ظاهری تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN2 | AT01 | FN | بررسی دما ویبره و صدای غیرعادی و نظافت ظاهری تجهیز - ME01
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ME0195 | بررسی عدم نفوذ پذیری و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN2 | AT01 | FN | بررسی عدم نفوذ پذیری و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ME01
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960908 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820FN2 | AT01 | FN | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ME01
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | بررسی وضعیت ارت | ME01101 | بررسی وضعیت ارت | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN2 | AT01 | FN | بررسی وضعیت ارت - ME01
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل بودن وبررسی وضعیت کاندوئیت و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN2 | AT01 | FN | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل بودن وبررسی وضعیت کاندوئیت و داشتن تگ - ME01
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | تعویض قطعه | ME0185 | در صورت نیاز قطعه تعویض شود | 20 | 20 | 1441 | PM1 - Routine Maintenance | 13960908 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820FN2 | AT01 | FN | در صورت نیاز قطعه تعویض شود - ME01
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/ZY0157 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN2 | AT01 | FN | بررسی عملکرد صحیح - ZX01/ZY01
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/ZY0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN2 | AT01 | FN | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز - ZX01/ZY01
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX01/ZY0195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN2 | AT01 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ZX01/ZY01
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/ZY0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820FN2 | AT01 | FN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ZX01/ZY01
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/ZY0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN2 | AT01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX01/ZY01
820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | 820FN2.AT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/ZY0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN2 | AT01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX01/ZY01
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN3 | AT01 | FN | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب - ME01
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ME01103 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه موتور | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN3 | AT01 | FN | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه موتور - ME01
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ME01123 | بررسی دما ویبره و صدای غیرعادی و نظافت ظاهری تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN3 | AT01 | FN | بررسی دما ویبره و صدای غیرعادی و نظافت ظاهری تجهیز - ME01
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ME0195 | بررسی عدم نفوذ پذیری و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN3 | AT01 | FN | بررسی عدم نفوذ پذیری و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ME01
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | بررسی وضعیت ارت | ME01101 | بررسی وضعیت ارت | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN3 | AT01 | FN | بررسی وضعیت ارت - ME01
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل بودن وبررسی وضعیت کاندوئیت و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN3 | AT01 | FN | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل بودن وبررسی وضعیت کاندوئیت و داشتن تگ - ME01
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/ZY0157 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN3 | AT01 | FN | بررسی عملکرد صحیح - ZX01/ZY01
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/ZY0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN3 | AT01 | FN | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب تجهیز - ZX01/ZY01
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX01/ZY0195 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN3 | AT01 | FN | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل ان نفوذ نکرده باشد و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ZX01/ZY01
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/ZY0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN3 | AT01 | FN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX01/ZY01
820FN2.AT01 | 820FN3.AT01 | 820FN3.AT01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/ZY0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN3 | AT01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX01/ZY01
820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN2 | ME01 | FN | تمیز کردن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد صحیح فن خنک کننده و سالم بودن پروانه - ماشین
820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN2 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN2 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN2 | ME01 | FN | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و وصل بودن ارت آن و سیل کردن تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN2 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و وصل بودن ارت آن و سیل کردن تجهیز - ماشین
820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و وصل بودن ارت آن و سیل کردن تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13970415 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820FN2 | ME01 | FN | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و وصل بودن ارت آن و سیل کردن تجهیز - ماشین
820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN2 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN2 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13911201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820FN2 | ME01 | FN | بررسی بیرینگ و در صورت نیاز تعویض - ماشین
820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | 820FN2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 30گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN2 | ME01 | FN | 6500 ساعت 30گرم - ماشین
820FN2.ME01 | 820FN3.ME01 | 820FN3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN3 | ME01 | FN | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820FN2.ME01 | 820FN3.ME01 | 820FN3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN3 | ME01 | FN | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820FN2.ME01 | 820FN3.ME01 | 820FN3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN3 | ME01 | FN | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز و ثبت مقدار BC سر جلو و عقب موتور - ماشین
820FN2.ME01 | 820FN3.ME01 | 820FN3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و وصل بودن ارت آن و سیل کردن تجهیز | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN3 | ME01 | FN | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و آچار کشی و اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و وصل بودن ارت آن و سیل کردن تجهیز - ماشین
820FN2.ME01 | 820FN3.ME01 | 820FN3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN3 | ME01 | FN | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820FN2.ME01 | 820FN3.ME01 | 820FN3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN3 | ME01 | FN | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
820FN2.ME01 | 820FN3.ME01 | 820FN3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6500 ساعت 30گرم | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820FN3 | ME01 | FN | 6500 ساعت 30گرم - ماشین
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Bearing Housing19 | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های پایه یاتاقان اقدام شود . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های پایه یاتاقان اقدام شود . - Bearing Housing
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی نشتی گریس | Bearing Housing82 | نشتی گریس و عدم وجود ترک در اطراف بدنه یاتا قان ها بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی و یا ترک خوردگی به دفتر فنی گزارش گردد . | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | نشتی گریس و عدم وجود ترک در اطراف بدنه یاتا قان ها بررسی گردد و در صورت مشاهده نشتی و یا ترک خوردگی به دفتر فنی گزارش گردد . - Bearing Housing
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing Housing38 | نسبت به کنترل صدای غیر عادی - دمای بیش از حد و ویبره غیر عادی اقدام و در صورت هرگونه مغایرت به دفتر فنی گزارش گردد . | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | نسبت به کنترل صدای غیر عادی - دمای بیش از حد و ویبره غیر عادی اقدام و در صورت هرگونه مغایرت به دفتر فنی گزارش گردد . - Bearing Housing
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی ویبره | Bearing Housing11 | ویبره یاتاقانها با دستگاه ویبرومتر اندازه گیری شود و به دفتر فنی گزارش شود ( محدوده مجاز ویبره : نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد ) | 15 | 15 | 28 | CM1 - Vibration | 14010804 | بازرس فنی امور مهندسی تعمیرات | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | ویبره یاتاقانها با دستگاه ویبرومتر اندازه گیری شود و به دفتر فنی گزارش شود ( محدوده مجاز ویبره : نباید از 5 میلیمتر بر ثانیه بیشتر باشد و در حدود 8 با ید فن متوقف گردد ) - Bearing Housing
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ اقدام شود . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ اقدام شود . - Casing
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | پکینگ درب های کیسیگ بازدید گردد و در صورت نشتی در خواست کار جهت آببندی صادر گردد . | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000907 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | پکینگ درب های کیسیگ بازدید گردد و در صورت نشتی در خواست کار جهت آببندی صادر گردد . - Casing
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | تمیز کردن | Casing107 | نسبت به تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن اقدام شود و شیر تخلیه بازرسی گردد . | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | نسبت به تمیزکاری داخل کیسنگ از مواد چسبنده و شستشوی آن اقدام شود و شیر تخلیه بازرسی گردد . - Casing
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Coupling144 | بررسی سلامت لاستیک های ضربه گیر کوپلینگ و در صورتی که خراب شده باشد سریعا درخواست کار برای آن صادر گردد. | 20 | 20 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13940928 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820FN2 | XXXX | FN | بررسی سلامت لاستیک های ضربه گیر کوپلینگ و در صورتی که خراب شده باشد سریعا درخواست کار برای آن صادر گردد. - Coupling
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده در دستور کار قرار گیرد . | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده در دستور کار قرار گیرد . - Expansion Joint
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . - Expansion Joint
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال در دستور کار قرار گیرد . - Impeller
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی سایش | Impeller7 | سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود مشکل درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود مشکل درخواست کار صادر گردد . - Impeller
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | تمیز کردن | Impeller107 | تمیز کاری سطح ایمپلر از مواد چسبنده و زنگ زده و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر در دستور کار قرار گیرد . | 60 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | تمیز کاری سطح ایمپلر از مواد چسبنده و زنگ زده و همچنین شستشوی سطح پره های ایمپلر در دستور کار قرار گیرد . - Impeller
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | وضعیت دمپر از لحاظ سهولت در باز و بسته شدن ارزیابی گردد و در صورت اشکال درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | وضعیت دمپر از لحاظ سهولت در باز و بسته شدن ارزیابی گردد و در صورت اشکال درخواست کار صادر گردد . - Inlet Damper
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | وضعیت لینکها بررسی گردد و آچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | وضعیت لینکها بررسی گردد و آچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی در دستور کار قرار گیرد . - Inlet Damper
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | تمیز کردن | Inlet Damper107 | نسبت به تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زده اقدام شود . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | نسبت به تمیز کاری سطح دمپر از مواد چسبنده و زنگ زده اقدام شود . - Inlet Damper
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | گریسکاری | Inlet Damper64 | بیرینگهای مربوط به دمپر فن را گریس Alvania PE2 گریسکاری نموده و سپس گریسها بیرون آمده را کاما نظافت نمایید .دقت کنید در زمان شارژ سیل بیرینگ بیرون نزند و گریس به خوبی از بیرینگ خارج شود. | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | بیرینگهای مربوط به دمپر فن را گریس Alvania PE2 گریسکاری نموده و سپس گریسها بیرون آمده را کاما نظافت نمایید .دقت کنید در زمان شارژ سیل بیرینگ بیرون نزند و گریس به خوبی از بیرینگ خارج شود. - Inlet Damper
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Pully144 | وضعیت پولی از نظر سایش و برندگی لبه ها و نشیمنگاه v-belt ها و استقرار بر روی شفت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت هرگونه مغایرت با استاندارد درخواست کار صادر شود . | 15 | 15 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | وضعیت پولی از نظر سایش و برندگی لبه ها و نشیمنگاه v-belt ها و استقرار بر روی شفت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت هرگونه مغایرت با استاندارد درخواست کار صادر شود . - Pully
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | میزان انحراف شفت اندازه گیری شود و به دفتر فنی گزارش گردد | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | میزان انحراف شفت اندازه گیری شود و به دفتر فنی گزارش گردد - Shaft
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Shaft19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 13930220 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820FN2 | XXXX | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال شافت در دستور کار قرار گیرد . - Shaft
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | تمیز کردن | Shaft107 | نسبت به تمیز کاری سطح شفت از مواد چسبنده و زنگ زد ه اقدام شود . | 60 | 100 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 13900527 | اپراتور واگن دمپر | انباشت و برداشت | FALSE | 820FN2 | XXXX | FN | نسبت به تمیز کاری سطح شفت از مواد چسبنده و زنگ زد ه اقدام شود . - Shaft
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب - SS01
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS01102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS01
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS0110 | بررسی وضعیت ظاهری و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | بررسی وضعیت ظاهری و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز - SS01
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS0112 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسی بل بودن کابلها و کاندوئیت و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسی بل بودن کابلها و کاندوئیت و داشتن تگ - SS01
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | V-Belt144 | وضعیت ظاهری v- belt ها از نظر ترک خوردگی و پوسه پوسته شدن -کندگی و کشش تسمه ها ارزیابی گردد و د ر صورت هرگونه مغایرت درخواست کار جهت تنظیمات صادر گردد . | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | وضعیت ظاهری v- belt ها از نظر ترک خوردگی و پوسه پوسته شدن -کندگی و کشش تسمه ها ارزیابی گردد و د ر صورت هرگونه مغایرت درخواست کار جهت تنظیمات صادر گردد . - V-Belt
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | VE0157 | بررسی عملکرد صحیح سنسور ویبره | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | بررسی عملکرد صحیح سنسور ویبره - VE01
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب - VE01
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE0110 | بررسی وضعیت ظاهری و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | بررسی وضعیت ظاهری و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز - VE01
820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | 820FN2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE0112 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسی بل بودن کابلها و کاندوئیت و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN2 | XXXX | FN | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسی بل بودن کابلها و کاندوئیت و داشتن تگ - VE01
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | گریسکاری | Bearing Housing64 | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010706 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | گریسکاری بیرینک های شفت ایمپلر در دو نقطه گریس خور فشنگی به مقدار 15 گرم برای آن از نوع گریس ALVANIA EP2 - Bearing Housing
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Casing19 | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ اقدام شود . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | نسبت به آچار کشی کلیه پیچ های دو نیمه کیسینگ اقدام شود . - Casing
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Casing10 | پکینگ درب های کیسیگ بازدید گردد و در صورت نشتی در خواست کار جهت آببندی صادر گردد . | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000907 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | پکینگ درب های کیسیگ بازدید گردد و در صورت نشتی در خواست کار جهت آببندی صادر گردد . - Casing
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Expansion Joint19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده در دستور کار قرار گیرد . | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | آچار کشی کلیه پیچ و مهره های فلنجهای نگهدارنده در دستور کار قرار گیرد . - Expansion Joint
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Expansion Joint10 | پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | پارگی و پوسیدگی پارچه های برزنتی بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . - Expansion Joint
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Impeller19 | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | آچار کشی کلیه پیچ های محل اتصال در دستور کار قرار گیرد . - Impeller
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی سایش | Impeller7 | سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود مشکل درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | سایش و ترک خوردگی در سطح ایمپلر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود مشکل درخواست کار صادر گردد . - Impeller
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Inlet Damper57 | وضعیت دمپر از لحاظ سهولت در باز و بسته شدن ارزیابی گردد و در صورت اشکال درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | وضعیت دمپر از لحاظ سهولت در باز و بسته شدن ارزیابی گردد و در صورت اشکال درخواست کار صادر گردد . - Inlet Damper
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Inlet Damper19 | وضعیت لینکها بررسی گردد و آچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | وضعیت لینکها بررسی گردد و آچار کشی پیچ و مهره های اتصالات و نگهدارنده های دمپر ورودی در دستور کار قرار گیرد . - Inlet Damper
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی سایش | Inlet Damper7 | بررسی سایش و خرابی دمپر | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | بررسی سایش و خرابی دمپر - Inlet Damper
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | گریسکاری | Inlet Damper64 | بیرینگهای مربوط به دمپر فن را گریس Alvania PE2 گریسکاری نموده و سپس گریسها بیرون آمده را کاما نظافت نمایید .دقت کنید در زمان شارژ سیل بیرینگ بیرون نزند و گریس به خوبی از بیرینگ خارج شود. | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | بیرینگهای مربوط به دمپر فن را گریس Alvania PE2 گریسکاری نموده و سپس گریسها بیرون آمده را کاما نظافت نمایید .دقت کنید در زمان شارژ سیل بیرینگ بیرون نزند و گریس به خوبی از بیرینگ خارج شود. - Inlet Damper
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Pully144 | وضعیت پولی از نظر سایش و برندگی لبه ها و نشیمنگاه v-belt ها و استقرار بر روی شفت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت هرگونه مغایرت با استاندارد درخواست کار صادر شود . | 15 | 15 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | وضعیت پولی از نظر سایش و برندگی لبه ها و نشیمنگاه v-belt ها و استقرار بر روی شفت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت هرگونه مغایرت با استاندارد درخواست کار صادر شود . - Pully
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی انحراف | Shaft113 | میزان انحراف شفت اندازه گیری شود و به دفتر فنی گزارش گردد | 60 | 100 | 168 | PM1 - Routine Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | میزان انحراف شفت اندازه گیری شود و به دفتر فنی گزارش گردد - Shaft
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب - SS01
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS01102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS01
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS0110 | بررسی وضعیت ظاهری و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | بررسی وضعیت ظاهری و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز - SS01
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS0112 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسی بل بودن کابلها و کاندوئیت و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسی بل بودن کابلها و کاندوئیت و داشتن تگ - SS01
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | V-Belt144 | وضعیت ظاهری v- belt ها از نظر ترک خوردگی و پوسه پوسته شدن -کندگی و کشش تسمه ها ارزیابی گردد و د ر صورت هرگونه مغایرت درخواست کار جهت تنظیمات صادر گردد . | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010609 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | وضعیت ظاهری v- belt ها از نظر ترک خوردگی و پوسه پوسته شدن -کندگی و کشش تسمه ها ارزیابی گردد و د ر صورت هرگونه مغایرت درخواست کار جهت تنظیمات صادر گردد . - V-Belt
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | VE0157 | بررسی عملکرد صحیح سنسور ویبره | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | بررسی عملکرد صحیح سنسور ویبره - VE01
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | VE0148 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب - VE01
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | VE0110 | بررسی وضعیت ظاهری و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | بررسی وضعیت ظاهری و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز - VE01
820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | 820FN3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | VE0112 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسی بل بودن کابلها و کاندوئیت و داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820FN3 | XXXX | FN | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسی بل بودن کابلها و کاندوئیت و داشتن تگ - VE01
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA1 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA1 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA1 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA1 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880921 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA1 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA1 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA1 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900125 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13980501 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980501 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA1 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA1 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | 820GA1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA1 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA10 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA10 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA10 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA10 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA10 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA10 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA10 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | 820GA10.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA10 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA10 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA10 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA10 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA10 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA10 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA10 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA10 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA10 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA10 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA10 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA10 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA10 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA10 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA10 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | 820GA10.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA10 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA11 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA11 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA11 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA11 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA11 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA11 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA11 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | 820GA11.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA11 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA11 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA11 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA11 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA11 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA11 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA11 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA11 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA11 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA11 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA11 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA11 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA11 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA11 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA11 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | 820GA11.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA11 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA12 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA12 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA12 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA12 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA12 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA12 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA12 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | 820GA12.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA12 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA12 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA12 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA12 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA12 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA12 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA12 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA12 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA12 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA12 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA12 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA12 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA12 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA12 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA12 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | 820GA12.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA12 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA13 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA13 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA13 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA13 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA13 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA13 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA13 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | 820GA13.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA13 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA13 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA13 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA13 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA13 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA13 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA13 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA13 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA13 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA13 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA13 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA13 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA13 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA13 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA13 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | 820GA13.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA13 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA14 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA14 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA14 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA14 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA14 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA14 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA14 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | 820GA14.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA14 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA14 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA14 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA14 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA14 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA14 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA14 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA14 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA14 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA14 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA14 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA14 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA14 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA14 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA14 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | 820GA14.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA14 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA15 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA15 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA15 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA15 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA15 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA15 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA15 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | 820GA15.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA15 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA15 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA15 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA15 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA15 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA15 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA15 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA15 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA15 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA15 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA15 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA15 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA15 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA15 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA15 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | 820GA15.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA15 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA16 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA16 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA16 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA16 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA16 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA16 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA16 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | 820GA16.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA16 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA16 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA16 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA16 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA16 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA16 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA16 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA16 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA16 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA16 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA16 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA16 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA16 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA16 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA16 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | 820GA16.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA16 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA17 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA17 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA17 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA17 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA17 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA17 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA17 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | 820GA17.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA17 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA17 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA17 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA17 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA17 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA17 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA17 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA17 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA17 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA17 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA17 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA17 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA17 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA17 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA17 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA17 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | 820GA17.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA17 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA18 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA18 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA18 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA18 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA18 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA18 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA18 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | 820GA18.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA18 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA18 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA18 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA18 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA18 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA18 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA18 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA18 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA18 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA18 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA18 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA18 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA18 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA18 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA18 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | 820GA18.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA18 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA19 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA19 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA19 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA19 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA19 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA19 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA19 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | 820GA19.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA19 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA19 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA19 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA19 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA19 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA19 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA19 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA19 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA19 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA19 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA19 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA19 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA19 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA19 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA19 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA19 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | 820GA19.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA19 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA2 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13940120 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA2 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA2 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA2 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | باز نمودن تجهیز چک کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA2 | ME01 | GA | باز نمودن تجهیز چک کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA2 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA2 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | 820GA2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA2 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA2 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900125 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA2 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA2 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13980501 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA2 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980501 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA2 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA2 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA2 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA2 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA2 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA2 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA2 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA2 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA2 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA2 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA2 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | 820GA2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA2 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA20 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA20 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA20 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA20 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA20 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA20 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA20 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | 820GA20.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA20 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA20 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA20 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA20 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA20 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA20 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA20 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA20 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA20 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA20 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA20 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA20 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA20 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA20 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA20 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | 820GA20.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA20 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA21 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA21 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA21 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA21 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA21 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA21 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA21 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | 820GA21.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA21 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA21 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980411 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA21 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA21 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA21 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA21 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA21 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA21 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA21 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA21 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA21 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA21 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980211 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA21 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980211 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA21 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA21 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | 820GA21.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA21 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA22 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA22 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA22 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA22 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA22 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ماشین
820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA22 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA22 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | 820GA22.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA22 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA22 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA22 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA22 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA22 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA22 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA22 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA22 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA22 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA22 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA22 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA22 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA22 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA22 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA22 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | 820GA22.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA22 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA23 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA23 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA23 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA23 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA23 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA23 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA23 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | 820GA23.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA23 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA23 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA23 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA23 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA23 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA23 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA23 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA23 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA23 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA23 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA23 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA23 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA23 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA23 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA23 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | 820GA23.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA23 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA24 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA24 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA24 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA24 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA24 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA24 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA24 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | 820GA24.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA24 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA24 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA24 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA24 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA24 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA24 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA24 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA24 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA24 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA24 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA24 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA24 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA24 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980215 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA24 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA24 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | 820GA24.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA24 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA25 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA25 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA25 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA25 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA25 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA25 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA25 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | 820GA25.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA25 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA25 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA25 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA25 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA25 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA25 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA25 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA25 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA25 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA25 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA25 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA25 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA25 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA25 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA25 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | 820GA25.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA25 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA26 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA26 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA26 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA26 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA26 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA26 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA26 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | 820GA26.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA26 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA26 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA26 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA26 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA26 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA26 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA26 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA26 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA26 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA26 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA26 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA26 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA26 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA26 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA26 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | 820GA26.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA26 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA27 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA27 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA27 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA27 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA27 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA27 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA27 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | 820GA27.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA27 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA27 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA27 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA27 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA27 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA27 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA27 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA27 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA27 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA27 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA27 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA27 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA27 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA27 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA27 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | 820GA27.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA27 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA28 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA28 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA28 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA28 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA28 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA28 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA28 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | 820GA28.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA28 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA28 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA28 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA28 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA28 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA28 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA28 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA28 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA28 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA28 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA28 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA28 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA28 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA28 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA28 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | 820GA28.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA28 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA29 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA29 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA29 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA29 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA29 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA29 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA29 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | 820GA29.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA29 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA29 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA29 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA29 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA29 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA29 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA29 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA29 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA29 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA29 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA29 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA29 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA29 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA29 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA29 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | 820GA29.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA29 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA3 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA3 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA3 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA3 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | باز نمودن تجهیز چک کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA3 | ME01 | GA | باز نمودن تجهیز چک کردن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA3 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA3 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | 820GA3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA3 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA3 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA3 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA3 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA3 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA3 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA3 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA3 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA3 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA3 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA3 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA3 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA3 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA3 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA3 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | 820GA3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA3 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA30 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA30 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA30 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA30 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA30 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA30 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA30 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | 820GA30.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA30 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Bellow
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | بررسی تمامی پیچها و اتصالات - Body
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890417 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA30 | XXXX | GA | بررسی کوپلینگ زنجیری - Coupling
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890417 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA30 | XXXX | GA | برسی عدم وجود صدای غیره عادی - Gear Box
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA30 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA30 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA30 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | 820GA30.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA30 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - ماشین
820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA31 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA31 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA31 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA31 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA31 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA31 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA31 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | 820GA31.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA31 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Bellow
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | بررسی تمامی پیچها و اتصالات - Body
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA31 | XXXX | GA | بررسی کوپلینگ زنجیری - Coupling
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA31 | XXXX | GA | برسی عدم وجود صدای غیره عادی - Gear Box
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA31 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA31 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA31 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | 820GA31.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA31 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - ماشین
820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA32 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA32 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA32 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA32 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA32 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA32 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA32 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | 820GA32.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA32 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Bellow
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | بررسی تمامی پیچها و اتصالات - Body
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA32 | XXXX | GA | بررسی کوپلینگ زنجیری - Coupling
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA32 | XXXX | GA | برسی عدم وجود صدای غیره عادی - Gear Box
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA32 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA32 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA32 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | 820GA32.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA32 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - ماشین
820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA33 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA33 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA33 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA33 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA33 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA33 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA33 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | 820GA33.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA33 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Bellow
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | بررسی تمامی پیچها و اتصالات - Body
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA33 | XXXX | GA | بررسی کوپلینگ زنجیری - Coupling
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA33 | XXXX | GA | برسی عدم وجود صدای غیره عادی - Gear Box
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA33 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA33 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA33 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | 820GA33.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA33 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - ماشین
820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA34 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA34 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA34 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA34 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA34 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA34 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA34 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | 820GA34.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA34 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Bellow
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | بررسی تمامی پیچها و اتصالات - Body
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA34 | XXXX | GA | بررسی کوپلینگ زنجیری - Coupling
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA34 | XXXX | GA | برسی عدم وجود صدای غیره عادی - Gear Box
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA34 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA34 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA34 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | 820GA34.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA34 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - ماشین
820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA35 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA35 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA35 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA35 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA35 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA35 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA35 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | 820GA35.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA35 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Bellow
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | بررسی تمامی پیچها و اتصالات - Body
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA35 | XXXX | GA | بررسی کوپلینگ زنجیری - Coupling
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA35 | XXXX | GA | برسی عدم وجود صدای غیره عادی - Gear Box
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA35 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA35 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA35 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA35.ME01 | 820GA35.XXXX | 820GA35.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA35 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - ماشین
820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA36 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA36 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA36 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA36 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA36 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA36 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA36 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | 820GA36.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA36 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Bellow
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | بررسی تمامی پیچها و اتصالات - Body
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA36 | XXXX | GA | بررسی کوپلینگ زنجیری - Coupling
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA36 | XXXX | GA | برسی عدم وجود صدای غیره عادی - Gear Box
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA36 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA36 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA36 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA36 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | 820GA36.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA36 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - ماشین
820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA37 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA37 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA37 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA37 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA37 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA37 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA37 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | 820GA37.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA37 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Bellow
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | بررسی تمامی پیچها و اتصالات - Body
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA37 | XXXX | GA | بررسی کوپلینگ زنجیری - Coupling
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA37 | XXXX | GA | برسی عدم وجود صدای غیره عادی - Gear Box
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA37 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA37 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA37 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | 820GA37.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA37 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - ماشین
820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA38 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA38 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA38 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA38 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA38 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA38 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA38 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | 820GA38.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA38 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Bellow
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | بررسی تمامی پیچها و اتصالات - Body
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA38 | XXXX | GA | بررسی کوپلینگ زنجیری - Coupling
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA38 | XXXX | GA | برسی عدم وجود صدای غیره عادی - Gear Box
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA38 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA38 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA38 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | 820GA38.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA38 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - ماشین
820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA39 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA39 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA39 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA39 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA39 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA39 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA39 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | 820GA39.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA39 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Bellow
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | بررسی تمامی پیچها و اتصالات - Body
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA39 | XXXX | GA | بررسی کوپلینگ زنجیری - Coupling
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA39 | XXXX | GA | برسی عدم وجود صدای غیره عادی - Gear Box
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA39 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA39 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA39 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | 820GA39.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA39 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - ماشین
820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA4 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA4 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA4 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13960617 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA4 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA4 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA4 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA4 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | 820GA4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA4 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA4 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA4 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA4 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA4 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA4 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA4 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA4 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA4 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA4 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA4 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA4 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA4 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA4 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA4 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | 820GA4.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA4 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA40 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA40 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA40 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA40 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA40 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA40 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA40 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | 820GA40.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA40 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA40 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Bellow
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | بررسی تمامی پیچها و اتصالات | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA40 | XXXX | GA | بررسی تمامی پیچها و اتصالات - Body
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA40 | XXXX | GA | بررسی کوپلینگ زنجیری - Coupling
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | برسی عدم وجود صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA40 | XXXX | GA | برسی عدم وجود صدای غیره عادی - Gear Box
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA40 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA40 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA40 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA40 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA40 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA40 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA40 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA40 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA40 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA40 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA40 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA40 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA40 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA40 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA40 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | نامشخص | FALSE | 820GA40 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | 820GA40.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 0 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | FALSE | 820GA40 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA41 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA41 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA41 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA41 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA41 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA41 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA41 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | 820GA41.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA41 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA41 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA41 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA41 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA41 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA41 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA41 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA41 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA41 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA41 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | 820GA41.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA41 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA42 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA42 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA42 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA42 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA42 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA42 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA42 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | 820GA42.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA42 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA42 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA42 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA42 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA42 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA42 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA42 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA42 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA42 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA42 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | 820GA42.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA42 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA43 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA43 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA43 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA43 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA43 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA43 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA43 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | 820GA43.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA43 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA43 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA43 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA43 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA43 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA43 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA43 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA43 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA43 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA43 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | 820GA43.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA43 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA44 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA44 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA44 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA44 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA44 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA44 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA44 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | 820GA44.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA44 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA44 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA44 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA44 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA44 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA44 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA44 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA44 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA44 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA44 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | 820GA44.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA44 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA45 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA45 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA45 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA45 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA45 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA45 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA45 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | 820GA45.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA45 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA45 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA45 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA45 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA45 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA45 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA45 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA45 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA45 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA45 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | 820GA45.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA45 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA46 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA46 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA46 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA46 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA46 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA46 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA46 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | 820GA46.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA46 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA46 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA46 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA46 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA46 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA46 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA46 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA46 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA46 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA46 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | 820GA46.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA46 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA47 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA47 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA47 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA47 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA47 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA47 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA47 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | 820GA47.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA47 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA47 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA47 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA47 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA47 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA47 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA47 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA47 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA47 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA47 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | 820GA47.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA47 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA48 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA48 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA48 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA48 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA48 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA48 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA48 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | 820GA48.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA48 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA48 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA48 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA48 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA48 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA48 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA48 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA48 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA48 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA48 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | 820GA48.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA48 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA49 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA49 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA49 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA49 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA49 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA49 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA49 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | 820GA49.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA49 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA49 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA49 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA49 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA49 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA49 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA49 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA49 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA49 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA49 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | 820GA49.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA49 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA5 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA5 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA5 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA5 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA5 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA5 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA5 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | 820GA5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA5 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA5 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA5 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA5 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA5 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA5 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA5 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA5 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA5 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA5 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA5 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA5 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA5 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA5 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA5 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | 820GA5.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA5 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA50 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA50 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA50 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA50 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA50 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA50 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA50 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | 820GA50.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA50 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA50 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA50 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA50 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA50 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA50 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA50 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA50 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA50 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA50 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | 820GA50.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA50 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA51 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA51 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA51 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA51 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA51 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA51 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA51 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | 820GA51.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA51 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA51 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA51 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA51 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA51 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA51 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA51 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA51 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA51 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA51 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | 820GA51.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA51 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA52 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA52 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA52 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA52 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA52 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA52 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA52 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | 820GA52.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA52 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA52 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA52 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA52 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA52 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA52 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA52 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA52 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13971220 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA52 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13971220 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13971220 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA52 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | 820GA52.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA52 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA53 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA53 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA53 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA53 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA53 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA53 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA53 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | 820GA53.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA53 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA53 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA53 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA53 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA53 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA53 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA53 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA53 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA53 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA53 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | 820GA53.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA53 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA54 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA54 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA54 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA54 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA54 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA54 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA54 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | 820GA54.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA54 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA54 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA54 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA54 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA54 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA54 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA54 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA54 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13971220 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA54 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980403 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980403 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980403 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA54 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | 820GA54.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA54 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA55 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA55 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA55 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA55 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA55 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA55 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA55 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | 820GA55.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA55 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA55 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA55 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA55 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA55 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA55 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA55 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA55 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA55 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA55 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | 820GA55.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA55 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA56 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA56 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA56 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA56 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA56 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA56 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA56 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | 820GA56.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA56 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA56 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA56 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA56 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA56 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA56 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA56 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA56 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA56 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA56 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | 820GA56.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA56 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA57 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA57 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA57 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA57 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA57 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA57 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA57 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | 820GA57.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA57 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA57 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA57 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA57 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA57 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA57 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA57 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA57 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA57 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA57 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | 820GA57.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA57 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA58 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA58 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA58 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA58 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA58 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA58 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA58 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | 820GA58.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA58 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA58 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA58 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA58 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA58 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA58 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA58 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA58 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA58 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA58 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | 820GA58.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA58 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA59 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA59 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA59 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA59 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA59 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA59 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA59 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | 820GA59.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA59 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA59 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA59 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA59 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA59 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA59 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA59 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA59 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA59 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA59 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | 820GA59.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA59 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA6 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA6 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA6 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA6 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA6 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA6 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA6 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | 820GA6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA6 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA6 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA6 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA6 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA6 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA6 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA6 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA6 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA6 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA6 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA6 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA6 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA6 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA6 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA6 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | 820GA6.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA6 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA60 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA60 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA60 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA60 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA60 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA60 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA60 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | 820GA60.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA60 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA60 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA60 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA60 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA60 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA60 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA60 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA60 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA60 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA60 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | 820GA60.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA60 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA61 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA61 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA61 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA61 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA61 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA61 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA61 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | 820GA61.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA61 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA61 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA61 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA61 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA61 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA61 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA61 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA61 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA61 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA61 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | 820GA61.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA61 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA62 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA62 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA62 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA62 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA62 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA62 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA62 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | 820GA62.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA62 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA62 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA62 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 0 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 0 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA62 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA62 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Gate57 | بررسی عملکرد صحیح | 15 | 15 | 2 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - Gate
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA62 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA62 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA62 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سرکابلها و سر سیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA62 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA62 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | 820GA62.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA62 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB33/9748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA63 | AA01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB33/97
820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB33/9795 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA63 | AA01 | GA | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت به داخل آن نفوذ نکرده باشد - JB33/97
820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB33/9792 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA63 | AA01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB33/97
820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB33/9710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA63 | AA01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB33/97
820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB33/9712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA63 | AA01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB33/97
820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | ZX/ZM/ZY33,9757 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA63 | AA01 | GA | اطمینان از عملکرد صحیح ان - ZX/ZM/ZY33,97
820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX/ZM/ZY33,9748 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA63 | AA01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX/ZM/ZY33,97
820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX/ZM/ZY33,9710 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن ب و عدم شکستگی و نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA63 | AA01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن ب و عدم شکستگی و نظافت گردد - ZX/ZM/ZY33,97
820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | 820GA63.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX/ZM/ZY33,9712 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA63 | AA01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX/ZM/ZY33,97
820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | بررسی وضعیت ظاهری | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA63 | EV01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Bellow
820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | بررسی نشتی هوا | pilot Valve- Tube87 | بررسی نبودن نشتی هوا | 10 | 10 | 29 | nan | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA63 | EV01 | GA | بررسی نبودن نشتی هوا - pilot Valve- Tube
820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Support48 | بررسی اتصالات و ساپورت | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA63 | EV01 | GA | بررسی اتصالات و ساپورت - Support
820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | بررسی فشار هوا | ماشین115 | میزان فشار هوا 6 بار باشد | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA63 | EV01 | GA | میزان فشار هوا 6 بار باشد - ماشین
820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | بررسی نشتی آب | ماشین68 | بررسی نبودن لقی شهاعی در پینهای اتصال سیلندر به گیتها | 20 | 20 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA63 | EV01 | GA | بررسی نبودن لقی شهاعی در پینهای اتصال سیلندر به گیتها - ماشین
820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | 820GA63.EV01 | بررسی نشتی هوا | ماشین87 | بررسی نشتی هوا | 10 | 10 | 29 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA63 | EV01 | GA | بررسی نشتی هوا - ماشین
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA63 | XXXX | GA | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA63 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA63 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA63 | XXXX | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA63 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA63 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Needle Gate19 | بررسی پیچهای فریم | 20 | 20 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA63 | XXXX | GA | بررسی پیچهای فریم - Needle Gate
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Rotation Shaft38 | بررسی صدای غیره عادی | 20 | 20 | 39 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA63 | XXXX | GA | بررسی صدای غیره عادی - Rotation Shaft
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | بررسی سایش | Wear Plate7 | بررسی میزان سایش | 30 | 30 | 169 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA63 | XXXX | GA | بررسی میزان سایش - Wear Plate
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | XV01~0657 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقی ها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA63 | XXXX | GA | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقی ها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید - XV01~06
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV01~0648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA63 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV01~06
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV01~0695 | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA63 | XXXX | GA | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز - XV01~06
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV01~0692 | آچارکشی کابل تغذیه شیربرقی ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA63 | XXXX | GA | آچارکشی کابل تغذیه شیربرقی ها - XV01~06
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV01~0610 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن ، وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا | 45 | 45 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA63 | XXXX | GA | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن ، وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا - XV01~06
820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | 820GA63.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV01~0612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA63 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - XV01~06
820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB34/9848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA64 | AA01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB34/98
820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB34/9895 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA64 | AA01 | GA | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - JB34/98
820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB34/9892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA64 | AA01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB34/98
820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB34/9810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA64 | AA01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB34/98
820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB34/9812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA64 | AA01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB34/98
820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | ZX/ZM/ZY34,9857 | اطمینان از عملکرد صحیح ان | 90 | 130 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA64 | AA01 | GA | اطمینان از عملکرد صحیح ان - ZX/ZM/ZY34,98
820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX/ZM/ZY34,9848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA64 | AA01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX/ZM/ZY34,98
820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX/ZM/ZY34,9810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن ب و عدم شکستگی و نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA64 | AA01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن ب و عدم شکستگی و نظافت گردد - ZX/ZM/ZY34,98
820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | 820GA64.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX/ZM/ZY34,9812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA64 | AA01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX/ZM/ZY34,98
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA64 | XXXX | GA | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA64 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA64 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA64 | XXXX | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA64 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA64 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | XV01~0657 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقی ها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA64 | XXXX | GA | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقی ها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید - XV01~06
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV01~0648 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA64 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV01~06
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV01~0695 | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA64 | XXXX | GA | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گرد و غبار به داخل تجهیز - XV01~06
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV01~0692 | آچارکشی کابل تغذیه شیر برقیها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA64 | XXXX | GA | آچارکشی کابل تغذیه شیر برقیها - XV01~06
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV01~0610 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن ، وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا | 45 | 45 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA64 | XXXX | GA | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آن ، وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا - XV01~06
820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | 820GA64.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV01~0612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001025 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA64 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - XV01~06
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB09948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA65 |  | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB099
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB09995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA65 |  | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB099
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB09992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA65 |  | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB099
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB09910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA65 |  | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB099
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB09912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA65 |  | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB099
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | بررسی عملکرد صحیح | ZX99/ZY9957 | حرکت روان غلطک بررسی شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA65 |  | GA | حرکت روان غلطک بررسی شود - ZX99/ZY99
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX99/ZY9948 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA65 |  | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX99/ZY99
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | بررسی پیچ و مهره ها | ZX99/ZY9919 | nan | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA65 |  | GA | nan - ZX99/ZY99
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX99/ZY9995 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA65 |  | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX99/ZY99
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX99/ZY9992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA65 |  | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ZX99/ZY99
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | بررسی میزان فاصله | ZX99/ZY99102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5mm | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA65 |  | GA | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5mm - ZX99/ZY99
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX99/ZY9910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA65 |  | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZX99/ZY99
820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | 820GA65-AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX99/ZY9912 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA65 |  | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX99/ZY99
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | چک کردن عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA65 | ME01 | GA | چک کردن عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA65 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA65 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA65 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA65 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA65 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PTC92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA65 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و عملکرد صحیح آن - PTC
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PTC12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA65 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - PTC
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA65 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA65 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها ، تخته کلم و ارت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA65 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها ، تخته کلم و ارت - ماشین
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA65 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA65 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | 820GA65.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 180 | 300 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13880527 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA65 | ME01 | GA | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | آکاردوئونی مربوط به گیت و شوت تلسکوپی چک شود. | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | آکاردوئونی مربوط به گیت و شوت تلسکوپی چک شود. - Bellow
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Body19 | بررسی تمام پیچها و اتصالات | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | بررسی تمام پیچها و اتصالات - Body
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Coupling57 | بررسی کوپلینگ زنجیری | 20 | 20 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | بررسی کوپلینگ زنجیری - Coupling
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی سطح روغن | Gearbox37 | بررسی سطح روغن | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | بررسی سطح روغن - Gearbox
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی نشتی روغن | Gearbox35 | بررسی نشتی روغن | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | بررسی نشتی روغن - Gearbox
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gearbox38 | بررسی نبودن صدای غیره عادی | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | بررسی نبودن صدای غیره عادی - Gearbox
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Sheave57 | بررسی عملکرد صحیح از لحاظ روان بودن چرخ ها | 10 | 10 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | بررسی عملکرد صحیح از لحاظ روان بودن چرخ ها - Sheave
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | بررسی وضعیت ظاهری | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | بررسی وضعیت ظاهری - Spindle
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Steel Cable10 | سیم بکسل شوت از لحاظ ظاهری بستهای آن چک شود. | 10 | 0 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | سیم بکسل شوت از لحاظ ظاهری بستهای آن چک شود. - Steel Cable
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Telescopic Chute57 | صدای غیره عادی در هنگام باز و بسته شدن شنیده نشود | 20 | 20 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | صدای غیره عادی در هنگام باز و بسته شدن شنیده نشود - Telescopic Chute
820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | 820GA65.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | بررسی عملکرد نرمال گیت | 10 | 10 | 2 | PI - Periodic Inspection | 13880601 | کارشناس برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | نامشخص | TRUE | 820GA65 | xxxx | GA | بررسی عملکرد نرمال گیت - ماشین
820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | XV01/0257 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA66 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - XV01/02
820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV01/0248 | بررسی اتصالات و ساپورت و اطمینان از محکم بودن محل نصب تجهیز | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA66 | XXXX | GA | بررسی اتصالات و ساپورت و اطمینان از محکم بودن محل نصب تجهیز - XV01/02
820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV01/0295 | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 20 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA66 | XXXX | GA | بررسی عدم نفوذ پذیری رطوبت و گرد و غبار و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - XV01/02
820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV01/0292 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 0 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980704 | سرپرست برنامه ریزی و امور مهندسی تعمیرات | تعمیرات برق | FALSE | 820GA66 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - XV01/02
820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV01/0292 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980704 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA66 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - XV01/02
820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV01/0210 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز و بررسی عدم شکستگی تجهیز | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA66 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز و بررسی عدم شکستگی تجهیز - XV01/02
820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | 820GA66.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV01/0212 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسی بل بودن کابل و بررسی وضعیت کاندوئیت و داشتن تگ | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA66 | XXXX | GA | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسی بل بودن کابل و بررسی وضعیت کاندوئیت و داشتن تگ - XV01/02
820GA67.XXXX | 820GA67.XXXX | 820GA67.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | XV01/0257 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA67 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح - XV01/02
820GA67.XXXX | 820GA67.XXXX | 820GA67.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV01/0248 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA67 | XXXX | GA | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب - XV01/02
820GA67.XXXX | 820GA67.XXXX | 820GA67.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV01/0295 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA67 | XXXX | GA | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره و بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها - XV01/02
820GA67.XXXX | 820GA67.XXXX | 820GA67.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV01/0210 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز _ بگ فیلتر | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA67 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز _ بگ فیلتر - XV01/02
820GA67.XXXX | 820GA67.XXXX | 820GA67.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV01/0212 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ _ بگ فیلتر | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA67 | XXXX | GA | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ _ بگ فیلتر - XV01/02
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA68 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA68 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA68 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA68 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA68 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA68 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880921 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA68 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA68 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA68 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900125 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA68 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA68 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13980501 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA68 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980501 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA68 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA68 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری با هماهنگی اپراتور ناحیه | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA68 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری با هماهنگی اپراتور ناحیه - LCB
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA68 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن و محکم بودن پیچ ها و سرکابل ها و سر سیم ها | 25 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA68 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و چک کردن و محکم بودن پیچ ها و سرکابل ها و سر سیم ها - LCB
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA68 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA68 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA68 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA68 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA68 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA68 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA68 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA68 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA68 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/ZY0157 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن گیت از صحت عملکرد آن و عملکرد صحیح پروکسیمیتی/میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله انها) مطمئن گردید | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA68 | XXXX | GA | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن گیت از صحت عملکرد آن و عملکرد صحیح پروکسیمیتی/میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله انها) مطمئن گردید - ZX01/ZY01
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/ZY0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA68 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX01/ZY01
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/ZY0192 | آچارکشی کابل میکرو سوئیچ و اطمینان از عدم آلودگی و گرد غبار | 30 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA68 | XXXX | GA | آچارکشی کابل میکرو سوئیچ و اطمینان از عدم آلودگی و گرد غبار - ZX01/ZY01
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/ZY0110 | چک کردن کامل پروکسیمیتی /میکروسوئیچ از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها | 5 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA68 | XXXX | GA | چک کردن کامل پروکسیمیتی /میکروسوئیچ از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها - ZX01/ZY01
820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | 820GA68.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/ZY0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA68 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX01/ZY01
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA69 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA69 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA69 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA69 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA69 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA69 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880921 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA69 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA69 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA69 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA69 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA69 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA69 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA69 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA69 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA69 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA69 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/ZY0157 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن گیت از صحت عملکرد آن و عملکرد صحیح پروکسیمیتی/میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله انها) مطمئن گردید | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA69 | XXXX | GA | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن گیت از صحت عملکرد آن و عملکرد صحیح پروکسیمیتی/میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله انها) مطمئن گردید - ZX01/ZY01
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/ZY0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA69 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX01/ZY01
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/ZY0192 | آچارکشی کابل میکروسوئیچ و اطمینان از عدم آلودگی و گرد و غبار | 30 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA69 | XXXX | GA | آچارکشی کابل میکروسوئیچ و اطمینان از عدم آلودگی و گرد و غبار - ZX01/ZY01
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/ZY0110 | چک کردن کامل پروکسیمیتی /میکروسوئیچ از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها | 5 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA69 | XXXX | GA | چک کردن کامل پروکسیمیتی /میکروسوئیچ از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها - ZX01/ZY01
820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | 820GA69.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/ZY0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA69 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX01/ZY01
820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA7 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA7 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA7 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA7 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA7 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA7 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA7 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | 820GA7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA7 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA7 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA7 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA7 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA7 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA7 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA7 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA7 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA7 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA7 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA7 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA7 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA7 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA7 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA7 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | 820GA7.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA7 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA70 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA70 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA70 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA70 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA70 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA70 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880921 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA70 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA70 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA70 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900125 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA70 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA70 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13980501 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA70 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980501 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA70 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA70 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری با هماهنگی اپراتور ناحیه | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA70 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری با هماهنگی اپراتور ناحیه - LCB
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA70 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA70 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA70 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA70 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA70 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA70 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA70 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA70 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA70 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA70 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA70 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/ZY0157 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن گیت از صحت عملکرد آن و عملکرد صحیح پروکسیمیتی/میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله انها) مطمئن گردید | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA70 | XXXX | GA | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن گیت از صحت عملکرد آن و عملکرد صحیح پروکسیمیتی/میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله انها) مطمئن گردید - ZX01/ZY01
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/ZY0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA70 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX01/ZY01
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/ZY0192 | آچارکشی کابل میکروسوئیچ و اطمینان از عدم آلودگی و گرد و غبار | 30 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA70 | XXXX | GA | آچارکشی کابل میکروسوئیچ و اطمینان از عدم آلودگی و گرد و غبار - ZX01/ZY01
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/ZY0110 | چک کردن کامل پروکسیمیتی /میکروسوئیچ از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها | 5 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA70 | XXXX | GA | چک کردن کامل پروکسیمیتی /میکروسوئیچ از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها - ZX01/ZY01
820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | 820GA70.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/ZY0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA70 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX01/ZY01
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی سایش | ُSlide Gate7 | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA71 | XXXX | GA | میزان سایش slide gate بررسی گردد و آچارکشی پیچ های مربوطه در دستور کار قرار گیرد . - ُSlide Gate
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bellow10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA71 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد ( اطمینان از استقرار صحیح clamp ها ) . - Bellow
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA71 | XXXX | GA | تمامی پیچها و اتصالات مربوط به frame اصلی آچار کشی گردد . - Body
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Coupling129 | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA71 | XXXX | GA | نسبت به بازرسی از کوپلینگ زنجیری اقدام نموده و -عملکرد و وضعیت ظاهری چرخ دنده ها و friction ring ارزیابی گردد و در صورت نیاز به تنظیمات torque limiter و یا تعویض دیسک درخواست کار صادر گردد . - Coupling
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | گریسکاری | Coupling64 | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13900631 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820GA71 | XXXX | GA | ابتدا گیربکس به صورت کامل نظافت گردد و میزان 3.2 کیلوگرم گریس ALVANIA RL2 جهت کوپلینگ فنری و اسکرو شارژ گردد - Coupling
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | friction ring144 | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA71 | XXXX | GA | بعد از باز نمودن کوپلینگ زنجیری نسبت به سالم بودن friction ring از نظر سایش و انعطاف پذیری کنترل و در صورت شکستگی دیسک درخواست کار صادر گردد . - friction ring
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | تمیز کردن | Gate107 | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13880921 | اپراتور انباشت و برداشت | انباشت و برداشت | TRUE | 820GA71 | XXXX | GA | نظافت کل تجهیز قبل از انجام بازرسی های دوره ای - Gate
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820GA71 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی گیرموتور از نظر وجود صدای غیر عادی - ویبره و یا دمای بیش از حد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA71 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900125 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA71 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA71 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13980501 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA71 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980501 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA71 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA71 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری با هماهنگی اپراتور ناحیه | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA71 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری با هماهنگی اپراتور ناحیه - LCB
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA71 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 25 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA71 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA71 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA71 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA71 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA71 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA71 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA71 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA71 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Roller57 | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA71 | XXXX | GA | حرکت دورانی رولرها بررسی گردد( 12 رول هدایت کننده ) و در صورت و جود عملکرد غیر طبیعی و یا صدای غیر معمول درخواست کار صادر گردد . - Roller
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Spindle10 | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13900631 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 820GA71 | XXXX | GA | با استارت گیت به صورت دستی نسبت به عملکرد صحیح rod ها اطمینان حاصل شود ( چرخش صحیح آنها ) و وضعیت ظاهری محل اتصالات rod ها ارزیابی گردد . - Spindle
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/ZY0157 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن گیت از صحت عملکرد آن و عملکرد صحیح پروکسیمیتی/میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله انها) مطمئن گردید | 10 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010314 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA71 | XXXX | GA | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن گیت از صحت عملکرد آن و عملکرد صحیح پروکسیمیتی/میکروسوئیچ (تنظیم بودن فاصله انها) مطمئن گردید - ZX01/ZY01
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/ZY0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA71 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZX01/ZY01
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/ZY0192 | آچارکشی کابل میکروسوئیچ و اطمینان از عدم آلودگی و گرد و غبار | 30 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA71 | XXXX | GA | آچارکشی کابل میکروسوئیچ و اطمینان از عدم آلودگی و گرد و غبار - ZX01/ZY01
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/ZY0110 | چک کردن کامل پروکسیمیتی /میکروسوئیچ از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها | 5 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA71 | XXXX | GA | چک کردن کامل پروکسیمیتی /میکروسوئیچ از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و آسیب دیدگی آنها - ZX01/ZY01
820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | 820GA71.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/ZY0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010717 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA71 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX01/ZY01
820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA8 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA8 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA8 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA8 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA8 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA8 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA8 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | 820GA8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA8 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA8 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA8 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA8 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA8 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA8 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA8 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA8 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA8 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA8 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA8 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA8 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA8 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA8 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA8 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | 820GA8.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA8 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 60 | 60 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820GA9 | ME01 | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، پروانه خنک کننده ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل موتور گیت از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - ماشین
820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA9 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA9 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA9 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA9 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980708 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA9 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA9 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | 820GA9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13951201 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 820GA9 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | JB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA9 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - JB
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA9 | XXXX | GA | آچار کشی کلیه پیچها،سر کابلها و سرسیمها و اطمینان از محکم بودن اتصالات تجهیز به بدنه و آچار کشی آن - JB
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA9 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA9 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و دقت کنید کابل سنسورها مرتب و ارنج باشد تا آسیب نبیند - JB
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | LCB129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA9 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - LCB
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA9 | XXXX | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA9 | XXXX | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA9 | XXXX | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA9 | XXXX | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA9 | XXXX | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | PROXIMITY129 | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت | 90 | 90 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000710 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820GA9 | XXXX | GA | بررسی وضعیت ظاهری کامل اعم از کابل ،گلند ،فلکسیبل ، کاندوئیت ، اتصالات، ساپورت ، ارت ، تگ و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ و محل نصب ماشین بر روی ساپورت و بررسی و بازدید کامل از نظر عدم نفوذ پذیری گرد و خاک و رطوبت - PROXIMITY
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY57 | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA9 | XXXX | GA | با استارت خط و لوکال استارت گیت از صحت عملکرد سنسورها مطمئن شوید و فاصله سنسور تاتحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد. - PROXIMITY
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY48 | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA9 | XXXX | GA | بررسی محکم بودن و آچار کشی محل های اتصال هر چهار سنسور به ساپورت نگهدارنده و محکم کردن هر دو پیچ سنسورها - PROXIMITY
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY10 | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA9 | XXXX | GA | هر 4 پروکسیمیتی کاملاً تمیز گردد و از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY
820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | 820GA9.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PROXIMITY12 | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13990123 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | FALSE | 820GA9 | XXXX | GA | محکم و فلکسیبل بودن کابلها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - PROXIMITY
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1F1/1R7/1T592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1F1/1R7/1T5
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1F1/1R7/1T510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1F1/1R7/1T5
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1Q3,1Q5,1F657 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری بررسی فرمان گرفتن صحیح کلید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری بررسی فرمان گرفتن صحیح کلید - 1Q3,1Q5,1F6
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1Q3,1Q5,1F692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1Q3,1Q5,1F6
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1Q3,1Q5,1F610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1Q3,1Q5,1F6
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1R757 | با توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | با توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید - 1R7
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/657 | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها را چک و از عملکرد صحیح کلید مطمئن وبا توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید | 20 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | با فعال کردن لامپ تست از سالم بودن لامپ سیگنال ها را چک و از عملکرد صحیح کلید مطمئن وبا توجه به دمای تنظیم شده روی ترموستات عملکرد هیتر را چک کنید - 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 1S7/1S1 , 4H3/4/5/610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 1S7/1S1 , 4H3/4/5/6
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 1T557 | چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | چک کردن ولتاژ ورودی و خروجی و اندازه گیری دما بوسیله ترمومتر لیزری از فاصله یک متری تجهیز - 1T5
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K457 | حرکت آزادانه قسمت تراولینگ چک و از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. | 20 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | حرکت آزادانه قسمت تراولینگ چک و از صحت عملکرد تایمر با توجه به زمان تنظیمی اطمینان حاصل کنید. - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 2K2/3/4.1/7,3K2/3/5/6,4K1/3 , 2K5/3K4
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | 2S2/3.2SB.2,4S1/357 | با فعال کردن سوئیچ ها از صحت عملکرد شان مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | با فعال کردن سوئیچ ها از صحت عملکرد شان مطمئن شوید - 2S2/3.2SB.2,4S1/3
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 2S2/3.2SB.2,4S1/392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - 2S2/3.2SB.2,4S1/3
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 2S2/3.2SB.2,4S1/310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - 2S2/3.2SB.2,4S1/3
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی میزان فاصله | 3B1/3B2102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک کنید | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده را چک کنید - 3B1/3B2
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 3B1/3B210 | نسبت به تمیز کردن پروکسیمیتی ها و بررسی وضعیت ظاهری و عدم آسیب دیدگی انها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | نسبت به تمیز کردن پروکسیمیتی ها و بررسی وضعیت ظاهری و عدم آسیب دیدگی انها اطمینان حاصل کنید - 3B1/3B2
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000927 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و تابلو - ماشین
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها تایمر ها و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم های مربوط به کلیه رله ها تایمر ها و ترمینال ها و فیوزهای داخل تابلو - ماشین
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | 820SM1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | CE01 | SM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820SM1 | ME01 | SM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820SM1 | ME01 | SM | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820SM1 | ME01 | SM | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال باشد.بررسی تمیز بودن کامل تجهیز از گرد و غبار و تمیز کردن ،سالم بودن بدنه تجهیز - ماشین
820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820SM1 | ME01 | SM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820SM1 | ME01 | SM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820SM1 | ME01 | SM | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820SM1 | ME01 | SM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | 820SM1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 820SM1 | ME01 | SM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Bearing26 | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود . | 15 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | نسبت به ok بودن کلیه سیل بندی های دو سر شفت اطمینان حاصل گردد و در صورت بیرون زدگی پکینگ ها درخواست کار صادر شود . - Bearing
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | بررسی دما | Bearing9 | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . ) | 30 | 30 | 168 | CM2 - Thermal | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | نسبت به کنترل دمای pedstal bearing unit هر دو سمت اقدام شود و در صورت بالا بودن دما ( بالاتر از 85 درجه ) درخواست کار صادر شود . . ( دست انسان در محدوده 50 درجه می سورد . ) - Bearing
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing38 | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرنگ ها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | ضمن استارت دستگاه از نبود صدای غیر عادی در یونیت بیرنگ ها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده صدای غیر عادی درخواست صادر گردد - Bearing
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010326 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | گریسکاری بیرنگ های تجهیز محدوده دمای مجاز برای بیرینگ ها 85 درجه و ساعت عمر مفید آنها 6000 ساعت میباشد - Bearing
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Cover19 | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | ضمن برسی وضعیت کاور ها به جهت نبود زنگ زدگی و خوردگی نسبن به آچارکشی کل کاورها شامل شوت و تجهیز نمونه گیر اقدام شود و در صورت نیاز به درخواست کار درخواست کار صادر شود - Cover
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Gear box48 | بررسی وضعیت TORQUE ARM یا ساپورت نگهدارنده گیربکس | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | بررسی وضعیت TORQUE ARM یا ساپورت نگهدارنده گیربکس - Gear box
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | بررسی سطح روغن | Gear box37 | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14010714 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | کلیه سیل بندی های گیربکس کنترل شود و از عدم نشتی روغن از گیربکس اطمینان حاصل شود و سطح روغن و کیفیت روغن ارزیابی گردد و در صورت نشتی روغن درخواست کار صادر گردد - Gear box
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear box38 | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد | 20 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | ضمن استارت دستگاه وضعیت گیربکس از نظر صدای ارزیابی گردد و در صورت وجود صدای غیر عادی درخواست کار صادر گردد - Gear box
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | تعویض روغن | Gear box63 | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد | 60 | 100 | 539 | PM1 - Routine Maintenance | 13990503 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | پس از نظافت کامل گیربکس اقدام به تعیض روغن نمایید نوع روغن Omalla220 و به مقدار 5.9 لیتر باشد - Gear box
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Guide Stripe10 | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | guide stripe ها نقش هدایت مواد را برعهده دارند لذا ضمن کنترل وضعیت سایش رابرها و آچارکشی پیچ ها در صورت نیاز نسبت به تنظیم آنها با فاصله مناسب از نوار بلت اقدام شود - Guide Stripe
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Hammer10 | ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | ضمن بررسی وضعیت برس های نمونه گیر و اچارکشی ساپورت نگهدارنده در صورت امکان تنظیم نسبت به جابجایی برس و تنظیم آن به گونه ایی که 5 میلیمتر پایین تر از سطح نوار قرار گیرد اقدام شود و در صورت عدم امکان تنظیم درخواست کار صادر شود - Hammer
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Indicator10 | بررسی شاخص مربوط به لیمیت سوئیچ | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | بررسی شاخص مربوط به لیمیت سوئیچ - Indicator
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | بررسی انحراف | Shaft113 | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | ضمن باز نمودن کاور مربوطه و اندازه گیری میزان bending شفت, انحراف از حالت استاندارد به دفتر فنی گزارش گردد . - Shaft
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Shaft26 | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | نسبت به سیل بندی و سالم بودن packing های مربوطه اطمینان حاصل شود و در صورت خراب بودن پکینگ درخواست کار صادر شود . - Shaft
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | بررسی سایش | Shaft7 | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001222 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | با باز نمودن کاور مربوطه و ضعیت سایش شفت گردد و در صورت مشاهده سایش درخواست کار صادر گردد . - Shaft
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Shaft144 | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد . | 60 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | نسبت به آچارکشی پیچ های پایه یاتاقان هر دو سمت شفت اقدام شود ( pedestal bearing unit و سمت گیر موتور ) و الاینمنت گیرموتور و یاتاقانها بررسی و در صورت خروج از الاینمنت درخواست کار صادر گردد . - Shaft
820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | 820SM1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Suport48 | بساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000925 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 820SM1 | xxxx | SM | بساپورت ها و پیچ های نگهدارنده سمپلر کنترل و در صورت نیاز با torque مناسب آچار کشی شود - Suport
820TS1 | 820TS1.XXXX | 820TS1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | UPS57 | از نداشتن فالت روی تجهیز اطمینان حاصل کنید و فرم اندازه گیری ولتاژ باطری ها تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم اقدام کنید.قبل از اتمام شارژ باطریها برق تجهیز وصل گردد | 50 | 50 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820TS1 | XXXX | TS | از نداشتن فالت روی تجهیز اطمینان حاصل کنید و فرم اندازه گیری ولتاژ باطری ها تکمیل و سپس با قطع برق ورودی نسبت به تکمیل فرم اقدام کنید.قبل از اتمام شارژ باطریها برق تجهیز وصل گردد - UPS
820TS1 | 820TS1.XXXX | 820TS1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UPS95 | بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت به داخل تجهیز | 20 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820TS1 | XXXX | TS | بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت به داخل تجهیز - UPS
820TS1 | 820TS1.XXXX | 820TS1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPS92 | کلیه ترمینالهای داخل تابلو و ترمینالهای باطری را آچار کشی کنید و از محکم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820TS1 | XXXX | TS | کلیه ترمینالهای داخل تابلو و ترمینالهای باطری را آچار کشی کنید و از محکم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. - UPS
820TS1 | 820TS1.XXXX | 820TS1.XXXX | بررسی وضعیت ارت | UPS101 | از محکم بودن کانکشن ارت UPS اطمینان حاصل کنید | 10 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820TS1 | XXXX | TS | از محکم بودن کانکشن ارت UPS اطمینان حاصل کنید - UPS
820TS1 | 820TS1.XXXX | 820TS1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPS12 | وضعیت کابل و وایرها ، سوکت ها از نظر عدم زدگی و محکم بودن بین باطریها و خروجی و ورودی UPS بررسی گردد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820TS1 | XXXX | TS | وضعیت کابل و وایرها ، سوکت ها از نظر عدم زدگی و محکم بودن بین باطریها و خروجی و ورودی UPS بررسی گردد - UPS
820TS1 | 820TS1.XXXX | 820TS1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | ماشین129 | تابلو را از نظر سالم بودن بدنه DISPLAY و تجهیزات داخلی آن و فن های خنک کننده چک کنید.تابلو و باطریها را با بلوور و با احتیاط کامل تمیز کنید باطری ها را از نظر وضعیت ظاهری و هرگونه تغییر شکل چک کنید.دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. | 20 | 20 | 264 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980217 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 820TS1 | XXXX | TS | تابلو را از نظر سالم بودن بدنه DISPLAY و تجهیزات داخلی آن و فن های خنک کننده چک کنید.تابلو و باطریها را با بلوور و با احتیاط کامل تمیز کنید باطری ها را از نظر وضعیت ظاهری و هرگونه تغییر شکل چک کنید.دمای محیط نباید از 30 درجه بیشتر باشد. - ماشین
820TS1.SU01 | 820TS1.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Indoor Unit129 | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر | 30 | 30 | 10 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-تمیز نمودن فیلتر 2- روانکاری فن اواپراور و بررسی صدای غیرعادی آن که در صورت خرابی درخواست کار صادر گردد 3- بررسی باز بودن خروجی آ از لوله تخلیه (درین) 4- اتصلات الکتریکی آن بررسی سالم بودن برد پنل داخلی 5- بررسی سالم بودن ظاهری پنل داخلی 6- بررسی کلیه پیچ ها و محل های اتصالات 7- بررسی عملکرد صحیح دمپر و موتور دمپر - Indoor Unit
820TS1.SU01 | 820TS1.SU01 | اسپیلت | بازرسی و سرویس کامل | Outdoor Unit129 | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی | 30 | 30 | 10 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010730 | تعمیر کار تأسیسات نیمه صنعتی | پیمانکار تاسیسات ساختمانی | TRUE | اسپیلت |  | اسپیلت | 1-بررسی عدم نشت کنداسور و اتصالات 2-بررسی سالم خازن کولر گازی3-بررسی میزان شارژ گاز کولر گازی(در صورت کم بودن شاژ نشت یابی و شارژ مجدد انجام گردد)4- روانکاری فن کنداسور و همچنین بررسی عملکرد صحیح آن5- بررسی عملکرد صحیح کمپرسور6- تمیز نمودن کنداسور با هوا 7- تست آمپر کولر گازی 8- بررسی سالم بودن برد و اتصالات 9- بررسی کلیه پیچ های محل اتصال 10- بررسی سالم بودن پنل خارجی 11- بررسی عایق کاری لوله های رفت و برگشت مسی متصل به پنل داخلی و بیرونی - Outdoor Unit
820TT01.LI01 | 820TT01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 820TT1/2129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 820TT1/2
820TT01.LI01 | 820TT01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 820TT1/210 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911027 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 820TT1/2
820TT01.LI01 | 820TT01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 820TT1/212 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910108 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 820TT1/2
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830BC | XXXX | BC | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - GE01
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE0148 | بررسی مجکم بودن تجهیز به ساپورت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830BC | XXXX | BC | بررسی مجکم بودن تجهیز به ساپورت - GE01
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر کابلها و سر سیمها و عملکرد صحیح آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830BC | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سر کابلها و سر سیمها و عملکرد صحیح آن - GE01
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830BC | XXXX | BC | چک کردن و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن لوله کاندوئیت و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ ان و بررسی سالم بودن بدنه گلند مربوطه | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830BC | XXXX | BC | محکم بودن لوله کاندوئیت و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ ان و بررسی سالم بودن بدنه گلند مربوطه - GE01
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | UE01- PANEL57 | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل یونیت شامل کنتاکنتور:تست دستیف فنر کنتاکتور،کلید،فیوز،بی متال،رله:باقطع و وصل کردن ولتاژ گیری ، چراغ سیگنال و پوش باتن ها و دیگر تجهیزات مطمئن شوید | 40 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830BC | XXXX | BC | از عملکرد صحیح تجهیزات داخل یونیت شامل کنتاکنتور:تست دستیف فنر کنتاکتور،کلید،فیوز،بی متال،رله:باقطع و وصل کردن ولتاژ گیری ، چراغ سیگنال و پوش باتن ها و دیگر تجهیزات مطمئن شوید - UE01- PANEL
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UE01- PANEL48 | بررسی مجکم بودن تجهیز به ساپورت و محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه | 40 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830BC | XXXX | BC | بررسی مجکم بودن تجهیز به ساپورت و محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه - UE01- PANEL
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UE01- PANEL92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخل یونیت شامل کنتاکنتور،کلید،فیوز،بی متال،رله، سنسور جریان ، چراغ سیگنال و پوش باتن ها و غیره و کلیه ترمینالهای تابلو | 60 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830BC | XXXX | BC | آچار کشی کلیه تجهیزات داخل یونیت شامل کنتاکنتور،کلید،فیوز،بی متال،رله، سنسور جریان ، چراغ سیگنال و پوش باتن ها و غیره و کلیه ترمینالهای تابلو - UE01- PANEL
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | بررسی وضعیت ارت | UE01- PANEL101 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830BC | XXXX | BC | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت یونیت - UE01- PANEL
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UE01- PANEL10 | چک کردن و تمیز کردن کلیه تجهیزات داخل یونیت شامل کنتاکنتور،کلید،فیوز،بی متال،رله، سنسور جریان ، چراغ سیگنال و پوش باتن ها و غیره و کلیه ترمینالهای تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 40 | 10 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830BC | XXXX | BC | چک کردن و تمیز کردن کلیه تجهیزات داخل یونیت شامل کنتاکنتور،کلید،فیوز،بی متال،رله، سنسور جریان ، چراغ سیگنال و پوش باتن ها و غیره و کلیه ترمینالهای تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها - UE01- PANEL
830 | 830BC.XXXX | 830BC.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UE01- PANEL12 | محکم بودن لوله کاندوئیت و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ ان و بررسی سالم بودن بدنه گلند مربوطه | 52 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13941212 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830BC | XXXX | BC | محکم بودن لوله کاندوئیت و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ ان و بررسی سالم بودن بدنه گلند مربوطه - UE01- PANEL
830BC1.GB01 | 830BC1.GB01 | 830BC1.GB01 | بررسی دما | Gear Box9 | درجه حرارت گیرکس بررسی شود و در صورت دمای غیر طبیعی ( بیشتر از 85 درجه ) به دفتر فنی گزارش و درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | GB01 | BC | درجه حرارت گیرکس بررسی شود و در صورت دمای غیر طبیعی ( بیشتر از 85 درجه ) به دفتر فنی گزارش و درخواست کار صادر شود . - Gear Box
830BC1.GB01 | 830BC1.GB01 | 830BC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس بررسی گردد و در صورت نیاز با روغن omela320 شارژ گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC1 | GB01 | BC | سطح روغن گیربکس بررسی گردد و در صورت نیاز با روغن omela320 شارژ گردد. - Gear Box
830BC1.GB01 | 830BC1.GB01 | 830BC1.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | نشتی روغن از اطراف گیربکس بررسی شود و در صورت نشتی غیر طبیعی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC1 | GB01 | BC | نشتی روغن از اطراف گیربکس بررسی شود و در صورت نشتی غیر طبیعی درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
830BC1.GB01 | 830BC1.GB01 | 830BC1.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی ضمن ارائه گزارش به دفتر فنی درخواست کار جهت بررسی صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | GB01 | BC | در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی ضمن ارائه گزارش به دفتر فنی درخواست کار جهت بررسی صادر گردد . - Gear Box
830BC1.GB01 | 830BC1.GB01 | 830BC1.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع omala 320 به میزان4 لیتر شارژ گردد . | 30 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC1 | GB01 | BC | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع omala 320 به میزان4 لیتر شارژ گردد . - Gear Box
830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 5 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | MOTOR103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010120 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC1 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PM3- PI & PM First Stop | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC1 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - MOTOR
830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MOTOR95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010120 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC1 | ME01 | BC | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | MOTOR101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC1 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - MOTOR
830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - MOTOR
830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | PM3- PI & PM First Stop | 13910921 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 830BC1 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | 830BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن لوله کاندوییت و فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC1 | ME01 | BC | محکم بودن لوله کاندوییت و فلکسیبل بودن و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و بررسی سالم بودن گلند مربوطه - ماشین
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | بازرسی و سرویس کامل | EMERGANCY SWITCH 1/2/3/4129 | تمیز کردن هر چهار امرجنسی و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830CE01 |  | CE | تمیز کردن هر چهار امرجنسی و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها - EMERGANCY SWITCH 1/2/3/4
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | بررسی عملکرد صحیح | EMERGANCY SWITCH 1/2/3/457 | از صحت عملکرد هر چهار امرجنسی مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830CE01 |  | CE | از صحت عملکرد هر چهار امرجنسی مطمئن شوید - EMERGANCY SWITCH 1/2/3/4
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | EMERGANCY SWITCH 1/2/3/448 | اطمینان از محکم بودن هر چهار امرجنسی به بدنه و ساپورت نگهدارنده آنها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830CE01 |  | CE | اطمینان از محکم بودن هر چهار امرجنسی به بدنه و ساپورت نگهدارنده آنها - EMERGANCY SWITCH 1/2/3/4
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | EMERGANCY SWITCH 1/2/3/492 | آچار کشی کامل هر چهار امرجنسی نصب شده | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830CE01 |  | CE | آچار کشی کامل هر چهار امرجنسی نصب شده - EMERGANCY SWITCH 1/2/3/4
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | EMERGANCY SWITCH 1/2/3/412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن، عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای هر چهار امرجنسی نصب شده | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830CE01 |  | CE | محکم بودن و فلکسیبل بودن، عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای هر چهار امرجنسی نصب شده - EMERGANCY SWITCH 1/2/3/4
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | بررسی عملکرد صحیح | POWER SUPPLY PANEL57 | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی یونیت شامل کنتاکتور-تست دستی فنر کنتاکتور- ،کلید،فیوز و کلید و رله -باقطع و وصل کردن و ولتاژگیری -،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و دیگر تجهیزات مطمئن شوید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830CE01 |  | CE | از صحت عملکرد تجهیزات داخلی یونیت شامل کنتاکتور-تست دستی فنر کنتاکتور- ،کلید،فیوز و کلید و رله -باقطع و وصل کردن و ولتاژگیری -،چراغ سیگنال و پوش باتن ها و دیگر تجهیزات مطمئن شوید - POWER SUPPLY PANEL
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | POWER SUPPLY PANEL48 | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگهدارنده آنها | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830CE01 |  | CE | اطمینان از محکم بودن کلیه تجهیزات داخلی یونیت به بدنه و ساپورت نگهدارنده آنها - POWER SUPPLY PANEL
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | POWER SUPPLY PANEL92 | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه کنتاکتورها،کلیه فیوزها،کلیدهای اتوماتیک،رله ها و چراغ سیگنال،پوش باتن نصب شده روی تابلو و کلیه ترمینالهای تابلو | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830CE01 |  | CE | آچار کشی کلیه تجهیزات داخلی یونیت شامل کلیه کنتاکتورها،کلیه فیوزها،کلیدهای اتوماتیک،رله ها و چراغ سیگنال،پوش باتن نصب شده روی تابلو و کلیه ترمینالهای تابلو - POWER SUPPLY PANEL
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | بررسی وضعیت ارت | POWER SUPPLY PANEL101 | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت تابلو | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830CE01 |  | CE | اطمینان از وصل بودن و محکم بودن اتصالات ارت تابلو - POWER SUPPLY PANEL
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | POWER SUPPLY PANEL10 | تمیز کردن تابلو و کلیه قطعات داخلی آنها شامل کلیه کنتاکتورها ،کلیه فیوزها،کلیدهای اتوماتیک،انواع رله ها،سنسورهای جریان، یونیت اندازه گیری و چراغ سیگنالها و پوش باتن های نصب شده روی تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830CE01 |  | CE | تمیز کردن تابلو و کلیه قطعات داخلی آنها شامل کلیه کنتاکتورها ،کلیه فیوزها،کلیدهای اتوماتیک،انواع رله ها،سنسورهای جریان، یونیت اندازه گیری و چراغ سیگنالها و پوش باتن های نصب شده روی تابلو و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آنها - POWER SUPPLY PANEL
830BC1.XXXX | 830CE01 | 830CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | POWER SUPPLY PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن، عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخلی یونیت | 20 | 20 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 830CE01 |  | CE | محکم بودن و فلکسیبل بودن، عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ کابل و وایرها برای کلیه تجهیزات داخلی یونیت - POWER SUPPLY PANEL
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | گریسکاری | Bearing64 | بعد از تمیزکاری سطح هوزینگ و گریسخور نسبت به شارژ گریس w2 به میزان 30 گرم اقدام شود . | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | بعد از تمیزکاری سطح هوزینگ و گریسخور نسبت به شارژ گریس w2 به میزان 30 گرم اقدام شود . - Bearing
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Chain19 | میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm بررسی شده و در صورت مشاهده ارتعاش غیر عادی - تاب خوردگی -ترک خوردگی و صدای غیر عادی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm بررسی شده و در صورت مشاهده ارتعاش غیر عادی - تاب خوردگی -ترک خوردگی و صدای غیر عادی درخواست کار صادر شود . - Chain
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | بررسی سایش | Chain7 | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . - Chain
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | بررسی میزان کشش | Chain148 | میزان کشش زنجیر طبق فرمول s= ( 0.02 ~0.04 ) *l محاسبه و کشش مناسب بر روی زنجیر صورت پذیرد . | 0 | 0 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | میزان کشش زنجیر طبق فرمول s= ( 0.02 ~0.04 ) *l محاسبه و کشش مناسب بر روی زنجیر صورت پذیرد . - Chain
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | گریسکاری | Chain64 | بعد از تمیزکاری زنجیر با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | بعد از تمیزکاری زنجیر با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . - Chain
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | شوتها ی ورودی و خروجی چک گردد در صورت ساییدگی درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | شوتها ی ورودی و خروجی چک گردد در صورت ساییدگی درخواست کار صادر گردد. - Chute
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Hosing Bearing26 | پولیهای ابتدایی و انتهایی نوار بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | پولیهای ابتدایی و انتهایی نوار بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Hosing Bearing
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Hosing Bearing38 | وجود صدای غیر عادی در پولیهای ابتدایی و انتهایی و کنترل دمای بیرینگ ها در دستور بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | وجود صدای غیر عادی در پولیهای ابتدایی و انتهایی و کنترل دمای بیرینگ ها در دستور بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد . - Hosing Bearing
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در صورت خرابی تعویض گردد. 44001050258 ریترن آیدلر 44001050146 سنتر آیدلر 44001050257 کرینگ آدلر 44001050139 ایمپکت آیدلر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001212 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در صورت خرابی تعویض گردد. 44001050258 ریترن آیدلر 44001050146 سنتر آیدلر 44001050257 کرینگ آدلر 44001050139 ایمپکت آیدلر - Idler
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . - Idler
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش بدنه اسکیرت برد ها و در صورت مشاهده سایش شدید درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | بررسی سایش بدنه اسکیرت برد ها و در صورت مشاهده سایش شدید درخواست کار صادر گردد . - Skirtboard
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد( به علت سوراخ شدگی و یا سایش شدید ) درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد( به علت سوراخ شدگی و یا سایش شدید ) درخواست کار صادر گردد . - Skirtboard
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | بررسی سایش | Sprocket7 | میزان سایش چرخ زنجیرها با توجه به ساعت کارکرد آنها اندازه گیری شود و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001016 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | میزان سایش چرخ زنجیرها با توجه به ساعت کارکرد آنها اندازه گیری شود و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . - Sprocket
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Sprocket38 | از نظر وجود صدای غیرعادی در یاتاقان چرخ زنجیر برسی لازم صورت پذیرد و در صورت مشاهده مورد غیر عادی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | از نظر وجود صدای غیرعادی در یاتاقان چرخ زنجیر برسی لازم صورت پذیرد و در صورت مشاهده مورد غیر عادی درخواست کار صادر شود . - Sprocket
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | گریسکاری | Sprocket64 | بعد از تمیزکاری اسپراکت ها با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | بعد از تمیزکاری اسپراکت ها با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . - Sprocket
830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | 830BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | .میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC1 | XXXX | BC | .میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
830BC2.GB01 | 830BC2.GB01 | 830BC2.GB01 | بررسی دما | Gear Box9 | درجه حرارت گیرکس بررسی شود و در صورت دمای غیر طبیعی ( بیشتر از 85 درجه ) به دفتر فنی گزارش و درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | GB01 | BC | درجه حرارت گیرکس بررسی شود و در صورت دمای غیر طبیعی ( بیشتر از 85 درجه ) به دفتر فنی گزارش و درخواست کار صادر شود . - Gear Box
830BC2.GB01 | 830BC2.GB01 | 830BC2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس بررسی گردد و در صورت نیاز با روغن omela320 شارژ گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC2 | GB01 | BC | سطح روغن گیربکس بررسی گردد و در صورت نیاز با روغن omela320 شارژ گردد. - Gear Box
830BC2.GB01 | 830BC2.GB01 | 830BC2.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | نشتی روغن از اطراف گیربکس بررسی شود و در صورت نشتی غیر طبیعی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC2 | GB01 | BC | نشتی روغن از اطراف گیربکس بررسی شود و در صورت نشتی غیر طبیعی درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
830BC2.GB01 | 830BC2.GB01 | 830BC2.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی ضمن ارائه گزارش به دفتر فنی درخواست کار جهت بررسی صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | GB01 | BC | در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی ضمن ارائه گزارش به دفتر فنی درخواست کار جهت بررسی صادر گردد . - Gear Box
830BC2.GB01 | 830BC2.GB01 | 830BC2.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع omala 320 به میزان4 لیتر شارژ گردد . | 30 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC2 | GB01 | BC | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع omala 320 به میزان4 لیتر شارژ گردد . - Gear Box
830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | MOTOR103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010217 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC2 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PM3- PI & PM First Stop | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC2 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - MOTOR
830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MOTOR95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010217 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC2 | ME01 | BC | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | MOTOR101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC2 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - MOTOR
830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - MOTOR
830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | 830BC2.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | PM3- PI & PM First Stop | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC2 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | گریسکاری | Bearing64 | بعد از تمیزکاری سطح هوزینگ و گریسخور نسبت به شارژ گریس w2 به میزان 30 گرم اقدام شود . | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | بعد از تمیزکاری سطح هوزینگ و گریسخور نسبت به شارژ گریس w2 به میزان 30 گرم اقدام شود . - Bearing
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Chain19 | میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm بررسی شده و در صورت مشاهده ارتعاش غیر عادی - تاب خوردگی -ترک خوردگی و صدای غیر عادی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010302 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm بررسی شده و در صورت مشاهده ارتعاش غیر عادی - تاب خوردگی -ترک خوردگی و صدای غیر عادی درخواست کار صادر شود . - Chain
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | بررسی سایش | Chain7 | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . - Chain
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | بررسی میزان کشش | Chain148 | میزان کشش زنجیر طبق فرمول s= ( 0.02 ~0.04 ) *l محاسبه و کشش مناسب بر روی زنجیر صورت پذیرد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | میزان کشش زنجیر طبق فرمول s= ( 0.02 ~0.04 ) *l محاسبه و کشش مناسب بر روی زنجیر صورت پذیرد . - Chain
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | گریسکاری | Chain64 | بعد از تمیزکاری زنجیر با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | بعد از تمیزکاری زنجیر با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . - Chain
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | شوتها ی ورودی و خروجی چک گردد در صورت ساییدگی درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | شوتها ی ورودی و خروجی چک گردد در صورت ساییدگی درخواست کار صادر گردد. - Chute
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Hosing Bearing26 | پولیهای ابتدایی و انتهایی نوار بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | پولیهای ابتدایی و انتهایی نوار بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Hosing Bearing
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Hosing Bearing38 | وجود صدای غیر عادی در پولیهای ابتدایی و انتهایی و کنترل دمای بیرینگ ها در دستور بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010816 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | وجود صدای غیر عادی در پولیهای ابتدایی و انتهایی و کنترل دمای بیرینگ ها در دستور بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد . - Hosing Bearing
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در صورت خرابی تعویض شود. 44001050258 ریترن آیدلر 44001050146 سنتر آیدلر 44001050257 کرینگ آدلر 44001050139 ایمپکت آیدلر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در صورت خرابی تعویض شود. 44001050258 ریترن آیدلر 44001050146 سنتر آیدلر 44001050257 کرینگ آدلر 44001050139 ایمپکت آیدلر - Idler
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . - Idler
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش بدنه اسکیرت برد ها و در صورت مشاهده سایش شدید درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | بررسی سایش بدنه اسکیرت برد ها و در صورت مشاهده سایش شدید درخواست کار صادر گردد . - Skirtboard
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد( به علت سوراخ شدگی و یا سایش شدید ) درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد( به علت سوراخ شدگی و یا سایش شدید ) درخواست کار صادر گردد . - Skirtboard
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | بررسی سایش | Sprocket7 | میزان سایش چرخ زنجیرها با توجه به ساعت کارکرد آنها اندازه گیری شود و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001016 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | میزان سایش چرخ زنجیرها با توجه به ساعت کارکرد آنها اندازه گیری شود و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . - Sprocket
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Sprocket38 | از نظر وجود صدای غیرعادی در یاتاقان چرخ زنجیر برسی لازم صورت پذیرد و در صورت مشاهده مورد غیر عادی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | از نظر وجود صدای غیرعادی در یاتاقان چرخ زنجیر برسی لازم صورت پذیرد و در صورت مشاهده مورد غیر عادی درخواست کار صادر شود . - Sprocket
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | گریسکاری | Sprocket64 | بعد از تمیزکاری اسپراکت ها با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | بعد از تمیزکاری اسپراکت ها با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . - Sprocket
830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | 830BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | .میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC2 | XXXX | BC | .میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
830BC3.GB01 | 830BC3.GB01 | 830BC3.GB01 | بررسی دما | Gear Box9 | درجه حرارت گیرکس بررسی شود و در صورت دمای غیر طبیعی ( بیشتر از 85 درجه ) به دفتر فنی گزارش و درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | GB01 | BC | درجه حرارت گیرکس بررسی شود و در صورت دمای غیر طبیعی ( بیشتر از 85 درجه ) به دفتر فنی گزارش و درخواست کار صادر شود . - Gear Box
830BC3.GB01 | 830BC3.GB01 | 830BC3.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس بررسی گردد و در صورت نیاز با روغن omela320 شارژ گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC3 | GB01 | BC | سطح روغن گیربکس بررسی گردد و در صورت نیاز با روغن omela320 شارژ گردد. - Gear Box
830BC3.GB01 | 830BC3.GB01 | 830BC3.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | نشتی روغن از اطراف گیربکس بررسی شود و در صورت نشتی غیر طبیعی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC3 | GB01 | BC | نشتی روغن از اطراف گیربکس بررسی شود و در صورت نشتی غیر طبیعی درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
830BC3.GB01 | 830BC3.GB01 | 830BC3.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی ضمن ارائه گزارش به دفتر فنی درخواست کار جهت بررسی صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | GB01 | BC | در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی ضمن ارائه گزارش به دفتر فنی درخواست کار جهت بررسی صادر گردد . - Gear Box
830BC3.GB01 | 830BC3.GB01 | 830BC3.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع omala 320 به میزان4 لیتر شارژ گردد . | 30 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC3 | GB01 | BC | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع omala 320 به میزان4 لیتر شارژ گردد . - Gear Box
830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | MOTOR103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC3 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PM3- PI & PM First Stop | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC3 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - MOTOR
830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MOTOR95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC3 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC3 | ME01 | BC | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | MOTOR101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC3 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - MOTOR
830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - MOTOR
830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | 830BC3.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | PM3- PI & PM First Stop | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC3 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | گریسکاری | Bearing64 | بعد از تمیزکاری سطح هوزینگ و گریسخور نسبت به شارژ گریس w2 به میزان 30 گرم اقدام شود . | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | بعد از تمیزکاری سطح هوزینگ و گریسخور نسبت به شارژ گریس w2 به میزان 30 گرم اقدام شود . - Bearing
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Chain19 | میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm بررسی شده و در صورت مشاهده ارتعاش غیر عادی - تاب خوردگی -ترک خوردگی و صدای غیر عادی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm بررسی شده و در صورت مشاهده ارتعاش غیر عادی - تاب خوردگی -ترک خوردگی و صدای غیر عادی درخواست کار صادر شود . - Chain
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | بررسی سایش | Chain7 | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . - Chain
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | بررسی میزان کشش | Chain148 | میزان کشش زنجیر طبق فرمول s= ( 0.02 ~0.04 ) *l محاسبه و کشش مناسب بر روی زنجیر صورت پذیرد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | میزان کشش زنجیر طبق فرمول s= ( 0.02 ~0.04 ) *l محاسبه و کشش مناسب بر روی زنجیر صورت پذیرد . - Chain
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | گریسکاری | Chain64 | بعد از تمیزکاری زنجیر با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | بعد از تمیزکاری زنجیر با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . - Chain
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | شوتها ی ورودی و خروجی چک گردد در صورت ساییدگی درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | شوتها ی ورودی و خروجی چک گردد در صورت ساییدگی درخواست کار صادر گردد. - Chute
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Hosing Bearing26 | پولیهای ابتدایی و انتهایی نوار بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | پولیهای ابتدایی و انتهایی نوار بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Hosing Bearing
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Hosing Bearing38 | وجود صدای غیر عادی در پولیهای ابتدایی و انتهایی و کنترل دمای بیرینگ ها در دستور بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | وجود صدای غیر عادی در پولیهای ابتدایی و انتهایی و کنترل دمای بیرینگ ها در دستور بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد . - Hosing Bearing
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در صورت خرابی تعویض شود. 44001050258 ریترن آیدلر 44001050146 سنتر آیدلر 44001050257 کرینگ آدلر 44001050139 ایمپکت آیدلر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در صورت خرابی تعویض شود. 44001050258 ریترن آیدلر 44001050146 سنتر آیدلر 44001050257 کرینگ آدلر 44001050139 ایمپکت آیدلر - Idler
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . - Idler
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش بدنه اسکیرت برد ها و در صورت مشاهده سایش شدید درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | بررسی سایش بدنه اسکیرت برد ها و در صورت مشاهده سایش شدید درخواست کار صادر گردد . - Skirtboard
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد( به علت سوراخ شدگی و یا سایش شدید ) درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد( به علت سوراخ شدگی و یا سایش شدید ) درخواست کار صادر گردد . - Skirtboard
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | بررسی سایش | Sprocket7 | میزان سایش چرخ زنجیرها با توجه به ساعت کارکرد آنها اندازه گیری شود و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001016 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | میزان سایش چرخ زنجیرها با توجه به ساعت کارکرد آنها اندازه گیری شود و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . - Sprocket
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Sprocket38 | از نظر وجود صدای غیرعادی در یاتاقان چرخ زنجیر برسی لازم صورت پذیرد و در صورت مشاهده مورد غیر عادی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | از نظر وجود صدای غیرعادی در یاتاقان چرخ زنجیر برسی لازم صورت پذیرد و در صورت مشاهده مورد غیر عادی درخواست کار صادر شود . - Sprocket
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | گریسکاری | Sprocket64 | بعد از تمیزکاری اسپراکت ها با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | بعد از تمیزکاری اسپراکت ها با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . - Sprocket
830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | 830BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | .میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC3 | XXXX | BC | .میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
830BC4.GB01 | 830BC4.GB01 | 830BC4.GB01 | بررسی دما | Gear Box9 | درجه حرارت گیرکس بررسی شود و در صورت دمای غیر طبیعی ( بیشتر از 85 درجه ) به دفتر فنی گزارش و درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC4 | GB01 | BC | درجه حرارت گیرکس بررسی شود و در صورت دمای غیر طبیعی ( بیشتر از 85 درجه ) به دفتر فنی گزارش و درخواست کار صادر شود . - Gear Box
830BC4.GB01 | 830BC4.GB01 | 830BC4.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن گیربکس بررسی گردد و در صورت نیاز با روغن omela320 شارژ گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC4 | GB01 | BC | سطح روغن گیربکس بررسی گردد و در صورت نیاز با روغن omela320 شارژ گردد. - Gear Box
830BC4.GB01 | 830BC4.GB01 | 830BC4.GB01 | بررسی نشتی روغن | Gear Box35 | نشتی روغن از اطراف گیربکس بررسی شود و در صورت نشتی غیر طبیعی درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC4 | GB01 | BC | نشتی روغن از اطراف گیربکس بررسی شود و در صورت نشتی غیر طبیعی درخواست کار صادر گردد . - Gear Box
830BC4.GB01 | 830BC4.GB01 | 830BC4.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Gear Box38 | در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی ضمن ارائه گزارش به دفتر فنی درخواست کار جهت بررسی صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC4 | GB01 | BC | در صورت مشاهده صدا و ویبره غیر عادی ضمن ارائه گزارش به دفتر فنی درخواست کار جهت بررسی صادر گردد . - Gear Box
830BC4.GB01 | 830BC4.GB01 | 830BC4.GB01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع omala 320 به میزان4 لیتر شارژ گردد . | 30 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010702 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC4 | GB01 | BC | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع omala 320 به میزان4 لیتر شارژ گردد . - Gear Box
830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MOTOR48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC4 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - MOTOR
830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | MOTOR103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010217 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC4 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - MOTOR
830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | MOTOR123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور | 10 | 10 | 28 | PM3- PI & PM First Stop | 14010814 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC4 | ME01 | BC | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ و ثبت مقدار BC سر جلو وعقب موتور - MOTOR
830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | MOTOR95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC4 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | MOTOR92 | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010217 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC4 | ME01 | BC | آچارکشی کلیه پیچها،سرکابلها،سرسیمها،تخته کلم و ارت و محکم بودن اتصالات آن و اطمینان از عاری بودن و عدم ورود گرد وغبار و کنستانتره به داخل تجهیز - MOTOR
830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | MOTOR101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC4 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - MOTOR
830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MOTOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010619 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC4 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - MOTOR
830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | 830BC4.ME01 | تعویض قطعه | MOTOR85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | PM3- PI & PM First Stop | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830BC4 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - MOTOR
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | گریسکاری | Bearing64 | بعد از تمیزکاری سطح هوزینگ و گریسخور نسبت به شارژ گریس w2 به میزان 30 گرم اقدام شود . | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | بعد از تمیزکاری سطح هوزینگ و گریسخور نسبت به شارژ گریس w2 به میزان 30 گرم اقدام شود . - Bearing
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Chain19 | میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm بررسی شده و در صورت مشاهده ارتعاش غیر عادی - تاب خوردگی -ترک خوردگی و صدای غیر عادی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | میزان شل یا سفت بودن زنجیر S= (97-194)mm بررسی شده و در صورت مشاهده ارتعاش غیر عادی - تاب خوردگی -ترک خوردگی و صدای غیر عادی درخواست کار صادر شود . - Chain
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | بررسی سایش | Chain7 | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | میزان سایش رولرها و لینک های زنجیر کنترل شود و در صورت سایش درخواست کار صادر گردد . - Chain
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | بررسی میزان کشش | Chain148 | میزان کشش زنجیر طبق فرمول s= ( 0.02 ~0.04 ) *l محاسبه و کشش مناسب بر روی زنجیر صورت پذیرد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | میزان کشش زنجیر طبق فرمول s= ( 0.02 ~0.04 ) *l محاسبه و کشش مناسب بر روی زنجیر صورت پذیرد . - Chain
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | گریسکاری | Chain64 | بعد از تمیزکاری زنجیر با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010716 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | بعد از تمیزکاری زنجیر با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . - Chain
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Hosing Bearing26 | پولیهای ابتدایی و انتهایی نوار بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | پولیهای ابتدایی و انتهایی نوار بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Hosing Bearing
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Hosing Bearing38 | وجود صدای غیر عادی در پولیهای ابتدایی و انتهایی و کنترل دمای بیرینگ ها در دستور بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | وجود صدای غیر عادی در پولیهای ابتدایی و انتهایی و کنترل دمای بیرینگ ها در دستور بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد . - Hosing Bearing
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در صورت خرابی تعویض شود. کد آیدلرها 44001050258 ریترن آیدلر 44001050146 سنتر آیدلر 44001050257 کرینگ آدلر 44001050139 ایمپکت آیدلر | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در صورت خرابی تعویض شود. کد آیدلرها 44001050258 ریترن آیدلر 44001050146 سنتر آیدلر 44001050257 کرینگ آدلر 44001050139 ایمپکت آیدلر - Idler
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | آیدلر ساپورت ها کنترل و در صورت نیاز آچارکشی شود . - Idler
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010302 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | بررسی سایش بدنه اسکیرت برد ها و در صورت مشاهده سایش شدید درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010302 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | بررسی سایش بدنه اسکیرت برد ها و در صورت مشاهده سایش شدید درخواست کار صادر گردد . - Skirtboard
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد( به علت سوراخ شدگی و یا سایش شدید ) درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010302 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد( به علت سوراخ شدگی و یا سایش شدید ) درخواست کار صادر گردد . - Skirtboard
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | بررسی سایش | Sprocket7 | میزان سایش چرخ زنجیرها با توجه به ساعت کارکرد آنها اندازه گیری شود و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001016 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | میزان سایش چرخ زنجیرها با توجه به ساعت کارکرد آنها اندازه گیری شود و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد . - Sprocket
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | بررسی وجود صدای غیر عادی | Sprocket38 | از نظر وجود صدای غیرعادی در یاتاقان چرخ زنجیر برسی لازم صورت پذیرد و در صورت مشاهده مورد غیر عادی درخواست کار صادر شود . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | از نظر وجود صدای غیرعادی در یاتاقان چرخ زنجیر برسی لازم صورت پذیرد و در صورت مشاهده مورد غیر عادی درخواست کار صادر شود . - Sprocket
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | گریسکاری | Sprocket64 | بعد از تمیزکاری اسپراکت ها با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | بعد از تمیزکاری اسپراکت ها با استفاده از گریس w2 به میزان 500 گرم گریس کاری گردد . - Sprocket
830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | 830BC4.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | .میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830BC4 | XXXX | BC | .میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گرددفاصله رابر وی کلینر از سطح بلت MAX=0.5 mm تنظیم گردد . - V-Cleaning
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و کنستانتره | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و کنستانتره - JB
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - JB
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | بررسی عدم نفوذپذیری و رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | بررسی عدم نفوذپذیری و رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره و محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها - PANEL
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010619 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد - SPEED TRANSDUCER
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010814 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | 830BW1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 60 | 60 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 830BW1 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
830HP1.XXXX | 830HP1.XXXX | 830HP1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Screen10 | از نظر ظاهری و خم شدگی بازرسی گردد و در صورت دفرمگی و یا شکستگی پلیت ها درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830HP1 | XXXX | HP | از نظر ظاهری و خم شدگی بازرسی گردد و در صورت دفرمگی و یا شکستگی پلیت ها درخواست کار صادر گردد . - Screen
830HP1.XXXX | 830HP1.XXXX | 830HP1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Support48 | کلیه اتصالات و جوش های مربوط به تجهیز بررسی گردد و در صورت نیاز به آچارکشی پیچ ها - آچارکشی شود و در صورتی که جوش ها شکسته و یا ترک خوردگی دارد , درخواست مربوط به جوشکاری صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830HP1 | XXXX | HP | کلیه اتصالات و جوش های مربوط به تجهیز بررسی گردد و در صورت نیاز به آچارکشی پیچ ها - آچارکشی شود و در صورتی که جوش ها شکسته و یا ترک خوردگی دارد , درخواست مربوط به جوشکاری صادر گردد . - Support
830HP1.XXXX | 830HP1.XXXX | 830HP1.XXXX | بررسی سایش | Wear Plate7 | دیواره هاپر مورد بازرسی و سایش دیواره ارزیابی گردد و در صورت سایش بیش از حد درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830HP1 | XXXX | HP | دیواره هاپر مورد بازرسی و سایش دیواره ارزیابی گردد و در صورت سایش بیش از حد درخواست کار صادر گردد . - Wear Plate
830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VF1 | ME01 | VF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VF1 | ME01 | VF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه ، مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و صدای موتور نرمال باشد .چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13941212 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VF1 | ME01 | VF | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه ، مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و صدای موتور نرمال باشد .چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VF1 | ME01 | VF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VF1 | ME01 | VF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VF1 | ME01 | VF | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 830VF1 | ME01 | VF | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VF1 | ME01 | VF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VF1 | ME01 | VF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | 830VF1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | گریسکاری انجام شود | 20 | 20 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 13941103 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 830VF1 | ME01 | VF | گریسکاری انجام شود - ماشین
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | ُSide Plate19 | آچار گشی کیله Sid plate ها در چهار سوی بدنه از بیرون بدنه تجهیز | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VF1 | XXXX | VF | آچار گشی کیله Sid plate ها در چهار سوی بدنه از بیرون بدنه تجهیز - ُSide Plate
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | بررسی سایش | ُSide Plate7 | بازدید از قسمت داخل بدنه جهت اندازه گیری سایش ساید پلیت ها و پیچهای نگهدارنده آنها و در صورت مشاهده سایش و یا ریزش مواد از بدنه درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VF1 | XXXX | VF | بازدید از قسمت داخل بدنه جهت اندازه گیری سایش ساید پلیت ها و پیچهای نگهدارنده آنها و در صورت مشاهده سایش و یا ریزش مواد از بدنه درخواست کار صادر گردد . - ُSide Plate
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Body19 | آچار کشی کلیه پیچ و مهر های بدنه و دریچه ورودی به نوار و سینی موتور الکتریکی آچار کشی و پایه و نگه دارنده فنرها ارزیابی و بازرسی گردد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد . | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VF1 | XXXX | VF | آچار کشی کلیه پیچ و مهر های بدنه و دریچه ورودی به نوار و سینی موتور الکتریکی آچار کشی و پایه و نگه دارنده فنرها ارزیابی و بازرسی گردد و در صورت نیاز درخواست کار صادر گردد . - Body
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | بررسی سایش | Body7 | وضعیت بخش های معلق و تکیه گاههای فیدر کنترل و در صورت خارج شدن از الاینمنت و یا مشاهده شکستگی و ترک در جوش ها به خصوص بر روی بیس مکانیسم درخواست کار صادر گردد . | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VF1 | XXXX | VF | وضعیت بخش های معلق و تکیه گاههای فیدر کنترل و در صورت خارج شدن از الاینمنت و یا مشاهده شکستگی و ترک در جوش ها به خصوص بر روی بیس مکانیسم درخواست کار صادر گردد . - Body
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Body10 | بررسی فرایند خوردگی و زنگ زدگی و فرسایش جهت کنترل پایداری تجهیز و افزایش طول عمر آن گزارش گردد . | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VF1 | XXXX | VF | بررسی فرایند خوردگی و زنگ زدگی و فرسایش جهت کنترل پایداری تجهیز و افزایش طول عمر آن گزارش گردد . - Body
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | تمیز کردن | Body Internal107 | درون فیدر به جهت انباشته نبودن مواد کنترل شود و در صورت نیاز به تمیزکاری جهت جلوگیری از ویبره نظافت صورت پذیرد . | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 13961121 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 830VF1 | XXXX | VF | درون فیدر به جهت انباشته نبودن مواد کنترل شود و در صورت نیاز به تمیزکاری جهت جلوگیری از ویبره نظافت صورت پذیرد . - Body Internal
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | گریسکاری | Gardon Shaft64 | گریسکاری گاردن شفت با گریس Alvania E2 به میزان 20 گرم | 0 | 0 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010702 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830VF1 | XXXX | VF | گریسکاری گاردن شفت با گریس Alvania E2 به میزان 20 گرم - Gardon Shaft
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | بازرسی و سرویس کامل | Mechanism129 | با استفاده از گوشی صدای مکانیزم در حین کار چک و بررسی گردد و همچنین از لحاظ نشتی روغن و دمای غیرعادی چک شود و در مشاهده هرگونه مشکل درخواست کار صادر گردد. با هماهنگی گروه روانکاری اقدام به باز نمودن کپ مکانیزم نموده و وضعیت Oil Seal - چرخدنده ها و بیرینگها ای هر دو سمت و وزنه های لنگ مورد ارزیابی قرار گیرد و قسمتهای چرخشی با پوسته مکانیزم تماس نداشته باشد و در صورت هرگونه مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 480 | 1600 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001016 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VF1 | XXXX | VF | با استفاده از گوشی صدای مکانیزم در حین کار چک و بررسی گردد و همچنین از لحاظ نشتی روغن و دمای غیرعادی چک شود و در مشاهده هرگونه مشکل درخواست کار صادر گردد. با هماهنگی گروه روانکاری اقدام به باز نمودن کپ مکانیزم نموده و وضعیت Oil Seal - چرخدنده ها و بیرینگها ای هر دو سمت و وزنه های لنگ مورد ارزیابی قرار گیرد و قسمتهای چرخشی با پوسته مکانیزم تماس نداشته باشد و در صورت هرگونه مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Mechanism
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Mechanism57 | بازرسی کلی از عملکرد مکانیزم شامل : کنترل لرزش - صدای غیر معمول - داغ شدن غیر عادی و عدم هرز گردی شفت مورد بررسی قرار گیرد و در صورت هرگونه مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VF1 | XXXX | VF | بازرسی کلی از عملکرد مکانیزم شامل : کنترل لرزش - صدای غیر معمول - داغ شدن غیر عادی و عدم هرز گردی شفت مورد بررسی قرار گیرد و در صورت هرگونه مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Mechanism
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Mechanism19 | نسبت به کنترل مکانیزم لنگ اقدام و پیچ های آن آچارکشی گردد - کوپلینگ و گاردان کنترل و پیچ های آن آچارکشی گردد - نسبت به استقرار مناسب الکتروموتور اطمینان حاصل شده و پایه ها آچارکشی گردد - | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010622 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VF1 | XXXX | VF | نسبت به کنترل مکانیزم لنگ اقدام و پیچ های آن آچارکشی گردد - کوپلینگ و گاردان کنترل و پیچ های آن آچارکشی گردد - نسبت به استقرار مناسب الکتروموتور اطمینان حاصل شده و پایه ها آچارکشی گردد - - Mechanism
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | بررسی سطح روغن | Mechanism37 | ررسی سطح روغن که به صورت چشمی چک شود ( به وسیله نشانگر مخصوص که در قسمت جلوی جعبه مکانیزم لرزش قرار دارد کنترل گردد ) و در صورت کاهش سطح آن درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | تعمیرکار مکانیک | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830VF1 | XXXX | VF | ررسی سطح روغن که به صورت چشمی چک شود ( به وسیله نشانگر مخصوص که در قسمت جلوی جعبه مکانیزم لرزش قرار دارد کنترل گردد ) و در صورت کاهش سطح آن درخواست کار صادر گردد . - Mechanism
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | بررسی سطح روغن | Mechanism37 | ررسی سطح روغن که به صورت چشمی چک شود ( به وسیله نشانگر مخصوص که در قسمت جلوی جعبه مکانیزم لرزش قرار دارد کنترل گردد ) و در صورت کاهش سطح آن درخواست کار صادر گردد . | 15 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830VF1 | XXXX | VF | ررسی سطح روغن که به صورت چشمی چک شود ( به وسیله نشانگر مخصوص که در قسمت جلوی جعبه مکانیزم لرزش قرار دارد کنترل گردد ) و در صورت کاهش سطح آن درخواست کار صادر گردد . - Mechanism
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | بررسی نشتی روغن | Mechanism35 | از نظر نشتی بررسی گردد ( عمل روغن کاری در جعبه مکانیزم لرزش به روش پاششی انجام می شود و با حرکت چرخ دنده , روغن به قسمت های دیگر می رسد ) و با توجه به نیاز به سرریز روغن بعد از یک دوره زمانی پایش آن درخواست کار صادر گردد . | 15 | 15 | 14 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830VF1 | XXXX | VF | از نظر نشتی بررسی گردد ( عمل روغن کاری در جعبه مکانیزم لرزش به روش پاششی انجام می شود و با حرکت چرخ دنده , روغن به قسمت های دیگر می رسد ) و با توجه به نیاز به سرریز روغن بعد از یک دوره زمانی پایش آن درخواست کار صادر گردد . - Mechanism
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | بررسی وجود مواد خارجی | Mechanism75 | چک کردن مسیر هوا کش که برای تهویه هوای مکانیزم آزاد باشد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830VF1 | XXXX | VF | چک کردن مسیر هوا کش که برای تهویه هوای مکانیزم آزاد باشد - Mechanism
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | تعویض روغن | Mechanism63 | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع Omalla 320 به مقدار 5 لیتر تعویض گردد . | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010314 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830VF1 | XXXX | VF | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع Omalla 320 به مقدار 5 لیتر تعویض گردد . - Mechanism
830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | 830VF1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Spring57 | طول فنرهای نصب شده یکسان باشد(هر شش فنر) ، شکستگی یا خمیدگی مفتول فنرها یا محلهای اتصال آنها مورد برسی قرار گیرد- هیچ گاه دو لایه فنر به هم برخورد نکند - و در صورت هرگونه مغایرت گزارش گردد . | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VF1 | XXXX | VF | طول فنرهای نصب شده یکسان باشد(هر شش فنر) ، شکستگی یا خمیدگی مفتول فنرها یا محلهای اتصال آنها مورد برسی قرار گیرد- هیچ گاه دو لایه فنر به هم برخورد نکند - و در صورت هرگونه مغایرت گزارش گردد . - Spring
830VS1.GB01 | 830VS1.GB01 | 830VS1.GB01 | تعویض روغن | Vibrator63 | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع Omalla 220 به مقدار 2.3 لیتر تعویض گردد - حذف گردد | 30 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010730 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 830VS1 | GB01 | VS | ابتدا گیربکس بطور کامل نظافت شود و سپس روغن آن از نوع Omalla 220 به مقدار 2.3 لیتر تعویض گردد - حذف گردد - Vibrator
830VS1.GB01 | 830VS1.GB01 | 830VS1.GB01 | تمیز کردن | Vibrator107 | تمیز کردن گیربکس تجهیز | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13940506 | اپراتور HPGR | انباشت و برداشت | TRUE | 830VS1 | GB01 | VS | تمیز کردن گیربکس تجهیز - Vibrator
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME01 | 830VS1.VIB.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME01 | VS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME01 | 830VS1.VIB.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME01 | VS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME01 | 830VS1.VIB.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه و مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و صدای موتور نرمال باشد و چک و تمیز کردن کامل تحهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13941212 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME01 | VS | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه و مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و صدای موتور نرمال باشد و چک و تمیز کردن کامل تحهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME01 | 830VS1.VIB.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME01 | VS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME01 | 830VS1.VIB.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME01 | VS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME01 | 830VS1.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME01 | VS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME01 | 830VS1.VIB.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 830VS1 | VIB.ME01 | VS | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME01 | 830VS1.VIB.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME01 | VS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME01 | 830VS1.VIB.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME01 | VS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME01 | 830VS1.VIB.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | گریس زدن به مقدار 3 گرم | 20 | 20 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME01 | VS | گریس زدن به مقدار 3 گرم - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME02 | VS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME02 | VS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه و مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و صدای موتور نرمال باشد و چک و تمیز کردن کامل تحهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13941212 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME02 | VS | دمای بیرینگ موتور ها 70 و برای بدنه 80 درجه و مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4 میلیمتر بر ثانیه و صدای موتور نرمال باشد و چک و تمیز کردن کامل تحهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME02 | VS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME02 | VS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010407 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME02 | VS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME02 | VS | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME02 | VS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME02 | VS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | 830VS1.VIB.ME02 | گریسکاری | ماشین64 | گریس زدن به مقدار 3 گرم | 20 | 20 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 830VS1 | VIB.ME02 | VS | گریس زدن به مقدار 3 گرم - ماشین
830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Body19 | آچار کشی کلیه پیچ ها و مهره های بدنه و کاور رویی و دریچ های ورودی به محفظه زیر اسکرین پلیتها ، آچار کشی سینی موتور الکتریکی و پایه نگهدارنده | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010621 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VS1 | XXXX | VS | آچار کشی کلیه پیچ ها و مهره های بدنه و کاور رویی و دریچ های ورودی به محفظه زیر اسکرین پلیتها ، آچار کشی سینی موتور الکتریکی و پایه نگهدارنده - Body
830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | بررسی سایش | Chut7 | شوتهای خروجی از سرند بر روی نوار ها ( شامل سه شوت ) چک گردد در صورت ساییدگی و سوراخ شدگی و ریزش مواد درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VS1 | XXXX | VS | شوتهای خروجی از سرند بر روی نوار ها ( شامل سه شوت ) چک گردد در صورت ساییدگی و سوراخ شدگی و ریزش مواد درخواست کار صادر گردد. - Chut
830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | بررسی سایش | Rubber Band7 | بررسی نوار لاستیکی انتهای شوت و ابتدای اسکرین جهت دمپ ضربه حاصل از چانک ارزیابی بگردد و در صورت سایش بیش از حد درخواست کار جهت تعویض صادر شود . | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010302 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VS1 | XXXX | VS | بررسی نوار لاستیکی انتهای شوت و ابتدای اسکرین جهت دمپ ضربه حاصل از چانک ارزیابی بگردد و در صورت سایش بیش از حد درخواست کار جهت تعویض صادر شود . - Rubber Band
830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | بررسی سایش | Screen Mesh7 | بررسی میزان سایش شیارهای اسکرین پلیت ( عرض شیار بستگی به درخواست گروه تولید دارد و در حال حاضر 16و 9میلیمتر می باشد) و در صورت مشاهده گندله نرمال از نوار نرمه درخواست کار صادر گردد | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VS1 | XXXX | VS | بررسی میزان سایش شیارهای اسکرین پلیت ( عرض شیار بستگی به درخواست گروه تولید دارد و در حال حاضر 16و 9میلیمتر می باشد) و در صورت مشاهده گندله نرمال از نوار نرمه درخواست کار صادر گردد - Screen Mesh
830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Screen Mesh10 | بازدید کلی از نوار های لاستیکی زیر اسکرین مش ها ( نقش دمپ ویبره را از مش ها دارد ) به جهت پارگی و یا افتادن آنها مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت پارگی - سایش - یا افتادگی درخواست کار صادر شود | 15 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VS1 | XXXX | VS | بازدید کلی از نوار های لاستیکی زیر اسکرین مش ها ( نقش دمپ ویبره را از مش ها دارد ) به جهت پارگی و یا افتادن آنها مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت پارگی - سایش - یا افتادگی درخواست کار صادر شود - Screen Mesh
830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | بررسی سایش | Side Plate7 | سایش و خرابی دیواره های کناری ورودی اسکرین مورد بررسی قرار گیرد و در صورت هرگونه آسیب گزارش گردد . | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VS1 | XXXX | VS | سایش و خرابی دیواره های کناری ورودی اسکرین مورد بررسی قرار گیرد و در صورت هرگونه آسیب گزارش گردد . - Side Plate
830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Springs57 | طول فنرهای نصب شده یکسان باشد ، شکستگی یا خمیدگی مفتول فنرها یا محلهای اتصال آنها مورد برسی قرار گیرد و در صورت هرگونه مغایرت گزارش گردد . | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VS1 | XXXX | VS | طول فنرهای نصب شده یکسان باشد ، شکستگی یا خمیدگی مفتول فنرها یا محلهای اتصال آنها مورد برسی قرار گیرد و در صورت هرگونه مغایرت گزارش گردد . - Springs
830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | 830VS1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Structure10 | قسمت های زیر اسکرین جهت کنترل شکستگی جوش ها و استقرار مناسب پیچ ها مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . | 120 | 200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010210 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 830VS1 | XXXX | VS | قسمت های زیر اسکرین جهت کنترل شکستگی جوش ها و استقرار مناسب پیچ ها مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت مغایرت درخواست کار صادر گردد . - Structure
910BC01.LI01 | 910BC01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 910BC1129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 910BC1
910BC01.LI01 | 910BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 910BC110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911028 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 910BC1
910BC01.LI01 | 910BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 910BC112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 910BC1
910BC02.LI01 | 910BC02.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 910BC2129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 910BC2
910BC02.LI01 | 910BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 910BC210 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911028 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 910BC2
910BC02.LI01 | 910BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 910BC212 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 910BC2
910BC03.LI01 | 910BC03.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 910BC3129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 910BC3
910BC03.LI01 | 910BC03.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 910BC310 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911028 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 910BC3
910BC03.LI01 | 910BC03.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 910BC312 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 910BC3
910BC1.GB01 | 910BC1.GB01 | 910BC1.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010803 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
910BC1.GB01 | 910BC1.GB01 | 910BC1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
910BC1.GB01 | 910BC1.GB01 | 910BC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
910BC1.GB01 | 910BC1.GB01 | 910BC1.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC1 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC1 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC1 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | 910BC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900721 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC1 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی سایش | Deflector Rubber7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Rubber
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS51A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS51A,B,C,D
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS51A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS51A,B,C,D
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS51A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS51A,B,C,D
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS51A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS51A,B,C,D
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS51A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS51A,B,C,D
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS51A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS51A,B,C,D
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد - Flexible Coupling
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | تمیز کردن | Idler107 | سطح دک پلیتها و ایدلر ساپورتهای قسمت هاپر و ورودی مواد به طور کامل تمیز شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | سطح دک پلیتها و ایدلر ساپورتهای قسمت هاپر و ورودی مواد به طور کامل تمیز شود - Idler
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB51/55A/ JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB51/55A/ JB001
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB51/55A/ JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB51/55A/ JB001
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB51/55A/ JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB51/55A/ JB001
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB51/55A/ JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB51/55A/ JB001
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB51/55A/ JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB51/55A/ JB001
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS51-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS51-JB
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS51-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS51-JB
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS51-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS51-JB
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS51-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS51-JB
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS51-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS51-JB
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5157 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS51
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS51
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS51
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS51
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5110 | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز و بلاک کردن تجهیز و سپس تمیز نمودن پراب آن | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | چک کردن کامل تجهیز از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن تجهیز و بلاک کردن تجهیز و سپس تمیز نمودن پراب آن - LS51
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS51
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Pulley Hosing Bearing
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی سایش | Pulley Hosing Bearing7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. - Pulley Hosing Bearing
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS51/55A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS51/55A
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS51/55A104 | مهره تنظیم راپ و ای بولت و تنشن اسپرینگ نیز چک گردد | 5 | 5 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | مهره تنظیم راپ و ای بولت و تنشن اسپرینگ نیز چک گردد - RS51/55A
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS51/55A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS51/55A
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS51/55A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS51/55A
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS51/55A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS51/55A
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS51/55A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS51/55A
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS51/55A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS51/55A
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Scraper19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کزدن فریم اصلی و تنشنر انجام شود | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کزدن فریم اصلی و تنشنر انجام شود - Scraper
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. - Scraper
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | تمیز کردن | Scraper107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010803 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود | 15 | 15 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود - Skirtboard
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم یا درخواست کار جهت تعویض رابرها صادر گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم یا درخواست کار جهت تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5148 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS51
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS51102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS51
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS51
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS51
910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | 910BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC1 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
910BC2.GB01 | 910BC2.GB01 | 910BC2.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010810 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
910BC2.GB01 | 910BC2.GB01 | 910BC2.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
910BC2.GB01 | 910BC2.GB01 | 910BC2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
910BC2.GB01 | 910BC2.GB01 | 910BC2.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC2 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC2 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC2 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | 910BC2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900721 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC2 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS52A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS52A,B,C,D
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS52A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS52A,B,C,D
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS52A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS52A,B,C,D
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS52A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS52A,B,C,D
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS52A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS52A,B,C,D
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS52A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS52A,B,C,D
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد - Flexible Coupling
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE01/257 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/2
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/2
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/292 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01/2
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/2
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01/2
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB52/53A,B,C,D-JB56/57A ,JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB52/53A,B,C,D-JB56/57A ,JB001
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB52/53A,B,C,D-JB56/57A ,JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB52/53A,B,C,D-JB56/57A ,JB001
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB52/53A,B,C,D-JB56/57A ,JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB52/53A,B,C,D-JB56/57A ,JB001
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB52/53A,B,C,D-JB56/57A ,JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB52/53A,B,C,D-JB56/57A ,JB001
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB52/53A,B,C,D-JB56/57A ,JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB52/53A,B,C,D-JB56/57A ,JB001
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS52-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS52-JB
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS52-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS52-JB
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS52-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS52-JB
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS52-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS52-JB
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS52-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS52-JB
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5257 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS52
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS52
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS52
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS52
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010725 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد - LS52
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS52
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور ناحیه 900 | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Pulley Hosing Bearing
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی سایش | Pulley Hosing Bearing7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. - Pulley Hosing Bearing
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS52/53A,B,C,D-RS56/57A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS52/53A,B,C,D-RS56/57A
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی آزاد بودن طناب در طول مسیر | RS52/53A,B,C,D-RS56/57A104 | مهره تنظیم راپ ، ای بولت و تنشن اسپرینگ نیز چک گردد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | مهره تنظیم راپ ، ای بولت و تنشن اسپرینگ نیز چک گردد - RS52/53A,B,C,D-RS56/57A
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS52/53A,B,C,D-RS56/57A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS52/53A,B,C,D-RS56/57A
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS52/53A,B,C,D-RS56/57A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS52/53A,B,C,D-RS56/57A
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS52/53A,B,C,D-RS56/57A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS52/53A,B,C,D-RS56/57A
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS52/53A,B,C,D-RS56/57A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS52/53A,B,C,D-RS56/57A
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS52/53A,B,C,D-RS56/57A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS52/53A,B,C,D-RS56/57A
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Scraper19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود - Scraper
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی سایش | Scraper Plate7 | سایش رابر کنترل شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود | 30 | 30 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | سایش رابر کنترل شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود - Scraper Plate
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper Plate102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. - Scraper Plate
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | تمیز کردن | Scraper Plate107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper Plate
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود - Skirtboard
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم یا درخواست کار جهت تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم یا درخواست کار جهت تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5248 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS52
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS52102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS52
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS52
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS52
910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | 910BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC2 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
910BC3.GB01 | 910BC3.GB01 | 910BC3.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
910BC3.GB01 | 910BC3.GB01 | 910BC3.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
910BC3.GB01 | 910BC3.GB01 | 910BC3.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
910BC3.GB01 | 910BC3.GB01 | 910BC3.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tتگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن Tتگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC3 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC3 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC3 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC3 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | 910BC3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900721 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910BC3 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی سایش | Deflector Rubber7 | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | رابر و بدنه پلیت بررسی گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر گردد. - Deflector Rubber
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS54A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS54A,B,C,D
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS54A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS54A,B,C,D
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS54A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS54A,B,C,D
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS54A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS54A,B,C,D
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS54A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS54A,B,C,D
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS54A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS54A,B,C,D
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد - Flexible Coupling
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | 1 اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | 1 اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB54/58A,B , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB54/58A,B , JB001
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB54/58A,B , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB54/58A,B , JB001
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB54/58A,B , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB54/58A,B , JB001
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB54/58A,B , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB54/58A,B , JB001
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB54/58A,B , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB54/58A,B , JB001
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS54-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS54-JB
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS54-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS54-JB
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS54-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS54-JB
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS54-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS54-JB
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS54-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS54-JB
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5457 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS54
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS54
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5495 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS54
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS54
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد - LS54
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS54
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور ناحیه 900 | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 180 | 300 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010805 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Pulley Hosing Bearing
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 130 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010805 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی سایش | Pulley Hosing Bearing7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. - Pulley Hosing Bearing
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS54,58A,B57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS54,58A,B
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS54,58A,B48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS54,58A,B
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS54,58A,B95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS54,58A,B
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS54,58A,B92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS54,58A,B
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS54,58A,B10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS54,58A,B
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS54,58A,B12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS54,58A,B
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Scraper19 | چار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | چار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود - Scraper
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض درخواست کار صادر شود. - Scraper
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | تمیز کردن | Scraper107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد - Scraper
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010707 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | سایش رابرها باید چک شود و در صورت نیاز تنظیم یا تعویض شود - Skirtboard
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5448 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS54
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS54102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS54
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS54
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS54
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | 910BC3.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Wash Boxٌ144 | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910BC3 | XXXX | BC | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود - Wash Boxٌ
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و بررسی عدم نفوذ ذیری گرد و غبار و کنستانتره | 5 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و بررسی عدم نفوذ ذیری گرد و غبار و کنستانتره - JB
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - JB
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و بررسی عدم نفوذ ذیری گرد و غبار و کنستانتره | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و بررسی عدم نفوذ ذیری گرد و غبار و کنستانتره - PANEL
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی سایش | SPEED TRANSDUCER7 | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک - SPEED TRANSDUCER
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد - SPEED TRANSDUCER
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | 910BW1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW1 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و بررسی عدم نفوذ ذیری گرد و غبار و کنستانتره | 5 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و بررسی عدم نفوذ ذیری گرد و غبار و کنستانتره - JB
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - JB
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 5 | 5 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و بررسی عدم نفوذ ذیری گرد و غبار و کنستانتره | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی و بررسی عدم نفوذ ذیری گرد و غبار و کنستانتره - PANEL
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی سایش | SPEED TRANSDUCER7 | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک - SPEED TRANSDUCER
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد - SPEED TRANSDUCER
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | 910BW2.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 910BW2 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910GA1 | ME01 | GA | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910GA1 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910GA1 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910GA1 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910GA1 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910GA1 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910GA1 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910GA1 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910GA1 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910GA1 | ME01 | GA | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | 910GA1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 910GA1 | ME01 | GA | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Bearing38 | در حین حرکت صدای غیرعادی در بیرینگها کنترل گردد | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910GA1 | xxxx | GA | در حین حرکت صدای غیرعادی در بیرینگها کنترل گردد - Bearing
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | گریسکاری بیرینگ ها | 60 | 60 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910GA1 | xxxx | GA | گریسکاری بیرینگ ها - Bearing
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | گریسکاری بیرینگ ها | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | روانکار و هیدرولیک کار | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910GA1 | xxxx | GA | گریسکاری بیرینگ ها - Bearing
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Electric Cylinder10 | وضعیت ظاهری اسکر و آکاردئونی کنترل شود | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910GA1 | xxxx | GA | وضعیت ظاهری اسکر و آکاردئونی کنترل شود - Electric Cylinder
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | بررسی سایش | Flap Gate7 | میزان سایش هاردوکسهای گیت در هر دو سمت کنترل شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910GA1 | xxxx | GA | میزان سایش هاردوکسهای گیت در هر دو سمت کنترل شود - Flap Gate
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Gate19 | اچارکشی پیچ های بدنه سیلندر و ساپورت نگهدارنده بیرینگ - فلنج - و کنترل اهرم گیت انجام شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 910GA1 | xxxx | GA | اچارکشی پیچ های بدنه سیلندر و ساپورت نگهدارنده بیرینگ - فلنج - و کنترل اهرم گیت انجام شود - Gate
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZX01/ZY0157 | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 45 | 45 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910GA1 | xxxx | GA | با هماهنگی اپراتور و واحد کنترل و تحریک میکروسوئیچ ها از تنظیم بودن و صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - ZX01/ZY01
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZX01/ZY0148 | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910GA1 | xxxx | GA | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید - ZX01/ZY01
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZX01/ZY0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910GA1 | xxxx | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZX01/ZY01
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZX01/ZY0192 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910GA1 | xxxx | GA | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ZX01/ZY01
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX01/ZY0110 | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910GA1 | xxxx | GA | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. - ZX01/ZY01
910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | 910GA1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX01/ZY0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 910GA1 | xxxx | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZX01/ZY01
910TT01.LI01 | 910TT01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 910TT1/2129 | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910508 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 910TT1/2
910TT01.LI01 | 910TT01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 910TT1/210 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911028 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 910TT1/2
910TT01.LI01 | 910TT01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 910TT1/212 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910507 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - 910TT1/2
920BC01.LI01 | 920BC01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 920BC1129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 920BC1
920BC01.LI01 | 920BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 920BC110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 920BC1
920BC01.LI01 | 920BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 920BC112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910725 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 920BC1
920BC02.LI01 | 920BC02.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 920BC2129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 920BC2
920BC02.LI01 | 920BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 920BC210 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911019 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 920BC2
920BC02.LI01 | 920BC02.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 920BC212 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911019 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 920BC2
920BC03.LI01 | 920BC03.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 920BC3129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 0 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 920BC3
920BC03.LI01 | 920BC03.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 920BC310 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911019 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 920BC3
920BC03.LI01 | 920BC03.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 920BC312 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13911019 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 920BC3
920BC1.GB01 | 920BC1.GB01 | 920BC1.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
920BC1.GB01 | 920BC1.GB01 | 920BC1.GB01 | تمیز کردن | Fan107 | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | GB01 | BC | فن خنک کننده گیربکس باید با برس تمیز گردد - Fan
920BC1.GB01 | 920BC1.GB01 | 920BC1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
920BC1.GB01 | 920BC1.GB01 | 920BC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
920BC1.GB01 | 920BC1.GB01 | 920BC1.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC1 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC1 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 600 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC1 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | 920BC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900721 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC1 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS51A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS51A,B,C,D
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS51A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS51A,B,C,D
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS51A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS51A,B,C,D
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS51A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS51A,B,C,D
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS51A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS51A,B,C,D
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS51A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS51A,B,C,D
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد - Flexible Coupling
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 60 | 200 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB51/54A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB51/54A , JB001
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB51/54A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB51/54A , JB001
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB51/54A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB51/54A , JB001
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB51/54A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB51/54A , JB001
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB51/54A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB51/54A , JB001
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS51-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS51-JB
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS51-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS51-JB
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS51-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS51-JB
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS51-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS51-JB
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS51-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS51-JB
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5157 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS51
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS51
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS51
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS51
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد - LS51
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS51
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910323 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | عملیات تولید | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Pulley Hosing Bearing
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی سایش | Pulley Hosing Bearing7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. - Pulley Hosing Bearing
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS51/54A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS51/54A
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS51/54A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS51/54A
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS51/54A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS51/54A
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS51/54A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS51/54A
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS51/54A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS51/54A
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS51/54A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS51/54A
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Scraper19 | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کزدن فریم اصلی و تنشنر انجام شود | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | آچار کشی پیچ های تنشنر و چک کزدن فریم اصلی و تنشنر انجام شود - Scraper
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. - Scraper
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | تمیز کردن | Scraper107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها باید چک شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | سایش رابرها باید چک شود - Skirtboard
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم یا درخواست کار جهت تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم یا درخواست کار جهت تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5148 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS51
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS51102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5mm | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5mm - SS51
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS51
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS51
920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | 920BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC1 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
920BC2.GB01 | 920BC2.GB01 | 920BC2.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
920BC2.GB01 | 920BC2.GB01 | 920BC2.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
920BC2.GB01 | 920BC2.GB01 | 920BC2.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
920BC2.GB01 | 920BC2.GB01 | 920BC2.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC2 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC2 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC2 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC2 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC2 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC2 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC2 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | 920BC2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900721 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC2 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS52A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS52A,B,C,D
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS52A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS52A,B,C,D
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS52A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS52A,B,C,D
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS52A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS52A,B,C,D
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS52A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS52A,B,C,D
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS52A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS52A,B,C,D
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد - Flexible Coupling
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB52/55A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB52/55A , JB001
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB52/55A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB52/55A , JB001
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB52/55A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB52/55A , JB001
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB52/55A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB52/55A , JB001
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB52/55A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB52/55A , JB001
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS52-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS52-JB
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS52-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS52-JB
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS52-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS52-JB
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS52-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS52-JB
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS52-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS52-JB
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5257 | ابتدا بلاک گردد و سپس اطمینان حاصل کنید که پروانه می چرخد و سالم است | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | ابتدا بلاک گردد و سپس اطمینان حاصل کنید که پروانه می چرخد و سالم است - LS52
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS52
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS52
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS52
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پروانه تمیز گردد - LS52
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS52
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Pulley Hosing Bearing
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی سایش | Pulley Hosing Bearing7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. - Pulley Hosing Bearing
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS52/55A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS52/55A
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS52/55A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS52/55A
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS52/55A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS52/55A
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS52/55A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS52/55A
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS52/55A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS52/55A
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS52/55A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS52/55A
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Scraper19 | چار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | چار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود - Scraper
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. - Scraper
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | تمیز کردن | Scraper107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 15 | 15 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها باید چک شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | سایش رابرها باید چک شود - Skirtboard
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم یا درخواست کار جهت تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد تنظیم یا درخواست کار جهت تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5248 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS52
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS52102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر - SS52
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS52
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS52
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | 920BC2.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Wash Boxٌ144 | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC2 | XXXX | BC | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود - Wash Boxٌ
920BC3.GB01 | 920BC3.GB01 | 920BC3.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
920BC3.GB01 | 920BC3.GB01 | 920BC3.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
920BC3.GB01 | 920BC3.GB01 | 920BC3.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
920BC3.GB01 | 920BC3.GB01 | 920BC3.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC3 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC3 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC3 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC3 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC3 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC3 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC3 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | 920BC3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900721 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920BC3 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS53A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS53A,B,C,D
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS53A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS53A,B,C,D
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS53A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS53A,B,C,D
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS53A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS53A,B,C,D
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS53A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS53A,B,C,D
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS53A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS53A,B,C,D
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد - Flexible Coupling
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB53/56A , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB53/56A , JB001
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB53/56A , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB53/56A , JB001
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB53/56A , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB53/56A , JB001
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB53/56A , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB53/56A , JB001
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB53/56A , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB53/56A , JB001
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS53-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS53-JB
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS53-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS53-JB
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS53-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS53-JB
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS53-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS53-JB
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS53-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS53-JB
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5357 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS53
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS53
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5395 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS53
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS53
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد - LS53
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LS53
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Pulley Hosing Bearing
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی سایش | Pulley Hosing Bearing7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. - Pulley Hosing Bearing
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS53/56A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS53/56A
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS53/56A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS53/56A
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS53/56A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS53/56A
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS53/56A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS53/56A
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS53/56A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS53/56A
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS53/56A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS53/56A
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Scraper19 | چار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود | 15 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | چار کشی پیچ های تنشنر و چک کردن پین های فریم اصلی و تنشنر اسکراپر های واش باکس و داخل شوت انجام شود - Scraper
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. - Scraper
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | تمیز کردن | Scraper107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها باید چک شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | سایش رابرها باید چک شود - Skirtboard
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5348 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS53
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS53102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS53
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS53
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS53
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | 920BC3.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Wash Boxٌ144 | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 920BC3 | XXXX | BC | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود - Wash Boxٌ
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - JB
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | MEASURING MODULE57 | چک گردد که WEIGHED IDLER به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک گردد که WEIGHED IDLER به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد - MEASURING MODULE
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MEASURING MODULE48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر - MEASURING MODULE
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی پیچ و مهره ها | MEASURING MODULE19 | چک کردن محکم بودن پیچ های تنظیم و چک کردن محکم بودن پیچ های گیره | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچ های تنظیم و چک کردن محکم بودن پیچ های گیره - MEASURING MODULE
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | MEASURING MODULE102 | چک گردد فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3mm تا 5mm باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک گردد فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3mm تا 5mm باشد - MEASURING MODULE
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MEASURING MODULE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MEASURING MODULE
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MEASURING MODULE12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک - MEASURING MODULE
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی سایش | SPEED TRANSDUCER7 | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک - SPEED TRANSDUCER
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد - SPEED TRANSDUCER
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | 920BW1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 920BW1 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920PG1 | ME01 | PG | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920PG1 | ME01 | PG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920PG1 | ME01 | PG | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920PG1 | ME01 | PG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920PG1 | ME01 | PG | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 920PG1 | ME01 | PG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920PG1 | ME01 | PG | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | nan | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920PG1 | ME01 | PG | nan - ماشین
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920PG1 | ME01 | PG | حداکثردمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920PG1 | ME01 | PG | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920PG1 | ME01 | PG | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920PG1 | ME01 | PG | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920PG1 | ME01 | PG | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | 920PG1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900721 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 920PG1 | ME01 | PG | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Bearing Housing10 | کنترل وضعیت ظاهری بیرینگ لاک نات سیلها و آچار کشی پایه های هوزینگ انجام شود | 30 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010610 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 920PG1 | XXXX | PG | کنترل وضعیت ظاهری بیرینگ لاک نات سیلها و آچار کشی پایه های هوزینگ انجام شود - Bearing Housing
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | بررسی سایش | Chain Coupling7 | باز کردن کاور و چک کردن ظاهری میزان سایش چرخ زنجیرها و زنجیر | 30 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010610 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 920PG1 | XXXX | PG | باز کردن کاور و چک کردن ظاهری میزان سایش چرخ زنجیرها و زنجیر - Chain Coupling
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | گریسکاری | Chain Coupling64 | محل گریس خور کوپلینگ ابتدا تمییز و سپس به مقدار 1 کیلوگرم گریس W2 تزریق گردد | 30 | 100 | 112 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010511 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 920PG1 | XXXX | PG | محل گریس خور کوپلینگ ابتدا تمییز و سپس به مقدار 1 کیلوگرم گریس W2 تزریق گردد - Chain Coupling
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Driven Side Bearings10 | باز کردن هوزینگ ها و چک کردن وضعیت ظاهری بیرینگ ها و اسلیوها و اچار کشی لاک نات | 30 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010610 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 920PG1 | XXXX | PG | باز کردن هوزینگ ها و چک کردن وضعیت ظاهری بیرینگ ها و اسلیوها و اچار کشی لاک نات - Driven Side Bearings
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | گریسکاری | Driven Side Bearings64 | ابتدا چهار نقطه گری خور ها تمیز گردد و سپس به مقدار 700 گرم گریس W2 تزریق گردد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 920PG1 | XXXX | PG | ابتدا چهار نقطه گری خور ها تمیز گردد و سپس به مقدار 700 گرم گریس W2 تزریق گردد - Driven Side Bearings
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Gear Box10 | باز کردن کاور و کنترل ظاهری سطح دنده ها انجام و کاور مربوط به سیلهای دو طرف باز و سیلها کنترل شود | 30 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010610 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 920PG1 | XXXX | PG | باز کردن کاور و کنترل ظاهری سطح دنده ها انجام و کاور مربوط به سیلهای دو طرف باز و سیلها کنترل شود - Gear Box
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | بررسی نشتی روغن | Gear Case35 | بررسی نشتی روغن از تجهیز و اویل سیل و در صورت نشتی صدور دستور کار و اعلام به دفتر فنی | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 920PG1 | XXXX | PG | بررسی نشتی روغن از تجهیز و اویل سیل و در صورت نشتی صدور دستور کار و اعلام به دفتر فنی - Gear Case
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | بررسی سایش | Paddle7 | در صورت کوتاه شدن طول پدلها به میزان نصف طول اولیه جهت تعویض اقدام شود | 120 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010610 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 920PG1 | XXXX | PG | در صورت کوتاه شدن طول پدلها به میزان نصف طول اولیه جهت تعویض اقدام شود - Paddle
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Pug Mill48 | آچارکشی تمامی پیچهای فریم اصلی -بدنه و فلنجها انجام شود | 60 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010610 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 920PG1 | XXXX | PG | آچارکشی تمامی پیچهای فریم اصلی -بدنه و فلنجها انجام شود - Pug Mill
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | باز کردن گلند و بیرون آوردن پکینگها و کنترل میزان سایش اسلیوها 4 عدد | 30 | 100 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010610 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 920PG1 | XXXX | PG | باز کردن گلند و بیرون آوردن پکینگها و کنترل میزان سایش اسلیوها 4 عدد - Shaft Sleeve
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | بررسی سایش | Staffing Box7 | پکینگها کنترل و در صورت مشاهده نشتی پیچهای گلند تنظیم یا آچارکشی شود | 60 | 200 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010610 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 920PG1 | XXXX | PG | پکینگها کنترل و در صورت مشاهده نشتی پیچهای گلند تنظیم یا آچارکشی شود - Staffing Box
920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | 920PG1.XXXX | بررسی سایش | Weir Plate7 | میزان سایش هاردوکس دریچه ورودی مواد کنترل شود | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010610 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 920PG1 | XXXX | PG | میزان سایش هاردوکس دریچه ورودی مواد کنترل شود - Weir Plate
930BC01.LI01 | 930BC01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | 930BC1129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 800 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910516 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در طول نوار نقاله شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - 930BC1
930BC01.LI01 | 930BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | 930BC110 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13911028 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 930BC1
930BC01.LI01 | 930BC01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | 930BC112 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله | 120 | 400 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13901224 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در طول نوار نقاله - 930BC1
930BC1.GB01 | 930BC1.GB01 | 930BC1.GB01 | بررسی فیلتر هوا | Air Filter116 | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | GB01 | BC | بررسی فیلتر هوا در صورت کثیف بودن با بنزین شسته شده و با هوا تمیز گردد - Air Filter
930BC1.GB01 | 930BC1.GB01 | 930BC1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Gear Box19 | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | GB01 | BC | پیچ های بدنه گیربکس و شرینک دیسک چک شود و آچارکشی شود. - Gear Box
930BC1.GB01 | 930BC1.GB01 | 930BC1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Box37 | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | GB01 | BC | سطح روغن باید بین حد ماکزیمم و مینیمم باشد - Gear Box
930BC1.GB01 | 930BC1.GB01 | 930BC1.GB01 | تمیز کردن | Gear Box107 | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | GB01 | BC | بدنه گیربکس و هواکش آن با برس تمیز شود - Gear Box
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | ME01 | BC | چک کردن عملکرد کلید سلکتوری - LCB-CS01
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010128 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | ME01 | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-CS01
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BC1 | ME01 | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BC1 | ME01 | BC | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BC1 | ME01 | BC | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BC1 | ME01 | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BC1 | ME01 | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BC1 | ME01 | BC | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BC1 | ME01 | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | 930BC1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900721 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BC1 | ME01 | BC | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | Belt59 | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010724 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | سطح نوار بطور کامل بررسی گردد و میزان کشش نوار و محل اسپلایس ها از نظر خرابی کنترل گردد. - Belt
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی سایش | Chute7 | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | هاردوکسهای داخل شوتها چک گردد در صورت نیاز به نعویض درخواست کار صادر گردد. - Chute
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی انحراف | Conterweighte113 | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | گاید پلیتها نباید با قوطیها یا بیمها برخورد داشته باشد و در صورت انحراف در کانترویت باید درخواست کار صادر شود. - Conterweighte
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | تمیز کردن | Conterweighte107 | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد بر روی باکس تمیز گردد. - Conterweighte
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DS58A,B,C,D48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 25 | 25 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010128 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DS58A,B,C,D
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | DS58A,B,C,D95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - DS58A,B,C,D
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DS58A,B,C,D92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - DS58A,B,C,D
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | DS58A,B,C,D102 | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | فاصله سنسور تا لبه بلت در صورتی که بلت وسط درام باشد بین 6-9 سانتیمتر باشد - DS58A,B,C,D
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DS58A,B,C,D10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 25 | 25 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DS58A,B,C,D
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DS58A,B,C,D12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - DS58A,B,C,D
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی الاینمنت | Flexible Coupling53 | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | در صورت سایش الایمنت ها به میزان 8.5 میلیمتر بایددرخواست کار صادر و الایمنها تعویض گردد - Flexible Coupling
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | GE0157 | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | با استارت نوار نقاله از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE0192 | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | آچار کشی کلیه ترمینال و کانکشن های هورن و محکم کردن اتصالات آن به بدنه - GE01
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - GE01
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Idler57 | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010805 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | آیدلر ها از نظر سایش و روان بودن چک گردد(دیترن کرینگ و ایمپک ) در صورتی که میتوان بدون توقف تجهیز رفع جام شد انجام گیرد در غیر این صورت درخواست کار صادر شود. - Idler
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Idler19 | آچارکشی آیدلر ساپورت | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | آچارکشی آیدلر ساپورت - Idler
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB58/59A,B , JB00148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010128 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB58/59A,B , JB001
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB58/59A,B , JB00195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB58/59A,B , JB001
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB58/59A,B , JB00192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - JB58/59A,B , JB001
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB58/59A,B , JB00110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB58/59A,B , JB001
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB58/59A,B , JB00112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB58/59A,B , JB001
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS58-JB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS58-JB
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS58-JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS58-JB
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS58-JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS58-JB
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS58-JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS58-JB
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS58-JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LS58-JB
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | LS5857 | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | ابتدا بلاک و سپس حساسیت چک گردد در صورت نیاز ،حساسیت آن تنظیم گردد - LS58
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS5848 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS58
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS5895 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LS58
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS5892 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS58
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS5810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی ابتدا بلاک و سپس پراب تمیز گردد - LS58
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS5812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LS58
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Platform19 | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | اپراتور میکسینگ و فیلترینگ | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | بستهای پلت فرم و همچنین گریتینگ های نوارنفاله بررسی گردد و آچار کشی شود. - Platform
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی پکینگ و یا سیل | Pulley Hosing Bearing26 | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و سیل های یاتاقانها کنترل شود و در صورت نیاز تعویض گردد. - Pulley Hosing Bearing
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley Hosing Bearing19 | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | پیچ و مهره های پولیهای کانترویت ابتدایی و انتهایی بررسی گردد و آچار کشی شود. - Pulley Hosing Bearing
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی سایش | Pulley Hosing Bearing7 | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. | 30 | 120 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010807 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | میزان سایش سطح درام های کانترویت درایوها تیل اند اندازه گیری شود. - Pulley Hosing Bearing
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | RS58/59A57 | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | از سالم بودن و صحت عملکرد اهرم های ریست و اکتیو مطمئن شده ومهره تنظیم و راپ و آی بولت و تنشن اسپرینگ چک شود - RS58/59A
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | RS58/59A48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010128 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - RS58/59A
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | RS58/59A95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - RS58/59A
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | RS58/59A92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - RS58/59A
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | RS58/59A10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - RS58/59A
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | RS58/59A12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - RS58/59A
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Scraper102 | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010805 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | سطح تماس تیغ ها با بلت چک شود و در صورت نیاز تنظیم گردد و در صورت نیاز به تعویض رابر وی کلینر درخواست کار صادر شود. - Scraper
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | تمیز کردن | Scraper107 | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. | 20 | 20 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | در صورت انباشته شدن مواد باید تمیز گردد و در صورت ساییده شدن لبه های اسکراپر درخواست کار صادر گردد. - Scraper
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Self Alignment Idler Support57 | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | ساپورتها باید قابلیت چرخش و عدم لقی داشته باشد. - Self Alignment Idler Support
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Skirtboard19 | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | تمامی پیچ های ساپورت های اسکرت برد چک شود و آچار کشی گردد و در صورت خرابی درخواست کار صادر شود. - Skirtboard
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی سایش | Skirtboard7 | سایش رابرها باید چک شود | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | سایش رابرها باید چک شود - Skirtboard
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی نشتی مواد | Skirtboard65 | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | بررسی گردد که ریزش مواد نداشته باشد و در صورت ریزش مواد درخواست کار جهت تنظیم یا تعویض رابرها صادر گردد - Skirtboard
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SS5848 | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | اطمینان از محکم بودن ساپورت سنسور - SS58
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | SS58102 | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | فاصله لبه سنسور تا لبه تحریک کننده حداکثر 2.5 میلیمتر باشد. - SS58
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SS5810 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SS58
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SS5812 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - SS58
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی میزان فاصله | V-Cleaning102 | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010812 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | میزان فاصله در سطح تماس رابر با بلت چک گردد ودر صورت نیاز تنظیم گردد. - V-Cleaning
930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | 930BC1.XXXX | بررسی وضعیت کلی تجهیز | Wash Boxٌ144 | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930BC1 | XXXX | BC | آچارکشی پیچهای بدنه و فلنجها انجام شود و سطح داخلی بدنه واش باکس از لحاظ خورگی کنترل شود - Wash Boxٌ
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-LT0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BI1 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB-LT01
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-LT0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BI1 | AA01 | BI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB-LT01
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-LT0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BI1 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - JB-LT01
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-LT0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BI1 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-LT01
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-LT0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB-LT01
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | LT01A/B/C143 | در صورت نیاز تیر گردد | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BI1 | AA01 | BI | در صورت نیاز تیر گردد - LT01A/B/C
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT01A/B/C57 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BI1 | AA01 | BI | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کند - LT01A/B/C
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01A/B/C48 | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BI1 | AA01 | BI | لودسل باید کاملا عمود باشد و بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01A/B/C
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01A/B/C101 | اتصالات مربوط به ارت چک شود که شل نباشد و محکم گردد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BI1 | AA01 | BI | اتصالات مربوط به ارت چک شود که شل نباشد و محکم گردد - LT01A/B/C
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01A/B/C10 | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنارلودسل تمیز وخالی بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BI1 | AA01 | BI | بررسی گردد که فاصله بین بین و محافظ کنارلودسل تمیز وخالی بررسی وضعیت گلند و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار وسالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LT01A/B/C
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01A/B/C12 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BI1 | AA01 | BI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT01A/B/C
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | XV 0157 | بررسی عملکرد صحیح و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BI1 | AA01 | BI | بررسی عملکرد صحیح و چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - XV 01
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV 0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BI1 | AA01 | BI | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XV 01
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV 0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BI1 | AA01 | BI | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - XV 01
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV 0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BI1 | AA01 | BI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - XV 01
930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | 930BI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV 0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BI1 | AA01 | BI | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - XV 01
930BI1.XXXX | 930BI1.XXXX | 930BI1.XXXX | بررسی عملکرد صحیح | Air Spray57 | به لحاظ چک کردن مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BI1 | XXXX | BI | به لحاظ چک کردن مسیر و کلیه اتصالات Piping چک شود - Air Spray
930BI1.XXXX | 930BI1.XXXX | 930BI1.XXXX | بررسی سایش | Teflon Plate7 | بررسی تفلون پلیت و دییواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی سایش و گم شدگی | 60 | 100 | 169 | PI - Periodic Inspection | 0 | بازرس فنی مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BI1 | XXXX | BI | بررسی تفلون پلیت و دییواره داخلی بینها از لحاظ خوردگی سایش و گم شدگی - Teflon Plate
930BM01.LI01 | 930BM01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | بالمیل129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در همکف و طبقات ساختمان شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - بالمیل
930BM01.LI01 | 930BM01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | بالمیل10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 56 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،پروژکتورها،کلیدها،سوکت های برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان - بالمیل
930BM01.LI01 | 930BM01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | بالمیل12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان | 240 | 1200 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910120 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییتهای لامپها،کلیدها،پروژکتورها ،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در همکف و طبقات ساختمان - بالمیل
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | CONTROL PANEL57 | تست سالم بودن و بررسی وضعیت رله ها -سنسورها و لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن مشاهده وضعیت اینورترمشاهده دی- آ‌ی مربوط به پی -ال-سی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | تست سالم بودن و بررسی وضعیت رله ها -سنسورها و لیمیت سوئیچ و تست دستی با هند کرنک و اطمینان از روان بودن آن مشاهده وضعیت اینورترمشاهده دی- آ‌ی مربوط به پی -ال-سی - CONTROL PANEL
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CONTROL PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها از اتصال کابل ارت تجهیز نیز اطمینان حاصل کنید - CONTROL PANEL
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CONTROL PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن کامل تجهیز با بلوور و پارچه تمیز | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن کامل تجهیز با بلوور و پارچه تمیز - CONTROL PANEL
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CONTROL PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - CONTROL PANEL
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | ME0157 | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | با استارت موتور از عدم داشتن صدای غیرعادی اطمینان حاصل کنید - ME01
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ME0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ME01
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ME01103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ME01
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ME0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ME01
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ME0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ME01
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی نشتی روغن | ME0135 | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید. | 25 | 25 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | از عدم نشتی روغن یا گریس از محل گیربکس موتور اطمینان حاصل کنید و ضمناً با باز کردن غلاف حلزونی از وجود گریس کافی در آن مطمئن شوید. - ME01
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی وضعیت ارت | ME01101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ME01
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ME0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ME01
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ME0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ME01
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی عملکرد صحیح | SWITCH CABIN57 | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن می باشد | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | عملکرد صحیح هیتر محفظه را چک کنید . در زمان توقف موتور اصلی هیتر روشن می باشد - SWITCH CABIN
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SWITCH CABIN92 | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | کانکشن کلیه کابل ها را از نظر محکم بودن چک کنید - SWITCH CABIN
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SWITCH CABIN10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن کامل با بلوور و پارچه تمیز و مشاهده وضعیت تیغه های کنتاکتور و سرویس تیغه ها در صورت لزوم | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن کامل با بلوور و پارچه تمیز و مشاهده وضعیت تیغه های کنتاکتور و سرویس تیغه ها در صورت لزوم - SWITCH CABIN
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TOP CABIN10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن کامل تجهیز با بلوور و پارچه تمیز و رسوب زدائی ناشی از تبخیر کربنات سدیم از قسمت بالای تجهیز | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن کامل تجهیز با بلوور و پارچه تمیز و رسوب زدائی ناشی از تبخیر کربنات سدیم از قسمت بالای تجهیز - TOP CABIN
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | آنالیز کردن آب | ماشین73 | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | تهیه نمونه جهت تست کانداکتیویتی و در صد نمک .قبل از نمونه گیری حداقل دو بار موتور استارت شده و دمش هوای مناسب به مخزن صورت گیرد تا مایع همگن شود.بررسی سطح آب مشاهده شاخص که میزان مایع از حد مینیمم کمتر نباشد و در صورت نیاز شارژ مایع - ماشین
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ و مهره های کاور و بدنه تجهیز را چک نمایید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | کلیه پیچ و مهره های کاور و بدنه تجهیز را چک نمایید - ماشین
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی سطح آب | ماشین86 | میزان مایع مخزن کمتر از حد مینیمم شاخص نباشد | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | میزان مایع مخزن کمتر از حد مینیمم شاخص نباشد - ماشین
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سوئیچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و یا مایع به قسمت های ذکر شده مطمئن شوید. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سوئیچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و یا مایع به قسمت های ذکر شده مطمئن شوید. - ماشین
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | بررسی نشتی آب | ماشین68 | نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود | 10 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | نشتی آب از شیر خروجی و بدنه چک شود - ماشین
930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | 930BM1.1R01 | تعویض قطعه | ماشین85 | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص تعویض نمایید | 900 | 1500 | 1090 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 1R01 | BM | الکترولیت را با الکترولیتی با کانداکتیویته و در صد نمک مشخص تعویض نمایید - ماشین
930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | بررسی عملکرد صحیح | GE01/0257 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 2W01 | BM | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/02
930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 2W01 | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/02
930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 2W01 | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/02
930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 2W01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - GE01/02
930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 2W01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/02
930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | 930BM1.2W01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/0212 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | 2W01 | BM | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01/02
930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | FV1357 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | AA01 | BM | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - FV13
930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FV1348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | AA01 | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - FV13
930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | FV1395 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | AA01 | BM | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - FV13
930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | FV1392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | AA01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - FV13
930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FV1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | AA01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FV13
930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FV1312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | AA01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - FV13
930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | 930BM1.AA01 | رسوب زدایی | FV1342 | اسید شویی گردد | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | AA01 | BM | اسید شویی گردد - FV13
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | C1/Z192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - C1/Z1
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | C1/Z110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - C1/Z1
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | DM1/DM248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - DM1/DM2
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | DM1/DM292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - DM1/DM2
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | DM1/DM210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - DM1/DM2
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | DM1/DM212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - DM1/DM2
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | تعویض قطعه | DM1/DM285 | باطری تعویض گردد | 60 | 100 | 727 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | باطری تعویض گردد - DM1/DM2
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | F1/2/3/4/5 , T1/T257 | از صحت عملکرد ترانس با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس ها و بالا نبودن دما مطمئن شده و فیوزها را با قطع برق تابلو و با قطع و وصل کردن آنها چک کنید | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | از صحت عملکرد ترانس با اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی ترانس ها و بالا نبودن دما مطمئن شده و فیوزها را با قطع برق تابلو و با قطع و وصل کردن آنها چک کنید - F1/2/3/4/5 , T1/T2
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F1/2/3/4/5 , T1/T292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - F1/2/3/4/5 , T1/T2
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | F1/2/3/4/5 , T1/T210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - F1/2/3/4/5 , T1/T2
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | H1~H12 , S2/S3/S457 | از سالم بودن و عدم شکستگی و عملکرد صحیح لامپ سیگنالها و پوش باتن ها اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | از سالم بودن و عدم شکستگی و عملکرد صحیح لامپ سیگنالها و پوش باتن ها اطمینان حاصل کنید - H1~H12 , S2/S3/S4
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | H1~H12 , S2/S3/S448 | از محکم بودن چراغ سیگنالها و پوش باتن ها در محل خود مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | از محکم بودن چراغ سیگنالها و پوش باتن ها در محل خود مطمئن شوید. - H1~H12 , S2/S3/S4
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | H1~H12 , S2/S3/S492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آنها - H1~H12 , S2/S3/S4
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | H1~H12 , S2/S3/S410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - H1~H12 , S2/S3/S4
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | K3~k9-RELAY , K1/K2-CONTACTOR57 | پس از اطمینان از قطع برق تابلو برای کنتاکتور با تست مکانیزم تراول و فنر آن از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید رله ها نیز چک شود. | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | پس از اطمینان از قطع برق تابلو برای کنتاکتور با تست مکانیزم تراول و فنر آن از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید رله ها نیز چک شود. - K3~k9-RELAY , K1/K2-CONTACTOR
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | K3~k9-RELAY , K1/K2-CONTACTOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - K3~k9-RELAY , K1/K2-CONTACTOR
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | K3~k9-RELAY , K1/K2-CONTACTOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - K3~k9-RELAY , K1/K2-CONTACTOR
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Q157 | با قطع و وصل کلید اصلی تابلو از صحت عملکرد آن مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | با قطع و وصل کلید اصلی تابلو از صحت عملکرد آن مطمئن شوید - Q1
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها و محکم کردن اتصالات تجهیز به بدنه | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها و محکم کردن اتصالات تجهیز به بدنه - Q1
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Q1
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | S1/S5/S692 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها و محکم کردن اتصالات آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها و محکم کردن اتصالات آنها - S1/S5/S6
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | S1/S5/S610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - S1/S5/S6
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TERMINAL BOX92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - TERMINAL BOX
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Y3392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - Y33
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Y3310 | چک کردن تمیز بودن از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی، از محکم بودن سوکت سنسورها و عدم لقی و شکستگی آنها مطمئن شوید | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن تمیز بودن از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه و عدم شکستگی، از محکم بودن سوکت سنسورها و عدم لقی و شکستگی آنها مطمئن شوید - Y33
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | Y3312 | از مرتب بودن کابل سنسورها و عدم آسیب دیدگی آنها اطمینان حاصل کنید در صورت نیاز با تایرآپ محکم کنید | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | از مرتب بودن کابل سنسورها و عدم آسیب دیدگی آنها اطمینان حاصل کنید در صورت نیاز با تایرآپ محکم کنید - Y33
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و ریزش اسلاری روی پنل | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و ریزش اسلاری روی پنل - ماشین
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچارکشی - ماشین
930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | 930BM1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | CE01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار - ماشین
930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | بررسی دما | primary Coupling For High Speed9 | بررسی دمای تجهیز که نباید بیشتر از 70 درجه سانتیگراد باشد با در این صورت با صدور درخواست کار باید شارژ گریس گردد. | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | GB01 | BM | بررسی دمای تجهیز که نباید بیشتر از 70 درجه سانتیگراد باشد با در این صورت با صدور درخواست کار باید شارژ گریس گردد. - primary Coupling For High Speed
930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | primary Coupling For High Speed10 | باز کردن کاور و کنترل فنر و سطح دنده ها و گریسکاری مجدد آن | 60 | 200 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | GB01 | BM | باز کردن کاور و کنترل فنر و سطح دنده ها و گریسکاری مجدد آن - primary Coupling For High Speed
930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | تمیز کردن | primary Coupling For High Speed107 | تمیز کردن کامل داخل کوپلینگ از گریس قدیمی و شارژ گریس مجدد هر 2سال یکبار | 120 | 400 | 727 | PM2 - Periodic Maintenance | 13991225 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | GB01 | BM | تمیز کردن کامل داخل کوپلینگ از گریس قدیمی و شارژ گریس مجدد هر 2سال یکبار - primary Coupling For High Speed
930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | شارژ گریس | primary Coupling For High Speed121 | تمیز کردن کامل داخل کوپلینگ از گریس قدیمی و شارژ گریس جدید هر شش ماه یکبار | 120 | 200 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | GB01 | BM | تمیز کردن کامل داخل کوپلینگ از گریس قدیمی و شارژ گریس جدید هر شش ماه یکبار - primary Coupling For High Speed
930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | بررسی پیچ و مهره ها | Secondary coupling19 | بررسی پیچ و مهره ها و در صورت نیاز آچار کشی (تورکومتر 556NM) | 120 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | GB01 | BM | بررسی پیچ و مهره ها و در صورت نیاز آچار کشی (تورکومتر 556NM) - Secondary coupling
930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | بررسی دما | Secondary coupling9 | دما باید کمتر از 80-85 درجه باشد در غیر این صورت اقدام به شارژ گریس نمایید | 60 | 100 | 28 | CM2 - Thermal | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | GB01 | BM | دما باید کمتر از 80-85 درجه باشد در غیر این صورت اقدام به شارژ گریس نمایید - Secondary coupling
930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Secondary coupling38 | باز کردن کاور و کنترل سطح دنده ها گیر کوپلینگ در هر دو سمت و گریسکاری آنها | 120 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | GB01 | BM | باز کردن کاور و کنترل سطح دنده ها گیر کوپلینگ در هر دو سمت و گریسکاری آنها - Secondary coupling
930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | 930BM1.GB01 | شارژ گریس | Secondary coupling121 | تمیز کردن کامل داخل کوپلینگ از گریس قدیمی و شارژ گریس جدید به مقدار 4.5 کیلوگرم | 240 | 800 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | GB01 | BM | تمیز کردن کامل داخل کوپلینگ از گریس قدیمی و شارژ گریس جدید به مقدار 4.5 کیلوگرم - Secondary coupling
930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Coupling inchaning Device38 | باز کردن کاور و کنترل سطح دنده ها و اهرم آن و گریسکاری مجدد | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | GB02 | BM | باز کردن کاور و کنترل سطح دنده ها و اهرم آن و گریسکاری مجدد - Coupling inchaning Device
930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | تمیز کردن | Coupling inchaning Device107 | تمیز کاری سطح خارجی و داخلی آن با دستگاه پاشش الکل و خشک کردن آن با هوای فشرده | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | GB02 | BM | تمیز کاری سطح خارجی و داخلی آن با دستگاه پاشش الکل و خشک کردن آن با هوای فشرده - Coupling inchaning Device
930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | شارژ گریس | Coupling inchaning Device121 | تمیز کردن کامل داخل کوپلینگ از گریس قدیمی و شارژ گریس جدید هر شش ماه یکبار | 240 | 800 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010316 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | GB02 | BM | تمیز کردن کامل داخل کوپلینگ از گریس قدیمی و شارژ گریس جدید هر شش ماه یکبار - Coupling inchaning Device
930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | تعویض روغن | Inching Drive63 | روغن گیربکس کمکی پس از نظافت کامل آن تعویض گردد نوع روغن omalla 320 و مقدار آن 21 لیتر است | 30 | 0 | 544 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000231 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | GB02 | BM | روغن گیربکس کمکی پس از نظافت کامل آن تعویض گردد نوع روغن omalla 320 و مقدار آن 21 لیتر است - Inching Drive
930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | بررسی پیچ و مهره ها | Speed Reducer19 | آچارکشی پیچهای بدنه و درپوشهای گیربکس انجام شود | 60 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | GB02 | BM | آچارکشی پیچهای بدنه و درپوشهای گیربکس انجام شود - Speed Reducer
930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | بررسی وجود صدای غیر عادی | Speed Reducer38 | کنترل سطح دنده ها و بیرینگها در صورت وجود صدای غیرعادی | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | GB02 | BM | کنترل سطح دنده ها و بیرینگها در صورت وجود صدای غیرعادی - Speed Reducer
930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | 930BM1.GB02 | تمیز کردن | Speed Reducer107 | تمیزکاری سطح خارجی گیربکس با استفاده از هوای فشرده و در صورت چرب بودن سطح گیربکس و نشستن مواد بر روی آن اقدام به تمیز کردن آن با گازوئیل و خشک کردن آن نمایید. | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890415 | اپراتور ناحیه 900 | عملیات تولید | TRUE | 930BM1 | GB02 | BM | تمیزکاری سطح خارجی گیربکس با استفاده از هوای فشرده و در صورت چرب بودن سطح گیربکس و نشستن مواد بر روی آن اقدام به تمیز کردن آن با گازوئیل و خشک کردن آن نمایید. - Speed Reducer
930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR BREAKER92 | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سر سیمها و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | IM.ML01 | BM | اطمینان از محکم بودن و سالم بودن پیچها،سر سیمها و چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB FOR BREAKER
930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | بررسی عملکرد صحیح | ZX0157 | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | IM.ML01 | BM | از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - ZX01
930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZX0110 | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010720 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | IM.ML01 | BM | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. - ZX01
930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZX0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010720 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | IM.ML01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZX01
930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلور اقدام گردد پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت اطمینان حاصل کنید | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | IM.ML01 | BM | کاور پشت موتور باز و نسبت به نظافت بریک با بلور اقدام گردد پس از باز کردن کاور عقب از عدم ساییدگی بیش از حد لنت اطمینان حاصل کنید - ماشین
930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | IM.ML01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | 930BM1.IM.ML01 | تعویض قطعه | ماشین85 | تعویض لنت | 180 | 300 | 727 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | IM.ML01 | BM | تعویض لنت - ماشین
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | CS01,CS0257 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - CS01,CS02
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | CS01,CS0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - CS01,CS02
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | CS01,CS0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - CS01,CS02
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | CS01,CS0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - CS01,CS02
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | CS01,CS0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - CS01,CS02
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ZY5657 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با قرار دادن بال میل روی حالت موتور کمکی از صحت عملکردمیکروسوئیچ و تنظیم بودن آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با قرار دادن بال میل روی حالت موتور کمکی از صحت عملکردمیکروسوئیچ و تنظیم بودن آن مطمئن شوید - ZY56
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZY5648 | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید - ZY56
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZY5695 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZY56
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZY5692 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ZY56
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZY5610 | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | کلیه میکروسوئیچها را کاملاً تمیز کنید و بدنه انها را از نظر عدم تأثیر دما و آسیب دیدگی چک کنید ضمناً کابل آنها را نیز از نظر عدم سوختگی و آسیب دیدگی چک کنید. - ZY56
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZY5612 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ZY56
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - ماشین
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951209 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | در صورت نیاز بیرینگ تعویض شود - ماشین
930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | 930BM1.IM1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | گریسکاری شود | 20 | 20 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | IM1.ME01 | BM | گریسکاری شود - ماشین
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی عملکرد صحیح | FT1557 | مقایسه فلوی نشان داده شده با فلوی واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | مقایسه فلوی نشان داده شده با فلوی واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - FT15
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | FT1548 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - FT15
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | FT1595 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - FT15
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | FT1592 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - FT15
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | FT1510 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - FT15
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | FT1512 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - FT15
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | رسوب زدایی | FT1542 | اسید شویی گردد | 360 | 600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | اسید شویی گردد - FT15
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی عملکرد صحیح | LS 14/15/21/2257 | از عملکرد صحیح اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | از عملکرد صحیح اطمینان حاصل کنید - LS 14/15/21/22
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS 14/15/21/2248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS 14/15/21/22
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS 14/15/21/2295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 40 | 40 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - LS 14/15/21/22
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS 14/15/21/2292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 40 | 40 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LS 14/15/21/22
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS 14/15/21/2210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 40 | 40 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS 14/15/21/22
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS 14/15/21/2212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS 14/15/21/22
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی عملکرد صحیح | PS31/3257 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS31/32
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS31/3248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS31/32
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS31/3292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PS31/32
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS31/3210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS31/32
930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | 930BM1.LU01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS31/3212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | LU01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PS31/32
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | BRUSH57 | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید | 35 | 35 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | کلیه زغالها از جای خود خارج گردیده و آنها را از نظر لب پریدگی،نحوه سایش،تغییر رنگ وایرها،عملکرد و کشش مناسب فنرها و محکم بودن پیچ وایرها چک نمایید - BRUSH
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی سایش | BRUSH7 | مطابق جدول تحویلی و با رعایت شماره و ترتیب زغالها و دقت در روش اندازه گیری زغالها اندازه گیری نمایید | 120 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | مطابق جدول تحویلی و با رعایت شماره و ترتیب زغالها و دقت در روش اندازه گیری زغالها اندازه گیری نمایید - BRUSH
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | COOLANT SYSTEM10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - COOLANT SYSTEM
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | HE01/257 | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | از عدم قطعی وایر و عملکرد صحیح هیتر اطمینان حاصل کنید - HE01/2
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE01/212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - HE01/2
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی سطح تماس | SLIP RING134 | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | سطح اسلیپرینگ ها را از نظر صیقل بودن و نداشتن هر گونه خراش و یا عدم سایش یکنواخت چک کنید - SLIP RING
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی عایق کاری و عدم آسیب دیدگی آن | SLIP RING78 | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | از سالم بودن واشرها و کامل بودن پیچ های درب و محفظه اسلیپرینگ و سیل بودن آن مطمئن گردید - SLIP RING
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی فیلتر هوا | SLIP RING116 | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | فیلترهای هوا را از نظر سالم بودن چک و در صورت نیاز تعویض گردد - SLIP RING
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SLIP RING10 | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | با خارج کردن فیلترهای محفظه اسلیپرینگ ، فیلترهای فوقانی و تحتانی فیلترها و محفظه با بلوور و رعایت دقت تمیز گردند و کف محفظه نیز با پارچه تنظیف تمیز گردد - SLIP RING
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SLIP RING12 | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | کابل های ارتباطی بین لیکوئید و محفظه اسلیپرینگ را از نظر سالم بودن، داشتن تگ، عدم آسیب دیدگی سرکابلها چک نمایید - SLIP RING
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | TT06/07/08/09/1057 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TT06/07/08/09/10
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TT06/07/08/09/1092 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - TT06/07/08/09/10
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TT06/07/08/09/1012 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - TT06/07/08/09/10
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور- اسلیپ رینگ - درپوش جلو و عقب و ساپورت در صورت کمبود تهیه و نصب شود | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | کلیه پیچ یا مهره های باکس موتور- اسلیپ رینگ - درپوش جلو و عقب و ساپورت در صورت کمبود تهیه و نصب شود - ماشین
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز باکس موتور نظافت شود و از آببند بودن آن اطمینان حاصل کنید. | 60 | 100 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز باکس موتور نظافت شود و از آببند بودن آن اطمینان حاصل کنید. - ماشین
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره -محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و مقره -محکم کردن پیچها طبق جدول گشتاور زده شود - ماشین
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | 930BM1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 5500 ساعت 80 سانتیمتر مکعب | 20 | 20 | 56 | PM1 - Routine Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME01 | BM | 5500 ساعت 80 سانتیمتر مکعب - ماشین
930BM1.ME02 | 930BM1.ME02 | 930BM1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 84 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME02 | BM | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
930BM1.ME02 | 930BM1.ME02 | 930BM1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME02 | BM | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
930BM1.ME02 | 930BM1.ME02 | 930BM1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME02 | BM | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ماشین
930BM1.ME02 | 930BM1.ME02 | 930BM1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME02 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME03 | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME03 | BM | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME03 | BM | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME03 | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME03 | BM | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - ماشین
930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME03 | BM | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME03 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | 930BM1.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME03 | BM | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME04 | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME04 | BM | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME04 | BM | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME04 | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME04 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME04 | BM | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME04 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | 930BM1.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME04 | BM | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME05 | BM | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME05 | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME05 | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME05 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME05 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME05 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME05 | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME05 | BM | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME05 | BM | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME05 | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME05 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME05 | BM | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME05 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | 930BM1.ME05 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME05 | BM | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME06 | BM | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME06 | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME06 | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME06 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME06 | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | ME06 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME06 | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 168 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME06 | BM | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن وسالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME06 | BM | دمای بیرینگ موتور75 و بدنه 85 درجه ،مقدار نرمال ویبره موتور کمتر از 4میلیمتر بر ثانیه ،صدا نرمال و تمیز کردن کامل تجهیز از گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و داشتن تگ - ماشین
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | PM3- PI & PM First Stop | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME06 | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME06 | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME06 | BM | بررسی وصل بودن ارت خارجی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME06 | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | 930BM1.ME06 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13890723 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930BM1 | ME06 | BM | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Air Hose10 | وضعیت ظاهری شیلنگهای هوای لوبریگان پمپ از لحاظ فرسودگی بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx1 | BM | وضعیت ظاهری شیلنگهای هوای لوبریگان پمپ از لحاظ فرسودگی بررسی گردد - Air Hose
930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | بررسی سطح روغن | FRL37 | بازرسی از صحت وجود روغن در مخزن لوبریکیتور مربوط به واحد FRL | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx1 | BM | بازرسی از صحت وجود روغن در مخزن لوبریکیتور مربوط به واحد FRL - FRL
930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | تمیز کردن | FRL107 | باز کردن درین واحد FrR فیلتر هوای Lubrigun Pump و ضربه زدن به توپی فیلتر اقدام به خارج کردن رطوبت و آلودگی نمایید. | 120 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx1 | BM | باز کردن درین واحد FrR فیلتر هوای Lubrigun Pump و ضربه زدن به توپی فیلتر اقدام به خارج کردن رطوبت و آلودگی نمایید. - FRL
930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | بررسی عملکرد صحیح | Greas Distributer57 | تقسیم کننده های گریس مسیر اسپری گریس از لحاظ عملکرد صحیح مورد بررسی قرار گیرد | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx1 | BM | تقسیم کننده های گریس مسیر اسپری گریس از لحاظ عملکرد صحیح مورد بررسی قرار گیرد - Greas Distributer
930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | بررسی سطح گریس | Grease Reserver109 | بررسی سطح مخزن گریس | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx1 | BM | بررسی سطح مخزن گریس - Grease Reserver
930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | تعویض قطعه | Lubrigun Pumps85 | دمونتاژ کردن مکانیزم ولو هوای تجهیز و تعویض قطعات حلزونی آن | 240 | 1200 | 364 | TCH - Type Change | 14000803 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx1 | BM | دمونتاژ کردن مکانیزم ولو هوای تجهیز و تعویض قطعات حلزونی آن - Lubrigun Pumps
930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | روغنکاری | Lubrigun Pumps120 | روانکاری مکانیزم ولو هوای تجهیز | 60 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14000803 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx1 | BM | روانکاری مکانیزم ولو هوای تجهیز - Lubrigun Pumps
930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | 930BM1.xxx1 | بررسی نشتی گریس | Pipe82 | بررسی وجود نشتی گریس از کلیه اتصالات و لوله های مسیر اسپری گریس تجهیز | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx1 | BM | بررسی وجود نشتی گریس از کلیه اتصالات و لوله های مسیر اسپری گریس تجهیز - Pipe
930BM1.xxx2 | 930BM1.xxx2 | 930BM1.xxx2 | بررسی عملکرد صحیح | Greas Distributer57 | عملکرد صحیح تقسیم کننده های گریس بررسی گردد | 60 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx2 | BM | عملکرد صحیح تقسیم کننده های گریس بررسی گردد - Greas Distributer
930BM1.xxx2 | 930BM1.xxx2 | 930BM1.xxx2 | بررسی سطح گریس | Grease Reserver109 | سطح گریس در مخزن بررسی گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx2 | BM | سطح گریس در مخزن بررسی گردد - Grease Reserver
930BM1.xxx3 | 930BM1.xxx3 | 930BM1.xxx3 | تمیز کردن | Air Breather107 | تمیز کردن هواکش پیچی توسط هوای فشرده و قبل از آن اقدام بر شستن آن با بنزین و خشک کردن توسط هوای فشرده | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx3 | BM | تمیز کردن هواکش پیچی توسط هوای فشرده و قبل از آن اقدام بر شستن آن با بنزین و خشک کردن توسط هوای فشرده - Air Breather
930BM1.xxx3 | 930BM1.xxx3 | 930BM1.xxx3 | گریسکاری | Bearing64 | گریسکاری Taconite Seal جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار به بیرینگها | 120 | 400 | 3001 | PM2 - Periodic Maintenance | 13930617 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx3 | BM | گریسکاری Taconite Seal جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار به بیرینگها - Bearing
930BM1.xxx3 | 930BM1.xxx3 | 930BM1.xxx3 | تمیز کردن | Filter107 | تمیز کردن فیلتر روغن | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx3 | BM | تمیز کردن فیلتر روغن - Filter
930BM1.xxx3 | 930BM1.xxx3 | 930BM1.xxx3 | بررسی نشتی روغن | oling System For Gear Reducer35 | بررسی نشتی از تجهیز | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010704 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx3 | BM | بررسی نشتی از تجهیز - oling System For Gear Reducer
930BM1.xxx3 | 930BM1.xxx3 | 930BM1.xxx3 | تعویض روغن | oling System For Gear Reducer63 | تعویض روغن گیربکس اصلی و سیستم روغن به مقدار 190لیتر روغن Omela 220 | 120 | 400 | 544 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13991225 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx3 | BM | تعویض روغن گیربکس اصلی و سیستم روغن به مقدار 190لیتر روغن Omela 220 - oling System For Gear Reducer
930BM1.xxx4 | 930BM1.xxx4 | 930BM1.xxx4 | بررسی عملکرد صحیح | Air Oil cooller57 | بررسی عملکرد و وضعیت صحیح AirOil Cooler هر 400 ساعت کارکرد | 60 | 100 | 401 | PI - Periodic Inspection | 14000929 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx4 | BM | بررسی عملکرد و وضعیت صحیح AirOil Cooler هر 400 ساعت کارکرد - Air Oil cooller
930BM1.xxx4 | 930BM1.xxx4 | 930BM1.xxx4 | تمیز کردن | Fan107 | تمیز کردن و نظافت فن و کاور از گردو غبار نشسته برروی آن با استفاده از هوای فشرده هر 400 ساعت کارکرد | 60 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890415 | اپراتور ناحیه 900 | عملیات تولید | TRUE | 930BM1 | xxx4 | BM | تمیز کردن و نظافت فن و کاور از گردو غبار نشسته برروی آن با استفاده از هوای فشرده هر 400 ساعت کارکرد - Fan
930BM1.xxx4 | 930BM1.xxx4 | 930BM1.xxx4 | بررسی عملکرد صحیح | Water oil Cooller57 | بررسی درست کار کردن Water Oil Cooler از لحاظ درست کار کردن هر 400 ساعت کارکرد | 60 | 100 | 401 | PI - Periodic Inspection | 14000929 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 930BM1 | xxx4 | BM | بررسی درست کار کردن Water Oil Cooler از لحاظ درست کار کردن هر 400 ساعت کارکرد - Water oil Cooller
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Ball Mill19 | آچار کشی پیچهای بدنه بالمیل - هوزینگها-کاور چرخ دنده- شوت دیسشارژ- فلنجها و فونداسیون ها انجام شود | 120 | 200 | 364 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | آچار کشی پیچهای بدنه بالمیل - هوزینگها-کاور چرخ دنده- شوت دیسشارژ- فلنجها و فونداسیون ها انجام شود - Ball Mill
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی سایش | Ball Retaining Screen7 | پس از تمیز کردن فاصله بین پره ها باید 10 میلیمتر باشد و در صورت افزایش به دفتر فنی اعلام گردد | 60 | 100 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | پس از تمیز کردن فاصله بین پره ها باید 10 میلیمتر باشد و در صورت افزایش به دفتر فنی اعلام گردد - Ball Retaining Screen
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | تمیز کردن | Bearing Housing107 | تمیز کاری کامل گریس خروجی از اطراف تجهیز | 120 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890415 | اپراتور ناحیه 900 | عملیات تولید | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | تمیز کاری کامل گریس خروجی از اطراف تجهیز - Bearing Housing
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Discharge Screen10 | وضعیت ظاهری مش و رابرهای آن کنترل شود | 30 | 30 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | وضعیت ظاهری مش و رابرهای آن کنترل شود - Discharge Screen
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | تمیز کردن | Flet Sealing Of Ring Gear gaurd107 | نظافت و تنظیم Felt Sealings | 240 | 800 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13890415 | اپراتور ناحیه 900 | عملیات تولید | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | نظافت و تنظیم Felt Sealings - Flet Sealing Of Ring Gear gaurd
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | HE03-SCP92 | نسبت به آچار کشی وایرهای کنتاکتور و فیوز و بی متال داخل تابلو اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | نسبت به آچار کشی وایرهای کنتاکتور و فیوز و بی متال داخل تابلو اقدام کنید - HE03-SCP
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | HE03-SCP10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - HE03-SCP
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | HE03-SCP12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - HE03-SCP
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی سایش | Head And Discharge7 | وضعیت ظاهری و میزان سایش رابرها چک شود ضخامت رابرها 15 میلیمتر می باشد. | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | وضعیت ظاهری و میزان سایش رابرها چک شود ضخامت رابرها 15 میلیمتر می باشد. - Head And Discharge
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی سایش | Inlet Chute7 | میزان سایش هاردوکس های شوت بررسی گردد و در صورت کاهش ضخامت به میزان 6 میلیمتر اقدام به تعویض گردد ضمناً ضخامت کل هاردوکس ها 10 میلیمتر می باشد | 30 | 100 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | میزان سایش هاردوکس های شوت بررسی گردد و در صورت کاهش ضخامت به میزان 6 میلیمتر اقدام به تعویض گردد ضمناً ضخامت کل هاردوکس ها 10 میلیمتر می باشد - Inlet Chute
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB-PS/TS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB-PS/TS
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB-PS/TS95 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل جانکشن باکس نفوذ نکرده باشد - JB-PS/TS
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB-PS/TS92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - JB-PS/TS
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB-PS/TS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB-PS/TS
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB-PS/TS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - JB-PS/TS
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB FOR ZS18/19/2048 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB FOR ZS18/19/20
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB FOR ZS18/19/2095 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - JB FOR ZS18/19/20
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR ZS18/19/2092 | نسبت به کانکشن وایرهای هر سه جانکشن باکس اقدام کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | نسبت به کانکشن وایرهای هر سه جانکشن باکس اقدام کنید - JB FOR ZS18/19/20
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR ZS18/19/2010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و هر سه جانکشن باکس را کاملاً تمیز کنید | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و هر سه جانکشن باکس را کاملاً تمیز کنید - JB FOR ZS18/19/20
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR ZS18/19/2012 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و داشتن تگ - JB FOR ZS18/19/20
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | LS1257 | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | اطمینان از عملکرد صحیح تجهیز - LS12
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS1248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LS12
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS1295 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید گرد و خاک و رطوبت و کنستانتره به داخل نفوذ نکرده باشد - LS12
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS1292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LS12
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS1210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LS12
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS1212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LS12
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | رسوب زدایی | LS1242 | تجهیز باز گردد و رسوب های پراب آن تمیز گردد | 180 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | تجهیز باز گردد و رسوب های پراب آن تمیز گردد - LS12
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pinion10 | بازرسی ظاهری پینیون از لحاظ سایش و کنترل میزان سطح درگیری با دنده اصلی | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | بازرسی ظاهری پینیون از لحاظ سایش و کنترل میزان سطح درگیری با دنده اصلی - Pinion
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Pinion Bearing38 | باز کردن کپ هوزینگها و کنترل لاک نات و وضعیت ظاهری بیرینگ و مقدار گریس | 120 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | باز کردن کپ هوزینگها و کنترل لاک نات و وضعیت ظاهری بیرینگ و مقدار گریس - Pinion Bearing
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PS5157 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | اطمینان از عملکرد صحیح آن - PS51
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PS5148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PS51
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PS5192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - PS51
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PS5110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PS51
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PS5112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PS51
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PT100- TT 05/TT16~2457 | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن | 240 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | مقایسه دمای آن با دمای واقعی و اطمینان از عملکرد صحیح آن - PT100- TT 05/TT16~24
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PT100- TT 05/TT16~2448 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت - PT100- TT 05/TT16~24
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PT100- TT 05/TT16~2495 | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سوئیچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و یا مایع به قسمت های ذکر شده مطمئن شوید. | 240 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | با بازدید از تابلو کنترلی و باز کردن کاور فوقانی و سوئیچ کابین از عدم نفوذ رطوبت و یا مایع به قسمت های ذکر شده مطمئن شوید. - PT100- TT 05/TT16~24
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PT100- TT 05/TT16~2492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 240 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - PT100- TT 05/TT16~24
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PT100- TT 05/TT16~2410 | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | تمیز کردن و اطمینان از عدم شکستگی و سالم بودن باکس مربوطه - PT100- TT 05/TT16~24
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PT100- TT 05/TT16~2412 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PT100- TT 05/TT16~24
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Ring Gear19 | اقدام به باز کردن کاور و آچار کشی تمامی پیچهای اتصال دنده ها به یکدیگر و بدنه بالمیل نمائید | 240 | 1200 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | اقدام به باز کردن کاور و آچار کشی تمامی پیچهای اتصال دنده ها به یکدیگر و بدنه بالمیل نمائید - Ring Gear
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Ring Gear10 | بازرسی تجهیز از لحاظ سایش از طریق دریچه بازدید آن | 60 | 400 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | بازرسی تجهیز از لحاظ سایش از طریق دریچه بازدید آن - Ring Gear
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Sealing Feed10 | وضعیت ظاهری سیلینگ ورودی تجهیز بررسی گردد. | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14001226 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | وضعیت ظاهری سیلینگ ورودی تجهیز بررسی گردد. - Sealing Feed
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی سایش | Shell7 | بررسی میزان سایش تمامی لاینر های داخل شل بال میل که ماکزیمم مقدار سایش برای هر لاینر 5 سانتیمتر می باشد و گزارش اندازه گیری سایش به دفتر فنی اعلام گردد. | 180 | 800 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | بررسی میزان سایش تمامی لاینر های داخل شل بال میل که ماکزیمم مقدار سایش برای هر لاینر 5 سانتیمتر می باشد و گزارش اندازه گیری سایش به دفتر فنی اعلام گردد. - Shell
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | تمیز کردن | Shell107 | تمیز کاری سطح خارجی تجهیز | 240 | 800 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13890320 | اپراتور ناحیه 900 | عملیات تولید | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | تمیز کاری سطح خارجی تجهیز - Shell
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وجود صدای غیر عادی | Trunnion Bearing38 | در صورت وجود صدای غیر عادی و دمای بیش از حد اقدام به باز کردن کپ هوزینگ و کنترل بیرینگ و مقدار گریس نمائید | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010301 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | در صورت وجود صدای غیر عادی و دمای بیش از حد اقدام به باز کردن کپ هوزینگ و کنترل بیرینگ و مقدار گریس نمائید - Trunnion Bearing
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | TS5257 | اطمینان از عملکرد صحیح آن | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | اطمینان از عملکرد صحیح آن - TS52
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | TS5248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - TS52
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TS5292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - TS52
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | TS5210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - TS52
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | TS5212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - TS52
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZS 1657 | در حالیکه بال میل استارت است با بررسی فعال شدن سنسور از تنظیم بودن فاصله آن و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | در حالیکه بال میل استارت است با بررسی فعال شدن سنسور از تنظیم بودن فاصله آن و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - ZS 16
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS 1648 | از محکم بودن سنسور در جای خود مطمئن شوید مهره سنسور را محکم کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | از محکم بودن سنسور در جای خود مطمئن شوید مهره سنسور را محکم کنید - ZS 16
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS 1610 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS 16
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS 1612 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و داشتن تگ - ZS 16
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZS17-RING GEAR COVER CLOSED57 | با باز و بسته کردن درب تجهیز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و دریافت سیگنال آن اطمینان حاصل کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | با باز و بسته کردن درب تجهیز از تنظیم بودن میکروسوئیچ و دریافت سیگنال آن اطمینان حاصل کنید - ZS17-RING GEAR COVER CLOSED
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS17-RING GEAR COVER CLOSED48 | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید | 35 | 35 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | ضمن بررسی روان بودن و محکم بودن غلطک و اهرم میکروسوئیچ ها ف ساپورت انها از نظر محکم بودن و فیکس بودن میکروسوئیچ چک کنید - ZS17-RING GEAR COVER CLOSED
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ZS17-RING GEAR COVER CLOSED95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ZS17-RING GEAR COVER CLOSED
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ZS17-RING GEAR COVER CLOSED92 | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها | 120 | 200 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن محکم بودن پیچها، سرسیم ها و سرکابل ها - ZS17-RING GEAR COVER CLOSED
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS17-RING GEAR COVER CLOSED10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 60 | 100 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ZS17-RING GEAR COVER CLOSED
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS17-RING GEAR COVER CLOSED12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZS17-RING GEAR COVER CLOSED
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZS18/19/2057 | در حالیکه بال میل استارت است با بررسی فعال شدن سنسور از تنظیم بودن فاصله آن و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | در حالیکه بال میل استارت است با بررسی فعال شدن سنسور از تنظیم بودن فاصله آن و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - ZS18/19/20
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS18/19/2048 | از محکم بودن سنسور در جای خود مطمئن شوید مهره سنسور را محکم کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | از محکم بودن سنسور در جای خود مطمئن شوید مهره سنسور را محکم کنید - ZS18/19/20
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS18/19/2010 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و هر سه پروکسیمیتی را کاملاً از گریس تمیز کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و هر سه پروکسیمیتی را کاملاً از گریس تمیز کنید - ZS18/19/20
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS18/19/2012 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و داشتن تگ و کابل سنسور را با تایراپ محکم کرده تا از آسیب دیدگی آن جلوگیری شود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و داشتن تگ و کابل سنسور را با تایراپ محکم کرده تا از آسیب دیدگی آن جلوگیری شود - ZS18/19/20
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZS23/24/25 - SPARY NAZZLE 1,2,357 | در حالیکه بال میل استارت است با بررسی فعال شدن سنسور از تنظیم بودن فاصله آن و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | در حالیکه بال میل استارت است با بررسی فعال شدن سنسور از تنظیم بودن فاصله آن و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید - ZS23/24/25 - SPARY NAZZLE 1,2,3
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZS23/24/25 - SPARY NAZZLE 1,2,348 | از محکم بودن سنسور در جای خود مطمئن شوید مهره سنسور را محکم کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | از محکم بودن سنسور در جای خود مطمئن شوید مهره سنسور را محکم کنید - ZS23/24/25 - SPARY NAZZLE 1,2,3
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZS23/24/25 - SPARY NAZZLE 1,2,310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و هر سه پروکسیمیتی را کاملاً از گریس تمیز کنید | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و هر سه پروکسیمیتی را کاملاً از گریس تمیز کنید - ZS23/24/25 - SPARY NAZZLE 1,2,3
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZS23/24/25 - SPARY NAZZLE 1,2,312 | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و داشتن تگ و کابل سنسور را با تایراپ محکم کرده تا از آسیب دیدگی آن جلوگیری شود | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | محکم و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند و داشتن تگ و کابل سنسور را با تایراپ محکم کرده تا از آسیب دیدگی آن جلوگیری شود - ZS23/24/25 - SPARY NAZZLE 1,2,3
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | ماشین19 | در صورت کم بودن پیچ یا مهره از محفظه اسلیپ رینگ یا ساپورت تهیه و نصب شود | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | در صورت کم بودن پیچ یا مهره از محفظه اسلیپ رینگ یا ساپورت تهیه و نصب شود - ماشین
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی فیلتر هوا | ماشین116 | سالم بودن قطعه چک شده و با هوای فشرده تمییز شود | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | سالم بودن قطعه چک شده و با هوای فشرده تمییز شود - ماشین
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | 930BM1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930BM1 | xxxx | BM | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - JB
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - JB
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن تجهیز و عدم شکستگی - JB
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - JB
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT01,LT0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT01,LT02
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | LT01,LT02102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لودسلها تا ساپورت آنها - LT01,LT02
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | LT01,LT02101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - LT01,LT02
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT01,LT0210 | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - LT01,LT02
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT01,LT0212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LT01,LT02
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | MEASURING MODULE57 | چک گردد که WEIGHED IDLER به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک گردد که WEIGHED IDLER به صورت صحیح روی کانال براکت قرار گرفته باشد - MEASURING MODULE
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | MEASURING MODULE48 | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن محل های اتصال فنرها و چک کردن محکم بودن محل نصب پایه فنر - MEASURING MODULE
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی پیچ و مهره ها | MEASURING MODULE19 | چک کردن محکم بودن پیچ های تنظیم و چک کردن محکم بودن پیچ های گیره | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچ های تنظیم و چک کردن محکم بودن پیچ های گیره - MEASURING MODULE
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | MEASURING MODULE102 | چک گردد فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3mm تا 5mm باشد | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک گردد فاصله لبه بالایی براکت تا لبه بالایی ساپورت 3mm تا 5mm باشد - MEASURING MODULE
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | MEASURING MODULE10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - MEASURING MODULE
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | MEASURING MODULE12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به لود سل که در جای مناسب قرار گرفته باشد و عدم سایش توسط بلت و رولیک - MEASURING MODULE
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL57 | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک کردن صفحه نمایش و اطمینان از درست عمل کردن سیستم - PANEL
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - PANEL
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن درب تابلو و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و باد گرفتن و نظافت داخل تجهیز - PANEL
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی - PANEL
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL10 | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک کردن کامل پنل از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و تمیز کردن آن - PANEL
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - PANEL
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED TRANSDUCER57 | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک کردن کوپلینگ بازو طوری که به راحتی امکان حرکت بازو به سمت بالا و پائین باشد وبررسی سالم بودن رابر لاستیکی چرخ در و عملکرد پروکسیمیتی را بوسیله حرکت دادن چرخ چک نمائید - SPEED TRANSDUCER
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | SPEED TRANSDUCER48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - SPEED TRANSDUCER
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی سایش | SPEED TRANSDUCER7 | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | بررسی عدم سایش توسط بلت و رولیک - SPEED TRANSDUCER
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی لقی | SPEED TRANSDUCER61 | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | بررسی چرخ تاکومتر از نظر لقی و چک کردن بیرینگ و جدا شدن از روی بلت - SPEED TRANSDUCER
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی میزان فاصله | SPEED TRANSDUCER102 | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | فاصله بین چرخ و سنسور چک گردد که بین2 تا 3 میلیمتر باشد - SPEED TRANSDUCER
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED TRANSDUCER10 | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن | 15 | 15 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل چرخ تاکومتر و پروکسی از نظر ظاهری و سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آن - SPEED TRANSDUCER
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED TRANSDUCER12 | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک کردن کابل اضافی مربوط به پروکسیمیتی که در جای مناسب قرار گرفته باشد - SPEED TRANSDUCER
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | WEIGHED IDLER57 | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک شود که بلت در بین دو ایدلرناحیه توزین انحنای زیادی نداشته باشد (شکم نداده باشد) ووضعیت بلت روی آیدلر یکدست باشد. - WEIGHED IDLER
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | WEIGHED IDLER10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - WEIGHED IDLER
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | ZERO SET کردن بلت اسکیل | ماشین143 | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | پس از اطمینان از خالی بودن بلت و ران بودن آن تجهیز تیر گردد - ماشین
930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | 930BW1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930BW1 | AA01 | BW | با توجه به دستورالعمل ،تجهیز کالیبره گردد - ماشین
930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930GA1 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930GA1 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو و بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت به داخل تجهیز | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930GA1 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم هاو و بررسی عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت به داخل تجهیز - ماشین
930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930GA1 | ME01 | GA | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | 930GA1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990710 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930GA1 | ME01 | GA | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
930GA1.xxxx | 930GA1.xxxx | 930GA1.xxxx | بررسی سایش | Needle7 | بررسی سایش و خوردگی | 60 | 100 | 365 | PI - Periodic Inspection | 13890812 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 930GA1 | xxxx | GA | بررسی سایش و خوردگی - Needle
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCP-PANEL57 | بررسی عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو و کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | بررسی عملکرد صحیح تجهیزات داخلی تابلو و کلید سلکتوری - LCP-PANEL
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCP-PANEL48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCP-PANEL
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCP-PANEL95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCP-PANEL
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCP-PANEL92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCP-PANEL
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCP-PANEL10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی تجهیزات داخل تابلو و کلید سلکتوری | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی تجهیزات داخل تابلو و کلید سلکتوری - LCP-PANEL
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCP-PANEL12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCP-PANEL
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LOWER LIMIT SWITCH57 | در صورت امکان با فعال کردن تجهیز استارت شدن موتوررا چک کنید وبا توجه به ارتفاع مخزن و......اندازه طناب را چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | در صورت امکان با فعال کردن تجهیز استارت شدن موتوررا چک کنید وبا توجه به ارتفاع مخزن و......اندازه طناب را چک کنید - LOWER LIMIT SWITCH
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LOWER LIMIT SWITCH48 | محکم بودن پیچ ومهره وکلمپ نگهدارنده سوییچ را چک کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | محکم بودن پیچ ومهره وکلمپ نگهدارنده سوییچ را چک کنید - LOWER LIMIT SWITCH
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LOWER LIMIT SWITCH95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LOWER LIMIT SWITCH
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LOWER LIMIT SWITCH92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیازمحکم شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیازمحکم شود - LOWER LIMIT SWITCH
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LOWER LIMIT SWITCH10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LOWER LIMIT SWITCH
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LOWER LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LOWER LIMIT SWITCH
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | UPPER LIMIT SWITCH57 | در صورت امکان با فعال کردن تجهیز استارت شدن موتوررا چک کنید وبا توجه به ارتفاع مخزن و......اندازه طناب را چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | در صورت امکان با فعال کردن تجهیز استارت شدن موتوررا چک کنید وبا توجه به ارتفاع مخزن و......اندازه طناب را چک کنید - UPPER LIMIT SWITCH
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | UPPER LIMIT SWITCH48 | محکم بودن پیچ ومهره وکلمپ نگهدارنده سوییچ را چک کنید | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | محکم بودن پیچ ومهره وکلمپ نگهدارنده سوییچ را چک کنید - UPPER LIMIT SWITCH
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | UPPER LIMIT SWITCH95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - UPPER LIMIT SWITCH
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | UPPER LIMIT SWITCH92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیازمحکم شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیازمحکم شود - UPPER LIMIT SWITCH
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UPPER LIMIT SWITCH10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - UPPER LIMIT SWITCH
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPPER LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - UPPER LIMIT SWITCH
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | هرگونه نفوذ اب به داخل فلوتر را چک کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | هرگونه نفوذ اب به داخل فلوتر را چک کنید - ماشین
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیازمحکم شود | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها کلیه کانکشن های موتور چک ودر صورت نیازمحکم شود - ماشین
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | چک و تمیز کردن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و اطمینان از سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی و بررسی نشتی روغن از قسمتهای مختلف موتور - ماشین
930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | 930IP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | کابل معلق درآب ولوله کاندوییت وتگ کابل را چک کنید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930IP1 | ME01 | IP | کابل معلق درآب ولوله کاندوییت وتگ کابل را چک کنید - ماشین
930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Floater57 | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ و ساپورتها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930IP1 | xxxx | IP | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ و ساپورتها - Floater
930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Name Plate10 | بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000829 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930IP1 | xxxx | IP | بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک - Name Plate
930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pump57 | بررسی اینکه پمپ سلیس روان کار کند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930IP1 | xxxx | IP | بررسی اینکه پمپ سلیس روان کار کند - Pump
930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | بررسی دبی آب | Pump114 | بررسی میزان دبی خروجی آب | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930IP1 | xxxx | IP | بررسی میزان دبی خروجی آب - Pump
930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | تمیز کردن | Pump107 | جمع آوری و نظافت اشیای فلزی کوچک از محوطه اطراف مخزن | 120 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930IP1 | xxxx | IP | جمع آوری و نظافت اشیای فلزی کوچک از محوطه اطراف مخزن - Pump
930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Shaft Seal26 | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد | 180 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000801 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930IP1 | xxxx | IP | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد - Shaft Seal
930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | تمیز کردن | Strainer107 | تمیز کردن صافی از مواد خارجی | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930IP1 | xxxx | IP | تمیز کردن صافی از مواد خارجی - Strainer
930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | تمیز کردن | Sump107 | تخلیه مخزن اسلاری و تمیز کردن آن به صورت دو هفته یکبار با هماهنگی واحد خدمات صنعتی انجام و در هر ماه ثبت نفر ساعت شود | 120 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930IP1 | xxxx | IP | تخلیه مخزن اسلاری و تمیز کردن آن به صورت دو هفته یکبار با هماهنگی واحد خدمات صنعتی انجام و در هر ماه ثبت نفر ساعت شود - Sump
930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | 930IP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Valve57 | nan | 120 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13981029 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | FALSE | 930IP1 | xxxx | IP | nan - Valve
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY SWITCH57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با تغییر وضعیت ولو از صحت عملکرد ولو (عدم جامی) و تنظیم بودن فاصله پروکسیمیتی و عملکرد آن در وضعیت فشار هوای ولو و... مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PI1 | AA01 | PI | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با تغییر وضعیت ولو از صحت عملکرد ولو (عدم جامی) و تنظیم بودن فاصله پروکسیمیتی و عملکرد آن در وضعیت فشار هوای ولو و... مطمئن شوید - PROXIMITY SWITCH
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY SWITCH10 | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PI1 | AA01 | PI | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید - PROXIMITY SWITCH
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | بازرسی و سرویس کامل | XV 27,31129 | قسمت مکانیکی شیر برقی پس از باز شدن بهکارگاه انتقال داده شود و دمونتاژ شده و روسوب زدایی شود در صورت نیاز تفلونهای آب بند تعویض گردد و سپس مونتاژ و روانکاری و در محل نصب و تست گردد. | 600 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PI1 | AA01 | PI | قسمت مکانیکی شیر برقی پس از باز شدن بهکارگاه انتقال داده شود و دمونتاژ شده و روسوب زدایی شود در صورت نیاز تفلونهای آب بند تعویض گردد و سپس مونتاژ و روانکاری و در محل نصب و تست گردد. - XV 27,31
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV 27,3148 | ولو را از نظر فیکس بودن در جای خود و نداشتن لقی و محکم بودن ساپورت نگه دارنده آن بررسی کنید | 20 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PI1 | AA01 | PI | ولو را از نظر فیکس بودن در جای خود و نداشتن لقی و محکم بودن ساپورت نگه دارنده آن بررسی کنید - XV 27,31
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV 27,3195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و دقت کنید ولو در معرض ریزش آب و اسلاری نباشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PI1 | AA01 | PI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و دقت کنید ولو در معرض ریزش آب و اسلاری نباشد - XV 27,31
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV 27,3192 | نسبت به آچار کشی وایرهای کنترلی ولو و نیز کابل بوبین ولو اقدام کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PI1 | AA01 | PI | نسبت به آچار کشی وایرهای کنترلی ولو و نیز کابل بوبین ولو اقدام کنید. - XV 27,31
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV 27,3110 | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PI1 | AA01 | PI | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید - XV 27,31
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV 27,3112 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 15 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - XV 27,31
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | بازرسی و سرویس کامل | XV28,29,32,33,35129 | قسمت مکانیکی شیر برقی پس از باز شدن بهکارگاه انتقال داده شود و دمونتاژ شده و روسوب زدایی شود در صورت نیاز تفلونهای آب بند تعویض گردد و سپس مونتاژ و روانکاری و در محل نصب و تست گردد. | 600 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13980601 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PI1 | AA01 | PI | قسمت مکانیکی شیر برقی پس از باز شدن بهکارگاه انتقال داده شود و دمونتاژ شده و روسوب زدایی شود در صورت نیاز تفلونهای آب بند تعویض گردد و سپس مونتاژ و روانکاری و در محل نصب و تست گردد. - XV28,29,32,33,35
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | XV28,29,32,33,3557 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با تغییر وضعیت ولو از صحت عملکرد ولو (عدم جامی) و تنظیم بودن فاصله پروکسیمیتی و عملکرد آن در وضعیت فشار هوای ولو و... مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PI1 | AA01 | PI | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با تغییر وضعیت ولو از صحت عملکرد ولو (عدم جامی) و تنظیم بودن فاصله پروکسیمیتی و عملکرد آن در وضعیت فشار هوای ولو و... مطمئن شوید - XV28,29,32,33,35
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV28,29,32,33,3548 | ولو را از نظر فیکس بودن در جای خود و نداشتن لقی و محکم بودن ساپورت نگه دارنده آن بررسی کنید | 35 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PI1 | AA01 | PI | ولو را از نظر فیکس بودن در جای خود و نداشتن لقی و محکم بودن ساپورت نگه دارنده آن بررسی کنید - XV28,29,32,33,35
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV28,29,32,33,3595 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و دقت کنید ولو در معرض ریزش آب و اسلاری نباشد | 20 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PI1 | AA01 | PI | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز و دقت کنید ولو در معرض ریزش آب و اسلاری نباشد - XV28,29,32,33,35
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV28,29,32,33,3592 | نسبت به آچار کشی وایرهای کنترلی ولو و نیز کابل بوبین ولو اقدام کنید. | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PI1 | AA01 | PI | نسبت به آچار کشی وایرهای کنترلی ولو و نیز کابل بوبین ولو اقدام کنید. - XV28,29,32,33,35
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV28,29,32,33,3510 | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید | 30 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PI1 | AA01 | PI | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید - XV28,29,32,33,35
930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | 930PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV28,29,32,33,3512 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 30 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - XV28,29,32,33,35
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PS1 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PS1 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PS1 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PS1 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PS1 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PS1 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PM1 - Routine Maintenance | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PS1 | ME01 | PS | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS1 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS1 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS1 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS1 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS1 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS1 | ME01 | PS | بررسی وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS1 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS1 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | 930PS1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6000 ساعت 50 گرم | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS1 | ME01 | PS | 6000 ساعت 50 گرم - ماشین
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS1 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - َAll Valve's
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS1 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | گریسکاری | Bearings of Shaft64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 20گرم گریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS1 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 20گرم گریس شارژ شود - Bearings of Shaft
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001214 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS1 | xxxx | PS | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS1 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001214 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS1 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS1 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS1 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است - Impeller
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS1 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001214 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS1 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001214 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS1 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Pulley
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010113 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS1 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS1 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | 930PS1.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001214 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS1 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PS2 | ME01 | PS | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PS2 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PS2 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PS2 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PS2 | ME01 | PS | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PS2 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-CS01
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 5 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 930PS2 | ME01 | PS | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS2 | ME01 | PS | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS2 | ME01 | PS | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS2 | ME01 | PS | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS2 | ME01 | PS | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS2 | ME01 | PS | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS2 | ME01 | PS | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS2 | ME01 | PS | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS2 | ME01 | PS | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | 930PS2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 6000 ساعت 50 گرم | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930PS2 | ME01 | PS | 6000 ساعت 50 گرم - ماشین
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | َAll Valve's57 | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS2 | xxxx | PS | باز و بسته کردن شیرها جهت بررسی عملکرد و اطمینان سالم بود آنها. درصورت روان نبودن گریسکاری شوند - َAll Valve's
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان خردگی سطح | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS2 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی سطح - Back liner
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | گریسکاری | Bearings of Shaft64 | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 20گرم ریس شارژ شود | 30 | 30 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010113 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS2 | xxxx | PS | ابتدا لوله ها و گریسخورها تمیز و بازدید گردد و سپس برای هر بیرینگ 20گرم ریس شارژ شود - Bearings of Shaft
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolt19 | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS2 | xxxx | PS | کلیه پیچ و مهرهای پایه پمپ و موتور بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Bolt
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS2 | xxxx | PS | بررسی میزان خوردگی پوسته داخلی - Casing
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | End Cover19 | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS2 | xxxx | PS | پیچها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - End Cover
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | بررسی میزان خردگی پره | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS2 | xxxx | PS | بررسی میزان خردگی پره - Impeller
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | بررسی لقی | Impeller61 | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS2 | xxxx | PS | لقی مجاز بین پروانه وپوسته 0.5 تا 1میلیمتر است - Impeller
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | O-reang And Seal26 | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS2 | xxxx | PS | کلیهء سیل و اٌرینگها بررسی و درصورت نیاز تعویض شوند - O-reang And Seal
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS2 | xxxx | PS | همراستایی و موازی بودن پولیها بررسی شود - Pulley
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Pulley19 | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 56 | PI - Periodic Inspection | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS2 | xxxx | PS | پیچهای پولیها بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Pulley
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Pump10 | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ | 60 | 100 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010113 | اپراتور تأسیسات صنعتی | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS2 | xxxx | PS | تمیز کردن پمپ و تخلیه اسلاری از محفظه زیر هوزینگ پمپ - Pump
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | بررسی سایش | Shaft Sleeve7 | بررسی سایش سطح | 120 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS2 | xxxx | PS | بررسی سایش سطح - Shaft Sleeve
930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | 930PS2.xxxx | بررسی میزان کشش | V-Belt148 | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی | 120 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001215 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 930PS2 | xxxx | PS | مقدار کشش تسمه ها بررسی شود. به ازای هر متر فاصلهء مرکز دو پولی، 16میلیمتر تغییر شکل تسمه مجاز است- تحت نیروی 60نیوتنی - V-Belt
930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LS1257 | ابتدا تجهیز بلاک و سپس از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930TN1 | AA01 | TN | ابتدا تجهیز بلاک و سپس از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - LS12
930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LS1248 | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930TN1 | AA01 | TN | اتصالات و ساپوت ها چک شود در صورت محکم نبودن ، محکم و فیکس شود - LS12
930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LS1295 | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930TN1 | AA01 | TN | چک شود که گرد و غبار و رطوبت وکنستانتره به داخل تجهیز نفوذ نکرده باشد - LS12
930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LS1292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930TN1 | AA01 | TN | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LS12
930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LS1210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و عدم شکستگی در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930TN1 | AA01 | TN | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر ظاهری و عدم شکستگی در صورت نیاز تمیز کردن و تجهیز بلاک و سپس پراب آن نظافت گردد - LS12
930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | 930TN1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LS1212 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930TN1 | AA01 | TN | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LS12
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B1-B248 | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010402 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال لودسلها به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B1-B2
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی میزان فاصله | B1-B2102 | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن | 15 | 15 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010402 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | چک کردن میزان فاصله و همچنین تمیز بودن فاصله لود سل ها تا ساپورت آن - B1-B2
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی وضعیت ارت | B1-B2101 | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | کابلهای ارت و محل اتصال آنها محکم و آسیب ندیده باشد - B1-B2
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B1-B210 | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها | 30 | 30 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | چک کردن کامل لودسل ها از نظر گرد و غبار ، سالم بودن و عدم شکستگی و نظافت آنها - B1-B2
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B1-B212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B1-B2
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | B12-PROXIMITY57 | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز | 150 | 230 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | اطمینان از تنظیم بودن فاصله و عملکرد صحیح تجهیز - B12-PROXIMITY
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | B12-PROXIMITY48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - B12-PROXIMITY
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | B12-PROXIMITY10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - B12-PROXIMITY
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | B12-PROXIMITY12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - B12-PROXIMITY
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB A148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - JB A1
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | JB A195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل جانکشن باکس - JB A1
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB A192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 90 | 130 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - JB A1
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB A110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - JB A1
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB A112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB A1
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-A7257 | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری | 10 | 10 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | بررسی عملکرد صحیح کلیدهای سلکتوری - LCB-A72
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-A7248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010123 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-A72
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-A7295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه الودگی و باز نمودن درب تجهیز و اطمینان از ورود گرد و خاک و کنستانتره و رطوبت و باد گرفتن داخل تجهیز - LCB-A72
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-A7292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LCB-A72
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-A7210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-A72
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-A7212 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LCB-A72
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LIMIT SWITCH- S12-S1357 | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد | 20 | 20 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | اطمینان حاصل کنید که تجهیز درست عمل می کندو فاصله اهرم تا بلت بین 2 تا 3 سانتیمتر باشد - LIMIT SWITCH- S12-S13
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LIMIT SWITCH- S12-S1348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LIMIT SWITCH- S12-S1392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - LIMIT SWITCH- S12-S13
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LIMIT SWITCH- S12-S1310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LIMIT SWITCH- S12-S13
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LIMIT SWITCH- S12-S1312 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها وعدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - LIMIT SWITCH- S12-S13
930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | 930WF1.AA01 | کالیبراسیون | ماشین140 | طبق دستورالعمل کالیبره گردد | 120 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | AA01 | WF | طبق دستورالعمل کالیبره گردد - ماشین
930WF1.GB01 | 930WF1.GB01 | 930WF1.GB01 | بررسی دما | Gear Unit9 | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط | 30 | 30 | 28 | CM2 - Thermal | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930WF1 | GB01 | WF | ماکزیم دمای گیربکس 40درجه باید باشد البته بعلاوه دمای محیط - Gear Unit
930WF1.GB01 | 930WF1.GB01 | 930WF1.GB01 | بررسی سایش | Gear Unit7 | بررسی سطح کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش | 120 | 200 | 728 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930WF1 | GB01 | WF | بررسی سطح کامل سطح دنده های گیربکس از لحاظ سایش - Gear Unit
930WF1.GB01 | 930WF1.GB01 | 930WF1.GB01 | بررسی سطح روغن | Gear Unit37 | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930WF1 | GB01 | WF | بررسی سطح روغن و همچنین نشتی روغن از گیربکس - Gear Unit
930WF1.GB01 | 930WF1.GB01 | 930WF1.GB01 | تعویض روغن | Gear Unit63 | روغن گیربکس تعویض گردد. | 60 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010206 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930WF1 | GB01 | WF | روغن گیربکس تعویض گردد. - Gear Unit
930WF1.GB01 | 930WF1.GB01 | 930WF1.GB01 | تمیز کردن | Gear Unit107 | درپوش هوای پیچی تمیز گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930WF1 | GB01 | WF | درپوش هوای پیچی تمیز گردد - Gear Unit
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | بررسی عملکرد کلید سلکتوری - LCB
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - LCB
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - LCB
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | SPEED MONITOR57 | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید | 5 | 5 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | از صحت عملکرد تجهیز مطمئن شوید - SPEED MONITOR
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | SPEED MONITOR92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - SPEED MONITOR
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | SPEED MONITOR10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - SPEED MONITOR
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | SPEED MONITOR12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن وایرها و عدم زدگی و پارگی آن - SPEED MONITOR
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و تخته کلم - ماشین
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | بررسی وصل بودن ارت داخلی و محکم بودن اتصال آن - ماشین
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - ماشین
930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | 930WF1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900520 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 930WF1 | ME01 | WF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ِDram10 | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930WF1 | xxxx | WF | بررسی سطح درام ها از لحاظ ترک خوردگی - ِDram
930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | گریسکاری | ِDram64 | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | هیدرولیک کار- زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930WF1 | xxxx | WF | گریسکاری کلیه بیرینگ هوزینگ های مربوط یه دارم ها - ِDram
930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Belt Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930WF1 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و تنظیم فاصله آن با نوار حدود 1 میلیمتر باید باشد و در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر تعویض گردد - Belt Scraper
930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Idler10 | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد | 120 | 400 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930WF1 | xxxx | WF | از لحاظ سایش و خم شدگی آیدلرها بررسی گردد - Idler
930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Plough Scraper57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد | 30 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930WF1 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی گردد و فاصله آن با نوار حدود 5 میلیمتر باشد در صورت نیاز درخواست کار صادر و رابر آن تعویض گردد - Plough Scraper
930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Scraper Plate For Dram57 | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد | 30 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010728 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930WF1 | xxxx | WF | عملکرد صحیح تجهیز بررسی و فاصله آن با سطح پولی حدود 5 میلیمتر باشد - Scraper Plate For Dram
930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Skirt Board57 | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد | 120 | 200 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010721 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930WF1 | xxxx | WF | رابر اسکیرت بوردها از نظر سایش بررسی گردد و فاصله با بلت حدود 1 میلیمتر باشد - Skirt Board
930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | 930WF1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Tail Pully19 | آچارکشی lock screw انجام شود | 30 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تعمیرکار - زرپی جوش | پیمانکار زرپی جوش | TRUE | 930WF1 | xxxx | WF | آچارکشی lock screw انجام شود - Tail Pully
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا سیکلو درایو را کاملا نظافت نموده و سپس روغن آن را از نوع omalla 150 به مقدار 7 لیتر تعویض نمایید . | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010619 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CF1 | ME01 | CF | ابتدا سیکلو درایو را کاملا نظافت نموده و سپس روغن آن را از نوع omalla 150 به مقدار 7 لیتر تعویض نمایید . - Gear Box
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CF1 | ME01 | CF | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CF1 | ME01 | CF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CF1 | ME01 | CF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CF1 | ME01 | CF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CF1 | ME01 | CF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CF1 | ME01 | CF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CF1 | ME01 | CF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CF1 | ME01 | CF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CF1 | ME01 | CF | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CF1 | ME01 | CF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CF1 | ME01 | CF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CF1 | ME01 | CF | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CF1 | ME01 | CF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | 940CF1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CF1 | ME01 | CF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | گریسکاری | Pivotal Joint64 | بیرینگهای لولایی دوطرف گیربکس را ابتدا کاملاً نظافت کرده و سپس گریسکاری کنید(گریس alvania ep2 به مقدار حدوداً 5 گرم برای هر بیرینگ) ضمناً گریسهای بیرون آمده باید نظافت شوند. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CF1 | xxxx | CF | بیرینگهای لولایی دوطرف گیربکس را ابتدا کاملاً نظافت کرده و سپس گریسکاری کنید(گریس alvania ep2 به مقدار حدوداً 5 گرم برای هر بیرینگ) ضمناً گریسهای بیرون آمده باید نظافت شوند. - Pivotal Joint
940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Spiral Classifier48 | آچار کشی کلیه اتصالات و ساپورت و محکم بودن آنها | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940CF1 | xxxx | CF | آچار کشی کلیه اتصالات و ساپورت و محکم بودن آنها - Spiral Classifier
940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | بررسی بیرینگ | Submerged Bearing22 | پس از تمیزی سطح هوزینگ از پیچهای محل اتصال فلنجی و وجود نداشتن صدای غیر عادی در بیرینگ اطمینان حاصل نمائید و در حین گریسکاری هوزینگ نیز کنترل شود | 120 | 200 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940CF1 | xxxx | CF | پس از تمیزی سطح هوزینگ از پیچهای محل اتصال فلنجی و وجود نداشتن صدای غیر عادی در بیرینگ اطمینان حاصل نمائید و در حین گریسکاری هوزینگ نیز کنترل شود - Submerged Bearing
940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | بررسی نشتی گریس | Submerged Bearing82 | بررسی نشتی گریس از تجهیز که به بر روی آب قابل مشاهده است که در صورت مشاهده دفتر فنی را اطلاع دهید. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CF1 | xxxx | CF | بررسی نشتی گریس از تجهیز که به بر روی آب قابل مشاهده است که در صورت مشاهده دفتر فنی را اطلاع دهید. - Submerged Bearing
940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | گریسکاری | Submerged Bearing64 | گریسکاری با گریس EP2 به مقدار 200 گرم | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CF1 | xxxx | CF | گریسکاری با گریس EP2 به مقدار 200 گرم - Submerged Bearing
940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | 940CF1.xxxx | بررسی سایش | Wear Shoes7 | بررسی سایش تجهیز و در صورت نیاز به تعویض صدور درخواست کار | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940CF1 | xxxx | CF | بررسی سایش تجهیز و در صورت نیاز به تعویض صدور درخواست کار - Wear Shoes
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | تعویض روغن | Gear Box63 | ابتدا سیکلو درایو را کاملا نظافت نموده و سپس روغن آن را از نوع omalla 150 به مقدار 7 لیتر تعویض نمایید . | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 13970430 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CF2 | ME01 | CF | ابتدا سیکلو درایو را کاملا نظافت نموده و سپس روغن آن را از نوع omalla 150 به مقدار 7 لیتر تعویض نمایید . - Gear Box
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CF2 | ME01 | CF | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CF2 | ME01 | CF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CF2 | ME01 | CF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CF2 | ME01 | CF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - LCB-CS01
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CF2 | ME01 | CF | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CF2 | ME01 | CF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CF2 | ME01 | CF | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CF2 | ME01 | CF | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CF2 | ME01 | CF | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CF2 | ME01 | CF | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CF2 | ME01 | CF | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CF2 | ME01 | CF | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CF2 | ME01 | CF | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | 940CF2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CF2 | ME01 | CF | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | گریسکاری | Pivotal Joint64 | بیرینگهای لولایی دوطرف گیربکس را ابتدا کاملاً نظافت کرده و سپس گریسکاری کنید(گریس alvania ep2 به مقدار حدوداً 5 گرم برای هر بیرینگ) ضمناً گریسهای بیرون آمده باید نظافت شوند. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CF2 | xxxx | CF | بیرینگهای لولایی دوطرف گیربکس را ابتدا کاملاً نظافت کرده و سپس گریسکاری کنید(گریس alvania ep2 به مقدار حدوداً 5 گرم برای هر بیرینگ) ضمناً گریسهای بیرون آمده باید نظافت شوند. - Pivotal Joint
940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | Spiral Classifier48 | آچار کشی کلیه اتصالات و ساپورت و محکم بودن آنها | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940CF2 | xxxx | CF | آچار کشی کلیه اتصالات و ساپورت و محکم بودن آنها - Spiral Classifier
940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | بررسی بیرینگ | Submerged Bearing22 | پس از تمیزی سطح هوزینگ از پیچهای محل اتصال فلنجی و وجود نداشتن صدای غیر عادی در بیرینگ اطمینان حاصل نمائید و در حین گریسکاری هوزینگ نیز کنترل شود | 120 | 200 | 112 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010407 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940CF2 | xxxx | CF | پس از تمیزی سطح هوزینگ از پیچهای محل اتصال فلنجی و وجود نداشتن صدای غیر عادی در بیرینگ اطمینان حاصل نمائید و در حین گریسکاری هوزینگ نیز کنترل شود - Submerged Bearing
940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | بررسی نشتی گریس | Submerged Bearing82 | بررسی نشتی گریس از تجهیز که به بر روی آب قابل مشاهده است که در صورت مشاهده دفتر فنی را اطلاع دهید. | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CF2 | xxxx | CF | بررسی نشتی گریس از تجهیز که به بر روی آب قابل مشاهده است که در صورت مشاهده دفتر فنی را اطلاع دهید. - Submerged Bearing
940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | گریسکاری | Submerged Bearing64 | گریسکاری با گریس EP2 به مقدار 200 گرم | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CF2 | xxxx | CF | گریسکاری با گریس EP2 به مقدار 200 گرم - Submerged Bearing
940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | 940CF2.xxxx | بررسی سایش | Wear Shoes7 | بررسی سایش تجهیز و در صورت نیاز به تعویض صدور درخواست کار | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010804 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940CF2 | xxxx | CF | بررسی سایش تجهیز و در صورت نیاز به تعویض صدور درخواست کار - Wear Shoes
940CR01.LI01 | 940CR01.LI01 | روشنایی | بازرسی و سرویس کامل | PUMP HOUSE129 | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت | 240 | 1600 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | آچار کشی کلیه اتصالات تجهیزات نصب شده در محل شامل لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمها و محکم کردن تجهیزات به ساپورت،سیل کردن تجهیزات از ورود کنستانتره و رطوبت - PUMP HOUSE
940CR01.LI01 | 940CR01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PUMP HOUSE10 | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | تمیز کردن و در صورت نیاز تعویض لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - PUMP HOUSE
940CR01.LI01 | 940CR01.LI01 | روشنایی | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PUMP HOUSE12 | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل | 240 | 800 | 84 | PI - Periodic Inspection | 13910106 | تعمیرکار روشنایی و برق نیمه صنعتی | تعمیرات نیمه صنعتی برق | TRUE | روشنایی |  | روشنایی | اطمینان از مرتب بودن،عدم زدگی،پارگی کابلها و سالم بودن گلندو محکم کردن لوله کاندوییت مربوط به لامپها،کلیدها،سوکتهای برق،جعبه تقسیمهای نصب شده در محل - PUMP HOUSE
940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | بررسی عملکرد صحیح | GE01/0257 | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | 2W01 | CR | با استارت تجهیز از عملکرد صحیح آژیر مطمئن شوید - GE01/02
940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | GE01/0248 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | 2W01 | CR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - GE01/02
940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | GE01/0295 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | 2W01 | CR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - GE01/02
940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | GE01/0292 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | 2W01 | CR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - GE01/02
940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | GE01/0210 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | 2W01 | CR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - GE01/02
940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | 940CR1.2W01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | GE01/0212 | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | 2W01 | CR | کم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه و داشتن تگ و بررسی وضعیت گلند - GE01/02
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | A1/2/3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - A1/2/3/4
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | A1/2/3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - A1/2/3/4
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | ALL CONTACTORS , RELAYS57 | از عملکرد صحیح کنتاکتورها و رله های نصب شده در تابلو اطمینان حاصل کنید . | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | از عملکرد صحیح کنتاکتورها و رله های نصب شده در تابلو اطمینان حاصل کنید . - ALL CONTACTORS , RELAYS
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ALL CONTACTORS , RELAYS92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آنها - ALL CONTACTORS , RELAYS
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ALL CONTACTORS , RELAYS10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ALL CONTACTORS , RELAYS
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | E157 | با تغییر رنج تنظیمی ترموستات از سالم بودن هیتر مطمئن شوید و سپس ترموستات روی عدد تنظیمی قبلی قرار گیرد | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | با تغییر رنج تنظیمی ترموستات از سالم بودن هیتر مطمئن شوید و سپس ترموستات روی عدد تنظیمی قبلی قرار گیرد - E1
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | E192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - E1
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | E110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - E1
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | F1~8 , T157 | با ولتاژ گیری و اندازه گیری دما از عملکرد صحیح ترانس اطمینان حاصل کنید و فیوز ها چک شود | 10 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | با ولتاژ گیری و اندازه گیری دما از عملکرد صحیح ترانس اطمینان حاصل کنید و فیوز ها چک شود - F1~8 , T1
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | F1~8 , T192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - F1~8 , T1
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | F1~8 , T110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - F1~8 , T1
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | H0-CABINET LIGHTING57 | از سالم بودن لامپ و صحت عملکرد کلید قطع و وصل آن مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | از سالم بودن لامپ و صحت عملکرد کلید قطع و وصل آن مطمئن شوید - H0-CABINET LIGHTING
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | H1~H3,H5~H10 , S1~957 | از صحت عملکرد و سالم بودن لامپ سیگنال ها، پوش باتن ها و کلیدهای سلکتوری مطمئن شوید. | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | از صحت عملکرد و سالم بودن لامپ سیگنال ها، پوش باتن ها و کلیدهای سلکتوری مطمئن شوید. - H1~H3,H5~H10 , S1~9
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | H1~H3,H5~H10 , S1~948 | از فیکس بودن لامپ سیگنالها در جای خود مطمئن شوید | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | از فیکس بودن لامپ سیگنالها در جای خود مطمئن شوید - H1~H3,H5~H10 , S1~9
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | H1~H3,H5~H10 , S1~992 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - H1~H3,H5~H10 , S1~9
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | H1~H3,H5~H10 , S1~910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - H1~H3,H5~H10 , S1~9
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | H1157 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با توقف تجهیز و سپس استارت آن از صحت عملکرد هورن مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با توقف تجهیز و سپس استارت آن از صحت عملکرد هورن مطمئن شوید - H11
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | H1192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - H11
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | H1110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - H11
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | H1112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - H11
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | PANEL METERS - HMI57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - PANEL METERS - HMI
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | PANEL METERS - HMI92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و آچار کشی آن - PANEL METERS - HMI
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PANEL METERS - HMI10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - PANEL METERS - HMI
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | PANEL METERS - HMI12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وایر و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - PANEL METERS - HMI
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی عملکرد صحیح | Q0/1/2/3/457 | پس از اطمینان از قطع برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | پس از اطمینان از قطع برق اصلی تابلو با قطع و وصل کلید از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید - Q0/1/2/3/4
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | Q0/1/2/3/492 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - Q0/1/2/3/4
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Q0/1/2/3/410 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - Q0/1/2/3/4
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | TERMINAL BOX92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - TERMINAL BOX
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتور، فیوزها،رله، ترانس و غیره و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن . | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | تمیز کردن تابلو و کلیه تجهیزات داخلی آن شامل کنتاکتور، فیوزها،رله، ترانس و غیره و اطمینان از سالم بودن و عدم شکستگی آن . - ماشین
940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | 940CR1.CE01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل وایر و سر سیم و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | CE01 | CR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل وایر و سر سیم و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ماشین
940CR1.GB02 | 940CR1.GB02 | 940CR1.GB02 | تعویض روغن | Gear Reducer For Rake Lifting63 | پس از نظافت گیربکس بالابرنده rack روغن آن را از نوع omala 220 به مقدار 3.7 لیتر تعویض نمائید. | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CR1 | GB02 | CR | پس از نظافت گیربکس بالابرنده rack روغن آن را از نوع omala 220 به مقدار 3.7 لیتر تعویض نمائید. - Gear Reducer For Rake Lifting
940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | تعویض روغن | Geared Motor63 | پس از نظافت گیرموتورها روغن آنها را از نوع omala 320 و به مقدار 3.1 لیتر تعویض نمائید. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CR1 | ME01 | CR | پس از نظافت گیرموتورها روغن آنها را از نوع omala 320 و به مقدار 3.1 لیتر تعویض نمائید. - Geared Motor
940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | تعویض روغن | PLANETARY GEAR63 | پس از نظافت تجهیز روغن آن را از نوع omala 220 به مقدار 4.5 لیتر تعویض نمائید. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CR1 | ME01 | CR | پس از نظافت تجهیز روغن آن را از نوع omala 220 به مقدار 4.5 لیتر تعویض نمائید. - PLANETARY GEAR
940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME01 | CR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME01 | CR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME01 | CR | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME01 | CR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME01 | CR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME01 | CR | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME01 | CR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | 940CR1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME01 | CR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | تعویض روغن | Geared Motor63 | پس از نظافت گیرموتورها روغن آنها را از نوع omala 320 و به مقدار 3.1 لیتر تعویض نمائید. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CR1 | ME02 | CR | پس از نظافت گیرموتورها روغن آنها را از نوع omala 320 و به مقدار 3.1 لیتر تعویض نمائید. - Geared Motor
940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | تعویض روغن | PLANETARY GEAR63 | پس از نظافت تجهیز روغن آن را از نوع omala 220 به مقدار 4.5 لیتر تعویض نمائید. | 30 | 30 | 84 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010608 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CR1 | ME02 | CR | پس از نظافت تجهیز روغن آن را از نوع omala 220 به مقدار 4.5 لیتر تعویض نمائید. - PLANETARY GEAR
940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME02 | CR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME02 | CR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME02 | CR | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME02 | CR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME02 | CR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME02 | CR | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME02 | CR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | 940CR1.ME02 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME02 | CR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | تعویض روغن | Geared Motor63 | پس از نظافت گیرموتورها روغن آنها را از نوع omala 320 و به مقدار 3.1 لیتر تعویض نمائید. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CR1 | ME03 | CR | پس از نظافت گیرموتورها روغن آنها را از نوع omala 320 و به مقدار 3.1 لیتر تعویض نمائید. - Geared Motor
940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | تعویض روغن | PLANETARY GEAR63 | پس از نظافت تجهیز روغن آن را از نوع omala 220 به مقدار 4.5 لیتر تعویض نمائید. | 30 | 30 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CR1 | ME03 | CR | پس از نظافت تجهیز روغن آن را از نوع omala 220 به مقدار 4.5 لیتر تعویض نمائید. - PLANETARY GEAR
940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME03 | CR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME03 | CR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME03 | CR | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME03 | CR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME03 | CR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME03 | CR | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME03 | CR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | 940CR1.ME03 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME03 | CR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME04 | CR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME04 | CR | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن و سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME04 | CR | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME04 | CR | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME04 | CR | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME04 | CR | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010623 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME04 | CR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | 940CR1.ME04 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 40001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940CR1 | ME04 | CR | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940CR1.xxx1 | 940CR1.xxx1 | 940CR1.xxx1 | بررسی سایش | lifting device7 | در صورتی که سایش دنده ها بیش از 50 درصد یا p/4 شود Worm wheel جایگزین شود | 60 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000319 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940CR1 | xxx1 | CR | در صورتی که سایش دنده ها بیش از 50 درصد یا p/4 شود Worm wheel جایگزین شود - lifting device
940CR1.xxx1 | 940CR1.xxx1 | 940CR1.xxx1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | lifting device10 | وضعیت ظاهری بیرینگهای انتهای شفت و indicator کنترل شود | 60 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000319 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940CR1 | xxx1 | CR | وضعیت ظاهری بیرینگهای انتهای شفت و indicator کنترل شود - lifting device
940CR1.xxx1 | 940CR1.xxx1 | 940CR1.xxx1 | بررسی میزان فاصله | Rak with scrapet102 | فاصله بلید رک ها از کف مخزن باید 5 سانتیمتر باشد که در غیر این صورت از طریق ترن باکل ها تنظیم شود | 60 | 180 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940CR1 | xxx1 | CR | فاصله بلید رک ها از کف مخزن باید 5 سانتیمتر باشد که در غیر این صورت از طریق ترن باکل ها تنظیم شود - Rak with scrapet
940CR1.xxx1 | 940CR1.xxx1 | 940CR1.xxx1 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Rak with scrapet10 | وضعیت ظاهری اسکراپرها، جوشها و راد نگهدارنده کنترل و آچارکشی پیچ ها انجام شود | 120 | 200 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940CR1 | xxx1 | CR | وضعیت ظاهری اسکراپرها، جوشها و راد نگهدارنده کنترل و آچارکشی پیچ ها انجام شود - Rak with scrapet
940CR1.xxx1 | 940CR1.xxx1 | 940CR1.xxx1 | گریسکاری | Screw of lifting jack64 | گریسکاری سیستم بالا برنده با گریس W2 روانکاری گردد .گریس به مقدار مورد نیاز | 20 | 20 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010318 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CR1 | xxx1 | CR | گریسکاری سیستم بالا برنده با گریس W2 روانکاری گردد .گریس به مقدار مورد نیاز - Screw of lifting jack
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | تعویض قطعه | Atomatic Lubricaator85 | nan | 30 | 30 | 168 | PM2 - Periodic Maintenance | 13880229 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | FALSE | 940CR1 | xxxx | CR | nan - Atomatic Lubricaator
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی سایش | Bearing With External Gear7 | اندازه گیری بکلش چرخ دنده ها و ترک زدن پیچها به میزان 193nm و بررسی وضعیت سیل ها | 60 | 200 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010415 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | اندازه گیری بکلش چرخ دنده ها و ترک زدن پیچها به میزان 193nm و بررسی وضعیت سیل ها - Bearing With External Gear
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی سطح روغن | Bearing With External Gear37 | nan | 20 | 20 | 7 | PI - Periodic Inspection | 14010705 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | nan - Bearing With External Gear
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | تعویض روغن | Bearing With External Gear63 | تعویض روغن از نوع omalla 680 و به مقدار 17 لیتر انجام شود | 60 | 200 | 84 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14010413 | روانکار و هیدرولیک کار | روانکاری و هیدرولیک | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | تعویض روغن از نوع omalla 680 و به مقدار 17 لیتر انجام شود - Bearing With External Gear
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Clarifier19 | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه گیربکس ها و فلنجهای شفت اصلی ، کاورها و ساپورتها انجام شود | 120 | 200 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | آچارکشی تمامی پیچهای بدنه گیربکس ها و فلنجهای شفت اصلی ، کاورها و ساپورتها انجام شود - Clarifier
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | تمیز کردن | Clarifier tank107 | توری نصب شده در قسمت سرریز مخزن کلاریفایر بازدید و نظافت گردد | 30 | 30 | 28 | PM1 - Routine Maintenance | 13920817 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | توری نصب شده در قسمت سرریز مخزن کلاریفایر بازدید و نظافت گردد - Clarifier tank
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی سایش | feed pipe7 | میزان سایش ورق های کانال ورودی و feed wall کنترل شود | 60 | 100 | 728 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000311 | تعمیرکار مکانیک | تعمیرات مکانیک | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | میزان سایش ورق های کانال ورودی و feed wall کنترل شود - feed pipe
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | JB FOR PROXIMITY UP/DOWN48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و هر دو مهره تجهیز را از نظر محکم بودن چک کنید | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها و هر دو مهره تجهیز را از نظر محکم بودن چک کنید - JB FOR PROXIMITY UP/DOWN
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | JB FOR PROXIMITY UP/DOWN92 | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | آچار کشی و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ - JB FOR PROXIMITY UP/DOWN
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | JB FOR PROXIMITY UP/DOWN10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - JB FOR PROXIMITY UP/DOWN
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | JB FOR PROXIMITY UP/DOWN12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - JB FOR PROXIMITY UP/DOWN
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY UP/DOWN57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و قرار دادن تجهیز در موقعیت پروکسیمیتی ها لز صحت عملکرد آنها و گرفتن فیدبک لازم توسط آنها مطمئن شوید | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل و قرار دادن تجهیز در موقعیت پروکسیمیتی ها لز صحت عملکرد آنها و گرفتن فیدبک لازم توسط آنها مطمئن شوید - PROXIMITY UP/DOWN
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | PROXIMITY UP/DOWN48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده هر 4 سنسور چک و آچار کشی شود | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و ساپورت نگهدارنده هر 4 سنسور چک و آچار کشی شود - PROXIMITY UP/DOWN
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی میزان فاصله | PROXIMITY UP/DOWN102 | بررسی کنید که فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد | 15 | 15 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | بررسی کنید که فاصله سنسور تا تحریک کننده بین 10 تا 15 میلیمتر تنظیم باشد - PROXIMITY UP/DOWN
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY UP/DOWN10 | پروکسیمیتی ها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | پروکسیمیتی ها از نظر سالم بودن و عدم شکستگی چک گردد - PROXIMITY UP/DOWN
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | XT01-TBLM57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - XT01-TBLM
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XT01-TBLM48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - XT01-TBLM
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XT01-TBLM10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - XT01-TBLM
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XT01-TBLM12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - XT01-TBLM
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | ZT01-TBZS57 | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید - ZT01-TBZS
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ZT01-TBZS48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ZT01-TBZS
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ZT01-TBZS10 | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز | 15 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | چک کردن تمیز بودن تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت امکان تمیز کردن آن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی آن ضمن بلاک کردن تجهیز - ZT01-TBZS
940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | 940CR1.xxxx | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ZT01-TBZS12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ | 20 | 20 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940CR1 | xxxx | CR | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ - ZT01-TBZS
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP1 | ME01 | FP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP1 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP1 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP1 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP1 | ME01 | FP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP1 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP1 | ME01 | FP | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP1 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP1 | ME01 | FP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP1 | ME01 | FP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP1 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP1 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP1 | ME01 | FP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP1 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP1 | ME01 | FP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | 940FP1.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 20 | 20 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP1 | ME01 | FP | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | گریسکاری | All Valves64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP1 | XXXX | FP | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند - All Valves
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP1 | XXXX | FP | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) - Back liner
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | گریسکاری | Bearing64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق شود | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP1 | XXXX | FP | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق شود - Bearing
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Bolts19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP1 | XXXX | FP | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون - Bolts
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | بررسی سایش | Casing7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP1 | XXXX | FP | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض - Casing
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | بررسی پیچ و مهره ها | Conetion19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP1 | XXXX | FP | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Conetion
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | بررسی سایش | Impeller7 | چک کردن میزان خوردگی (در صورت نیاز تعویض( | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP1 | XXXX | FP | چک کردن میزان خوردگی (در صورت نیاز تعویض( - Impeller
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | بررسی میزان فاصله | Impeller102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP1 | XXXX | FP | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد - Impeller
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | بررسی سایش | inlet7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP1 | XXXX | FP | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود - inlet
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | بررسی الاینمنت | Pulley53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP1 | XXXX | FP | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود - Pulley
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | بررسی سایش | Seal Casing Gasket7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP1 | XXXX | FP | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) - Seal Casing Gasket
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | بررسی الاینمنت | Shaft53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP1 | XXXX | FP | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف - Shaft
940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | 940FP1.XXXX | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | V-Belt59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP1 | XXXX | FP | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد - V-Belt
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP10 | ME01 | FP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP10 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP10 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP10 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP10 | ME01 | FP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP10 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP10 | ME01 | FP | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP10 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 50 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP10 | ME01 | FP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP10 | ME01 | FP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 50 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP10 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010410 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP10 | ME01 | FP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP10 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | 940FP10.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 166 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP10 | ME01 | FP | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | گریسکاری | All Valves64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010103 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP10 | xxxx | FP | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند - All Valves
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP10 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) - Back liner
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق شود | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001205 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP10 | xxxx | FP | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق شود - Bearing
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolts19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP10 | xxxx | FP | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون - Bolts
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP10 | xxxx | FP | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض - Casing
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Conetion19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP10 | xxxx | FP | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Conetion
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP10 | xxxx | FP | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) - Impeller
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | بررسی میزان فاصله | Impeller102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP10 | xxxx | FP | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد - Impeller
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | بررسی سایش | inlet7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP10 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود - inlet
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001205 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP10 | xxxx | FP | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود - Pulley
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | بررسی سایش | Seal Casing Gasket7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP10 | xxxx | FP | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) - Seal Casing Gasket
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | بررسی الاینمنت | Shaft53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13990513 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP10 | xxxx | FP | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف - Shaft
940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | 940FP10.xxxx | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | V-Belt59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010103 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP10 | xxxx | FP | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد - V-Belt
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP2 | ME01 | FP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP2 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP2 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP2 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP2 | ME01 | FP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP2 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP2 | ME01 | FP | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP2 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP2 | ME01 | FP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP2 | ME01 | FP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP2 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP2 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP2 | ME01 | FP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP2 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP2 | ME01 | FP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | 940FP2.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 166 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP2 | ME01 | FP | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | گریسکاری | All Valves64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP2 | xxxx | FP | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند - All Valves
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP2 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) - Back liner
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25 گرم تزریق گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP2 | xxxx | FP | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25 گرم تزریق گردد - Bearing
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolts19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP2 | xxxx | FP | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون - Bolts
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP2 | xxxx | FP | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض - Casing
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Conetion19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP2 | xxxx | FP | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Conetion
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP2 | xxxx | FP | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) - Impeller
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | بررسی میزان فاصله | Impeller102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP2 | xxxx | FP | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد - Impeller
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | بررسی سایش | inlet7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP2 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود - inlet
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP2 | xxxx | FP | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود - Pulley
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | بررسی سایش | Seal Casing Gasket7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP2 | xxxx | FP | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) - Seal Casing Gasket
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | بررسی الاینمنت | Shaft53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP2 | xxxx | FP | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف - Shaft
940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | 940FP2.xxxx | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | V-Belt59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14001229 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP2 | xxxx | FP | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد - V-Belt
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP3 | ME01 | FP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP3 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP3 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP3 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP3 | ME01 | FP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP3 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 50 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP3 | ME01 | FP | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP3 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP3 | ME01 | FP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP3 | ME01 | FP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP3 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP3 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP3 | ME01 | FP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP3 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP3 | ME01 | FP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | 940FP3.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8500 ساعت 25 گرم | 166 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP3 | ME01 | FP | 8500 ساعت 25 گرم - ماشین
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | گریسکاری | All Valves64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP3 | xxxx | FP | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند - All Valves
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP3 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) - Back liner
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001201 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP3 | xxxx | FP | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق گردد - Bearing
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolts19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001202 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP3 | xxxx | FP | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون - Bolts
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP3 | xxxx | FP | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض - Casing
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Conetion19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP3 | xxxx | FP | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Conetion
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 120 | 400 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP3 | xxxx | FP | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) - Impeller
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | بررسی میزان فاصله | Impeller102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP3 | xxxx | FP | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد - Impeller
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | بررسی سایش | inlet7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP3 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود - inlet
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP3 | xxxx | FP | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود - Pulley
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | بررسی سایش | Seal Casing Gasket7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP3 | xxxx | FP | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) - Seal Casing Gasket
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | بررسی الاینمنت | Shaft53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP3 | xxxx | FP | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف - Shaft
940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | 940FP3.xxxx | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | V-Belt59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP3 | xxxx | FP | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد - V-Belt
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP4 | ME01 | FP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP4 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP4 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP4 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP4 | ME01 | FP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP4 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 50 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP4 | ME01 | FP | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP4 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP4 | ME01 | FP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP4 | ME01 | FP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP4 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP4 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP4 | ME01 | FP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP4 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP4 | ME01 | FP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | 940FP4.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8500 ساعت 25 گرم | 166 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP4 | ME01 | FP | 8500 ساعت 25 گرم - ماشین
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | گریسکاری | All Valves64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP4 | xxxx | FP | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند - All Valves
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP4 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) - Back liner
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق شود | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001202 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP4 | xxxx | FP | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق شود - Bearing
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolts19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001202 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP4 | xxxx | FP | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون - Bolts
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP4 | xxxx | FP | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض - Casing
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Conetion19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001104 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP4 | xxxx | FP | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Conetion
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP4 | xxxx | FP | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) - Impeller
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | بررسی میزان فاصله | Impeller102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP4 | xxxx | FP | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد - Impeller
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | بررسی سایش | inlet7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP4 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود - inlet
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001202 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP4 | xxxx | FP | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود - Pulley
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | بررسی سایش | Seal Casing Gasket7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP4 | xxxx | FP | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) - Seal Casing Gasket
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | بررسی الاینمنت | Shaft53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP4 | xxxx | FP | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف - Shaft
940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | 940FP4.xxxx | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | V-Belt59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010101 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP4 | xxxx | FP | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد - V-Belt
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP5 | ME01 | FP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP5 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP5 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP5 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP5 | ME01 | FP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP5 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP5 | ME01 | FP | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP5 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP5 | ME01 | FP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP5 | ME01 | FP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP5 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP5 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP5 | ME01 | FP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP5 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1441 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP5 | ME01 | FP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | 940FP5.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8500 ساعت 25 گرم | 410 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP5 | ME01 | FP | 8500 ساعت 25 گرم - ماشین
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | گریسکاری | All Valves64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010102 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP5 | xxxx | FP | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند - All Valves
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP5 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) - Back liner
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق شود | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP5 | xxxx | FP | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق شود - Bearing
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolts19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP5 | xxxx | FP | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون - Bolts
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP5 | xxxx | FP | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض - Casing
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Conetion19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP5 | xxxx | FP | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Conetion
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP5 | xxxx | FP | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) - Impeller
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | بررسی میزان فاصله | Impeller102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP5 | xxxx | FP | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد - Impeller
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | بررسی سایش | inlet7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 300 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP5 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود - inlet
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14000331 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP5 | xxxx | FP | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود - Pulley
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | بررسی سایش | Seal Casing Gasket7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP5 | xxxx | FP | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) - Seal Casing Gasket
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | بررسی الاینمنت | Shaft53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP5 | xxxx | FP | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف - Shaft
940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | 940FP5.xxxx | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | V-Belt59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010102 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP5 | xxxx | FP | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد - V-Belt
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP6 | ME01 | FP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP6 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP6 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP6 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP6 | ME01 | FP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP6 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 50 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP6 | ME01 | FP | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP6 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP6 | ME01 | FP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP6 | ME01 | FP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP6 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP6 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP6 | ME01 | FP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP6 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | 940FP6.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8500 ساعت 25 گرم | 166 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP6 | ME01 | FP | 8500 ساعت 25 گرم - ماشین
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | گریسکاری | All Valves64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010102 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP6 | xxxx | FP | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند - All Valves
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP6 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) - Back liner
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP6 | xxxx | FP | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق گردد - Bearing
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolts19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP6 | xxxx | FP | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون - Bolts
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP6 | xxxx | FP | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض - Casing
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Conetion19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001105 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP6 | xxxx | FP | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Conetion
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP6 | xxxx | FP | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) - Impeller
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | بررسی میزان فاصله | Impeller102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP6 | xxxx | FP | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد - Impeller
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | بررسی سایش | inlet7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP6 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود - inlet
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP6 | xxxx | FP | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود - Pulley
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | بررسی سایش | Seal Casing Gasket7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP6 | xxxx | FP | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) - Seal Casing Gasket
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | بررسی الاینمنت | Shaft53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP6 | xxxx | FP | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف - Shaft
940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | 940FP6.xxxx | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | V-Belt59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010102 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP6 | xxxx | FP | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد - V-Belt
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP7 | ME01 | FP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP7 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP7 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP7 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP7 | ME01 | FP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP7 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 50 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP7 | ME01 | FP | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP7 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 50 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP7 | ME01 | FP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP7 | ME01 | FP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 50 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP7 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP7 | ME01 | FP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP7 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | 940FP7.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 166 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP7 | ME01 | FP | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | گریسکاری | All Valves64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010103 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP7 | xxxx | FP | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند - All Valves
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP7 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) - Back liner
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP7 | xxxx | FP | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق گردد - Bearing
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolts19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001203 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP7 | xxxx | FP | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون - Bolts
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP7 | xxxx | FP | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض - Casing
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Conetion19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP7 | xxxx | FP | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Conetion
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 120 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP7 | xxxx | FP | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) - Impeller
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | بررسی میزان فاصله | Impeller102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP7 | xxxx | FP | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد - Impeller
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | بررسی سایش | inlet7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP7 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود - inlet
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP7 | xxxx | FP | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود - Pulley
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | بررسی سایش | Seal Casing Gasket7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 60 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP7 | xxxx | FP | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) - Seal Casing Gasket
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | بررسی الاینمنت | Shaft53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP7 | xxxx | FP | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف - Shaft
940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | 940FP7.xxxx | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | V-Belt59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010103 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP7 | xxxx | FP | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد - V-Belt
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP8 | ME01 | FP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP8 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP8 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP8 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP8 | ME01 | FP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP8 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. | 50 | 30 | 84 | CM3 - Current | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP8 | ME01 | FP | خواندن جریان از روی آمپر متر فیدر در صورت نداشتن آمپرمتر با استفاده از آمپر متر کلمپی و با رعایت موارد ایمنی نسبت به اندازه گیری جریان اقدام شود. - ماشین
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP8 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 50 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP8 | ME01 | FP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP8 | ME01 | FP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 50 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP8 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP8 | ME01 | FP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP8 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | 940FP8.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 166 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP8 | ME01 | FP | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | گریسکاری | All Valves64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010103 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP8 | xxxx | FP | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند - All Valves
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP8 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) - Back liner
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP8 | xxxx | FP | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق گردد - Bearing
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolts19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP8 | xxxx | FP | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون - Bolts
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP8 | xxxx | FP | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض - Casing
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Conetion19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001106 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP8 | xxxx | FP | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Conetion
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 120 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP8 | xxxx | FP | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) - Impeller
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | بررسی میزان فاصله | Impeller102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP8 | xxxx | FP | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد - Impeller
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | بررسی سایش | inlet7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP8 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود - inlet
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001204 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP8 | xxxx | FP | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود - Pulley
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | بررسی سایش | Seal Casing Gasket7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 60 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP8 | xxxx | FP | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) - Seal Casing Gasket
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | بررسی الاینمنت | Shaft53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 100 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP8 | xxxx | FP | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف - Shaft
940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | 940FP8.xxxx | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | V-Belt59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010103 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP8 | xxxx | FP | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد - V-Belt
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP9 | ME01 | FP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB-CS01
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14001028 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP9 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB-CS0195 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP9 | ME01 | FP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB-CS01
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP9 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB-CS01
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP9 | ME01 | FP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP9 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB-CS01
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | اندازه گیری جریان | ماشین81 | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = | 5 | 30 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940FP9 | ME01 | FP | نسبت به اندازه گیری جریان هر سه فاز و ثبت مقادیر آن اقدام گردد: I1 = I2 =I3 = - ماشین
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP9 | ME01 | FP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 50 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP9 | ME01 | FP | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | بررسی دما ، ویبره ، صدای غیر عادی و نظافت ظاهری | ماشین123 | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP9 | ME01 | FP | تمیز کردن کامل تجهیز و چک کردن سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی، ثبت دمای دو سر موتور ، ثبت مقدار BC سر جلو و سر عقب موتور - ماشین
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 50 | 30 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000930 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP9 | ME01 | FP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 50 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP9 | ME01 | FP | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010317 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP9 | ME01 | FP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | 940FP9.ME01 | گریسکاری | ماشین64 | 8000 ساعت 30 گرم | 166 | 100 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010624 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940FP9 | ME01 | FP | 8000 ساعت 30 گرم - ماشین
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | گریسکاری | All Valves64 | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند | 30 | 30 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010103 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP9 | xxxx | FP | کلیهء شیرها باز و بسته و روانکاری شوند - All Valves
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | بررسی سایش | Back liner7 | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP9 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش (در صورت نیاز تعویض) - Back liner
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | گریسکاری | Bearing64 | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق گردد | 30 | 30 | 56 | PM2 - Periodic Maintenance | 14001205 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP9 | xxxx | FP | ابتدا گریس خورها کاملا تمیز گردد و سپس برای هر بیرینگ 25گرم گریس تزریق گردد - Bearing
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Bolts19 | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون | 60 | 100 | 112 | PM1 - Routine Maintenance | 14001205 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP9 | xxxx | FP | چک کردن سفتی پیچ ها (نگهدارنده تجهیز به شاسی و فونداسیون - Bolts
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | بررسی سایش | Casing7 | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض | 120 | 2 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP9 | xxxx | FP | بررسی سایش و صورت نیاز تعویض - Casing
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | بررسی پیچ و مهره ها | Conetion19 | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001107 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP9 | xxxx | FP | فلنجها اتصالات خط خروجی بررسی و درصورت نیاز آچارکشی شوند - Conetion
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | بررسی سایش | Impeller7 | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP9 | xxxx | FP | چک کردن میزان خردگی (در صورت نیاز تعویض ) - Impeller
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | بررسی میزان فاصله | Impeller102 | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP9 | xxxx | FP | فاصله بین ایمپلر با بک لاینر و اینلت باید 0.5 تا 1 میلیمتر باشد - Impeller
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | بررسی سایش | inlet7 | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP9 | xxxx | FP | بررسی میزان سایش در صورت نیاز تعویض شود - inlet
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | بررسی الاینمنت | Pulley53 | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود | 60 | 100 | 112 | PI - Periodic Inspection | 14001205 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP9 | xxxx | FP | الایمنت و همراستایی پولی ها با ریسمان کار بررسی شود - Pulley
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | بررسی سایش | Seal Casing Gasket7 | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP9 | xxxx | FP | بررسی آسیبب دیدگی و سایش (در صورت تعویض) - Seal Casing Gasket
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | بررسی الاینمنت | Shaft53 | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف | 120 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP9 | xxxx | FP | چک کردن الایمنت و وضعیت شفت از نظر خوردگی و انحراف - Shaft
940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | 940FP9.xxxx | بررسی وضعیت سطح بلت و میزان کشش | V-Belt59 | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010103 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940FP9 | xxxx | FP | سطح بلت فاقد زدگی و کشش بلت مناسب باشد - V-Belt
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB-CS0157 | بررسی عملکرد صحیح | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940GA1 | ME01 | GA | بررسی عملکرد صحیح - LCB-CS01
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB-CS0148 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940GA1 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB-CS01
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB-CS0192 | بررسی مکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها و عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940GA1 | ME01 | GA | بررسی مکم بودن کانکشن ها و وایرینگ ها و عدم نفوذ پذیری گرد و غبار و رطوبت - LCB-CS01
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB-CS0110 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 5 | 5 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940GA1 | ME01 | GA | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB-CS01
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB-CS0112 | nan | 5 | 5 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940GA1 | ME01 | GA | nan - LCB-CS01
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940GA1 | ME01 | GA | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | بررسی پروانه خنک کننده و سیستم تهویه | ماشین103 | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ | 45 | 45 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940GA1 | ME01 | GA | بررسی تمیز بودن شیارهای بدنه موتور و تمیز بودن توری کاور فن و اطمینان از عملکرد فن - سالم بودن پروانه و اطمینان از چرخش پروانه بوسیله یک کاغذ - ماشین
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940GA1 | ME01 | GA | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - ماشین
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | ماشین92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940GA1 | ME01 | GA | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - ماشین
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | بررسی وضعیت ارت | ماشین101 | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940GA1 | ME01 | GA | وصل بودن ارت و محکم بودن اتصال آن - ماشین
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940GA1 | ME01 | GA | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - ماشین
940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | 940GA1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 1442 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13951210 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | FALSE | 940GA1 | ME01 | GA | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP1 | ME01 | IP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP1 | ME01 | IP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP1 | ME01 | IP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP1 | ME01 | IP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP1 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP1 | ME01 | IP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LOWER LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP1 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LOWER LIMIT SWITCH
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LOWER LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP1 | ME01 | IP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LOWER LIMIT SWITCH
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UPPER LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP1 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - UPPER LIMIT SWITCH
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPPER LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP1 | ME01 | IP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - UPPER LIMIT SWITCH
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP1 | ME01 | IP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و نفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP1 | ME01 | IP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و نفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز - ماشین
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP1 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | کابل معلق درآب ولوله کاندوییت وتگ کابل را چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP1 | ME01 | IP | کابل معلق درآب ولوله کاندوییت وتگ کابل را چک کنید - ماشین
940IP1.xxxx | 940IP1.ME01 | 940IP1.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP1 | ME01 | IP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Floater57 | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ و ساپورتها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP1 | xxxx | IP | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ و ساپورتها - Floater
940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Name Plate10 | بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000829 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP1 | xxxx | IP | بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک - Name Plate
940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pump57 | بررسی اینکه پمپ سلیس روان کار کند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP1 | xxxx | IP | بررسی اینکه پمپ سلیس روان کار کند - Pump
940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | بررسی دبی آب | Pump114 | بررسی میزان دبی خروجی آب | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP1 | xxxx | IP | بررسی میزان دبی خروجی آب - Pump
940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | تمیز کردن | Pump107 | جمع آوری و نظافت اشیای فلزی کوچک از محوطه اطراف مخزن | 120 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP1 | xxxx | IP | جمع آوری و نظافت اشیای فلزی کوچک از محوطه اطراف مخزن - Pump
940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Shaft Seal26 | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد | 180 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000801 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP1 | xxxx | IP | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد - Shaft Seal
940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | تمیز کردن | Strainer107 | تمیز کردن صافی از مواد خارجی | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP1 | xxxx | IP | تمیز کردن صافی از مواد خارجی - Strainer
940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | تمیز کردن | Sump107 | تخلیه مخزن اسلاری و تمیز کردن آن | 120 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP1 | xxxx | IP | تخلیه مخزن اسلاری و تمیز کردن آن - Sump
940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | 940IP1.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Valve57 | nan | 120 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP1 | xxxx | IP | nan - Valve
940IP2 | 940IP2.xxxx | 940IP2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Floater57 | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ و ساپورتها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13920131 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP2 | xxxx | IP | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ و ساپورتها - Floater
940IP2 | 940IP2.xxxx | 940IP2.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Name Plate10 | بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 13921105 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP2 | xxxx | IP | بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک - Name Plate
940IP2 | 940IP2.xxxx | 940IP2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pump57 | بررسی اینکه پمپ سلیس روان کار کند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13920131 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP2 | xxxx | IP | بررسی اینکه پمپ سلیس روان کار کند - Pump
940IP2 | 940IP2.xxxx | 940IP2.xxxx | بررسی دبی آب | Pump114 | بررسی میزان دبی خروجی آب | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13920131 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP2 | xxxx | IP | بررسی میزان دبی خروجی آب - Pump
940IP2 | 940IP2.xxxx | 940IP2.xxxx | تمیز کردن | Pump107 | جمع آوری و نظافت اشیای فلزی کوچک از محوطه اطراف مخزن | 120 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920131 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP2 | xxxx | IP | جمع آوری و نظافت اشیای فلزی کوچک از محوطه اطراف مخزن - Pump
940IP2 | 940IP2.xxxx | 940IP2.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Shaft Seal26 | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد | 180 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 13910424 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP2 | xxxx | IP | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد - Shaft Seal
940IP2 | 940IP2.xxxx | 940IP2.xxxx | تمیز کردن | Strainer107 | تمیز کردن صافی از مواد خارجی | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 13910212 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP2 | xxxx | IP | تمیز کردن صافی از مواد خارجی - Strainer
940IP2 | 940IP2.xxxx | 940IP2.xxxx | تمیز کردن | Sump107 | تخلیه مخزن اسلاری و تمیز کردن آن | 120 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 13920131 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP2 | xxxx | IP | تخلیه مخزن اسلاری و تمیز کردن آن - Sump
940IP2 | 940IP2.xxxx | 940IP2.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Valve57 | nan | 120 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 13920131 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP2 | xxxx | IP | nan - Valve
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP2 | ME01 | IP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP2 | ME01 | IP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP2 | ME01 | IP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP2 | ME01 | IP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP2 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP2 | ME01 | IP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LOWER LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP2 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LOWER LIMIT SWITCH
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LOWER LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP2 | ME01 | IP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LOWER LIMIT SWITCH
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UPPER LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP2 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - UPPER LIMIT SWITCH
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPPER LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP2 | ME01 | IP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - UPPER LIMIT SWITCH
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور را چک کنید و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP2 | ME01 | IP | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور را چک کنید و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد - ماشین
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP2 | ME01 | IP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و نفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP2 | ME01 | IP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و نفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز - ماشین
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP2 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | کابل معلق درآب ولوله کاندوییت وتگ کابل را چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP2 | ME01 | IP | کابل معلق درآب ولوله کاندوییت وتگ کابل را چک کنید - ماشین
940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | 940IP2.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP2 | ME01 | IP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP3 | ME01 | IP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP3 | ME01 | IP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP3 | ME01 | IP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP3 | ME01 | IP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP3 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP3 | ME01 | IP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LOWER LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP3 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LOWER LIMIT SWITCH
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LOWER LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP3 | ME01 | IP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LOWER LIMIT SWITCH
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UPPER LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP3 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - UPPER LIMIT SWITCH
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPPER LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP3 | ME01 | IP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - UPPER LIMIT SWITCH
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور را چک کنید و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP3 | ME01 | IP | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور را چک کنید و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد - ماشین
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP3 | ME01 | IP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و نفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP3 | ME01 | IP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و نفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز - ماشین
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP3 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | کابل معلق درآب ولوله کاندوییت وتگ کابل را چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP3 | ME01 | IP | کابل معلق درآب ولوله کاندوییت وتگ کابل را چک کنید - ماشین
940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | 940IP3.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP3 | ME01 | IP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Floater57 | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ و ساپورتها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP3 | xxxx | IP | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ و ساپورتها - Floater
940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Name Plate10 | بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000903 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP3 | xxxx | IP | بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک - Name Plate
940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pump57 | بررسی اینکه پمپ سلیس روان کار کند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP3 | xxxx | IP | بررسی اینکه پمپ سلیس روان کار کند - Pump
940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | بررسی دبی آب | Pump114 | بررسی میزان دبی خروجی آب | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP3 | xxxx | IP | بررسی میزان دبی خروجی آب - Pump
940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | تمیز کردن | Pump107 | جمع آوری و نظافت اشیای فلزی کوچک از محوطه اطراف مخزن | 120 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP3 | xxxx | IP | جمع آوری و نظافت اشیای فلزی کوچک از محوطه اطراف مخزن - Pump
940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Shaft Seal26 | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد | 180 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000801 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP3 | xxxx | IP | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد - Shaft Seal
940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | تمیز کردن | Strainer107 | تمیز کردن صافی از مواد خارجی | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP3 | xxxx | IP | تمیز کردن صافی از مواد خارجی - Strainer
940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | تمیز کردن | Sump107 | تخلیه مخزن اسلاری و تمیز کردن آن | 120 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP3 | xxxx | IP | تخلیه مخزن اسلاری و تمیز کردن آن - Sump
940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | 940IP3.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Valve57 | nan | 120 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP3 | xxxx | IP | nan - Valve
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | LCB57 | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری | 5 | 5 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP4 | ME01 | IP | بررسی عملکرد صحیح کلید سلکتوری - LCB
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LCB48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 5 | 5 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP4 | ME01 | IP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LCB
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LCB95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP4 | ME01 | IP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و باز نمودن تجهیز و اطمینان از عدم ورود گردو غبار ، رطوبت و کنسانتره به داخل تجهیز - LCB
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LCB92 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها | 15 | 15 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP4 | ME01 | IP | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها - LCB
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LCB10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP4 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LCB
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LCB12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940IP4 | ME01 | IP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LCB
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LOWER LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP4 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - LOWER LIMIT SWITCH
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LOWER LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP4 | ME01 | IP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - LOWER LIMIT SWITCH
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | UPPER LIMIT SWITCH10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP4 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - UPPER LIMIT SWITCH
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | UPPER LIMIT SWITCH12 | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP4 | ME01 | IP | محکم بودن و فلکسیبل بودن کابل ها و عدم زدگی و پارگی کابل و وصل بودن تگ آن و سالم بودن گلند مربوطه داشتن تگ بررسی وضعیت گلند - UPPER LIMIT SWITCH
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | بررسی عملکرد صحیح | ماشین57 | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور را چک کنید و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد | 60 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP4 | ME01 | IP | در صورت امکان با فعال کردن فلوتر، تجهیز را استارت نموده و صدای موتور را چک کنید و دقت کنید سطح اب توقف پمپ بالاتر از کیسینگ پمپ باشد - ماشین
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | ماشین48 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP4 | ME01 | IP | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - ماشین
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | ماشین95 | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و نفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP4 | ME01 | IP | اطمینان از عاری بودن تجهیز از هرگونه آلودگی و نفوذ آب به داخل موتور و اطمینان از عدم پوسیدگی بدنه تجهیز - ماشین
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | ماشین10 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP4 | ME01 | IP | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز و بررسی سالم بودن بدنه تجهیز و عدم شکستگی - ماشین
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | ماشین12 | کابل معلق درآب ولوله کاندوییت وتگ کابل را چک کنید | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010409 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP4 | ME01 | IP | کابل معلق درآب ولوله کاندوییت وتگ کابل را چک کنید - ماشین
940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | 940IP4.ME01 | تعویض قطعه | ماشین85 | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد | 20 | 20 | 25001 | Planned Repair-Cold Shutdown | 13900802 | تکنسین کارگاه الکتروموتور | کارگاه برق | TRUE | 940IP4 | ME01 | IP | در صورت نیاز بیرینگ تعویض گردد - ماشین
940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Floater57 | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ و ساپورتها | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP4 | xxxx | IP | بررسی آزاد بودن ( درگیر نبودن) فلوتر با پمپ و ساپورتها - Floater
940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | Name Plate10 | بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک | 60 | 100 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14000829 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP4 | xxxx | IP | بررسی تجهیز و عدم اسیب دیدگی و مخدوش شدن شماره های روی پلاک - Name Plate
940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Pump57 | بررسی اینکه پمپ سلیس روان کار کند | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP4 | xxxx | IP | بررسی اینکه پمپ سلیس روان کار کند - Pump
940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | بررسی دبی آب | Pump114 | بررسی میزان دبی خروجی آب | 60 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP4 | xxxx | IP | بررسی میزان دبی خروجی آب - Pump
940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | تمیز کردن | Pump107 | جمع آوری و نظافت اشیای فلزی کوچک از محوطه اطراف مخزن | 120 | 100 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP4 | xxxx | IP | جمع آوری و نظافت اشیای فلزی کوچک از محوطه اطراف مخزن - Pump
940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | بررسی پکینگ و یا سیل | Shaft Seal26 | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد | 180 | 100 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14000801 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP4 | xxxx | IP | بررسی سیل آب بندی و عدم اسیب دیدگی بررسی گردد - Shaft Seal
940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | تمیز کردن | Strainer107 | تمیز کردن صافی از مواد خارجی | 120 | 200 | 28 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP4 | xxxx | IP | تمیز کردن صافی از مواد خارجی - Strainer
940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | تمیز کردن | Sump107 | تخلیه مخزن اسلاری و تمیز کردن آن | 120 | 200 | 28 | PM2 - Periodic Maintenance | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP4 | xxxx | IP | تخلیه مخزن اسلاری و تمیز کردن آن - Sump
940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | 940IP4.xxxx | بررسی عملکرد صحیح | Valve57 | nan | 120 | 100 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010120 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940IP4 | xxxx | IP | nan - Valve
940OT1 | 940OT1.XXXX | 940OT1.XXXX | رسوب زدایی | Box Filter42 | پس از تخلیه آب مخزن سرریز پیچ های دور فیلتر باکس از بدنه جدا شده و فیلتر باکس به وسیله جرثقیل بیرون آورده شود رسوب زدایی و سندپلاست گردد در صورت خرابی استراکچر و مشها تعمیرات روی فیلتر انجام گردد | 180 | 480 | 56 | Planned Repair-Hot Shutdown | 14000818 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940OT1 | XXXX | OT | پس از تخلیه آب مخزن سرریز پیچ های دور فیلتر باکس از بدنه جدا شده و فیلتر باکس به وسیله جرثقیل بیرون آورده شود رسوب زدایی و سندپلاست گردد در صورت خرابی استراکچر و مشها تعمیرات روی فیلتر انجام گردد - Box Filter
940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | LT4357 | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند | 30 | 30 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940OT1 | AA01 | OT | اطمینان حاصل کنید که مقدار عبوری یا داخل مخزن با مقدار نشان داده شده روی دیسپلی یکسان باشد و تجهیز درست عمل کند - LT43
940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | LT4348 | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940OT1 | AA01 | OT | بررسی محل های اتصال تجهیز به فونداسیون و یا ساپورت نگهدارنده تجهیز و اطمینان از محکم بودن آنها - LT43
940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | LT4395 | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد | 15 | 15 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940OT1 | AA01 | OT | درب تجهیز را باز نموده و اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و رطوبت و کنستانتره به داخل آن نفوذ نکرده باشد - LT43
940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | LT4392 | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن | 20 | 20 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940OT1 | AA01 | OT | چک کردن محکم بودن پیچها ، سرکابلها و سر سیم ها و اچار کشی آن - LT43
940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | LT4310 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد | 20 | 20 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940OT1 | AA01 | OT | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و در صورت نیاز تمیز کردن و سپس بلاک گردد و پراب آن نظافت گردد - LT43
940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | LT4312 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 30 | 30 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010622 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940OT1 | AA01 | OT | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - LT43
940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | 940OT1.AA01 | کالیبراسیون | LT43140 | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. | 60 | 100 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین ابزاردقیق | تعمیرات ابزار دقیق | TRUE | 940OT1 | AA01 | OT | در صورت نیاز و طبق دستورالعمل کالیبره شود. - LT43
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | PROXIMITY SWITCH57 | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با تغییر وضعیت ولو از صحت عملکرد ولو (عدم جامی) و تنظیم بودن فاصله پروکسیمیتی و عملکرد آن در وضعیت فشار هوای ولو و... مطمئن شوید | 30 | 30 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PI1 | AA01 | PI | با هماهنگی اپراتور و اتاق کنترل با تغییر وضعیت ولو از صحت عملکرد ولو (عدم جامی) و تنظیم بودن فاصله پروکسیمیتی و عملکرد آن در وضعیت فشار هوای ولو و... مطمئن شوید - PROXIMITY SWITCH
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | PROXIMITY SWITCH10 | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید | 10 | 10 | 168 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PI1 | AA01 | PI | نسبت به تمیز کردن و غبار گیری از ولو و بوبین آن و بررسی سالم بودن و عدم شکستگی بدنه ولو و صفحه فوقانی نشان دهنده وضعیت ولو و بوبین آن اقدام کنید - PROXIMITY SWITCH
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | بازرسی و سرویس کامل | XV 35/39129 | قسمت مکانیکی شیر برقی پس از باز شدن بهکارگاه انتقال داده شود و دمونتاژ شده و روسوب زدایی شود در صورت نیاز تفلونهای آب بند تعویض گردد و سپس مونتاژ و روانکاری و در محل نصب و تست گردد. | 300 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PI1 | AA01 | PI | قسمت مکانیکی شیر برقی پس از باز شدن بهکارگاه انتقال داده شود و دمونتاژ شده و روسوب زدایی شود در صورت نیاز تفلونهای آب بند تعویض گردد و سپس مونتاژ و روانکاری و در محل نصب و تست گردد. - XV 35/39
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | بررسی عملکرد صحیح | XV 35/3957 | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقیها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید | 15 | 15 | 84 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PI1 | AA01 | PI | با هماهنگی اپراتور و فعال کردن شیر برقیها از صحت عملکرد آنها مطمئن گردید - XV 35/39
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | بررسی اتصالات و ساپورت و محکم بودن محل نصب | XV 35/3948 | ولو را از نظر فیکس بودن در جای خود و نداشتن لقی و محکم بودن ساپورت نگه دارنده آن بررسی کنید | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PI1 | AA01 | PI | ولو را از نظر فیکس بودن در جای خود و نداشتن لقی و محکم بودن ساپورت نگه دارنده آن بررسی کنید - XV 35/39
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | بررسی عدم نفوذ پذپری رطوبت و گرد و غبار و کنستانتره | XV 35/3995 | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گردو غبار به داخل تجهیز | 15 | 15 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PI1 | AA01 | PI | اطمینان از عدم نفوذ رطوبت و گردو غبار به داخل تجهیز - XV 35/39
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | بررسی محکم بودن کانکشن ها و وایرینگ | XV 35/3992 | آچار کشی کابل تغذیه شیر برقی ها | 60 | 100 | 364 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14010401 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PI1 | AA01 | PI | آچار کشی کابل تغذیه شیر برقی ها - XV 35/39
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | بررسی وضعیت ظاهری و تمیز کردن تجهیز | XV 35/3910 | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و عدم شکستگی و اسیب دیدگی و وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا | 45 | 45 | 28 | PI - Periodic Inspection | 14010817 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PI1 | AA01 | PI | چک کردن تمیز بودن کامل تجهیز از نظر گرد و غبار و عدم شکستگی و اسیب دیدگی و وصل بودن مسیرهای هوا و نداشتن نشتی هوا - XV 35/39
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | بررسی وضعیت کابل و گلند و فلکسیبل و کاندوئیت و داشتن تگ | XV 35/3912 | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد | 10 | 10 | 364 | PI - Periodic Inspection | 14010719 | تکنسین تعمیرات برق | تعمیرات برق | TRUE | 940PI1 | AA01 | PI | وضعیت کابلها چک شود که آسیب ندیده باشد وتگ داشته باشدو گلند شل نباشد - XV 35/39
940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | 940PI1.AA01 | بازرسی و سرویس کامل | XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/48129 | قسمت مکانیکی شیر برقی پس از باز شدن بهکارگاه انتقال داده شود و دمونتاژ شده و روسوب زدایی شود در صورت نیاز تفلونهای آب بند تعویض گردد و سپس مونتاژ و روانکاری و در محل نصب و تست گردد. | 300 | 600 | 168 | Planned Repair-Cold Shutdown | 14000301 | تعمیرکار تأسیسات | تعمیرات تاسیسات | TRUE | 940PI1 | AA01 | PI | قسمت مکانیکی شیر برقی پس از باز شدن بهکارگاه انتقال داده شود و دمونتاژ شده و روسوب زدایی شود در صورت نیاز تفلونهای آب بند تعویض گردد و سپس مونتاژ و روانکاری و در محل نصب و تست گردد. - XV19/42/43/34/36/37/44/40/41/45/46/47/48